石港站自动化监控系统维修改造

项目编号：JSZC-320000-HYGS-G2025-0065

招 标 文 件

采购人：江苏省洪泽湖水利工程管理处（江苏省石港抽水站管理所）

采购代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

二〇二五年九月

目  录

第一章 投标邀请（招标公告）	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标标准	19

第四章 采购需求	22

第五章 主要条款及格式	59

第六章 投标文件格式	63

投标邀请（招标公告）

项目概况

石港站自动化监控系统维修改造的潜在投标人应在南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼612室获取招标文件，并于2025年9月26日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-HYGS-G2025-0065

项目名称：石港站自动化监控系统维修改造

预算金额：壹佰叁拾壹万元整（RMB131万元）

最高限价：壹佰叁拾万元整（RMB130万元）

采购需求：石港站自动化监控系统维修改造，详见第三章采购需求。

合同履行期限：合同签订后60天内完成。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明并承诺）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明并承诺）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供声明并承诺）；

（7）拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供声明并承诺）；

（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（提供查询结果网页截图打印件）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库 [2019] 9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库 [2019] 19号）等政府采购文件。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：从2025年9月6日8:30至2025年9月12日17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼612室。

方式：（1）供应商获取采购文件前须前往易智采招标采购平台www.ezczb.com/（以下简称平台）免费注册，平台将对供应商注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户；（2）供应商应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，务必在本公告规定的采购文件获取时间前完成采购文件服务费支付，否则将无法保证获取采购文件，支付方式：登录平台（网址：www.ezczb.com/）支付；（3）供应商可通过平台下载、邮寄或现场获取采购文件及采购文件发票，获取采购文件联系电话：025-86338714；（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，供应商可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、支付、发票开具领取等操作，供应商通过平台“发票管理”模块进行操作。非因代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。平台咨询电话为：025-86338154，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作；（5）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、采购文件费用支付、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

售价：采购文件每套300元，平台服务费由平台收取，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年9月26日10点00分（北京时间）。

开标时间：2025年9月26日10点00分（北京时间）。

地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼6楼第一会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目招标文件对采购产品或服务的性能和技术参数要求，均为基本需求参考值，投标产品或服务技术性能应达到同等或更优。

2.采购合同签订前，采购人将组织对中标人的投标资料原件、履约能力、服务水平、经营状况等情况进行核查和实地察看。

3.投标人应提供电子版投标文件（U盘形式（单独密封）、随纸质正本文件一并提交，电子版文件形式为盖完鲜章的扫描件pdf格式及原始word格式）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

4.以上内容若有变更将通过原招标公告媒体发布，投标人应在投标截止时间前关注江苏政府采购网等有关本招标项目有无变更公告。如果没有及时关注本网站公告导致误投标，其责任由投标人自行承担。

5.本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金

收款人：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

收款账号：32001595036052517328

开户行：中国建设银行南京城南支行

6.投标文件制作份数要求：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人：江苏省洪泽湖水利工程管理处（江苏省石港抽水站管理所）

地  址：江苏省淮安市金湖县金北街道刘庄村石港抽水站管理所

联系人：苏工

电  话：18043592038

采购代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

地 址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1幢6楼

联系人：张蓓蓓、顾翀

电  话：025-86338794

邮 编：210019

投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业应当符合《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（苏财购〔2021〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的1%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.5招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：投标邀请；投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标。招标货物数量及技术要求中未分标的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标的，可以以标为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.7投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

7.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8、投标文件的商务部分

8.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）－（7）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决投标人的投标）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章投标文件格式）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章投标文件格式）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章投标邀请中第二项中第一条“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件；

  - 第一章投标邀请中第二项第三条“本项目的特定资格要求”（如有）的证明文件；

  - 第一章投标邀请中第二项“申请人的资格要求”中除上述两条其他要求的证明文件。

（4）开标一览表（格式见第六章投标文件格式）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如有）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见第六章投标文件格式）；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

9、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件（（1）－（4）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决投标人的投标）：

（1）技术部分、质量保证、服务承诺；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招标投标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小型、微型企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须在《开标一览表》《分项报价》中注明。

10.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

10.7本项目预算为：详见第一章。

11、投标文件的其他部分

11.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12、投标保证金（本项目不适用）

13、投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

14、投标文件签署

14.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

15、投标费用

15.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2 招标代理服务费：

Ⅰ、费用金额，按如下表格以差额定率累进法计算基数计取。

| 中标（成交）金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.60% |
| 50万元-400万元（含400万元） | 1.50% |
| 400万元-1000万元（含1000万元） | 1.10% |
| 1000万元-5000万元（含5000万元） | 0.80% |

举例：中标价（成交价）400万元，则采购代理服务费为：50*1.60%+350*1.5%=6.05万元。

以此类推。

Ⅱ、支付时间，中标人在招标人发出中标通知书后、双方签订合同协议书前支付。

Ⅲ、该费用应当含在投标报价中。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和递交

16.1投标人的投标文件份数要求详见公告，同时应提供电子版投标文件壹份（U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

16.2 投标文件需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

16.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字。

16.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

16.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

17、有下列情形的投标文件将被拒收

17.1逾期送达的；

17.2未按照招标文件要求密封的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

19、诚实信用

19.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

19.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3投标人不足3家的，不得开标。

20.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

20.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21、评标

21.1 招标人或者招标代理机构和评标委员会

21.1.1招标人或者招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

21.1.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.3 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2  评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参与投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档，信用查询截止时点为提交投标响应文件截止时间当日。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否响应招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会一半以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”或“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2投标文件有下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（13）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（14）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（15）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

在评标期间，出现符合资格性检查的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.2.3.4评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会（磋商小组）认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，评标委员会（磋商小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会（磋商小组）结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3 评标方法和标准

21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22、确定中标供应商

22.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25、签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26、质疑

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27、投诉

27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。将根据材料技术指标响应性、选型响应性、供货业绩、售后服务、优惠条件等方面进行综合评标。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

A、招标项目的总报价（20分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（小数点保留2位）

- 技术及资信等部分（80分）

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 |  |  |  |
| 1.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 提供的产品均需明确技术参数，全部满足招标要求的得基本分10分。 性能参数提供不完整或负偏离（评标委员会认定的负偏离）每有1项扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 1.2 | 项目理解 | 对本项目的目标、主要任务等内容进行阐述，阐述内容充实、目标明确、任务完善、详细可行。完全理解并提出优化建议得12分，基本理解得8分，理解有偏差得5分，理解有严重偏差得3分，未提供得0分。 | 12 |
| 1.3 | 方案完整性 | 对本项目能全盘统筹考虑，能够提供完整的方案，思路完整清晰,对项目实施的特点有良好的认识 ,技术路线科学合理、思路清晰，方案切实可行，有明确系统架构、数据对接方案、可视化界面描述，表述精准，技术架构完整、先进，关键技术具备优越性和可拓展性，充分考虑系统的总体架构设计、应用系统架构设计等。满足项目建设需求。方案合理性、针对性强且非常全面的得8分，方案合理性、针对性强较强的得5分，方案合理性、针对性强不强有轻微缺项或缺陷的得3分，有明显缺项或缺陷的得2分，未提供得0分。 | 8 |
| 1.4 | 功能完整性 | 根据采购需求，对供应商提供的详细功能描述进行评分，包含但不限于泵站可视化场景搭建、智能报表、监视报警等。考评每个功能模块内容是否满足招标文件业务和技术需求要求；所提供的对接方案，能全面满足对接需求；整个系统功能体系结构是否合理、流程是否清晰，各个子功能模块划分和内容设计是否便捷、实用。功能完整性、合理性强的得8分，功能完整性、合理性较强的得6分，功能不完整或不合理的得4分，有明显缺项或缺陷的得2分，未提供得0分。 | 8 |
| 1.5 | 组织实施及质量保证方案 | 组织实施方案（包括项目实施进度、风险预测及应急措施）及质量保证方案内容完整，合理可行、描述清晰。进度及施工质量安排合理得15分，基本合理得10分，有明显缺项或缺陷的得6分，未提供得0分。 | 15 |
| 1.6 | 售后服务与培训 | 1.供应商的售后服务措施完善，响应时间及时，承诺在质保期内接到报修要求电话后，8小时内修复的得1分，不承诺或响应时常超8小时的不得分。（提供承诺函） 2.供应商针对本项目培训方案内容全面、计划合理、针对性强，得2分，任意一方面有欠缺或不到位的得1分，未提供的不得分。 3.质保期为3年的，得3分；质保期为4年及以上的，得5分。 | 8 |
| 团队实力 |  |  |  |
| 2.1 | 项目负责人要求 | 1.供应商针对本项目拟派的项目负责人为电子信息类高级及以上职称，得2分。 2.项目负责人自2021年1月1日（以完工或竣工验收时间为准）以来有作为项目负责人的同类或类似自动化建设项目业绩的，得1分。 （注：提供人员相关证书、业绩合同及完工或竣工验收相关证明材料等和2025年1月以来任意连续3个月本单位社保缴纳证明，加盖供应商公章） | 3 |
| 2.2 | 项目团队人员要求 | 针对本项目拟派的项目团队成员（不包括项目负责人）： 1.项目团队成员不少于5人（均不低于中级职称，专业包含电气类、机械类、电子信息类、通信工程类），专业齐全得2分，缺少任一专业不得分。 2.项目团队配备系统架构设计师得1分，配备软件设计师得1分，配备电气类高级工程师得1分。 本项最多得5分。 （注：提供上述人员相关证书等证明材料和2025年1月以来任意连续3个月本单位社保缴纳证明，上述材料需加盖供应商公章） | 5 |
| 综合评价 |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 供应商自2021年1月1日（以完工或竣工验收时间为准）以来，具有同类（特指大型泵站自动化类）自动化建设或整体改造项目业绩的，每项得2分，最多得6分。 （注：提供中标通知书、合同、完工或竣工验收报告等证明材料，材料中需明确大型泵站量化特征，与项目负责人业绩不可重复） | 6 |
| 3.2 | 资质信誉 | 具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的独立法人，得2分。 供应商具有有效期内的 软件能力成熟度模型CMMI3级（及以上）证书、 信息系统建设和服务能力CS1及以上证书、 ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、 ISO27001信息安全管理体系证书的，每提供1个得1分，最高得3分。 （注：提供证书复印件加盖供应商公章） | 5 |
| 合 计 |  |  | 80分 |

*本项目报价包含采购需求内所有功能及接口实现、与原设备兼容调试、与其他厂家配合等费用。

*投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规处理。

*投标资料中相关证明材料只需提供彩色复印件（特殊标注原件的除外），并加盖公章。

*说明：除明确注明需要原件的证明材料外，所有认证、证明均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

*按中小企业划分标准本项目采购标的物属于软件和信息技术服务行业。

采购需求

供应商必须仔细阅读本招标文件及资料所描述的全部条款。供应商所提供的设备和软件必须满足本招标文件技术规范的各项技术要求，确保其技术先进成熟、性能稳定、质量可靠。业主拒绝低于本招标文件技术规范所列任一条款、技术参数、或性能指标要求的响应文件。

- 一、项目概况

石港站位于金湖县金北镇刘庄村，淮河入江水道左岸，属江苏省洪泽湖水利工程管理处管理。泵站规模90m3/s，全站装机4台套，单机功率1800kW，总装机功率7200kW。本次自动化系统主要维修改造内容如下：

1.1计算机监控系统维修改造：升级维修工控机、服务器、上位机组态软件、数据库软件；更换微机保护安装方式，原就地安装的微机保护装置更换为组屏安装；

1.2机组监测系统增设：新增4台套机组振动、摆度及噪音监测系统，数据接入计算机控制系统；

1.3视频监视系统维修改造：维修升级高清监控平台、升级显示终端，增设部分监视摄像头球机和枪机。

- 二、引用标准及设计依据

| GB/T 50265 | 泵站设计规范 |
| --- | --- |
| GB50062 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| GB/T14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/7260 | 不间断电源设备 |
| GBJ138 | 水位观测标准 |
| GB 50254 | 电气装置安装工程施工及验收规范 |
| GB3453 | 数据通信基本型控制规程 |
| GB2887 | 计算机场地技术条件 |
| GB/T15969 | 可编程控制器 |
| GB50168 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| GB10963 | 家用及类似场所用过电流保护断路器国家标准 |
| GB 50348 | 安全防范工程技术规范 |
| GB/T 17626.3 | 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5 | 电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| GB4208 | 外壳防护等级（IP 代码） |
| GB50172 | 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 |
| GB/T19826 | 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全 |
| DL/T478 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| SL268 | 大坝自动监测系统设备基本技术条件 |
| DL/T578 | 水电厂计算机自动控制系统基本技术条件 |
| DLT822 | 水电厂计算机自动控制系统试验验收规程 |
| DL/T5065 | 水力发电厂计算机自动控制系统设计规定 |
| DL/T5211 | 大坝安全观测自动化技术规范 |
| DL/T5178 | 混凝土坝安全观测技术规范 |
| DLJ202 | 水利水电工程测量规范 |
| JB/T5234 | 工业控制计算机系统验收大纲 |
| IEC61850 | 变电站网络与通信协议 |
| IEC60254-21-1 | 振动试验标准 |
| IEC60254-21-11 | 冲击和碰撞试验标准 |
| IEC60254-4-5 | 冲击耐压试验标准 |
| IEC61000-4-1 | 高频干扰试验标准 |
| IEC61000-4-2 | 静电放电干扰试验标准 |
| IEC60000-4-3 | 辐射电磁场干扰试验标准 |

- 三、计算机监控系统

- 3.1概述

石港站计算机监控系统采用分层分布式以太网环网结构，自下而上分为现地手动控制、现地触摸屏控制、控制室集中控制，控制权顺序为：现地手动级、现地自动级、主控级。现地设备就地测量、监视，并向监控主机发送各种测量数据，同时接受监控主机发来的控制命令和参数，完成控制逻辑的实施；站控级计算机实现全站的运行监视。本次改造对象主要为集中控制层设备，包括工控机、服务器及组态软件与数据库。工控机及服务器采用机架式设备，安装于现有网络柜内。

石港站自动化系统拓扑图

- 3.2系统功能

针对集中控制层软硬件改造，对原有控制参数、点位进行重新组态，并保留原有控制功能。主要功能包括1)数据采集和处理；2)监视与报警，语音播报；3)控制与调节；4)系统自诊断与恢复；5)数据记录与存储；6)人机接口；7)时钟同步（包含站内直流屏、励磁屏、叶调控制屏、循环水控制屏等设备）；8)数据通信；9）事件、操作记录与查询；10）视频、热成像调用，噪音频谱调用等。系统功能由现地级和主控级协作完成，现地级的各现地控制单元负责对主机组、辅机、配电设备等进行就地测量、监视，并向监控主机发送各种测量数据，同时接受监控主机发来的控制命令和参数，完成控制逻辑的实施；主控级计算机实现全站的运行监视、事件报警、数据统计和记录、与上级系统通信等功能，并向各现地控制单元发出控制、调节命令。

- 3.2.1数据采集与处理

1、现地控制单元应能自动采集被控对象的各类准确的实时数据（如存在异常，维修更换相应传感器），并在事故或者故障情况时自动采集事故或者故障发生时刻的相关数据。

2、监控主机应能接收现地控制单元上传的各类实时数据，接收上级调度系统下发的命令，以及接收其它系统发来的数据。

3、系统采集的数据量包括：

1)电气量

–主机组电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数；

–辅机及其他电气设备的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数；

–引江洞、退水洞电气设备参数等等。

2)非电量

–主机组温度；

–变压器温度；

–供水管道压力、流量、温度；

–集水井水位；

–上、下游水位；

–引江洞、退水洞闸门开度等等。

3)开关量

–断路器合分状态、手车工作位置、手车试验位置、断路器操作机构储能状态、接地开关状态；

–主机组开关状态、与主机组控制操作相关的其它状态信号(如真空破坏阀系统)；

–与辅机系统控制操作相关的各类状态信号；

–与配电系统控制操作相关的其它状态信号；

–其它各类状态量性质的事故及故障信号。

4)脉冲量：电度脉冲量。

5)事件顺序记录：微机保护装置动作信号等。

6）操作记录。

4、对采集的数据进行如下处理：

1)模拟量数据处理应包括进行数据滤波、合理性检查、工程单位变换、数据变化及越限检测等，并根据规定产生报警和报告；

2)状态数据处理应包括光电隔离、硬件及软件滤波、基准时间补偿、数据有效性和合理性判断，并根据规定产生报警和报告；

3)事件顺序记录处理应记录各个重要事件的动作顺序、事件发生时间(年、月、日、时、分、秒、毫秒)、事件名称、事件性质，并根据规定产生报警和报告；

4)采集到的上、下游水位原始数据换算成水位高程数据。

5、计算或统计下列数据

1)全站开机台数计算，展示实时报表和历史报表，包括日报、周报、年报；

2)单机及全站当班、当日、当月、当年的运行台时数统计；

3)单机及全站抽水流量计算；

4)单机及全站抽水效率计算；

5)单机及全站当班、当日、当月、当年的抽水量累计；

6)单机及全站的日、月、年用电量(有功、无功)累计；

- 3.2.2监视与报警

1、应能通过监视器或大屏对主机、辅机、配电设备等运行工况进行监视。

2、应能对主机组各种运行工况(开机、停机等)的转换过程、配电系统送停电过程、辅助设备操作的过程等进行监视；当发生过程受阻时，能给出明确的受阻原因。

3、应在发生下列异常情况时报警：

1)主机各类温度越限异常；

2)供水系统压力异常；

3)保护装置告警、动作；

4)变压器温度过高信号动作；

5)直流系统故障；

6)集水井水位过高；

7)机组开停机及运行过程中事故；

8)各类控制流程中控制操作失败信息；

9)真空破坏阀的运行故障；等等。

4、事件顺序记录：当发生保护装置动作时，能将故障发生前后的相关参数和开关位置变化按发生的时间顺序记录下来，并可显示、打印和存入历史数据库。

5、报警时应发出声光信息和显示信息。事故报警音响和故障报警音响应有明显区别，声音可手动或自动解除。（部分报警信息强制弹框，可以手动确认消除）。

- 3.2.3控制与调节

1、控制与调节对象如下：

1)主机组单元、叶片调节系统等；

2)公用及辅助设备：包括供排水系统、通风设备等；

3)配电设备：包括站变、进出线相关的各类断路器、刀闸；

4)断流设备：真空破坏阀；

5)引江洞、退水洞闸门控制。

2、对控制方式的要求如下：

1)控制方式分为三级，按优先级由高至低依次为：

现地手动控制：操作员在设备现场通过按钮或者开关直接开启、停止设备；

现地控制单元控制：操作员通过设置在现地控制单元内的人机接口(触摸屏)启动、停止设备，并能监视设备启动或者停止的过程；

站控级控制：操作员在控制室内通过监控主机发布启动/停止设备的命令至现地控制单元，现地控制单元完成相关控制操作。操作员可通过监控画面监视设备的启动或者停止过程。

2)不同控制方式的切换应采用转换开关等硬件装置进行切换。对于现地控制单元控制和站控级控制方式，操作人员应取得有相应的操作权限。

3、站控级或现地控制单元触摸屏控制应达到如下要求：运行人员在监控界面上点击所控设备图形，系统自动弹出该设备的操作流程图。经确认后，系统自动实施操作。在操作过程中，运行人员应能在界面上观察到操作流程的每一步执行情况和流程受阻原因。

4、对主机组的控制与调节应包括：

1)主机组的开机、停机顺序控制；

2）机组一键开停机，自动进行必要条件的确认，完成后自动启动；确认过程中有不满足开机的条件，可以调用现场视频画面进行手动确认。

3)主机组的紧急事故停机控制，紧急事故停机启动源包括人工命令及事故信号自启动两种方式；等。

5、对公用及辅助设备的控制与调节包括：

1)根据水位监测信号实现排水系统的自动启停控制；

2)根据开停机情况实现技术供水系统的启停控制；

3)通风系统的启停控制，等。

6、对配电设备的控制与调节应包括：

1)站变投、退控制操作；

2)进出线开关合分操作；

3)联络开关合分操作，等。

7、对其它设备的控制与调节：

运行人员应能通过站控级或现地控制单元的人机接口进行控制操作，完成对其它设备的控制与调节。

- 3.2.4系统自诊断与恢复

1、计算机自动控制系统应对自身的硬件及软件进行故障自检和自诊断功能。在发生故障时，应能保证故障不扩大，且能在一定程度上实现自恢复。

2、计算机自动控制系统的故障不应影响被控对象的安全。

3、站控级应具有计算机硬件设备、软件进程异常、与现地控制单元的通信、与上级调度系统的通信、与其它系统的通信等故障的自诊断能力。当诊断出故障时，应采用语音、事件简报、模拟光字等方式自动报警，弹框加手动确认。

4、现地控制单元应能在线进行硬件自诊断。在线诊断到故障后应主动报警，并闭锁相关控制操作。现地控制单元硬件诊断内容应包括：CPU模件异常；输入/输出模件故障；输入/输出点故障；接口模件故障；通信控制模件故障；电源故障等。

5、系统自诊断的故障信息应包括故障对象、故障性质、故障时间等。

6、在线自诊断时不应影响系统的正常监控功能。

7、对于冗余设备，当主设备出现故障时，系统应自动、无扰动地切换到备用设备。对于冗余的通信系统，应自动切换到备用通道。

8、硬件系统在失电故障恢复后，应能自恢复运行；软件系统在硬件及接口故障排除后，应能自恢复运行。系统自恢复过程不应对正在运行的其它系统和现场设备造成波动和干扰。

9、计算机自动控制系统故障情况下应满足以下安全要求：

1)硬件故障安全要求

局部电源故障：模件单通道电源故障的影响范围不应超过其所在的模件；模件的电源故障不应引起系统电源故障；单个监控主机电源故障不应影响其他计算机或终端，也不应引起系统电源故障；

局部硬件故障：冗余配置的模件或部件在主控侧故障时，备用侧应及时接替控制，不应对系统产生扰动；单一通道、部件硬件故障不应引起其所在子系统的故障；主控通信网络或I/O通信网络上任何节点故障，不应引起其他节点故障，并不应引起该故障节点所在网络的故障；

站控级硬件或系统故障时，现地级硬件或系统应不受影响，且能够有效保护系统安全的能力。

2)软件故障安全要求

冗余配置的控制设备或模件，主控侧软件发生故障或死机时，备用侧应能够检测并及时接替控制功能，不应对系统产生扰动；

计算机自动控制系统运行过程中，如能够在线修改、下载软件，则不应对原有软件的运行产生扰动或引起软件故障、死机等(不包含修改、下载软件本身的缺陷以及控制逻辑本身对系统的扰动)。

3)其它安全要求

应保证任何单一设备、部件故障不会导致整个系统故障。冗余设计方案应选配满足故障安全要求的设备、部件；

系统设计应保证在计算机自动控制系统故障时，不会使微机保护功能失效，不会使后备手动操作失效。

- 3.2.5数据记录与存储

1、计算机自动控制系统应对采集与处理的实时数据进行记录，包括对系统中任何一个实时模拟量数据(原始输入信号或中间计算值)进行连续记录。记录时间间隔(分辨率)可以根据需要设置，最小时间间隔可达到1s。记录数据应支持实时趋势曲线显示，能够在实时趋势曲线上选择显示任何一个点的数值和时间标签。

2、计算机自动控制系统应建立历史数据库，能够存储系统中全部输入信号(模拟量和开关量)以及重要的中间计算数据。记录的时间间隔(分辨率)可以根据需要设置，最小时间间隔可达到1s。记录的数据应支持历史趋势曲线显示。历史趋势曲线显示时，可按照需要选择以不同的时间分辨率显示。应能够选择显示历史趋势曲线上任何一个点的数值和时间标签。

3、历史数据库的数据记录与存储应满足用户对历史数据的多种检索方式，如历史趋势曲线、日报表、月报表、事件查询等。

4、计算机自动控制系统应具有数据库自动清理、备份等维护功能。应能通过程序设置完成过期数据的自动清理。能够定期或在存储介质空间占用率大于一定值，以一定的方式提醒运行人员将数据转存至外部存储介质，或可自动转存到外部存储介质上。

5、计算机自动控制系统应在本地历史数据库中存储下列数据(不限于，含引水洞)：

1)模拟输入量：

–主机组温度；

–变压器温度；

–供水压力、温度、流量；

–集水井水位；

–上、下游水位；

–等等。

2)状态输入量：

–主机设备断路器合分状态；

–配电设备断路器、刀闸合分状态；

–辅机设备动作状态；

–等等。

3)综合计算量数据：

–全站开机台数，包括日报、周报、年报；

–单机及全站运行台时；

–单机及全站抽水流量；

–单机抽水效率；

–单机及全站抽水水量；

–引江洞泄水量；

–抽水耗电量统计；

–等等。

6、历史数据库中还应存储下列数据：

1)控制操作信息：应对主机组、辅机、配电设备等各类控制及调节操作信息(包括控制命令启动、控制过程记录、控制结果反馈)进行记录，记录信息包括操作时间、操作内容、操作人员信息等；

2)状态量变位信息：应对现场设备运行过程中发生的状态量动作、复归等变位信息进行记录，记录信息包括变位发生时间、内容及特征数据等。

3)故障和事故信息：应对现场设备运行过程中发生的各类故障和事故信息进行记录，记录信息包括故障和事故的发生时间、性质及特征数据等；

4)参数越复限信息：应对现场设备运行的参数越复限情况进行记录及统计，记录信息包括越复限发生的时间、内容及特征数据等。

5)定值变更信息：应对所有的定值(设定值、限值等)变更情况进行记录，记录信息包括变更时间、变更后的值等；

6)自诊断信息：对系统运行过程中产生的各类自诊断信息进行记录，记录信息包括自诊断信息的发生时间、性质及特征数据等。

- 3.2.6人机接口

1、计算机自动控制系统应提供站控级和现地级人机接口。

2、站控级人机接口应作为泵站运行人员监视、控制和调节泵站运行的主要手段，同时也应为维护人员提供系统故障诊断、系统运行参数设定或修改、数据库建立和维护、监控画面编辑和修改、报表定义或修改等管理和维护工作的接口。

3、现地级人机接口应为运行人员提供在现场对被控对象进行运行监视、控制或者调节的接口。现地级人机接口应具有远程控制和现地控制两种方式的切换功能，在处于现地控制方式时，远程控制操作不起作用，但不影响数据采集与上传。

4、人机接口应遵守如下基本原则：1)人机接口应具有画面显示、控制命令输入、历史数据查询、打印接口等功能；2)人机接口应采用汉字显示和打印功能，汉字应符合国家一级汉字库标准；

3)应给不同职责的运行管理人员提供不同安全等级操作权限，每种权限有其特定的应用范围；

4)人机联系操作方法应简便、灵活、可靠，对话提示说明应清楚准确，整个系统的画面组织形式和对话方式应保持一致；

5)画面调用方式应满足灵活可靠、响应速度快的原则，调用任何一幅画面不应超过三次击键，应设计一定数量的快捷键，重要画面或功能可一次按键调出；

6)应根据泵站运行和操作要求设计多种显示操作画面，满足运行人员对系统所有设备和工作过程的监视和操作要求。

5、站控级系统应提供以下监控画面(不限于，含)：

1)泵站全貌图；

2)站身平面图、剖面图；

3)电气主接线图；

4)站用电接线图；

5)直流系统图；

6)供水系统图；

7)排水系统图；

8)机组运行监控图；

9)全站温度运行监视图；

10)配电系统运行监控图；

11)机组开停机流程监视图或操作票控制图；

12)计算机自动控制系统网络结构图；

13)PLC运行状态监视图；

14)供排水系统运行监控图；

15)运行监控图；

16)引江洞运行监控图；

17)操作指导画面；

18)工程简介画面；

19)巡视线路图，等。

6、画面图符及显示颜色定义如下：1)电气接线图中各电气设备图符应符合《SL73.4-2013水利水电工程制图标准》；2)电气接线图中各电压等级颜色应采用如下标准：

交流220V：深灰  交流380V：黄褐

交流10kV：绛红  直流：褐

3)电气图中机组、断路器、手车、隔离开关、接地开关图符动态刷新颜色应采用如下标准：

机组运行态：红色

机组停止态：绿色

机组不定态：深灰色

断路器、隔离开关、接地开关合闸状态：红色

断路器、隔离开关、接地开关分闸状态：绿色

手车工作位：红色

手车试验位：绿色

4)事件信息显示颜色应采用如下标准：

事故信息：红色

故障信息：黄色

变位信息：蓝色

复归信息：白色

操作信息：绿色

5)参数显示动态刷新颜色应采用如下标准：

参数正常：绿色

参数越限：红色

7、控制操作命令输入应满足下列要求：

1)控制操作应首先调用有关画面进行对象选择，被选中的控制对象应突出显示，经运行人员确认后方可执行有关控制操作；

2)被控对象的选择和控制操作只能在同一操作计算机上进行；

3)控制操作的人机接口应充分利用具有被控对象的显示画面、操作按键及操作对话区三者相结合的方式，操作过程中应有必要的可靠性校核及闭锁功能；

4)控制操作的执行过程应能清晰、直观及动态的反应在相关画面上；

8、应提供以趋势曲线方式显示水位、流量等数据的查询，并能支持多个数据量以不同颜色曲线显示在同一界面上。

9、应提供下列泵站运行报表查询和打印，主要包括(不限于)：能将相关报表、曲线等查询结果导出到存储设备

1)机组运行日报表；

2)机组温度日报表；

3)变电所运行日报表；

4)泵站运行日报表；

5)泵站运行月报表；

6)泵站运行年报表；

7)泵站设备动作统计日报表；

8)泵站设备动作统计月报表；

9)泵站设备动作统计年报表。

10、应提供下列记录信息的查询(不限于)：

1)事故及故障报警记录；

2)状态量变位记录；

3)主机组、辅机、配电设备等操作记录；

4)定值变更记录；

5)参数越复限信息；

6)系统自诊断与恢复信息；

7)运行日志。

11、应提供下列打印功能：

1)计算机自动控制系统的各类监控画面、各类曲线、运行报表、事件一览表、操作票等均应能通过打印机设备打印至A4幅面(或A3幅面及其它规格)的纸张上；

2)运行报表的打印应支持“定时打印”、“事件触发自动打印”以及“召唤打印”等方式。

- 3.2.7系统性能

1、LCU 响应能力应不低于：

1）状态点和报警点采集周期：≤1s；

2）模拟量采集周期：电量≤1s，非电量≤1s～5s；

3）事件顺序记录分辩率：≤3ms；

4）LCU 接受控制命令到开始执行的时间：≤1s。

2、站控级的响应能力应不低于：

1）站控级数据采集时间包括单元级LCU数据采集时间和相应数据再采入站控级数据库的时间，后者应不超过1～2s；

2）人机接口响应时间

– 调用新画面的时间：全图形显示 ≤2s（90%画面）；

– 在已显示的画面上实时数据刷新时间从数据库刷新后算起不超过2s；

– 运行人员发出控制命令到现地控制单元回答显示的时间不超过3s；

– 报警或事件产生到画面字符显示和发出音响的时间不超过2s。

3）站控级对调度系统数据采集和控制的响应时间

– 所有传送信息的变化响应时间≤2s；

– 事件顺序记录(SOE)分辩率≤3ms。

3、可靠性

1）系统中任何设备的单个元件故障不应造成关键性故障（或使外部设备误动作）；

2）主要设备（包括主机兼操作员站、网络设备等）可采用冗余措施；

3）应防止设备或组件中的多个元件或串联元件同时发生故障；

4）本系统设备的MTBF （平均无故障工作时间）应满足如下要求：

1）站控级计算机>8000h

2）现地控制单元装置>16000h

4、可维护性

1）系统或PLC 等主要设备应具有自诊断和查找故障功能；

2）系统应有便于试验和隔离故障的断开点；

3）系统应配置合适的专用安装拆卸工具；

4）互换件和不可互换件应有措施保证识别。

- 3.3主要设备性能参数

1、系统软件

系统软件包括操作系统软件及数据库管理平台。

站控级计算机所采用的操作系统应是多任务实时操作系统、交互式分时操作系统，计算机系统应高度可靠，功能及性能指标满足计算机监控系统的要求。操作员工作站采用操作系统的专业版，服务器采用操作系统的服务器版。

数据库管理平台软件应满足如下基本要求：

1）应采用客户机/服务器体系结构；

2）快速存取和实时处理；

3）能控制数据的完整性和统一性；

4）支持数据仓库的建立和管理，对数据仓库和OLAP应用有完善的支持；

5）支持XML（Extensive Markup Language，扩展标记语言）；

6）支持ODBC、ADO、OLE DB等多种查询；

7）支持分布式的分区视图；

8）数据的分类存储应能支持采用报表、曲线及一览表等多种方式进行数据查询；

9）应提供适用于系统应用的数据库组态界面，用户可通过人机交互的方式方便地进行数据定义。数据库生成程序应能对用户生成的数据库定义进行合法性检查；

10）数据库软件的安全性应满足系统对数据独立性、数据安全性、数据完整性、并发控制以及故障恢复的要求。

2、应用软件

计算机监控系统应用软件包含上位机监控软件、数据库软件及现地控制单元应用软件。

（1）上位机监控平台软件

软件选用国内厂商产品，如亚控kingScada、傲拓NAControl，易控天地INSPECScada或相当于同档次品牌软件。

软件拥有数据量不低于4万点每秒采集、逻辑处理、展示以及带若干客户端负载能力。支持多语言组态，能够在各种语言版本上开发和运行。

保证软件安全性。软件性能参数不低于如下指标：

1）IO采集要求：

数据采集方面，必须同时支持与多个厂家多种型号PLC的通讯；

支持同时采集各种PLC、仪表、板卡、RTU等设备的数据；

支持电话拨号、电台、GPRS、VPN等远程多种通讯方式。通讯驱动储备量规模应达到5000以上；

支持在线监视和故障诊断。当某个数据点或者站点发生数据传输故障时，能够产生报警，通知相应人员进行处理；

支持多种冗余方式。必须支持双链路冗余、双设备冗余、双机热备，应具备专用的冗余探测通道，冗余切换时间应小于数秒；

通讯采集程序具有独立的实时库，支持独立创建变量、在线编辑变量、在线实时监视变量的功能；

通讯采集程序与SCADA实时服务器之间可支持分机部署，每个通讯采集程序支持同时向SCADA、工业库、关系库等提供实时数据；

通讯采集程序采集程序支持设备远程启停，方便项目的调试和维护；

支持OPCUA客户端、服务端，支持加密、签名、用户名和密码等方式访问方式；

支持MQTT发布和订阅，支持JSON格式的定制开发；

通讯采集程序与SCADA通讯应能支持加密传输。

2）开发环境要求

a.大画面和无极缩放，开发系统应支持大画面的设计，不低于32000*32000分辨率；支持在开发环境中进行画面的无极缩放，且缩放比例不失真，方便工程开发人员的画面开发组态；

b.数据模型和图形模型以及采集模型：开发环境中应使用数据模型和图形模型以及采集模型的概念，通过数据数据模型实现快速创建变量和逻辑计算处理，通过图形模型实现快速组态已经制作好的带有动画和逻辑脚本的图形对象，通过采集模型能够快速建立设备相关变量，修改模型的属性应具备属性传播到实例化对象中的功能。

c.查找定位：软件应支持对变量、文本、资源等使用情况进行查找并快速定义到其使用位置，支持根据工程编译过程中出现的错误信息直接定位到故障所在位置。

3）运行环境要求

a.大画面和无极缩放，运行系统应支持大画面的设计，不低于32000*32000分辨率，支持画面无极缩放，且缩放比例不失真。

画面应该支持GDI+，支持真彩色显示各种图形对象，支持过滤色和透明色，支持3D漫游，支持3ds、prb、dxf、md2、ive、rvt等3d模型，支持采用bim模型作为监控画面。

b.画面全集成：系统应支持全集成的画面展示，设备的视频信息、实时数据、历史数据和报警数据可以在同一画面上进行显示。并且通过查找某一信息，即可得到与该信息相关联的其他信息。

c.冗余功能：软件应支持双机冗余功能，当发生故障时应能快速在冗余机之间进行无扰切换，冗余机之间应具备专用的冗余探测通道（如专用的网卡或者串口等）。

d.报警功能：系统应具有强大的报警系统，能够对实时、历史的报警和事件进行显示、存储、查询等操作，并能够及时通知操作人员，以进行故障监控和决策制定。

e.报表功能：系统应具有独立的报表，能够实现为工程设计复杂的工程报表，能自动生成各类日、月、年报表，操作人员应可以在远程浏览查看全部的报表数据，支持word格式导入导出

f.历史数据记录：系统应具有的性能稳定的历史数据库，而不是依赖于关系数据库存储历史数据。能够对数据进行压缩存储以节省磁盘空间，应能够避免因为系统异常而丢失数据的可能。为保证数据的完整性，网络间历史数据的传输应采用数据流的形式。

g.分布式系统架构：系统应完全基于C/S模式，支持分布式的历史数据库和分布式报警系统，使各个功能可以分配在网络上不同的节点上。

h.开放性接口：系统应支持ActiveX控件，支持OPC、MQTT、DDE，提供丰富的API接口，支持自动化接口、.NET接口、OLE接口、WEBService接口，支持访问历史数据和报警、事件，支持访问权限。提供WEB服务和WEB接口，可支持通过手机等移动客户端，便携访问、操作现场项目的数据及快速开发定制自己的浏览页面

（2）数据库软件

1）性能要求：

数据库单台服务器支持200万点以上的变量(Tag)点；

数据库应可以在线连续存储，并能达到30万条记录/秒的存储速度；

数据库单客户端单点查询速度应可以达到30万条记录/秒；

任一客户端，查询任意变量、任意一天的历史数据（数据量为1万条记录）不超过5秒；

数据库应稳定支持500个客户端并发查询，且500客户端并发查询，每秒应可达2万条记录。

2）功能要求：

支持毫秒级数据分辨率；

支持三种以上的存储压缩方式，压缩方式和压缩参数应可供用户配置；

应支持自动周期备份和压缩，可有效降低磁盘空间的占用；

应支持按日、周、月进行数据归档；

支持数据导入导出到Office下Excel和WPS下Excel文件，支持csv、xml、xls格式；

支持单独或者批量组态标签点，包括创建、更新、删除、查询标签点以及相关属性；

支持日期、时间、离散、整型、浮点、字符串等数据类型，应支持数据状态集数据类型。支持64位整型变量和双精度浮点型变量存储；

3、监控主机

监控主机技术性能不低于如下指标：

CPU配置：≥Core i9-14900 2.9GHz(up to 5.4GHz，16M Cache，64位，8核16线程)

高强度工业级机箱：标准19” 4U机箱

内存配置：≥32G DDR4

硬盘配置：≥2T

DVD可读写光盘驱动器

配套操作系统软件

动态分配显存，1个 VGA，1个HDMI ，1个DP

串行接口板

2个(10/100/1000 M)以太网口，3个RS232/422/485，带2.5kV隔离/2kV浪涌保护，4个2.0USB口，4个3.0USB口

27”彩色液晶4K显示器、键盘、鼠标

有源音箱 1套

开关指示灯：系统重启开关、电源开/关、系统电源显示、硬盘工作显示

工作温度：-10℃－55℃

相对湿度：5%－95%（无凝结）

冲击：10G 峰值加速度

振动：不小于1.5G

主板： X86主板

电源：110-220V AC/DC电源

4、服务器

服务器应选用工业级服务器产品，并且在水利行业有广泛的应用。要求提供国家认可的检测单位出具的电磁兼容检测报告。其技术性能不低于如下指标：

CPU配置：≥Intel Xeon Gold 3.6GHz(up to 3.7GHz，16.5M Cache，64位，四核）

标准19’SE-405NS 机箱，能安装在800mm深度机柜内

内存配置：≥32G ECC REG DDR4

硬盘配置：数据服务器≥2*8T，应用服务器≥ 2*4T（64M Cache  全天候硬盘，支持 Raid1）

DVD可读写光盘驱动器

含操作系统软件

PCI-E  2G 独立显卡

串行接口板

2个10/100/1000/10000M以太网口，2 个串口，4个 USB2.0口，2个USB3.0

27”LCD、键盘、鼠标

过滤系统：可拆卸，可清洗前面板过滤器

开关指示灯：系统重启开关、电源开/关、系统电源显示、硬盘工作显示

工作温度：0℃-55℃

相对湿度：5%－95%（无凝结）

冲击：10G峰值加速度

振动：不小于 1.5G

底板：有源 ATX主板

电源：AC500WATX高性能电源

冷却系统：可拆卸防尘罩，双球轴承风扇

符合工业标准：FCC,CE,UL

- 四、机组监测系统

- 4.1 概述

立式轴流机组是石港泵站重要运行设备，运用预测性维护技术，针对设备各种重要运行参数、故障特征，研究故障机理，布置感知系统（传感器和数据采集模块），监测故障特征数据，结合设备故障信息库，可以实现诸如轴承故障、转子故障、轴系不平衡、不对中、基础松动、叶片激振等故障预测。

- 4.2  设备特性分析

- 4.2.1  立式轴流泵结构

立式轴流泵基本组成如图 4-1所示，驱动电机机架固定在电机梁上并提供驱动力，泵体固定在水泵梁上，泵轴与电机轴通过联轴器连接。

噪声传感器

噪声传感器

图 4-1 立式轴流泵基本组成图

- 4.2.2  轴流泵典型故障及对应特征参数

图4-2 轴流泵典型故障及对应特征参数

- 4.3 感知系统设计

4.3.1 轴流泵故障源分析

轴流泵重点监测对象为电机、联轴器及水泵， 根据各设备运行机理，确定能够表征设备 健康状态的运行参数以及常见的故障类型，建立运行参数与故障信息如下表（表4-1）。

表 4-1 轴流泵运行参数与故障信息系统

| 序号 | 设备名称 | 故障类型 | 监测部位 | 监测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式轴流机组 | 转子不平衡、轴头弯曲、转子-轴承系统不对中、地脚松动、螺丝松动、动静碰磨、气隙偏心、轴系不对中 | 电机上导轴承 | 径向、轴向振动 |
|  |  |  | 电机下机架 | 径向、轴向振动 |
|  |  |  | 水泵外壳 | 径向、轴向振动 |
| 2 | 电机+水泵直联轴系 | 轴系不对中 | 联轴器 | 径向X/Y摆度 |

4.3.2  轴流泵感知模块

泵组属于典型的旋转类动力设备，在电机上导轴承、下机架位置安装轴向、径向振动传感器，用以监测转子、轴系及支撑系统故障；在联轴器位置安装摆度和转速传感器，用以监测机组轴系运行状态。

1#测点布置于电机上导轴承，监测其径向、轴向振动加速度，使用振动传感器，用于本测点故障预测；

2#测点布置于电机下机架，监测其径向、轴向振动加速度，使用振动传感器，用于本测点故障预测；

3#测点布置于联轴器，监测联轴器径向X/Y摆度，使用电涡流式摆度传感器；用于精准故障预测。

4#测点布置于水泵层水泵外壳，监测其径向、轴向振动加速度，使用振动传感器，用于本测点故障预测。

转速传感器利用现有设备进行转速测量。

根据轴流泵运行参数的特征、设备运行及故障机理，针对性地布置测点，从而构建轴流泵的感知系统。

根据机组运行参数的特征、设备运行及故障机理， 针对性地布置测点，从而构建机组振摆感知系统，将其汇总于表 4-2。

表 4-2 单台机组感知系统

| 序号 | 设备名称 | 测点位置 | 传感器型号 | 数量 | 测量内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式轴流机组 | 电机上导轴承 | 振动传感器 | 2 只 | 振动 |
| 2 |  | 电机下机架 | 振动传感器 | 2 只 | 振动 |
| 3 |  | 水泵外壳 | 振动传感器 | 2 只 | 振动 |
| 4 |  | 电机下机架 | 噪声传感器 | 1只 | 噪声 |
| 5 |  | 水泵外壳 | 噪声传感器 | 1只 | 噪声 |
| 6 |  | 联轴器 | 电涡流传感器 | 2 只 | 摆度 |
| 7 |  | 联轴器 | 转速传感器 （现有设备） | 1 只 | 转速 |

- 4.4 主要设备性能参数

- 4.4.1振动传感器

| 传感器类型 | 振动加速度传感器 |
| --- | --- |
| 量程（g） | ±10 |
| 灵敏度（mv/m·s-2） | 50 |
| 频率响应（Hz） | 0.5～10000 |
| 供电电压（VDC） | 18～30 |
| 工作电流（mA） | 2～10 |
| 工作温度（℃） | -40～+120 |
| 安装方式 | 螺纹 |

- 4.4.2电涡流传感器

| 量程（mm） | 4 |
| --- | --- |
| 灵敏度（V/mm） | 4 |
| 非线性误差 | ±1% |
| 工作温度(℃) | －40～＋80 |
| 激励电源（DC） | 24V |
| 安装方式 | 螺纹 |

- 4.4.3在线监测仪

1、在线监测仪的技术指标如下表所示：

在线监测仪是状态监测系统核心部件，每2台机组配1套振动监测仪。

| 参数名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 边缘计算功能 | 1）时域分析：重采样； 2）幅值域分析：峭度值、均方根值； 3）基于 FFT 的频域分析：幅值前十的频率和幅 值大小； 4）阶次分析：转频的 0.5、1、1.5、2、3、4、 5 倍频的幅值； 5） 启停机分析：临界转速的幅值； |
| 包络频率范围 | 500Hz～10000Hz 可设(谐振频率大于 30kHz) |
| 转速 | 1）转速输入：电涡流转速传感器、磁敏转速传感器、光电转速传感器、霍尔转速传感器； 2）测量精度：小于 0.05%±1 转。 |
| 通讯供电方式 | 以太网及 PoE 供电 |
| 防护等级 | IP65 |

2、 振动采集模块的技术指标如下表所示：

| 参数名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 通道数 | 四通道 |
| 传感器供电 | 4mA/DC24V |
| 抗混滤波器 | 1）滤波方式：每通道独立的模拟滤波+实时数字 滤波组合抗混滤波器；2）阻带衰减：大于-120dB；4）平坦度（分析频率范围内）：小于 0.1dB。 |
| A/D 转换器 | 每通道独立的 24 位 A/D 转换器 |
| 采样速率 | 1.28 kHz、2.56 kHz、4.12 kHz、12.8 kHz、24.6 kHz、51.2 kHz、128kHz 分档切换 |
| 系统准确度 | 小于 0.5％（F.S）（预热半小时后） |
| 系统稳定度 | 0.05％/h（同上） |
| 线性度 | 满度的 0.1% |
| 失真度 | 不大于 0.5% |
| 频响范围 | 0.1Hz～50kHz(-3dB±1dB) |

3、摆度采集模块的技术指标如下表所示：

| 参数名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 通道数 | 四通道 |
| 供电电源 | DC-24V/50mA |
| 输入方式 | 位移测量（AC）；间隙电压测量（DC） |
| A/D转换器 | 每通道独立的24位A/D转换器 |
| 抗混滤波器 | 1）滤波方式：每通道独立的模拟滤波+实时数字滤波组合抗混滤波器；2）阻带衰减：大于-120dB；4）平坦度（分析频率范围内）：小于0.1dB。 |
| A/D转换器 | 每通道独立的24位A/D转换器 |
| 采样速率 | 128kHz |
| 系统准确度 | 小于0.5％（F.S）（预热半小时后） |
| 系统稳定度 | 0.05％/h（同上） |
| 线性度 | 满度的0.1% |

- 4.4.4噪音传感器

机组运行时的噪音能够反应机组运行时的机械振动、流体动力及电磁作用的情况，通过噪音的监测能对机组运行的状态有一定的判别，是一项重要参数。每台机组设2套噪音传感器，分别布置于电机和水泵层。

噪音传感器主要技术参数：

测量范围 30dB-120dB

测量精度 ±0.5dB@(50dB 至 90dB）

分辨率 0.1dB

RS485 接口，标准 Modbus RTU 协议，

安装方式 壁挂式

传感器配套提供上位机调试软件，一键修改设备地址和波特率，方便 RS485 组网，配OLED显示屏，像素显示不低于128x96，满足现场数据展示需求。

- 4.4.5 故障预测与健康管理系统平台

1、系统架构

软件平台系统需采用 B/S 架构，分为 4 个层级（设备驱动层、数据管理层、业务逻辑层、业务操作层）用户可通过 PC、手机、平板电脑等终端设备上的浏览器随时登录系统， 随时了解设备运行状态和报警处理结论，同时支持二次开发接口与第三方系统进行数据交互。

2、基本要求

1)系统以设备故障机理为导向，根据故障机理的分析，建立对应设备在线监测 和故障预测系统，可以预测机组润滑不良、轴承故障、地脚松动、轴不对中、轴头弯曲、转子不平衡、动静碰磨、气隙偏心等故障；

2) 具备边缘计算功能，根据故障机理确定故障特征值参数，通过硬件内置 的 DSP 进行对应故障特征值的实时计算与分析，上传至平台中进行故障预 测分析，支持特征值趋势预测功能，根据已有特征值数据对未来一段时间 的数据趋势进行预测与报警；

3) 具备智能报警系统，多种故障报警设置模式，包括：阈值报警、变化率 报警以及基于机器学习的趋势预警等多种智能报警模式和规则设置，如多 参数组合报警，支持弹窗、短信、邮件、声光报警等多种即时报警推送方 式。可过滤异常冲击等原因导致的异常信号，避免误报；

4) 具备时域分析、幅值域分析、频域分析、阶次分析、包括分析、声学分 析、模态分析等多种数据分析功能，帮助用户完成多种信号处理；

5) 具备趋势图、波形图、频谱图、棒图、数字表、仪表盘、图片、模型、 视频、表格、报警日历、状态统计等多种图谱显示，图谱可自由添加与组 合，形成不同的大屏显示界面；

6) 支持设备事件记录功能，设备发生故障报警，保留发生故障前后一定 时间内（时间可设置）的设备运行状态的连续数据，以利分析故障的产生 过程和原因。

3、系统功能

1）设备管理

支持用户自定义编辑设备信息，内置地理位置地图，支持导入大部分主流格式的 2D 图形或 3D 实体模型用于测点布设可视化展示，同时支持该设备故障库的保存和导入功能。

2）状态显示

自定义大屏展示界面的设计与主题管理，丰富的数据展示模块，多维度直 观显示被监测对象的实时/历史工作状态、报警等信息.

3）测点设置

用于设备测点的建立与特征值设置，支持用户自定义建立测点信息，包括测 点的基本信息、采集参数（最高采样频率 128KHz、采样点数 1048576 点）、传感 器参数设置、测点特征值分析设置、测点数据存储设置等。

测点特征值分析可根据设备故障需要进行设置，包括：时域分析、频域分析、 阶次分析、包络分析等，如振动烈度、1 倍频幅值、2 倍频幅值、包络谱等，将特征值参数设置于对应硬件 DSP 中，通过 DSP 对数据进行实时处理与分析，上传对应数据特征值。

存储设置支持分析点数以及数据稀释规则自定义，便于用户信号处理以及优 化数据存储结构，合理有效利用服务器存储空间。

4）实时报警

具备合理的报警系统，多种故障报警设置模式，包括：超限报警、变化率报 警、趋势预警等，并以蓝、黄、橙、红四种不同颜色区分各预警状态。

a）超限报警：即根据标准设定报警阈值，当测量值超过阈值即发出相应的报警（规则 I）；

b）变化率报警：对变化率设定阈值，测量值虽然没超限但变化率超限，发出相应报警（规则 II）；

c）趋势预警：基于 SVDD 自适应阈值检测方法，可随工况变化自适应的调节 阈值，能够有效减少由于固定阈值所引起的误检测和漏检测问题。

支持实时提示或向用户通过接口协议、邮件、短信、 APP 等模式推送当前设 备故障报警状态，配合设备管理系统实现维保管理。

5）软件接口

软件平台实现数据归口统一管理；数据通过 WebAPI 接口协议可传输到信息化系统。

图  软件接口

- 五、其他设备技术要求

- 5.1显示终端

控制室配置显示终端1块：尺寸约长4×高2.5米，整屏面积≥10㎡，设备选用成熟可靠产品，如不低于海康威视、浙江大华、京东方或相当于同档次品牌产品，并且在水利行业有广泛的应用。其技术性能不低于如下指标：

系统主要分为五大功能块，媒体前端，管理服务器，多媒体终端，用户控制，环境中控。媒体前端并不区分模拟信号还是数字信号，根据媒体前端的信号特点，可以将媒体前端设备变成为交互式系统的媒体源节点。通过解码器，将媒体信号输出到媒体终端，高清输出节点使得大屏幕等媒体终端接入到交互式系统中，成为系统的终端节点。当各个媒体设备成为了交互式系统的节点设备，即被交互式管理服务器管控起来。用户可以通过客户端（PC电脑、智能手机/平板）控制媒体的展示的终端和呈现的方式。

整个大屏幕系统的主要部件小间距LED显示单元、内置控制单元、拼接处理器、大屏控制软件均采用同一厂家的产品，确保整个系统能够长期安全稳定工作。

- 5.1.1 显示单元

像素间距≤1.25mm，

LED封装工艺：高密集成三合一全彩显示屏1R1G1B。采用COB封装工艺。LED模组共阴原理设计：LED的红、绿、蓝三基色的阴极连接在一起，统一像素内红、绿、蓝三种颜色的发光二极管共用一个阴极。

亮度范围：50-1500cd/㎡无级调节（白平衡亮度≥1000cd/㎡）.

刷新率/换帧频率：≥3840 Hz/60Hz

箱体模组平整度：≤0.05mm

校正技术：更换的新模组能够自行调节亮度。

冗余备份设计：支持信号及电源的冗余功能，无缝切换。

模组驱动芯片具有消鬼影、防拖影及画面稳定无闪烁现象的技术。

具有防静电、抗震动、防撞、防氧化、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。

通过低蓝光认证标准测试，保证LED显示屏对人眼观看的安全及其光辐射无危害。

支持2D/3D信号无缝切换，提供120hz主动式3D引擎，沉浸式3D体验。

- 5.1.2 发送卡

采用GB/T 20185-2006：同步数字体系设备和系统的光接口技术。

支持光纤输出热插拔,显示画面响应时间<100ms。

采用优质光子芯片，传输速率1000MPS 0-120KM视频源信号输出不超过1ms，画面无缝衔接，超流畅同步显示，保证高质量内容播放，支持广电直播、赛事演艺等场景。

光纤输出×4，1000Base -SX/LX/LH全双工模式激光光源，0色散，质量可靠符合G.652标准。

- 5.1.3 多屏拼接处理器系统

纯硬件结构，无系统，无CPU，不会出现蓝屏死机现象，开机时间小于5秒，整机不少于12HDMI输入，6路HDMI输出。图像信号必须无压缩、无失真实时传输，采用全交叉调度架构高速数据传输技术，总线带宽≥3000G，单通道带宽≥10G。

支持图像无缝实时切换功能（图像切换间隔无黑场出现），无缝切换时间＜20ms。

多屏处理器的MTBF（平均无故障时间）不低于180000小时, 平均修复时间(MTTR)<10秒。处理器正常工作时噪声值≤30dB。

- 5.1.4 线缆及辅材

包含屏设备所有的辅材及和设备之间的连接，满足整套屏的安装需求。

屏控制软件提供中文操作、控制和维护界面。

屏控制软件具有完整的二次开发接口，提供对其他系统的控制接口，且系统建设方必须保证免费提供控制软件系统的升级和更新，投标方需要针对二次开发方面详细说明。

- 5.2  高清监控管理平台

平台采用软硬件一体化设备，用于视频图像的处理。

- 5.2.1 硬件部分

配套服务器配置不低于：CPU：配置 1 颗 x86 架构 HYGON 7263处理器，核数≥16 核，频率≥2.5GHz内存：配置 64G DDR4，16 根内存插槽，硬盘：配置 4 块 1.2T 10K SAS 盘阵列卡：配置 1 块 RAID_4G 卡，(支持RAID 0/1/10/5)PCIE 扩展：支持 5 个 PCIE 插槽网 口：板载 2 个千兆电口，配置 2 个万兆光口，支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口其他接口： 1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB  接口，2 个位于机箱后部，2个位于机箱前部； 1 个 VGA  口，位于机箱后部， 一个可选前置 VGA，电源：550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源。

- 5.2.2 软件部分

支持系统管理、100 路视频接入、流媒体模块、视频上下级级联、视频图像质量分析、设备在线运维管理、人脸识别，可扩容门禁管理、 车辆管理等功能。

- 5.2.3 网络高清硬盘录像机（需要将管理区原有摄像头、热成像摄像头全部接入，并保证90天视频存储）

- 支持智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份；支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别；支持12路实时视频结构化分析；支持周界报警及报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报；支持设置检测目标类型，包括人体、车辆；支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。

- 主要指标：

- （1）存储接口：不少于8盘位，支持硬盘热插拔；

- （2）视频接口：2×HDMI，2×VGA；

- （3）网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；

- （4）报警接口：16路报警输入，9路报警输出；

- （5）输入带宽：不低于320Mbps；输出带宽：不低于256Mbps；

- （6）支持RAID0/1/5/6/10，支持全局热备盘；

- （7）串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口；

- （8）USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0；

- （9）扩展接口：1×eSATA；

- （10）接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入；支持H.265、H.264、SVAC混合解码；

- （11）解码能力：最大支持32×1080P。

5.3 视频控制主机

机架式视频控制主机技术性能不低于如下指标：

CPU配置：≥Core i9-13900

高强度工业级机箱：标准19” 4U机箱

内存配置：≥16G DDR4

硬盘配置：≥1T

DVD可读写光盘驱动器

配套操作系统软件

动态分配显存，1个 VGA，1个HDMI ，1个DP

串行接口板

2个(10/100/1000 M)以太网口，4个2.0USB口，2个3.0USB口

27”彩色液晶显示器、键盘、鼠标

有源音箱 1套

开关指示灯：系统重启开关、电源开/关、系统电源显示、硬盘工作显示

工作温度：-10℃－55℃

相对湿度：5%－95%（无凝结）

冲击：10G 峰值加速度

振动：不小于1.5G

主板： X86主板

- 电源：110-220V AC/DC电

- 5.4 球形摄像机

- 400万25倍高清摄像机，内置GPU芯片，支持深度学习算法；镜头最大焦距不小于150mm，视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒，最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx，设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，设备可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍，红外距离不小于200米，支持对镜头前玻璃进行加热。

- 主要指标：

- 镜头：1/1.8＂ progressive scan CMOS；

- 焦距：焦距不小于150 mm，25倍光学变倍；

- 视场角：58°～3°（广角-望远）；

- 最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx；

- 红外距离不小于200米，设备红外光利用率不小于80%；

- 支持6路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口；

- 支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物；

- 摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出；

- 防护等级IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准.

- 5.5固定式摄像机

- 需支持三码流技术，主码流分辨率不小于3840x2160@20fps，子码流不小于1280x720@20fps，三码流不小于1280x720@1fps。具有不小于1/1.8"靶面尺寸。支持红外补光距离不低于50米。同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

- 5.6机柜

本次改造涉及微机保护的组屏，将现有高压柜就地安装的4台主机保护保护装置进行集中组屏安装，保护屏采用标准系列屏柜（800*600*2300mm），同时机柜增设触摸屏，单屏可切换显示4台保护装置接入的模拟量、电气量和开关量等。

- 5.6.1 基本要求

1、机柜应有屏蔽、防尘、通风和防潮措施，机柜的电磁屏蔽特性应 保证本系统能正常工作和不影响泵站其它设备的正常工作。底部应留有电缆入口，电缆安装完毕后应可封堵。

2、机柜的结构尺寸、开门位置、端子排或接线盒的型式及布置、电缆引入位置及颜色 等应满足用户要求。工作电源选用交直流双供电装置，供电装置同时引入直流装置逆变交流、站用直流两路电源，通过内部电路达到双电源的无扰动切换。

3、机柜壳体应由坚固的、自支持的钢板构成，柜体侧向钢板 1.5mm 厚，柜门钢板2.0mm 厚（当机柜前门采用钢化玻璃门时，玻璃厚度应不小于 5.0mm），机柜外壳采用环  氧树脂粉末静电喷涂，颜色由买方确定，柜体防护等级不低于 IP44~65。机柜应装有带密 封件和铰链的门，壳体的每扇门应装有手柄和安全锁。盘、柜顶部设置吊耳。机柜的基座设计应使得屏柜易于在地面固定安装。

- 5.6.2 电缆及端子

1 、机柜内所有电缆芯线均应按电气原理图和端子接线图编号。

2、机柜间的所有连接电缆、光缆均需应统一编号，并在电缆头处挂有注明此电缆规格型号及走向编号的标志牌。

3、所有端子排均应是带有隔板的压模型元件，每个端子排上应设有浅色的标志带，便于在上面标明端子编号、端子排编号，编号应满足持久不退色的要求。

4、机柜内设备的输出/输入点（包括备用点）均应接至端子上，并至少提供 20%的备用端子。机柜内应配置光纤保护盒，便于光缆接入的熔接保护。

5、所有端子排均应是带有隔板的压模型元件，每个端子排上应设有浅色的标志带，便于在上面标明端子编号、端子排编号，编号应持久不褪色。

6、自动化控制系统所采用的信号及控制电缆应选用屏蔽电缆，电缆单芯截面面积不应小于 1.5mm2，电源电缆单芯截面面积不应小于 2.5mm2。

- 5.6.3 内部接线

1 、机柜的内部接线应在工厂完成，接线布局合理、整齐、美观。

2、柜内接线应采用耐热、耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘多股软铜导线，导线应无损伤，端头应采用压紧型的连接件。

3、柜内接线应采用防火型线槽保护，外露的部分接线应束在一起并用适当的夹具固定或支撑。导线在线槽中所占用的空间不得超过 70%。

4、所有连线中间不得有接头，导线在柜内的连接均须经端子排或设备接线点。

5、所有柜内连线的两端均应标示出对侧所接元件的编号及接线端的编号。

6、机柜及柜内安装的装置都应有标签，以便清楚地识别。

7、机柜内部接线应充分考虑电磁干扰影响，电源线和信号线应分开布置。

- 5.6.4 电气特性

1、绝缘电阻

1）交流回路外部端子对地绝缘电阻应不小于 10MΩ。

2）不接地直流回路对地绝缘电阻应不小于 1MΩ。

2、绝缘强度

1）500V 以下、 60V 及以上端子与外壳间应能承受交流 2000V 电压 1min。

2）60V 以下端子与外壳间应能承受交流 500V 电压 1min。

3）机柜内框架与外壳应能承受交流 1500V 电压 1min。

3、浪涌抑制能力

本系统所有电源设备、数据和控制接口设备、通信接口设备的浪涌抑制能力

（SWC），应满足如下技术要求：

– 1MHz~1.5MHz  衰减振荡： 2.5kV。

– 1.2/50μs  冲击波： 5kV。

4、抗干扰措施

系统实施时应考虑现场环境中可能存在电磁的、静电的和感应的暂态电压，以及可能遭雷击等情况，采取相应的抗干扰措施。

5、接地与防雷

1）本系统采用泵站公用接地网接地。泵站公用接地网接地电阻≤1Ω。

2）系统内电气相连的各设备的接地应先引至总接地板，由总接地板以电缆与接地网连接，以保证一点接地。

3）系统所属设备柜内接地连线应尽量短，柜内的公共接地板应采用截面不小于100mm2 的接地铜排。

4）所有引入柜内的电源回路应配置防雷保护器，采取有效的屏蔽及防雷措施，防止电磁干扰和雷电干扰。

- 六、项目实施

- 6.1 上位机设备安装

本次项目上位机改造内容主要包括2台工控机及2台服务器，根据现状情况，设备原位置替换即可，在工控机部署组态软件运行版，在服务器部署实时历史数据库软件，监控测点与现状保持一致。监控组态软件以建筑物和设备三维型式展现。

- 6.2 机组振动摆度设备安装

本次项目新增机组振动摆度监测系统，电机上导轴承设轴向和径向两只振动传感器，安装于上机架本体，电缆沿机架采用金属软管敷设，下穿电机盖板进电缆桥架；下机架设轴向和径向两只振动传感器，电缆经电机基坑敷设；水泵层水泵外壳设轴向和径向两只振动传感器，电缆穿管沿泵壳及墙角敷设至水泵层通信控制箱。

在电机与水泵的连接法兰处，设X/Y向摆度传感器，传感器采用角钢支架安装方式。角钢固定于电机基础梁的混凝土面，传感器探针与大轴间的距离控制在1.5mm左右，电缆沿角钢至混凝土穿管明敷至电机基坑。

每台机组设2套噪音传感器，分别布置于电极层和水泵层，电缆采用穿钢管明敷至电缆桥架。

在电机层设两2现地监测柜，每台现地柜采集2台机组监测信号，监测数据可在现地监测仪显示，并将采集数据经光纤传输至后台，在应用服务器上安装1套在线监测平台软件，对监测数据进行分析与预判。

- 6.3 保护屏安装

本次项目将4台主机保护装置（GE-M60）由高压柜就地安装的方式改造为组屏安装方式。在高压室的1#高压柜旁增设微机保护屏，4台主机保护安装于内，保护装置至主电机测温、油位等信号电缆利用现有电缆，至主机高压柜电流、电压及控制回路电缆需新增，其中电流、电压信号采样电缆截面不小于2.5mm2，控制回路电缆截面不小于1.5mm2，保护屏装设触摸屏，不小于15寸，可切换显示4台保护装置接入的模拟量、电气量和开关量等。

主机高压柜更换的柜门上新增开关柜综合状态指示仪，接入隔离开关、断路器、接地刀闸分合闸状态，集成带电显示。柜门尺寸、材质及厚度满足业主要求。

- 6.4 显示终端安装

本次项目在控制室设LED显示终端，替换现有9块液晶拼接屏。LED屏采用钢制支架的安装方式，视频控制及处理设备安装于现有视频机柜。机柜至控制台的电缆通道利用现有电缆管道。

- 6.5 其他设备安装

在引江洞上游翼墙增设1套雷达水位传感器，传感器输出4-20mA信号，由于现有3台闸门PLC，每台PLC均空余1个模拟量输入，因此新增水位计可接入引水洞闸门PLC模拟量模块。

引江洞上下游翼墙各增设1只球形摄像机，采用立杆安装方式，用于监视上下游河道并及时发现违规捕鱼的情况；引江洞至泵站之间增设的4只球机，视频信号接入引江洞视频交换机；在泵房水泵层增设4只固定式枪机，每台机组1只，深井泵房及滤水器位置增设1只固定式摄像机，视频信号接入泵站中控室视频交换机。

- 七、商务要求

（一）付款方式：

本项目无预付款。

根据项目进度，发包人可进行计量并签发进度款支付证书，进度款按发包人验收合格工程量价款的80%支付；完工验收后15个工作日内，支付至合同价款的80%；审计结束后15个工作日内，供应商缴纳审定价的3%作为质保金，价款支付至审定价的100%；在缺陷责任期满后无质量问题15个工作日内无息支付。

（二）质保期及售后服务要求

质保期最低为3年（以投标文件中质保期为准）。

免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对故障产品进行免费维修或更换。

免费质保期内，乙方接到甲方设备故障电话通知后，一般情况下在承诺的售后响应时间内赶到甲方工程现场尽快排除故障，确保系统正常使用，如有特殊情况，双方协商处理。

- 清单

（一）报价清单说明

1、本报价清单根据采购文件规定的全部内容及国家、水利部、省行业标准和规范以及合同条款的约定编制。

2、本报价清单应与采购文件中的投标人须知、合同条款、技术标准和要求及招标图纸等一起阅读和理解。

3、投标人应根据响应报价清单列明的项目名称填报综合单价和合价。

4、投标人在响应报价清单中填报的设备综合单价由设备的出厂价和运杂费构成：

（1）出厂价由生产制造成本、规费税费、管理费、利润等除运杂费外的所有费用组成；

（2）运杂费由运费、保险费、装卸费、杂费组成；

5、供应商报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在投标报价的综合单价中。除合同另有规定外，投标人所报的综合单价一概不予调整。

6、投标人应妥善保管程序源代码。完工验收前，投标人应将最新版本完整不加密源代码（含详细注释）及开发部署环境移交采购人（专人保管、不得散播及外传），提供完整编译方式说明、部署安装使用说明，质保期内提供后续程序更新版本。

7、供应商应负责办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具设备和运输工具的财产保险、人身保险、第三者责任险、设备运输险、包装物的保险及其他相关险种，保险费由供应商承担并支付，并包含在投标清单各设备的综合单价中，发包人不再单独支付。

8、根据国家相关规定，凡要求投标人办理的一切手续（包括投标和中标后供货的各种手续）均由供应商自行调查并办理，并承担一切费用。

9、采购人参加设计联络会议、出厂检验与验收和培训等费用也应包括在投标单价、合价中。

10、响应报价中还应包括招标代理服务费、工厂试验费、安装调试费、设计费、售后服务等费用。

11、响应报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正。

（1）响应报价清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

（2）若响应报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

12、除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由卖方缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。

（二）报价清单

石港站自动化改造工程清单及预算表

序号; 项目名称; 规格、型号; 单位; 数量; 单价（元）; 总价（元）. 一; 计算机监控系统维修改造. 1; 工业控制计算机维修; 详见需求部分参数要求; 套; 2. 2; 数据服务器维修; 详见需求部分参数要求; 套; 1. 3; 应用服务器维修; 详见需求部分参数要求; 套; 1. 4; 上位机软件（开发版）升级; 监控软件授权，需为正版、永久授权软件 详见需求部分参数要求; 套; 1. 5; 上位机软件（运行版）升级; 监控软件授权，需为正版、永久授权软件 详见需求部分参数要求; 套; 2. 6; 历史数据库软件升级; 数据库1500点数据存储许可，运行、报警数据存储、自动生成、导出等 详见需求部分参数要求; 套; 1. 7; 保护单独组屏; 详见需求部分参数要求; 项; 1. 8; 主机高压柜面板更换; 详见需求部分参数要求; 项; 1. 9; 开关柜后门板更换; 17台KYN28-12高压开关柜母线室后柜门更换（76*109cm），柜门钢板厚度2.0mm（含电磁锁、柜内照明灯、观察窗等）; 项; 1. 二; 机组监测系统增设. 1; 电机上导、下机架、水泵外壳振动; 振动传感器 详见需求部分参数要求; 个; 24. 2; 联轴器摆度; 电涡流位移传感器 详见需求部分参数要求; 个; 8. 3; 信号转接箱; 用于传感器标配线缆与延长转接; 只; 8. 4; 采集模块; 4通道摆度采集模块 详见需求部分参数要求; 个; 2. 5; 采集模块; 4通道振动采集模块 详见需求部分参数要求; 个; 6. 6; 在线监测仪; 2台机组设1台监测仪，含控制器、10吋触摸屏、通讯模块等供电；2台泵共用1个采集机箱; 台; 2. 7; 交换机; 千兆2光12电口工业级POE交换机; 套; 2. 8; 监测机柜; 2台机组设1台机柜，含风扇、照明、PDU、空开、接线端子等; 套; 2. 9; 噪音传感器; 详见需求部分参数要求; 套; 8. 10; 软件平台; 机组监测与健康诊断系统软件平台，需为正版、永久授权软件; 套; 1. 11; 辅材及其他; 电源线、网线、信号延长线缆与管道、安装支架等; 项; 1. 三; 视频监视系统维修改造. 1; 显示终端升级. 1.1; 室内显示设备; 详见需求部分参数要求; 平方; 10. 1.2; 配电箱; 15kW配电系统，带多功能卡，具备远程、分布上电功能; 只; 1. 1.3; 多屏拼接处理器; 详见需求部分参数要求; 台; 1. 1.4; 其他附件; 安装支架、发送卡、线缆、包边等; 项; 1. 2; 视频交换机升级维修; 4光24电全千兆口工业级交换机; 台; 2. 3; 高清监控管理平台; 详见需求部分参数要求; 台; 1. 4; 视频控制主机维修; 详见需求部分参数要求; 台; 1. 5; 硬盘录像机维修; 详见需求部分参数要求; 台; 3. 6; 固定式摄像机; 详见需求部分参数要求; 只; 6. 7; 球机; 详见需求部分参数要求; 台; 6. 8; 球机立杆; 4米杆，4mm镀锌材质，含基础; 根; 6. 9; 雷达水位计; 4-20mA输出，15米量程; 台; 1. 10; 辅材及其他; 摄像机电源线、网线、光纤及管道等; 项; 1. 11; 备品备件. （1）; 浪涌保护器; 台; 1. （2）; 光纤收发器; 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离20kM; 对; 2. （3）; 硬盘; 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s; 块; 1. 四; 方案编制费; 项; 1; 10000; 10000. 合计.

注：本项目报价包含采购需求内所有功能及接口实现、与原设备兼容调试、与其他厂家配合等费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年    月    日

主要条款及格式

合同主要条款及格式

委托方（甲方）：

住  所  地：

委托代拟人：

项目联系人：

联系方式

通讯地址：

电    话：　                  　传　真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式

通讯地址：

电    话：　　                传　真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方                      提供专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.技术服务的目标和内容：                                             。

2.技术服务的方式：           。

- 第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.技术服务地点：                           。

2.技术服务期限：按招标文件要求时间完成。

3.技术服务进度：                      。

4.技术服务质量要求：                                      。

5.技术服务质量期限要求：                                              。

- 第三条  为保证乙方有效进行 技术服务工作，甲方应向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料：

(1)　                                           ；

(2)　                                         　；

(3)　                                           。

2.提供工作条件：

(1)　             必要的工作衔接　　　　　　　　。

3.其他：　　　　　　　　无　　　　　　　　　　 。

4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：必要时。

- 第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1.技术服务费总额为：                （包干使用）；

2.技术服务费由甲方 分期（一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

详见采购需求。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：

地    址：

帐    号：

- 第五条　双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：　 　       。

2.涉密人员范围：　                     　　　　。

3.保密期限：　                        　　　　　。

4.泄密责任：　　      　　　　　　　　　　　　。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：　                      　。

2.涉密人员范围：　                                 。

3.保密期限：　　    　　　                       　。

4.泄密责任：　　  　　             　　　　　　　　。

第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 30 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

第七条  双方确定以下标准及方法对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式：                     。

2.技术服务工作成果的验收标准：                   。

3.技术服务工作成果的验收方法：           。

4. 项目科技成果的验收方法：              。

5. 验收的时间和地点：     根据工作进度安排    。

第八条　双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归　双　（甲、双）方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归　双　（乙、双）方所有。

第九条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.  乙 方违反本合同第 二 条约定，应当　视情况支付合同总价的30％以上至100％的违约金（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。（因甲方原因除外）

第十条　双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定         为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1.　日常联络。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同；

1.因发生不可抗力或技术风险。

第十二条　双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1  种方式处理：

1.提交当地仲裁委员会仲裁；

2.依法向人民法院起诉。

第十三条　双方确定：本合同及相关附件中涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.

第十四条　与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以　书面　方式确认后，为本合同的组成部分：

- 技术背景资料：

- 可行性论证报告：

- 技术评价报告：

- 技术标准和规范：

- 原始设计和工艺文件：

- 其他：

第十五条　双方约定本合同其他相关事项为：  乙方必须无条件接受甲方及甲方上级主管部门的延伸检查和审计。

第十六条  本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份，一份交代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

第十七条  本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                         （盖章）

委托代理人：   　　　　　　　　（签名）

年　　月　　日

乙方：                                   （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　　　　　　　（签名）

年　　月　　日

投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

目录

（注：供应商根据本章格式编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标函格式

致：                （采购人（招标人））

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求（       ）  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                （采购人（招标人））

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

委托代理人（受托人）：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

法定代表人身份证号码：                           联系方式：

委托代理人（受托人）身份证号码：

兹委托受托人               代表我参加江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的（采购编号为：         ）                采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署报价函和报价文件，与贵单位协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：自开标之日起90天。

法定代表人身份证复印件

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

委托代理人（受托人）身份证复印件

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

附件：（委托代理人（授权代表）须为本单位正式员工，授权代表应提供2025年1月1日以来连续3个月本单位（供应商）为其缴纳的社会保险缴费证明材料，否则视为不实质性响应。）

委托单位:       （公章）

法定代表人：     （签名）

委托代理人：     （签名）

年     月     日

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。（具体时间： ） |  |  |
| 是否中小微企业（注：填入中型/小型/微型或否） |  |  |  |
| 项目经理/项目负责人 |  |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

说明：1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“是否属于小微型企业”栏内填写“否”或“中型/小型/微型”。如填写“中型/小型/微型”，投标人需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。非小微企业产品不享受价格扣除。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

*3、投标人需根据 第四章 采购需求 及投标报价汇总表 编制一一对应的报价表。

附件四、分项报价表格式

*注：投标人根据 第四章 采购需求 中工程量清单等为基础编制详细分项报价表。

附件五、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人必须仔细阅读招标文件的所有技术标准和要求，并将所有偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人完全接受。

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人必须仔细阅读招标文件，并将所有商务条款偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人完全接受。

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

附件七、技术说明与服务方案

注：根据评分因素内容及格式自拟

附件八、组织机构及拟参与本项目服务人员一览表

组织机构及拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 工作职责 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

附：各人员在评分细则（评审标准）中要求的（也包括资格条件要求的，如有要求）证书证件、社保证明材料及其他证明等证明材料（不含业绩），按人员分段落编写序号编入。

附件九、 投标人类似业绩情况表（单位业绩、个人业绩同框）

投标人类似业绩情况表（单位业绩、个人业绩同框）

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约 日期 | 完成 日期 | 联系人及电话 | 主要人员及担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

注：1.投标人（供应商）单位、个人的全部业绩证明材料，按各项目分段落编写序号与项目名称标题（与上述业绩情况表顺序一致），逐项编入业绩相关证明材料（按照业绩证明材料清单要求）。

附件十：企业声明函格式（请务必谨慎如实填报，如享受相关评审政策，需在报价函中详细清单中一一对应，否则不予认可。）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （采购人/采购代理机构）  组织的采购编号为* * *，（项目名称）的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 [标的名称] ，属于 （需填入采购文件明确的所属行业）行业；承接企业为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业/小型企业/微型企业）    ；

2、 [标的名称] ，属于  （需填入采购文件明确的所属行业）行业；承接企业为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业/小型企业/微型企业）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）上述“相关企业”包括：拟承接本项目全部服务的中小企业、联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

（3）供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标（成交）供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标（成交）结果同时公告，接受社会监督；

企业名称（盖章）：         日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、不限于公告中供应商资格条件全部证明材料及评标办法所需的证明材料：

（一）以下资质条件要求请逐一提供相关证明文件，否则视为不实质性响应（注明不需要提供证明材料的除外）。

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）复印件

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）复印件

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明

致：                （采购人（招标人））

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

注意，本处提供投标单位名义的社保证明，不是个人的社保证明。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

无重大违法记录声明

致：                （采购人（招标人））

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位参加此次政府采购活动前3年内在经营活动中             （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

6.法律、行政法规规定的其他条件

法律、行政法规规定的其他条件声明

致：                （采购人（招标人））

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，             （在下划线上如实填写：有或没有）违反法律、行政法规规定的其他条件。

注：如为事业单位须说明其公益类型（未明确的提供说明）。

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

7.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

拒绝下述供应商参加本次采购活动声明

致：                （采购人（招标人））

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，            （在下划线上如实填写：有或没有）存在（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

（其他材料自行编辑并逐一提供，未提供格式的自拟）

8.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp. gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动。

以查询结果网页截图打印的形式提供证明

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件

参照招标（采购）公告，本章节填写“无特定条件”。

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

附件十二、 资格资信证明文件