招　标　文　件

项目名称：连云港市第一人民医院空气能、太阳能采购项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2024-0032

（本招标文件技术参数、评分标准等经采购人同意，根据相应文件制作，符合采购人要求，同意按此文件发布信息）

采   购   人：连云港市第一人民医院

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

2024年04月

总  目  录

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	７

第三章  合同文本	２２

第四章 采购需求	２７

第五章  评标方法与评标标准	３８

第六章  投标文件格式	４２

- 第一章  投标邀请

受[连云港市第一人民医院]的委托，江苏鸿成工程项目管理有限公司就[连云港市第一人民医院空气能、太阳能采购](JSZC-320700-HCCG-G2024-0032)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(连云港市第一人民医院空气能、太阳能采购) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年05月13日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2024-0032

2.项目名称：连云港市第一人民医院空气能、太阳能采购

3.预算金额：310万元

4.本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价为 310 万元，投标人所报的投标报价超过最高限价的投标无效。

5.采购需求(简介)：

（1）原太阳能系统维修和更换（包含原损坏的平板集热器、水泵、不锈钢管道及连接件、保温、电控系统、钢结构基础等）、原水箱间设备及墙体拆除与修复。

（2）新增空气能热水系统、方形储热水箱及相关钢结构基础、管道、管件、保温、水泵、电线电缆、电控系统等设备安装及调试。

（3）远程监控系统、大数据平台系统的建立和维护。

（4）与医院原有供水系统和回水系统进行连接并达到医院用水要求等。

具体详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：签订合同后 15天（日历日）内，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付至采购人指定地点。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目 不接受  联合体投标（接受/不接受）。

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标人须具备行政主管部门核发的机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，同时具备企业安全生产许可证(在有效期内)。

（三）本项目的其他资格要求：

1.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目中标后不允许分包或转包。

4.法律、法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

1.时间：2024年04月19日至2024年04月29日18:00:00止（北京时间）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

⑦请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注:如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年05月13日09点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

2.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：连云港市第一人民医院

地 址：连云港市海州区振华东路6

联系人：苗老师

联系方式：0518-85767868

2.采购代理机构信息

名  称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地　址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦209室

联系人：王盼

联系方式：0518-81061799

3.项目联系方式

项目联系人：董先生

电      话：18961325177

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏鸿成工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理服务费及其他：

（1）按照国家计委计价格[2002]1980号文标准的60%计取；

（2）涉及本采购项目的其他费用，按相关规定执行。

以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需根据招标文件第四章 采购需求的要求提供相关证明材料。

13.3 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供实施方案、质保承诺等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对投标人资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，投标人可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏鸿成工程项目管理有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦2楼209室，联系电话：0518-81061799、13815658652。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在江苏政府采购网公告，中标公告期限为1个工作日，同时由采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标人在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、政策功能

- 34、落实的政府采购政策

34.1价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

34.2对于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

34.3 参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料：

34.3.1 投标人提供的货物全部由小微企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

34.3.2 投标人为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）。

34.3.3 投标人为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

34.3.4 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 35、支持绿色发展

35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

35.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

35.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

见证方：江苏鸿成工程项目管理有限公司

甲、乙双方根据江苏鸿成工程项目管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

平板集热器、空气源热泵、水箱、水泵设备进场后七日内支付合同总价的50%，安装完毕后七日内付至合同总价的80%，调试完成验收合格后一次性付清。付款前乙方应向甲方开具正规发票，否则，乙方自行承担延迟付款的责任，甲方在收到乙方发票30日内支付款项。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结

算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 百分之十 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：     年    月    日

- 第四章 采购需求

一、项目属性:货物类项目。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业具体详见《采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表》。

说明：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第31条规定：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品为：平板集热器、空气源热泵

本项目主要采购内容如下：

（1）原太阳能系统维修和更换（包含原损坏的平板集热器、水泵、不锈钢管道及连接件、保温、电控系统、钢结构基础等）、原水箱间设备及墙体拆除与修复。

（2）新增空气能热水系统、方形储热水箱及相关钢结构基础、管道、管件、保温、水泵、电线电缆、电控系统等设备安装及调试。

（3）远程监控系统、大数据平台系统的建立和维护。

（4）与医院原有供水系统和回水系统进行连接并达到医院用水要求等。

二、拟采购的标的及其需要满足的技术要求：

| 序号 | 名称 | 指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板集热器 | 1.外形尺寸：2000mm*1000mm*80mm； 2.吸收比≥0.96； ★3.透明盖板的太阳透射比≥0.92； 4.峰值效率≥0.77； 5.额定效率≥0.54； | 400 | 块 |
| 2 | 空气源热泵（型号1） | ▲1.指定工况：（热源侧干/湿球温度：20/15℃）下，制热量≥41kw，制热消耗功率≤9.25kw； ▲2.指定工况：（热源侧干/湿球温度：-12/-14℃）下，制热量≥23kw，制热消耗功率≤9.25kw； ▲3.制冷剂：R410A； ▲4.噪音≤62dB（A）。 | 3 | 台 |
| 3 | 空气源热泵（型号2） | ▲1.指定工况：（热源侧干/湿球温度：20/15℃）下，制热量≥95kw，制热消耗功率≤20kw； ▲2.指定工况：（热源侧干/湿球温度：7/6℃）下，制热量≥67kw，制热消耗功率≤21kw； ▲3.制冷剂：R410A； ▲4.噪音≤70dB（A）； ▲5.空气能钢结构基础：10#热镀锌槽钢，国标 | 6 | 台 |
| 4 | 集热水箱 | 8000*15000*1300mm，含混凝土基础，水箱间承压水箱拆除和运输 | 1 | 个 |
| 5 | 集热水箱 | 5000*3000*2000mm，含水箱基础钢结构：国标 | 1 | 个 |
| 6 | 动力柜 | 国标 | 2 | 个 |
| 7 | 空气源热泵循环泵1 | Q=108m³/h,H=25M,N=3Kw | 2 | 台 |
| 8 | 空气源热泵循环泵2 | Q=16m³/h,H=10M,N=0.75Kw | 2 | 台 |
| 9 | 太阳能循环泵1 | Q=11.4m³/h,H=4M,N=0.4Kw | 2 | 台 |
| 10 | 太阳能循环泵2 | Q=20.3m³/h,H=12M,N=1.5Kw | 2 | 台 |
| 11 | 太阳能循环泵3 | Q=20.3m³/h,H=12M,N=1.5Kw | 2 | 台 |
| 12 | 太阳能循环泵4 | Q=11.4m³/h,H=4M,N=0.4Kw | 2 | 台 |
| 13 | 热水回水泵 | Q=20.3m³/h,H=12M,N=1.5Kw | 2 | 台 |
| 14 | 防冻液补液泵 | Q=25m³/h,H=48M,N=2.2Kw | 2 | 台 |
| 15 | 高区供水泵 | Q=13.5m³/h,H=20M,N=2.5Kw | 2 | 台 |
| 16 | 中区供水泵 | Q=5m³/h,H=10M,N=0.4Kw | 2 | 台 |
| 17 | 低区供水泵 | Q=5m³/h,H=10M,N=0.4Kw | 2 | 台 |
| 18 | 回水电动阀 | DN100 | 3 | 个 |
| 19 | 补水电磁阀 | DN100 | 1 | 个 |
| 20 | 回水电动阀 | DN65 | 3 | 个 |
| 21 | 补水电磁阀 | DN65 | 1 | 个 |
| 22 | 不锈钢管 | DN200 | 50 | 米 |
| 23 | 不锈钢管 | DN100 | 410 | 米 |
| 24 | 不锈钢管 | DN80 | 430 | 米 |
| 25 | 不锈钢管 | DN65 | 268 | 米 |
| 26 | 不锈钢管 | DN50 | 76 | 米 |
| 27 | 管道保温 | 0.3mm铝皮+30mm橡塑保温 | 1080 | 米 |
| 28 | 管道附件含阀门 | 国标 | 1 | 批 |
| 29 | 电线电缆 | yjv3*75+2*35 | 300 | 米 |
| 30 | 电线电缆 | YJV3*16+2*10 | 60 | 米 |
| 31 | 电线电缆 | yjv4*35+1*16 | 200 | 米 |
| 32 | 电线电缆 | YJV4*10+1*6 | 200 | 米 |
| 33 | 信号线 | rvvp3*1.0 | 700 | 米 |
| 34 | 桥架 | 国标 | 360 | 米 |
| 35 | 太阳能板式换热器 | 100kw | 4 | 个 |
| 36 | 太阳能清洗剂 |  | 1 | 项 |
| 37 | 平板集热器接头 |  | 400 | 套 |
| 38 | 太阳能专用防冻液 | -25℃ | 5000 | kg |
| 39 | 远程监控系统 | 显示集热循环、供热循环运行状况，自动计算系统节能、节电运行情况，手机、电脑可实时监控，含数据采集器 | 1 | 套 |
| 40 | 数据采集系统 | 辐照表、热量表及数据线等辅材 | 1 | 套 |

注：

1、开标一览表按照采购清单中产品名称顺序报价，不得增加、修改或减少清单中的项目。

2、上表内容同时包含设备、管道安装过程中产生的线路开挖、地面修复、线路保护、原水箱间设备及墙体拆除与修复等，投标人应综合考虑此项费用含在报价中，不单列。

3、上表中平板集热器数量为更换及维修的总量，具体采购数量结合现状平板集热器情况及采购人要求。

三、商务要求

1、国家或行业相关规范标准：产品应符合国家相关标准要求，无国家相关标准的应符合所属行业标准要求；

2、采购标的需满足的质量要求：

2.1提供设备是全新、完整无缺、合格的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、试运行、售后服务等；

2.2提供的产品是最新开发的成熟产品，提供的软件是当前稳定的最新商用版本，提供的产品具有合法的使用权。

3、采购标的的数量、交付的时间和地点：

3.1采购标的的数量：详见本章“二、拟采购的标的及其需要满足的技术要求”；

★3.2交付时间：签订合同后 15天（日历日）内，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付至采购人；

3.3交付地点：采购人指定地点。

4、付款方式与履约保证金：

★4.1付款方式：平板集热器、空气源热泵、水箱、水泵设备进场后七日内支付合同总价的50%，安装完毕后七日内付至合同总价的80%，调试完成验收合格后一次性付清。付款前中标人应向采购人开具正规发票，否则，中标人自行承担延迟付款的责任，采购人在收到中标人发票30日内支付款项。

4.2履约保证金：不收取履约保证金。

5、服务要求：

★5.1免费保修期：货物免费保修期2年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为供方派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。保修承担方为中标人，技术支持方为：生产商。

★5.2维修响应及故障解决时间：在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内响应，2个工作日内赶到现场进行修理或更换。

★5.3售后服务：质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受需方的电话技术咨询，如故障不能排除，中标人应在2日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

★5.4培训：中标人须在用户现场对用户进行培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备，中标人对培训效果负责。

★5.5投标人须承诺本项目能够与医院原有供水系统和回水系统进行连接并达到医院用水要求，投标文件中提供承诺书原件扫描件加盖公章，格式自拟。

6、履约验收：

6.1中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。

6.2采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，中标人在接到采购人安装调试要求后 5 个工作日内免费派技术人员到现场安装、调试至合格。设备安装、调试结束后，中标人需和采购人商定具体验收时间，根据投标人货物各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验，直至采购人认可仪器无偏离技术性能为止。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

- 7、投标报价要求：

- 7.1投标报价应是招标文件（包括合同条款及采购人提供的技术资料）所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应涵盖采购人在招标文件中所要求的所有工作内容。包含了所供的全部货物、材料、包装物、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、检测费、技术服务费、政策性规定的各项费用以及投标人确认为需要发生的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的费用）。

7.2投标人应对采购人提供的招标文件中有关技术要求进行符合国家规范标准要求的审核，同时根据招标文件及技术要求编制出所供货物的规格、型号、数量和列出清单进行报价。并在所有报价中按给定的格式报出分项价格及价格明细；该报价将贯穿于投标和合同实施期间，除本招标文件和合同另有约定外，在供货及款项支付中，均不得调整。

7.3投标人应根据本项目和投标人的自身情况，一次性地报出所供货物的价格（包括明细）和其它项目费、规费和税金。投标人未作相应报价的，将被认为投标人已经在投标报价的其它项目中作了相应的考虑，无论出现何种情况，以上费用在合同结算时均不做调整。

8、其他要求：

8.1维护：在国内要有售后维修服务办事处，有专职的工程师，提供维修服务和技术支持。若用户遇故障后求援，需要保证1～2小时内有专人回复。若维修工程电话不能解决故障，在用户提出要求后，需要保证在2个工作日内有厂家工程师到现场处理。

★8.2知识产权归属及处理方式：投标人需保证所投产品具有不侵犯他人知识产权，采购人充分认可和尊重投标人的知识产权。采购人使用本产品或设备过程中如遇任何第三方提出侵权指控，中标人须承担因此发生的一切法律责任和费用，包括但不限于采购人因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。

9、采购需求中必须满足的实质性要求。

| 序号 | 采购需求中必须满足的实质性要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★3.透明盖板的太阳透射比≥0.92； | 见本章二、拟采购的标的及其需要满足的技术要求：平板集热器 |
| 2 | ★3.2交付时间：签订合同后 15天（日历日）内，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付至采购人。 | 见本章三、商务要求第3.2 |
| 3 | ★4.1付款方式：平板集热器、空气源热泵、水箱、水泵设备进场后七日内支付合同总价的50%，安装完毕后七日内付至合同总价的80%，调试完成验收合格后一次性付清。付款前中标人应向采购人开具正规发票，否则，中标人自行承担延迟付款的责任，采购人在收到中标人发票30日内支付款项。 | 见本章三、商务要求第4.1 |
| 4 | ★5.1免费保修期：货物免费保修期2年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为供方派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。保修承担方为中标人，技术支持方为：生产商。 | 见本章三、商务要求第5.1 |
| 5 | ★5.2维修响应及故障解决时间：在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内响应，2个工作日内赶到现场进行修理或更换。 | 见本章三、商务要求第5.2 |
| 6 | ★5.3售后服务：质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受需方的电话技术咨询，如故障不能排除，中标人应在2日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 | 见本章三、商务要求第5.3 |
| 7 | ★5.4培训：中标人须在用户现场对用户进行培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备，中标人对培训效果负责。 | 见本章三、商务要求第5.4 |
| 8 | ★5.5投标人须承诺本项目能够与医院原有供水系统和回水系统进行连接并达到医院用水要求，投标文件中提供承诺书原件扫描件加盖公章，格式自拟。 | 见本章三、商务要求第5.5 |
| 9 | ★8.2知识产权归属及处理方式：投标人需保证所投产品具有不侵犯他人知识产权，采购人充分认可和尊重投标人的知识产权。采购人使用本产品或设备过程中如遇任何第三方提出侵权指控，中标人须承担因此发生的一切法律责任和费用，包括但不限于采购人因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。 | 见本章三、商务要求第8.2 |

10、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表：

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平板集热器 | 工业 |
| 2 | 空气源热泵 | 工业 |
| 3 | 集热水箱 | 工业 |
| 4 | 动力柜 | 工业 |
| 5 | 空气源热泵循环泵 | 工业 |
| 6 | 太阳能循环泵 | 工业 |
| 7 | 热水回水泵 | 工业 |
| 8 | 防冻液补液泵 | 工业 |
| 9 | 高区供水泵 | 工业 |
| 10 | 中区供水泵 | 工业 |
| 11 | 低区供水泵 | 工业 |
| 12 | 回水电动阀 | 工业 |
| 13 | 补水电磁阀 | 工业 |
| 14 | 不锈钢管 | 工业 |
| 15 | 管道保温 | 工业 |
| 16 | 管道附件含阀门 | 工业 |
| 17 | 电线电缆 | 工业 |
| 18 | 信号线 | 工业 |
| 19 | 桥架 | 工业 |
| 20 | 太阳能板式换热器 | 工业 |
| 21 | 太阳能清洗剂 | 工业 |
| 22 | 平板集热器接头 | 工业 |
| 23 | 太阳能专用防冻液 | 工业 |
| 24 | 远程监控系统 | 工业 |
| 25 | 数据采集系统 | 工业 |

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

四、评标标准

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数响应（20分） | 根据投标人对投标设备的功能、技术方案、技术参数、配置、性能情况是否符合或优于招标文件要求进行评价。其中标“★”号参数为实质性技术指标，必须满足；标“▲”号为重要参数，每出现一个负偏离扣2分，其余参数不满足技术要求的出现一个负偏离扣0.5分，标注“▲”的技术条款负偏离满5条的本项不得分。 注：投标人须详细填写并提供“技术规格偏离表”，未按要求提供的，本项不得分。 |
| 企业综合实力（15分） | 1.投标人或产品制造商具有诚信管理体系认证、知识产权管理体系认证、近零碳工厂评价证书的，每提供一项证书得2分，本项最高得6分。 2.投标人或生产厂家具有绿色建筑节能推荐产品证书（太阳能）、绿色建筑节能推荐产品证书（空气能）的，每提供一项证书得2分，本项最高得4分。 3.投标人或产品制造商具有“中国合格评定国家认可委员会（CNAS）”认可的实验室认证的，提供有效证书的得5分。 注：投标文件中须提供上述证书扫描件加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 |
| 施工组织方案 （10分） | 根据投标人提供的现场安装实施方案的内容是否全面、详细，进度计划、质量保证措施、文明施工措施、环境保护措施、人员、材料、机械设备计划是否合理可行等方面综合评定，投标人可结合现场踏勘情况编制具体实施方案。 施工组织方案有现场踏勘图片，进度、人员、材料、机械设备计划合理，质量、文明施工、环境保护措施全面的得7-10分； 施工组织方案有现场踏勘图片，进度、人员、材料、机械设备计划较合理，质量、文明施工、环境保护措施较全面的得4-6分； 施工组织方案无现场踏勘图片，进度、人员、材料、机械设备计划不合理或有遗漏，质量、文明施工、环境保护措施一般的得1-3分； 未见阐述不得分。 |
| 安装调试方案（10分） | 根据提供的安装调试方案（如设备安装、工程师调试、故障解决、专业技术人员保障等）进行综合评定。 方案全面详细、合理可行的得 7-10分； 方案较详细、较合理可行的得 4-6分； 方案有缺失、可行性一般得1-3分； 未见阐述不得分。 |
| 培训方案（10分） | 根据提供的培训方案进行评分，方案包括但不限于提供详细的培训方案、编制操作手册或视频、培训课件等内容： 方案详细全面合理、可行性强的得7-10分； 方案较详细合理、可行性较强的得4-6分； 方案有遗漏或合理性一般、可行性不强的得1-3分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务（5分） | 1.投标人具有全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的《顾客满意度认证证书》：7星级得3分。5星级得1分，其余不得分； 注：投标文件中须提供上述证书扫描件加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 2.投标人承诺在2小时内（含2小时）响应并到达现场或派驻人员提供驻场维修服务的得2分； 注：投标文件中须提供承诺原件扫描件并加盖投标人公章，格式自拟。未按要求提供的不得分。 |

五、中标标准：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表及证明文件

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

十六、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：   。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

致：

本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               项目（分包号：               ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：          年         月           日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：

兹证明，

姓名：         性别：        年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：       年       月       日

- 八、投标函

致：连云港市第一人民医院

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：请投标人如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误或未提供此声明函，将不享受扶持政策。

备注3：中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、请投标人如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误或未提供此声明函，将不享受扶持政策。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

按所响应产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投标产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |
| 交货期 |  |

日期：       年   月   日

- 十五、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 投标人名称 参加                 （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日（）

- 十六、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

（请按招标文件要求提供的实施方案、售后服务方案、服务承诺、培训计划、人员安排及其他要求编制，格式自定）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。