竞争性磋商文件

| 项目名称 | ： | 江苏省人民医院宿迁医院净化系统维保采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | ： | JSZC-321300-SCYH-C2025-0033 |

（ 服务 类项目， 是 专门面向中小企业）

| 采购人 | ： | 江苏省人民医院宿迁医院 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 宿迁恒新工程项目咨询有限公司 |
| 日期 | ： | 2025年 8 月 6 日 |

总  目  录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	7

第三章  合同文本	24

第四章  采购需求	39

第五章  评审方法与评审标准	53

第六章  响应文件格式	57

- 第一章  磋商邀请

受[江苏省人民医院宿迁医院]的委托，[宿迁恒新工程项目咨询有限公司]就[江苏省人民医院宿迁医院净化系统维保采购项目]（[JSZC-321300-SCYH-C2025-0033]）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

（江苏省人民医院宿迁医院净化系统维保采购项目）竞争性磋商项目的潜在供应商应通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载磋商文件，并于2025年8月19日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-SCYH-C2025-0033

2.项目名称：江苏省人民医院宿迁医院净化系统维保采购项目

3.预算金额：90万元

4.本项目设定最高限价，最高限价87万元，超过最高限价的作无效标处理。

5.采购需求（简介）：江苏省人民医院宿迁医院门诊楼（含麻醉手术室、门诊手术室、急诊EICU、消毒供应中心、DSA介入治疗室、微生物室、精准分子实验室、PCR实验室、产前筛查实验室、净化系统设备机房）、住院楼静脉配置中心、NICU、ICU病房的洁净与空调系统（含自控）、装饰装修系统（含自动门、情报面板等）、低压配电系统、隔离电源系统、照明系统、弱电系统、给排水系统、医用气体系统等工程拟进行维保服务采购。详细内容见本磋商文件第四章。

6.合同履行期限：三年，2025年10月19日至2028年10月18日。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求

1.供应商须具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质。

2.供应商须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

3.供应商拟选派的项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并同时具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证）。

4.供应商拟选派的项目负责人必须为本单位人员，提供磋商前6个月内本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料（以社保部门出具的为准）。

- 三、获取磋商文件

1.磋商文件获取时间：2025年8月7日09:00至2025年8月13日18:00。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

- 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年8月19日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易电子服务平台、江苏省财政部门指定的媒体。

- 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购人联系人。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：江苏省人民医院宿迁医院

地址：江苏省宿迁市宿城区宿迁大道120号

联系人：唐媛媛

联系方式：0527-80528232

2.采购代理机构信息

名称：宿迁恒新工程项目咨询有限公司

地址：宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

联系人：赵春花、叶青青

联系方式：88880320/17768948157

- 八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：参照计价格（2002）1980号文规定的收费标准的50%向代理公司支付代理费，最高不超过1万元。可通过转账、支票或数字人民币等方式支付。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。

10.5如标书制作工具中的格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件4份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：服务本身、交通费、人工费、服务费、税金等完成本项目过程中涉及到的其他一切费用。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：江苏省人民医院宿迁医院/宿迁恒新工程项目咨询有限公司

联系电话：0527-80528232/0527-88880320

通讯地址：江苏省宿迁市宿城区宿迁大道120号/宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.3磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：       /      ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.6履约保证金

按照以下第 （2） 方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 5 %（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代缴纳履约保证金，按采购合同价的3%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a.货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b.服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c.工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购人收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；服务期内，如成交供应商超过15天未解决电梯出现的问题，并恢复电梯正常使用，采购人有权解除合同，且不予退还履约保证金。

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

#### 34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 35、付款

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

服务类项目

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

- 进度款：采购人每三个月对供应商的维保服务进行考核汇总，供应商根据考核汇总结果开具发票，采购人在接收到供应商发票后10个工作日内支付服务费，最后一次付款在维保服务期满3个月后，无其他问题再支付。第一次付款时扣除预付款，不够扣除的从下一次付款金额中扣除，以此类推。

注：1.在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。2.每三个月的维保费用基数为合同总价÷12，根据考核汇总结果计算应当支付的维保费用。

- 第三章  合同文本

政府采购合同

（服务类）

项  目  名  称：江苏省人民医院宿迁医院净化系统维保采购项目

项  目  地  点：          甲方指定地点

甲          方：      江苏省人民医院宿迁医院

乙          方：

签  订  日  期：      年      月      日

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同（合同编号）

项目名称：江苏省人民医院宿迁医院净化系统维保采购项目

项目编号：JSZC-321300-SCYH-C2025-0033

甲方：（买方）江苏省人民医院宿迁医院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏省人民医院宿迁医院净化系统维保采购项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：江苏省人民医院宿迁医院净化系统维保采购项目

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：1项

1.4 履行时间（期限）：三年，2025年10月19日至2028年10月18日。

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同。

- 二、合同金额

2.1本合同成交金额（人民币大写）：           （¥      ）。

- 三、净化区域范围

净化区域是指江苏省人民医院宿迁医院内所有四管制末端盘管区域、设计有净化要求区域、以及有压差控制的房间均在净化维保范围内，包含不限于以下内容：

3.1麻醉与围术期医学科拥有手术间30间（百级层流手术间5间，万级25间，其中防辐射手术间4间，负压手术间2间，数字化手术间1间）。净化机组31台、新风机组11台、加湿器30台、3人位洗手池15台、2人位洗手池5台、自动门40樘、UPS 30套、独立手术室空调系统36套、更衣区以及配套的功能辅助用房、办公区风机盘管83台、净化区墙顶地装饰、强电系统（电箱、电缆、照明、插座、机组自控柜）、弱电系统、医气系统。

3.2门诊手术室：含6间手术室、组合式空气处理机组5台、办公区风机盘管32台、加湿器5台、3人位洗手池3台、自动门8樘、UPS 5套、更衣区以及配套的功能辅助用房。

3.3消毒供应中心：空调机组1台、风机盘管66台、排风系统9台、加湿器1台、控制系统。

3.4检验科微生物室：空调机组4台、加湿器3台、UPS2套、自动门1樘、排风系统9台、控制系统。

3.5静脉配置中心：空调机组2套、新风处理机组1套、风机盘管14台加湿器3台、集成控制系统3套、VRV多联机1套。

3.6EICU、NICU、ICU：新风处理机组3套、风机盘管120台、UPS 9套、自动门8樘、洗手池2个、加湿器1台、集成控制系统1套。

3.7DSA：新风处理机组2套、集成控制系统1套。

3.8PCR实验室：空调箱2套。

3.9整体实验室：空调箱3套，美的分体空调5台。

3.10精准分子实验室：空调箱2套。

3.11生殖医学中心：暂未开放，如开放也在维保范围。

3.12以上区域的净化设备机房。

- 四、净化系统包含

4.1洁净与空调系统（含自控）、装饰装修系统（含自动门、情报面板等）、低压配电系统、隔离电源系统、照明系统、弱电系统、给排水系统、医用气体系统等所有后勤保障部设备，上述区域及设备均在维保服务范围内。

4.2水系统、气体系统以各楼层主阀门、电系统以各层强电井为界限。

- 五、服务要求

- 5.1维保服务内容

- 维护保养基本要求（包含但不限于以下范围内容与服务要求及频次，须全面服从院方安排及要求，相关费用含在报价内不再另计；相关风险由乙方自行承担。）对净化系统内所有机械传动部分进行检查调整、维修保养风机、风管、风阀、防火阀、空调箱、过滤器、水管、水阀、压力表、压差表、表冷器、加热器、减震器、蒸汽加湿器、静压箱、排风机、换气扇、墙板、地面、地材、吊顶、电动门、洗手池、初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器等进行检查、调整、保养、维修服务，保障净化系统设备正常运转且需要符合院感要求。

- 5.1.1净化机组及排风（含新风）系统（新风机组、排风机组、多联机、分体式空调机系统）：

- 5.1.1.1机组内壁、表冷（热）段清洗（每季度一次），非腐蚀性消毒剂（如季铵盐类）消毒（每半年一次），风道、新风机组（每年一次清洗）。

- 5.1.1.2新风机组初效过滤网清洗、手术室回风滤网（每周一次），机组内各类型过滤器参照《医院洁净手术部建筑技术规范》【GB50333-2013】标准进行更改，（过滤器由医院提供，乙方负责安装）。

5.1.1.3恒温室、洁净室的温湿度、送风量、风速、压差、噪音、照度、尘粒浓度等每季度自检，并出具自检报告，确保符合要求。

5.1.1.4依据《医院洁净手术部建筑技术规范》【GB50333-2013】标准要求，每年一次由具备净化检测资质的第三方进行检测，检测必须保证一次性通过并出具合格检测报告，检测费用由乙方承担。

5.1.1.5机组电机绝缘检测及更换皮带（每年一次），风机皮带松紧度调整、轴承加润滑脂确保无异响（每半年一次）。

5.1.1.6风阀阀体、执行器及控制检查维修，加热段的电加热器绝缘检查、过热保护开关动作测试，对蒸汽加湿器的检查维修，加湿工作是否正常检查（每季度一次）。

5.1.1.7结水盘、降温池的清洁及排水管路疏通（每半年一次）。

5.1.1.8机组电源线路、强电柜、控制系统检查、保养、除尘、试动作、各接线端子紧固、DDC控制器（电脑中央处理器）的检查调整、维修维护。

5.1.1.9高效过滤器的检查，有无漏风、破损情况以及压力降测试（每年一次）。

5.1.1.10对电磁二通阀，电磁三通阀、比例积分阀、水管、气管、风管、医用气体管道、蒸气管道及其附件及保温进行检查、检修。

5.1.1.11区域内锈蚀压力表、温度计更换维修。

5.1.1.12区域内氟系统外机每季度清洗维保，棉絮柳絮高发期应增加清洗频次，深度除湿压缩机表冷器进行维护保养。

5.1.2强电系统：

对强电部分及其负载所有设备性能进行全面的检查调整、维修保养。

5.1.2.1照明正常插座无损坏，插孔内无异物，电源正常，内部线路完好，连接紧固，无过热。

5.1.2.2带应急日光灯的充放电试验每月一次，保障应急功能正常。

5.1.2.3不间断电源UPS每月一次充放电，工作正常。

5.1.2.4空气开关、设备层配电柜、接触器、继电器、变频器完好无损，运行正常，控制正确。

5.1.2.5线路、插座回路的检查、插座的检查和更换。

5.1.2.6隔离变压器的检查维护，电压、电流、温升及绝缘检查（每季度一次）。

5.1.2.7强电柜的除尘、端子的紧固（每半年一次）。

5.1.3弱电系统

对弱电部分及情报面板、DDC控制器等设备设施检查及调整维修服务。

5.1.3.1远控情报面板：控制器接线控制正确，接线紧固，无脱落；按钮开关正常；温湿度板正确显示温湿度数值；时间显示电子板完好，显示正确；压差显示板显示正常。

5.1.3.2DDC控制器的检查维护。自动控制系统的各类传感器（温度、湿度、压差等）、执行器、仪器仪表等的维护检查。

5.1.3.3BA系统模块控制：接线不松动、无脱落；电源、输入点、输出点工作状态工作正常；模块型号工作正常，记录存档。

5.1.3.4空调系统弱电线路的检查、系统检测、调试、保护装置试动作。

5.1.3.5空调启停面板、照明面板、手术麻醉时间面板及各线路板的检修维护。

5.1.3.6程控电话、背景音乐完好工作正常；每个房间内的对讲呼叫正常。

5.1.4净化区域内医用气体

5.1.4.1供气系统以及终端压力检查是否正常。

5.1.4.2气体管道、阀门是否有漏气检查及维修。

5.1.4.3气体终端有无松动、堵塞等检查及维修。

5.1.4.4气体管道清理疏通。

5.1.5水系统

5.1.5.1保障压力表，温度表完好，显示值正确；进回水管道连接完好无渗漏、截止阀、闸阀、二通阀、止回阀排气阀、运行正常，连接无渗漏；进水管过滤器畅通，无脏堵，过滤器每年清洗一次。管路保温破损修复无冷凝水。

5.1.5.2区域内末端风机盘管每年清洗一次Y型过滤器，3年内要对内机翅片进行深度清洗一次。

5.1.6洗手池

5.1.6.1检查开关是否正常，是否出水、光电灵敏度是否正常，排水管畅通无渗漏，检查水龙头、金属软管有无漏水、水嘴与管路连接完好无渗漏。

5.1.6.2洗手池热水器减压阀的检查、绝缘检测，运行正常无渗漏。

5.1.6.3水管过滤器，水嘴清洁无杂物，水流畅通。

5.1.7装饰装修等其他维修

5.1.7.1器械柜、药品柜、写字台、储物柜、锁具、传递箱、传递窗、观察窗的维修，互锁机构的检查维修。

5.1.7.2手拉门、双开门开关正常无异响，把柄，铰链，门锁完好无损。

5.1.7.3自动门的检查维修，保障自动门控制感应器感应正常，门运行正常无异响，防撞探头、踢脚、开关感应正常，电机运行正常无异响，皮带无断裂松紧适度。

5.1.7.4吊顶进风口无漏风，密封条完好，吊顶顶板、墙板螺丝紧固维修。

5.1.7.5墙面防撞带，塑铝板完好不脱胶，不开裂。

5.1.7.6回风、排风口及走廊回风口完好，排风正常。

5.1.7.7地材无起鼓，无损坏， 焊线良好，无脱焊。

5.1.8净化科室的维护要求

5.1.8.1处理完成当日科室故障报修，保障净化科室净化设备的正常使用和整洁卫生，建立运行、维修和保养日志。

5.1.8.2建立健全科室净化设备的保养计划并严格按计划实施，科室需要的运行、维修和保养资料需留存备份。

5.1.8.3按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）每年一次对洁净场所洁净房间净化指标进行一次第三方检测，出具CMA报告，（检测费用包含在报价内）确保符合要求。

5.1.8.4回风、排风口过滤器的清洁至少每周一次按需更换。

5.1.8.5要有应对突发性事件的应急处理预案。

5.2维保服务标准

5.2.1《医院洁净手术部建筑技术规范》【GB50333-2013】

5.2.2《医院空气净化管理规范》【WS/T368-2012】

5.2.3《医院中央空调系统运行管理》【WS488-2016】

5.2.4《空调通风系统运行管理标准》【GB50365-2019】

5.2.5《洁净室施工及验收规范》【GB50591-2010】

5.2.6《高效空气过滤器》【GB/T13554-2020】

5.2.7《空气过滤器》【GB/T 14295-2019】

5.2.8《公共场所集中空调通风系统卫生规范》【WS 10013-2023】

5.2.9《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》【WS/T 10005-2023】

六、甲方的权利和义务

6.1甲方指定              为本项目管理部门。

6.2甲方有权对乙方的维保过程进行监督，如乙方违反甲乙双方共同协商制定的相关行为规范、质量标准等，甲方有权对乙方进行相应的处罚，考核要求详见附件。

6.3甲方有权要求乙方按双方约定的维保标准提供维保报告等资料和相关信息。

6.4甲方有权根据监督情况，要求乙方对未满足合同约定的事项进行限期整改，经限期整改后仍无效的，视情节轻重，按照考核细则给予相应经济处罚直至终止合同。

6.5如因第三方原因导致乙方损失的，乙方向第三方索赔，甲方应予以协助。

6.6甲方按照合同约定向乙方支付合同费用，非因乙方原因，甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

- 七、乙方的权利和义务

7.1在合同履行期限内，乙方维保人员按要求进行净化系统维保工作。

7.2甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

7.3乙方在现场工作人员的安全、保险由乙方负责，并服从甲方的管理。履约期间，如发生工作人员工伤或遇工作人员人身伤亡事故，由乙方负责，与甲方无关；由于工作人员在维保等相关操作过程中安全防护不当导致工作人员或游人发生人身安全损害及事故的，一切后果与法律责任均由乙方承担，与甲方无关。项目履约期内因乙方维保不当导致的后果由乙方全权负责。

- 八、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 5 %（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代缴纳履约保证金，按采购合同价的3%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向甲方缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a.货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b.服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c.工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；服务期内，如乙方超过15天未解决电梯出现的问题，并恢复电梯正常使用，甲方有权解除合同，且不予退还履约保证金。

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。

- 九、合同转包或分包

9.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

9.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

9.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 十、合同款项支付

10.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：采购人每三个月对供应商的维保服务进行考核汇总，供应商根据考核汇总结果开具发票，采购人在接收到供应商发票后10个工作日内支付服务费，最后一次付款在维保服务期满3个月后，无其他问题再支付。第一次付款时扣除预付款，不够扣除的从下一次付款金额中扣除，以此类推。

注：1.在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。2.每三个月的维保费用基数为合同总价÷12，根据考核汇总结果计算应当支付的维保费用。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票；

- 十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十二、项目验收

12.1甲方依法组织履约验收工作。

12.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

- 十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 1‰ 的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额2‰每日向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

13.5除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

13.6守约方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；守约方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失。

13.7任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。

13.8如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉该项目事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止或终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 十四、乙方合法权益补偿机制

14.1乙方合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，合同各方有权请求解除合约关系，或双方协商重新拟定补充协议。

- 十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十六、解决争议的方法

16.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 十七、乙方项目负责人及义务

17.1 乙方项目负责人：          ；联系方式为：             。

17.2 乙方的义务

17.2.1 乙方要充分了解现状情况，充分收集相关资料，听取有关部门意见，乙方在项目现场调研时间不少于 3 天。项目组所有成员均需参加现场调研。

17.2.2 乙方按甲方需求进行各阶段成果汇报。项目负责人必须参加各阶段成果汇报及甲方组织的各种讨论。乙方应当提前三天向甲方提交各阶段调查成果（含电子文件）。

- 十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

18.4未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议具有与合同同等的法律效应。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

开户行：                        开户行：

账号：                           账号：

签订日期：      年    月   日   签订日期：      年    月   日

附件：考核要求

- 1.要求乙方每天安排合同内维保人员驻场，且维保人员要主动巡视检查，发现问题及时维修，确保设备正常运行，满足净化相关要求。

- 2.如果发现问题不及时维修造成医院损失的，则乙方要承担全部责任和损失。

- 3.当日报修当日必须完成，特殊情况需要报管理部门取得使用科室同意。如果报修而没有及时维修，给甲方造成损失的则乙方要承担全部损失。

- 4.如果甲方电话报修而不能按时到现场维修，甲方有权安排其它人员维修，则维修费用由乙方承担，费用在维保合同款中扣除。

- 5.如果乙方没有及时维修，或因人为原因不能保证维修质量，被投诉到甲方，一经查实，则要每次扣500至1000元，如果被投诉至后勤保障部，经查实则每次扣200至500元，扣款每月累计，发给乙方公司，在合同款结算时直接扣除。

- 附考核表

| 江苏省人民医院宿迁医院净化系统维保管理考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 考核细则 |  | 扣分原因 | 扣分 |
| 1 | 管理制度类 | 上班迟到、早退。 | 1小时内扣1分 1-2小时内扣2分 |  |  |
| 2 |  | 上班有事不请假擅离岗位的，旷工的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 3 |  | 在服务窗口或办公区域出现吸烟、打游戏、从事与工作无关的事情等情况。 | 一次扣2分 |  |  |
| 4 |  | 不服从医院管理，违反医院管理制度。 | 一次扣2分 |  |  |
| 5 |  | 因工作人员态度不好，引起服务对象投诉。 | 一次扣2分 |  |  |
| 6 |  | 服务态度恶劣、与服务对象争吵的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 7 |  | 造成网络问政投诉的、院方通报批评、情节严重的。 | 一次扣10分 |  |  |
| 8 |  | 出现上岗着装不整，不穿工作服，服务行为不文明等现象时。 | 一次扣1分 |  |  |
| 9 |  | 不安排人员驻点，驻点人员和排班表不一致的。 | 一次扣10分 |  |  |
| 10 |  | 项目负责人不按要求到现场培训、安全检查的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 11 |  | 驻点值班人员保持通讯畅通，不及时接听或不及时回复电话的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 12 |  | 白天响应时间5分钟，夜间到场时间不超过25分钟，未按时响应的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 13 |  | 一般故障维修人员未能当日及时处理。较复杂故障72小时未解决、未上报后勤保障部的。 | 一次扣3分 |  |  |
| 14 | 保养类 | 未清理现场环境卫生、机房环境卫生差的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 15 |  | 闲杂人员进入机房。 | 一次扣2分 |  |  |
| 16 |  | 不服从医院工作任务安排的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 17 |  | 未按照磋商文件要求内容实施维护保养，有遗漏的。 | 一项扣3分 |  |  |
| 18 |  | 未按照磋商文件要求内容实施维护保养，重大偏差的。 | 一项扣10分 |  |  |
| 19 |  | 排水系统不通畅，机房出现积水、浸泡发生。 | 一次扣5分 |  |  |
| 20 |  | 机房未定期巡检、没有定时保养计划，或未定时保养 | 一次扣2分 |  |  |
| 21 |  | 未定期巡检手术室自动门，报修不及时处理 | 一次扣2分 |  |  |
| 22 |  | 控制面板不能有效工作 | 一次扣2分 |  |  |
| 23 |  | 未定期对洁净区的净化指标按照（GB50333-2013）进行一次检测，或未领取到合格检验报告的 | 一次扣10分 |  |  |
| 24 |  | 未每天对各净化房间的温度、湿度和静压差进行人工测量，并记录在案。 | 一次扣2分 |  |  |
| 25 |  | 净化空调系统的送风、回风、排风和新风的风口是否保持通畅 | 一次扣2分 |  |  |
| 26 |  | 净化空调系统中列入国家强检目录的压力表是否每半年检测 1 次 | 一次扣5分 |  |  |
| 27 |  | 回风、排风过滤器没有每周清理的 | 一次扣2分 |  |  |
| 28 |  | 每次保养工作结束后不通知甲方进行验收的。 | 一次扣1分 |  |  |
| 29 |  | 维修质量不合格两次以上维修的。 | 一次扣10分 |  |  |
| 30 |  | 工作拖拉、消极怠工，普通维修当日未完成的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 31 |  | 常规配件3日内未采购安装到位的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 32 |  | 因突发事件或重大活动或特殊情况需服务人员配合时，未按时配合的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 33 |  | 未按要求使用原厂配件。 | 一次扣2分 |  |  |
| 34 |  | 常规维修使用检测设备、维修工具不全，（如尘埃粒子检测仪、吸尘器、风速仪、照度仪、高压水枪等） | 一次扣2分 |  |  |
| 35 |  | 因不及时维修造成科室投诉、故障问题扩大的、水电等资源浪费的。 | 一次扣10分 |  |  |
| 36 |  | 驻场人员不能解决报修故障相关问题的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 37 |  | 因拖延维修的院方委托第三方维修的，并支付第三方维修费用。 | 一次扣10分 |  |  |
| 38 | 安全类 | 维修保养中造成环境污染的。 | 一次扣10分 |  |  |
| 39 |  | 维修中出现工伤安全事故的。 | 一次扣20分 |  |  |
| 40 |  | 维修现场未设置安全警示标志等安全措施，工具、设备摆放不整齐。 | 一次扣2分 |  |  |
| 41 |  | 动火作业没有通过申请的。 | 一次扣3分 |  |  |
| 42 |  | 高空作业未按规定做好防护措施的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 43 |  | 维保人员不具备相关资质证件的。 | 一次扣3分 |  |  |
| 44 |  | 未编制应急救援预案或未按照预案要求进行演练的 | 一次扣5分 |  |  |
| 45 |  | 未按操作流程、操作规范进行野蛮施工的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 46 | 服务类 | 上月扣分项，这月未改进的。 | 双倍扣分 |  |  |
| 47 |  | 未配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作的，未保证手术室、净化机房、设备等运行符合检查要求的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 48 |  | 未提交服务台账、如日报、月报、年报、工作计划、配件更换清单。 | 一项扣1分 |  |  |
| 49 | 综合评价 | 合同有要求，但以上考核指标未涉及的，未按相关要求执行的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 合计扣分： |  |  |  |  |  |
| 注：甲方每月根据招标文件对成交人进行考评检查，发现问题当场整改，并根据医院工作实际情况进行动态考核，具体细则由双方商定后实施。每扣1分扣除服务费100元，此费用在维保费中扣除；其余考核内容按照采购需求所表述条款执行。 |  |  |  |  |  |
| 检查单位负责人： |  |  | 被检查单位负责人： |  |  |

- 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目不接受进口产品。

一、项目基础信息

1.项目名称：江苏省人民医院宿迁医院净化系统维保采购项目

2.最高限价：最高限价87万元，超过最高限价的作无效标处理。

3.合同履行期限：三年，2025年10月19日至2028年10月18日。

4.服务地点：采购人指定地点

5.付款方式：

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

- 进度款：采购人每三个月对供应商的维保服务进行考核汇总，供应商根据考核汇总结果开具发票，采购人在接收到供应商发票后10个工作日内支付服务费，最后一次付款在维保服务期满3个月后，无其他问题再支付。第一次付款时扣除预付款，不够扣除的从下一次付款金额中扣除，以此类推。

注：1.在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。2.每三个月的维保费用基数为合同总价÷12，根据考核汇总结果计算应当支付的维保费用。

二、项目概况

江苏省人民医院宿迁医院门诊楼（含麻醉手术室、门诊手术室、急诊EICU、消毒供应中心、DSA介入治疗室、微生物室、精准分子实验室、PCR实验室、产前筛查实验室、净化系统设备机房）、住院楼静脉配置中心、NICU、ICU病房的洁净与空调系统（含自控）、装饰装修系统（含自动门、情报面板等）、低压配电系统、隔离电源系统、照明系统、弱电系统、给排水系统、医用气体系统等工程拟进行维保服务采购。

三、净化区域范围

净化区域是指江苏省人民医院宿迁医院内所有四管制末端盘管区域、设计有净化要求区域、以及有压差控制的房间均在净化维保范围内，包含不限于以下内容：

1.麻醉与围术期医学科拥有手术间30间（百级层流手术间5间，万级25间，其中防辐射手术间4间，负压手术间2间，数字化手术间1间）。净化机组31台、新风机组11台、加湿器30台、3人位洗手池15台、2人位洗手池5台、自动门40樘、UPS 30套、独立手术室空调系统36套、更衣区以及配套的功能辅助用房、办公区风机盘管83台、净化区墙顶地装饰、强电系统（电箱、电缆、照明、插座、机组自控柜）、弱电系统、医气系统。

2.门诊手术室：含6间手术室、组合式空气处理机组5台、办公区风机盘管32台、加湿器5台、3人位洗手池3台、自动门8樘、UPS 5套、更衣区以及配套的功能辅助用房。

3.消毒供应中心：空调机组1台、风机盘管66台、排风系统9台、加湿器1台、控制系统。

4.检验科微生物室：空调机组4台、加湿器3台、UPS2套、自动门1樘、排风系统9台、控制系统。

5.静脉配置中心：空调机组2套、新风处理机组1套、风机盘管14台加湿器3台、集成控制系统3套、VRV多联机1套。

6.EICU、NICU、ICU：新风处理机组3套、风机盘管120台、UPS 9套、自动门8樘、洗手池2个、加湿器1台、集成控制系统1套。

7.DSA：新风处理机组2套、集成控制系统1套。

8.PCR实验室：空调箱2套。

9.整体实验室：空调箱3套，美的分体空调5台。

10.精准分子实验室：空调箱2套。

11.生殖医学中心：暂未开放，如开放也在维保范围。

12.以上区域的净化设备机房。

四、净化系统包含

1.洁净与空调系统（含自控）、装饰装修系统（含自动门、情报面板等）、低压配电系统、隔离电源系统、照明系统、弱电系统、给排水系统、医用气体系统等所有后勤保障部设备，上述区域及设备均在维保服务范围内。

2.水系统、气体系统以各楼层主阀门、电系统以各层强电井为界限。

五、服务要求

- 1.维保服务内容

- 维护保养基本要求（包含但不限于以下范围内容与服务要求及频次，须全面服从院方安排及要求，相关费用含在报价内不再另计；相关风险由供应商自行承担。）对净化系统内所有机械传动部分进行检查调整、维修保养风机、风管、风阀、防火阀、空调箱、过滤器、水管、水阀、压力表、压差表、表冷器、加热器、减震器、蒸汽加湿器、静压箱、排风机、换气扇、墙板、地面、地材、吊顶、电动门、洗手池、初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器等进行检查、调整、保养、维修服务，保障净化系统设备正常运转且需要符合院感要求。

- 1.1净化机组及排风（含新风）系统（新风机组、排风机组、多联机、分体式空调机系统）：

- 1.1.1机组内壁、表冷（热）段清洗（每季度一次），非腐蚀性消毒剂（如季铵盐类）消毒（每半年一次），风道、新风机组（每年一次清洗）。

- 1.1.2新风机组初效过滤网清洗、手术室回风滤网（每周一次），机组内各类型过滤器参照《医院洁净手术部建筑技术规范》【GB50333-2013】标准进行更改，（过滤器由医院提供，成交供应商负责安装）。

1.1.3恒温室、洁净室的温湿度、送风量、风速、压差、噪音、照度、尘粒浓度等每季度自检，并出具自检报告，确保符合要求。

1.1.4依据《医院洁净手术部建筑技术规范》【GB50333-2013】标准要求，每年一次由具备净化检测资质的第三方进行检测，检测必须保证一次性通过并出具合格检测报告，检测费用由成交供应商承担。

1.1.5机组电机绝缘检测及更换皮带（每年一次），风机皮带松紧度调整、轴承加润滑脂确保无异响（每半年一次）。

1.1.6风阀阀体、执行器及控制检查维修，加热段的电加热器绝缘检查、过热保护开关动作测试，对蒸汽加湿器的检查维修，加湿工作是否正常检查（每季度一次）。

1.1.7结水盘、降温池的清洁及排水管路疏通（每半年一次）。

1.1.8机组电源线路、强电柜、控制系统检查、保养、除尘、试动作、各接线端子紧固、DDC控制器（电脑中央处理器）的检查调整、维修维护。

1.1.9高效过滤器的检查，有无漏风、破损情况以及压力降测试（每年一次）。

1.1.10对电磁二通阀，电磁三通阀、比例积分阀、水管、气管、风管、医用气体管道、蒸气管道及其附件及保温进行检查、检修。

1.1.11区域内锈蚀压力表、温度计更换维修。

1.1.12区域内氟系统外机每季度清洗维保，棉絮柳絮高发期应增加清洗频次，深度除湿压缩机表冷器进行维护保养。

1.2强电系统：

对强电部分及其负载所有设备性能进行全面的检查调整、维修保养。

1.2.1照明正常插座无损坏，插孔内无异物，电源正常，内部线路完好，连接紧固，无过热。

1.2.2带应急日光灯的充放电试验每月一次，保障应急功能正常。

1.2.3不间断电源UPS每月一次充放电，工作正常。

1.2.4空气开关、设备层配电柜、接触器、继电器、变频器完好无损，运行正常，控制正确。

1.2.5线路、插座回路的检查、插座的检查和更换。

1.2.6隔离变压器的检查维护，电压、电流、温升及绝缘检查（每季度一次）。

1.2.7强电柜的除尘、端子的紧固（每半年一次）。

1.3弱电系统

对弱电部分及情报面板、DDC控制器等设备设施检查及调整维修服务。

1.3.1远控情报面板：控制器接线控制正确，接线紧固，无脱落；按钮开关正常；温湿度板正确显示温湿度数值；时间显示电子板完好，显示正确；压差显示板显示正常。

1.3.2DDC控制器的检查维护。自动控制系统的各类传感器（温度、湿度、压差等）、执行器、仪器仪表等的维护检查。

1.3.3BA系统模块控制：接线不松动、无脱落；电源、输入点、输出点工作状态工作正常；模块型号工作正常，记录存档。

1.3.4空调系统弱电线路的检查、系统检测、调试、保护装置试动作。

1.3.5空调启停面板、照明面板、手术麻醉时间面板及各线路板的检修维护。

1.3.6程控电话、背景音乐完好工作正常；每个房间内的对讲呼叫正常。

1.4净化区域内医用气体

1.4.1供气系统以及终端压力检查是否正常。

1.4.2气体管道、阀门是否有漏气检查及维修。

1.4.3气体终端有无松动、堵塞等检查及维修。

1.4.4气体管道清理疏通。

1.5水系统

1.5.1保障压力表，温度表完好，显示值正确；进回水管道连接完好无渗漏、截止阀、闸阀、二通阀、止回阀排气阀、运行正常，连接无渗漏；进水管过滤器畅通，无脏堵，过滤器每年清洗一次。管路保温破损修复无冷凝水。

1.5.2区域内末端风机盘管每年清洗一次Y型过滤器，3年内要对内机翅片进行深度清洗一次。

1.6洗手池

1.6.1检查开关是否正常，是否出水、光电灵敏度是否正常，排水管畅通无渗漏，检查水龙头、金属软管有无漏水、水嘴与管路连接完好无渗漏。

1.6.2洗手池热水器减压阀的检查、绝缘检测，运行正常无渗漏。

1.6.3水管过滤器，水嘴清洁无杂物，水流畅通。

1.7装饰装修等其他维修

1.7.1器械柜、药品柜、写字台、储物柜、锁具、传递箱、传递窗、观察窗的维修，互锁机构的检查维修。

1.7.2手拉门、双开门开关正常无异响，把柄，铰链，门锁完好无损。

1.7.3自动门的检查维修，保障自动门控制感应器感应正常，门运行正常无异响，防撞探头、踢脚、开关感应正常，电机运行正常无异响，皮带无断裂松紧适度。

1.7.4吊顶进风口无漏风，密封条完好，吊顶顶板、墙板螺丝紧固维修。

1.7.5墙面防撞带，塑铝板完好不脱胶，不开裂。

1.7.6回风、排风口及走廊回风口完好，排风正常。

1.7.7地材无起鼓，无损坏， 焊线良好，无脱焊。

1.8净化科室的维护要求

1.8.1处理完成当日科室故障报修，保障净化科室净化设备的正常使用和整洁卫生，建立运行、维修和保养日志。

1.8.2建立健全科室净化设备的保养计划并严格按计划实施，科室需要的运行、维修和保养资料需留存备份。

1.8.3按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）每年一次对洁净场所洁净房间净化指标进行一次第三方检测，出具CMA报告，（检测费用包含在报价内）确保符合要求。

1.8.4回风、排风口过滤器的清洁至少每周一次按需更换。

1.8.5要有应对突发性事件的应急处理预案。

2.维保服务标准

2.1《医院洁净手术部建筑技术规范》【GB50333-2013】

2.2《医院空气净化管理规范》【WS/T368-2012】

2.3《医院中央空调系统运行管理》【WS488-2016】

2.4《空调通风系统运行管理标准》【GB50365-2019】

2.5《洁净室施工及验收规范》【GB50591-2010】

2.6《高效空气过滤器》【GB/T13554-2020】

2.7《空气过滤器》【GB/T 14295-2019】

2.8《公共场所集中空调通风系统卫生规范》【WS 10013-2023】

2.9《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》【WS/T 10005-2023】

六、服务方式

1.成交供应商服务必须满足院方正常运营的需要，需要提供全天候的24小时维护服务，应有固定值班电话号码不得随意更换。白天接到报修响应时间不超5分钟，夜间响应不超25分钟，手术室、急诊EICU的设备抢修必须在10分钟内到达现场。当日报修必须处理完成，日常接故障报修电话2小时内无法修复应通知院方人员说明故障原因、解决方案、维修进程等并及时增派技术人员前来尽快修复故障。

★2.成交单位要针对本项目成立专门项目组，项目组人员不得变更。人员配置要求有项目负责人1名、驻场运维人员2名。成交单位每天至少安排1名维保人员驻场，（为保障维保质量特要求双人白班同时在岗时间每月不少于10天），成交供应商需要自行考虑人员替班以及报修过程的应急抢修增加人员问题。因维保工作强度高驻场维保人员年龄不得高于50岁。驻场人员必须具有应急管理厅颁发的低压电工证，制冷与空调设备安装维修作业证。

注：提供承诺函，格式自拟，否则作无效标处理。

3.成交供应商需要为驻场运维人员交纳社保，医院定期核查人员社保如发现未交纳或信息与成交供应商不一致将视为违约。项目负责人至少每月进行安全检查指导工作一次，每季度至少到现场进行技术培训一次。

4.驻场维保人员正常在岗时间7:50-11:50；14:00-18:00，维保人员要接受医院考勤打卡以及早晚安全交班会议。驻场人员应能解决合同内各类故障相关问题，不能解决问题的采购人有权要求更换驻场人员。

5.净化系统维保过程所从事的一切工作都应获得后勤保障部的许可。

6.人员所有加班工资、福利、住宿、伙食等费用全部由成交供应商负责。人员要有统一工作服，工作服由成交供应商负责。驻场人员须服从采购人的管理和考核，如发现维修人员不遵守操作规程或作出违背职业道德的言行，采购人有权要求对维保人员进行调离并消除影响。

7.维修配件单价低于1000元由承包单位承担（1000元维修配件内不包括病区日光灯灯管，初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器，该项耗材由医院承担），1000元以内维修配件包括不限于以下内容：

| 单价低于1000元维修配件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 序号 | 配件名称 |
| 1 | 电磁阀线圈 | 24 | 轴承 |
| 2 | 电磁阀体 | 25 | 风盘电机 |
| 3 | 门锁 | 26 | 风盘电容 |
| 4 | 门把手 | 27 | 海林线控器 |
| 5 | 电动门对射光眼 | 28 | 排气阀 |
| 6 | 电动门控制器 | 29 | 氧气终端 |
| 7 | 应急照明控制器 | 30 | 负压终端 |
| 8 | 应急照明电池 | 31 | 空气终端 |
| 9 | 紫外线灯管 | 32 | 气体管道阀门 |
| 10 | 照明灯膜 | 33 | 交流接触器 |
| 11 | 含DN200以下球阀 | 34 | 中间继电器 |
| 12 | 含DN200以下蝶阀 | 35 | 热继电器 |
| 13 | 水龙头 | 36 | 空气开关 |
| 14 | 压力表、缓冲管 | 37 | 开关、插座 |
| 15 | 气体压力表 | 38 | 门禁开关 |
| 16 | 真空压力表 | 39 | 吊顶铝塑板 |
| 17 | 管道压力表 | 40 | 杀菌灯配件 |
| 18 | 温度计/表 | 41 | 保温棉 |
| 19 | 蒸汽疏水阀 | 42 | 金属软管 |
| 20 | 压差开关 | 43 | 镀锌配件 |
| 21 | Y型过滤器 | 44 | PVC配件材料 |
| 22 | 三角带 | 45 | PPR配件材料 |
| 23 | 西门子温湿度传感器 | 46 | 自动感应水龙头 |

8.维修配件必须是相应品牌的正宗原厂配件，不按要求使用配件的，将按照考核细则进行罚款，因使用非相应品牌原厂配件给采购人造成损失的，成交供应商应负责赔偿。

9.如单价低于1000元配件成交供应商不愿免费采购更换，采购人有权自行采购，由此所产生的费用将从服务进度款中扣除并加扣1000元罚款，单价1000元配件标准参考江苏政府采购网上商城，江苏政府采购网上商城无货的再参考京东自营价格。超过1000元配件应附有配件价格表，以便采购人维修结算使用，采购人有权对配件自行采购及选择并由成交供应商负责安装维修。

七、安全要求

1.维保人员必须严格按操作规程作业，其人身安全责任由成交供应商自行负责；由于维保人员在保养或相关操作过程中安全防护不当导致维保人员或其他人发生人身安全损害及事故的，一切后果与法律责任由成交供应商承担，与采购人无关。

2.成交供应商须按照国家相关规定合理处置设备维保过程中废气、废液，不得有污染、环保不达标、安全隐患等问题，否则相关责任由成交供应商负责

八、其他要求

1.成交供应商不能及时解决净化项目故障报修，采购人有权另聘其他单位进行维修，成交供应商要承担其维修费用并处1000元罚款。

2.成交供应商自备专业检修工具和全套指标检测设备（包含：激光尘埃粒子计数器、照度计、噪声测试仪、风量仪、风速仪、微压差表、冲洗过滤网的水枪、吸尘器等）。

3.静配中心压差表按要求送检，并取得合格报告（检测费用包含在报价内）。

九、考核要求

- 1.要求成交供应商每天安排合同内维保人员驻场，且维保人员要主动巡视检查，发现问题及时维修，确保设备正常运行，满足净化相关要求。

- 2.如果发现问题不及时维修造成医院损失的，则成交供应商要承担全部责任和损失。

- 3.当日报修当日必须完成，特殊情况需要报管理部门取得使用科室同意。如果报修而没有及时维修，给采购人造成损失的则成交供应商要承担全部损失。

- 4.如果采购人电话报修而不能按时到现场维修，采购人有权安排其它人员维修，则维修费用由成交供应商承担，费用在维保合同款中扣除。

- 5.如果成交供应商没有及时维修，或因人为原因不能保证维修质量，被投诉到采购人，一经查实，则要每次扣500至1000元，如果被投诉至后勤保障部，经查实则每次扣200至500元，扣款每月累计，发给成交供应商公司，在合同款结算时直接扣除。

- 附考核表

| 江苏省人民医院宿迁医院净化系统维保管理考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 考核细则 |  | 扣分原因 | 扣分 |
| 1 | 管理制度类 | 上班迟到、早退。 | 1小时内扣1分 1-2小时内扣2分 |  |  |
| 2 |  | 上班有事不请假擅离岗位的，旷工的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 3 |  | 在服务窗口或办公区域出现吸烟、打游戏、从事与工作无关的事情等情况。 | 一次扣2分 |  |  |
| 4 |  | 不服从医院管理，违反医院管理制度。 | 一次扣2分 |  |  |
| 5 |  | 因工作人员态度不好，引起服务对象投诉。 | 一次扣2分 |  |  |
| 6 |  | 服务态度恶劣、与服务对象争吵的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 7 |  | 造成网络问政投诉的、院方通报批评、情节严重的。 | 一次扣10分 |  |  |
| 8 |  | 出现上岗着装不整，不穿工作服，服务行为不文明等现象时。 | 一次扣1分 |  |  |
| 9 |  | 不安排人员驻点，驻点人员和排班表不一致的。 | 一次扣10分 |  |  |
| 10 |  | 项目负责人不按要求到现场培训、安全检查的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 11 |  | 驻点值班人员保持通讯畅通，不及时接听或不及时回复电话的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 12 |  | 白天响应时间5分钟，夜间到场时间不超过25分钟，未按时响应的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 13 |  | 一般故障维修人员未能当日及时处理。较复杂故障72小时未解决、未上报后勤保障部的。 | 一次扣3分 |  |  |
| 14 | 保养类 | 未清理现场环境卫生、机房环境卫生差的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 15 |  | 闲杂人员进入机房。 | 一次扣2分 |  |  |
| 16 |  | 不服从医院工作任务安排的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 17 |  | 未按照磋商文件要求内容实施维护保养，有遗漏的。 | 一项扣3分 |  |  |
| 18 |  | 未按照磋商文件要求内容实施维护保养，重大偏差的。 | 一项扣10分 |  |  |
| 19 |  | 排水系统不通畅，机房出现积水、浸泡发生。 | 一次扣5分 |  |  |
| 20 |  | 机房未定期巡检、没有定时保养计划，或未定时保养 | 一次扣2分 |  |  |
| 21 |  | 未定期巡检手术室自动门，报修不及时处理 | 一次扣2分 |  |  |
| 22 |  | 控制面板不能有效工作 | 一次扣2分 |  |  |
| 23 |  | 未定期对洁净区的净化指标按照（GB50333-2013）进行一次检测，或未领取到合格检验报告的 | 一次扣10分 |  |  |
| 24 |  | 未每天对各净化房间的温度、湿度和静压差进行人工测量，并记录在案。 | 一次扣2分 |  |  |
| 25 |  | 净化空调系统的送风、回风、排风和新风的风口是否保持通畅 | 一次扣2分 |  |  |
| 26 |  | 净化空调系统中列入国家强检目录的压力表是否每半年检测 1 次 | 一次扣5分 |  |  |
| 27 |  | 回风、排风过滤器没有每周清理的 | 一次扣2分 |  |  |
| 28 |  | 每次保养工作结束后不通知采购人进行验收的。 | 一次扣1分 |  |  |
| 29 |  | 维修质量不合格两次以上维修的。 | 一次扣10分 |  |  |
| 30 |  | 工作拖拉、消极怠工，普通维修当日未完成的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 31 |  | 常规配件3日内未采购安装到位的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 32 |  | 因突发事件或重大活动或特殊情况需服务人员配合时，未按时配合的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 33 |  | 未按要求使用原厂配件。 | 一次扣2分 |  |  |
| 34 |  | 常规维修使用检测设备、维修工具不全，（如尘埃粒子检测仪、吸尘器、风速仪、照度仪、高压水枪等） | 一次扣2分 |  |  |
| 35 |  | 因不及时维修造成科室投诉、故障问题扩大的、水电等资源浪费的。 | 一次扣10分 |  |  |
| 36 |  | 驻场人员不能解决报修故障相关问题的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 37 |  | 因拖延维修的院方委托第三方维修的，并支付第三方维修费用。 | 一次扣10分 |  |  |
| 38 | 安全类 | 维修保养中造成环境污染的。 | 一次扣10分 |  |  |
| 39 |  | 维修中出现工伤安全事故的。 | 一次扣20分 |  |  |
| 40 |  | 维修现场未设置安全警示标志等安全措施，工具、设备摆放不整齐。 | 一次扣2分 |  |  |
| 41 |  | 动火作业没有通过申请的。 | 一次扣3分 |  |  |
| 42 |  | 高空作业未按规定做好防护措施的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 43 |  | 维保人员不具备相关资质证件的。 | 一次扣3分 |  |  |
| 44 |  | 未编制应急救援预案或未按照预案要求进行演练的 | 一次扣5分 |  |  |
| 45 |  | 未按操作流程、操作规范进行野蛮施工的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 46 | 服务类 | 上月扣分项，这月未改进的。 | 双倍扣分 |  |  |
| 47 |  | 未配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作的，未保证手术室、净化机房、设备等运行符合检查要求的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 48 |  | 未提交服务台账、如日报、月报、年报、工作计划、配件更换清单。 | 一项扣1分 |  |  |
| 49 | 综合评价 | 合同有要求，但以上考核指标未涉及的，未按相关要求执行的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 合计扣分： |  |  |  |  |  |
| 注：采购人每月根据招标文件对成交人进行考评检查，发现问题当场整改，并根据医院工作实际情况进行动态考核，具体细则由双方商定后实施。每扣1分扣除服务费100元，此费用在维保费中扣除；其余考核内容按照采购需求所表述条款执行。 |  |  |  |  |  |
| 检查单位负责人： |  |  | 被检查单位负责人： |  |  |

十、项目实施方案编制要求

1.供应商对项目实施过程的维保方案及对于项目在实施过程中的重点难点问题解决方案。

2.供应商对于该项目提供技术支持及配件保障方案。

3.供应商编制针对本项目的质量保证措施、应急预案、拟投入设备及工具方案。

十一、验收程序及标准

1.采购项目概况：

1.1采购人、成交供应商；

1.2采购项目名称、采购编号、项目主要内容；

1.3项目实施时间（包括合同签订时间、履约期限）、项目完成时间等；

2.成立验收小组及成员情况；

3.验收时间及验收地点。

4.验收程序：听取采购人、成交供应商对项目实施的情况汇报；现场查看和听取情况汇报；审阅项目相关资料；验收小组成员发表评价意见、形成验收报告等。

5.验收内容：包括该项目所有采购的内容。

6.出具验收报告（凭证）。

7.验收要求：合格，提交的成果资料符合相关规范、符合采购人有关要求，并顺利通过采购人验收。

十二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

2.中小企业政策

本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”“采购需求”相关内容为准。）

- 第五章  评审方法与评审标准

- 一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 中小（微）企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 特定资格要求 | 符合磋商文件要求 |

- 二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

- 三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：最终结果四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过与本项目类似（含净化系统维保）业绩的，每提供一个得3分，本项最高得12分。注：须提供中标（成交）通知书或业绩合同电子件，业绩合同中主要内容、标的等需清晰可见，未提供或提供不完整或字迹模糊不清不得分。 |
|  | 相关证书 | 3.00 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，本项最高得3分。 注：响应文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。 |
| 其他 | 人员配备 | 11.00 | 1.供应商拟派的项目负责人具有机电类相关专业中级及以上职称证书的，得3分，本项最高得3分。 2.供应商拟派的项目组人员中具有大专及以上学历的，每有一个得2分，本项最高得4分。 3.供应商拟派的项目组驻场运维人员中（项目负责人除外）具有焊接特种作业证书的，得2分，本项最高得2分。 4、供应商拟派的项目组驻场运维人员中（项目负责人除外）具有高压电工或高空作业特种作业证书的，得2分，本项最高得2分。 注：①上述所列人员须提供有效证书原件电子件，如职称证书未体现专业的，须提供职称评审表，以职称评审表专业为准。未提供、提供不全或提供不清晰的不得分。②供应商须提供上述所列人员提供自2025年1月以来为其办理的任意一个月的社会保险证明资料（证明资料以社保主管部门出具的为准），否则不得分。③驻场运维人员不同工种的特种作业证书仅计分一次。 |
| 项目实施方案 | 维保方案 | 9.00 | 根据供应商针对本项目提供的维保方案进行综合打分。方案内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、针对性强的，得9分；方案内容较完整、组织较严谨、针对性较强的，得7分；方案内容不全面、措施基本可行、针对性一般、内容基本完整，承诺经过后期完善能够满足采购需求的，得5分；方案内容较差，可行性低的，得3分；没有内容或其情况不满足竞争性磋商文件需求的不得分。 |
|  | 技术支持及配件保障 | 9.00 | 根据供应商针对该项目的技术支持及配件保障方案进行综合打分。响应速度快、配件齐全、措施可靠、保障力度高的，得9分；响应及时、配件满足采购需求、措施可靠、有保障力度的，得7分；响应虽有滞后但有一定的保障力度，承诺通过后期优化可以满足采购需求的，得5分；响应不及时、保障力度差的，得3分；没有内容或其情况不满足竞争性磋商文件需求的不得分。 |
|  | 项目的重点、难点分析 | 5.00 | 根据供应商对本项目重点难点分析方案，依托本项目实际情况、各电梯的作用功能及服务能力等分析。理解深刻，重点难点分析精准，处理方案构思新颖且优于采购需求的，得5分；理解较深刻，重点难点分析较精准，处理方案构思较新颖基本满足采购需求的，得4分；理解不清晰，重点难点分析较有缺漏，处理方案构思混乱但承诺后期通过优化能够满足采购需求的，得3分；重难点分析不透彻，处理方案可行性较差的，得2分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 8.00 | 根据供应商按照采购需求编制的质量保障措施方案进行综合打分。对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效且优于采购需求的，得8分；分析归纳基本完整、有相应质量保证措施能满足采购需求的，得6分；质量保证措施有欠缺，但承诺通过后期优化，能够满足采购需求的，得4分；方案内容一般，可行性差的，得2分；没有内容或其情况不满足竞争性磋商文件需求的不得分。 |
|  | 应急预案 | 8.00 | 根据供应商针对本项目提供的应急预案（包括停电、爆管漏水等）进行打分。方案内容完整、应对措施完善可靠、响应速度快、针对性强的，得8分；方案内容较完整、应对措施满足采购需求、响应及时、针对性较强的，得6分；方案内容不全面、应对措施基本可行、针对性一般，承诺经过后期完善能够满足采购需求的，得4分；方案内容较差，可行性低的，得2分；没有内容或其情况不满足竞争性磋商文件需求的不得分。 |
|  | 拟投入设备及工具 | 5.00 | 根据供应商针对本项目提供的拟投入设备及工具方案进行综合打分。拟提供相应设备及维保服务相应工具完善、合理，种类构成专业性强、数量充足，完全符合项目特点的，得5分；拟提供相应设备及维保服务相应工具合理，种类构成满足要求，基本符合项目特点的，得3分；拟提供相应设备及维保服务相应工具合理，种类构成一般，数量较少，基本符合项目特点的，得1分；未提供不得分。 |

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1和2

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”“采购需求”相关内容为准）

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

- 磋商申请及声明

- 供应商基本信息

- 特定资格要求的证明文件

- 法人授权书

- 中小（微）企业声明函

- 开标一览表

- 分项报价表

- 技术要求响应及偏离表

- 项目组人员

- 企业业绩

- 磋商所需其他材料

- 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购人名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购人，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：提供营业执照扫描件

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为JSZC-321300-SCYH-C2025-0033的江苏省人民医院宿迁医院净化系统维保采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：

日期：

- 五、中小（微）企业声明函（服务）

中小（微）企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购的项目编号为     ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：供应商名称

采购项目编号：JSZC-321300-SCYH-C2025-0033

采购项目名称：江苏省人民医院宿迁医院净化系统维保采购项目

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 元 |
| 合同履行期限 |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

- 七、分项报价表（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 合同履行期限 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括：服务本身、交通费、人工费、服务费、税金等完成本项目过程中涉及到的其他一切费用。

- 八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 九、项目组人员

项目组成员

| 注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

- 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。