竞争性磋商文件

项目名称：停翅港新四军军部旧址消防工程

项目编号：JSZC-320923-SWGC-C2025-0248

采购单位：阜宁县文化广电和旅游局

2025年11月

总  目  录

竞争性磋商公告…………………………

供应商须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评审方法与评审标准………………………

响应文件格式………………………………

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

停翅港新四军军部旧址消防工程采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目） ，并于2025年12月8日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-SWGC-C2025-0248

2.项目名称：停翅港新四军军部旧址消防工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：231.00万元

5.最高限价：231.00万元

6.采购需求（简介）：停翅港新四军军部旧址消防工程，停翅港新四军军部旧址属于省级文保单位，依据《中华人民共和国文物保护法》《文物保护工程管理办法》 等相关法律法规规定，现需加强对停翅港新四军军部旧址消防保护设施的建设。本项目实施的主要内容包括火灾自动报警系统、消防广播系统、消防通讯系统、应急照明系统、消防供电系统、消防设备电源状态监控系统、电气火灾监控系统、智慧消防系统、消防给水灭火系统的采购安装及其衍生的服务。（详细内容见本磋商文件第四章）

7.合同履行期限：90日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度（2024年度）的财务状况报告（财务报告至少应包括资产负债表、利润表，成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商具有独立订立合同的能力；

3.2 供应商的资质类别和等级：三级（含）以上建筑工程施工总承包资质等级；

3.3 供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3.4 供应商项目经理资质类别和等级：二级（含）以上建筑工程专业资质等级；

3.5 供应商项目经理取得安全生产考核合格(电子)证书（B类）；

3.6 供应商具备建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格（电子）证书（C类）；

3.7供应商在“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”的动态监管状态查询结果处于合格状态；

3.8供应商项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，提供项目负责人无在建工程的声明原件彩色扫描件（格式自拟）；

投标时提供上述材料（3.1-3.8）的原件彩色扫描件。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年12月8日09点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、开启

1.时间：2025年12月8日09点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

4. 本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.名 称：阜宁县文化广电和旅游局

地址： 盐城市阜宁县香港路799号广电大厦11层

联系人：顾波，15061177616

2.采购代理机构信息

名 称： 江苏苏维工程管理有限公司

地 址：阜宁城南大厦A座10层

联系人：陈婷，18651769888

3.项目联系方式

项目联系人：顾波，陈婷

电　　 话：15061177616 ，18651769888

2025年11月26日

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2根据计价格【2002】1980号文件，代理机构将按招标项目中标价的1.3%向中标单位收取服务费用，由中标单位在开取中标通知书前一次性支付。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人或采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人或采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人或采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

- 23.1采购人或采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购人或采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人及采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人或采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人或采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人或采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

- 29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
   29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人或采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。以转帐、电汇或银行汇票等形式从乙方的账户转至下列账户，收款人全称:阜宁县财政局，收款人账号:10019311545001888890074；收款人开户行:阜宁县邮政银行南城区支行。

鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

- （1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购分散采购

（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

询价单一来源框架协议其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是     否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是     否

（7）合同是否分包：是      否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是     否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投

资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌： 规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

þ是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

þ强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否    不涉及

- 2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节

第12.2款）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：

1.合同签订后，采购人收到供应商相应的发票后7个工作日内向供应商预付合同价款的40%预付款；

2.设备进场后支付合同价款的20%；

3.设备安装完成后，支付合同价款的20%；

4.项目通过专家验收合格后经审计，按审定价结清余款。（以上付款均无息）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 3.合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（5）分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人 （签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人 （签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期 年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属于同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： ①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的____款项作为预付款； ②所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的____款项； ③初步验收合格且项目运行满____个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。 （具体验收流程双方可视实际情况调整） 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时向供应商签署履约保证金退还意见，由供应商到县公共资源交易中心退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、 维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间： 日前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点： 。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

一、项目概述

1.项目编号：

2.项目名称：停翅港新四军军部旧址消防工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：231.00万元

5.最高限价：231.00万元

6.采购需求（简介）：停翅港新四军军部旧址消防工程，停翅港新四军军部旧址属于省级文保单位，依据《中华人民共和国文物保护法》《文物保护工程管理办法》 等相关法律法规规定，现需加强对停翅港新四军军部旧址消防保护设施的建设。本项目实施的主要内容包括火灾自动报警系统、消防广播系统、消防通讯系统、应急照明系统、消防供电系统、消防设备电源状态监控系统、电气火灾监控系统、智慧消防系统、消防给水灭火系统的采购安装及其衍生的服务。（详细内容见本磋商文件第四章）

7.合同履行期限：90日历天

8、质量要求：符合相关国家标准、行业标准及磋商文件的要求与标准。

二、采购需求及要求

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧消防管理平台 | - 1.名称:智慧消防管理平台 2.平台首页：平台首页应支持查看设备总数，其中应包含在线设备、正常设备的数量和占比，平台首页应支持对报警和隐患数据进 行统计分析，支持查看新增报警数、报警处 理率、报警分析、隐患分析、报警分布、隐患分布。 - 3.平台应查看内容：火灾报警系统、视频图 像预警系统、电气火灾系统、可燃气体系统、 消防用水系统、充电桩系统的监测数据和设备状态。平台应支持展示设备及该设备下传感器的监测值数据。 - 4.▲气体灭火远程控制：气体灭火控制器下传感器上报报警事件时,平台应支持对气体灭火控制器进行远程控制，其中应包括启动、停止、强制启动:下发启动指令时，平台应支持输入验证码进行二次确认;启动后，平台应支持查看设备的启动倒计时。 - 5.▲用电管理远程控制：支持分组控制，并支持按照分组 对分组内的智慧空开设备进行合闸、分闸。支持对规则下分组内用电设备的 电流、功率进行监测，监测值超过阈值时，平台应触发报警。 - 6.工单中心：平台应支持批量派发工单，平台应支持查看工单的处理流程，其中 应包括发起、派发、处理和审核信息。 - 7.维保设施管理：支持对火灾报警系统、自动喷水灭火系统、消防给水及消火栓系统、消防炮灭火系统、气体灭火系统、消防供配电设施、消防电梯、消防电话系统、防火分隔系统、防排烟系统、电气火灾系统、可燃气体系统、灭火器、消防广播系统、应急照明和疏散指示系统、其他系统的设施进行管理。 - 8.▲消防安全评估：平台应支持自定义配置安全评估中各项 评估指标的权重，其中评估指标应包括单位 信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物 联网感知、历史火灾信息，平台应支持用雷达图展示五个维度的安全评分的分布。 - 9.▲消防报警联动：平台应支持消防报警时联动监控点视频，支持消防报警时联动门禁，支持消防报警时联动智能断路器。 - 10.▲单位一张图：平台应支持一张图的全屏展示:平台应支持消防设备/传感器的上图，并支持在图上查看该设备/传感器的监测值;设备发生报警时，平台应支持将点位用红色闪进行提醒;设备故障时，平台应支持将点位图示变换成黄色进行提醒。 - 11.★提供清晰彩色的智慧消防管理平台首页截图。 - 注：投标时需提供具有检测资质的检测机构出具的检验报告的原件扫描件。以上标▲技术参数需在检验报告中完全体现未按要求提供或未提供检测报告的视为负偏离。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧消防数据服务器 | - 处理器：配置一颗处理器，核心数≧8核，主频≧2.9G； 2、内存≧配置16B DDR4 RDIMM内存 3、硬盘≧2块480G SSD硬盘；支持≧4个硬盘槽位，支持SAS/SATA/NVMe接口。 - 机架式≧2U，电源≧500W 5.★数据恢复:提供国家信息中心网络安全部数据保护服务承诺函（三年内存储介质数据损坏、丢失及其他不可预见因素导致的数据恢复服务。） - 投标时提供售后承诺函的原件扫描件。 | 台 | 1 |
| 3 | 过程 控制管理计算机 | - 处理器要求：配置1颗C86处理器，单颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz 2、主板：与处理器匹配芯片组主板 3、内存：≥16GB DDR4 2666MHz 内存，≥4个内存扩展槽 最大支持128G 4、硬盘：≥512GB SSD机械硬盘 5、显卡：≥2GB显存独立显卡 6、电源：≤180W电源（静音电源） - 7、显示器≥23.8寸 - 8.▲提供150W小时MTBF测试报告 - 上述标注▲的技术参数投标时提供测试报告的原件扫描件，未按要求提供或未提供报告的视为负偏离。 | 套 | 1 |
| 4 | APP 管理系统 | - 1.移动端APP应支持安卓操作系统和I0S操作系统上运行。 - 2.移动端应用应包含数据监测、隐患管理、设备管理、防火检查、安全评估、能耗研判、视频预览、视频回放、消控值班、岗位自查、巡查卡配置、扑救力量、制度职责、报警管理、防火巡查。 - 3.移动端应支持查看火灾报警系统、视频图像预警系统、电气火灾系统、可燃气体系统、消防用水系统、充电桩系统的报警信息。 - 4.移动端应支持查看隐患数、未处理数、隐患处理率、平均处理时间，并支持以饼图的方式展示未处理和已处理的详细数值。 5.★能与智慧消防平台无缝对接 投标时提供承诺函原件扫描件 | 套 | 1 |
| 5 | 防火墙 | 1.1U标准机架设备，单电源，设备配置6个千兆自适应电口,4个千兆光口，2个USB接口，1个RJ45 Console口。 2.网络吞吐量≥8Gbps，入并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥4万；此次配置三年硬件质保。 3.▲支持将源MAC作为独立的访问控制条件，防止非法设备接入。 - 内置IPS特征库，特征规则数量不少于3,600条，特征库可按分组进行管理入侵防御特征库至少应包括信息窃取、木马后门、间谍软件、可疑行为、网络设备攻击、安全漏洞及网络数据库攻击等的特征事件 5.▲产品具有防雷击功能，通过检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目。 - 投标时需提供CMA出具有效的检测报告原件扫描件，检测报告需体现上述参数内容。未按要求提供或未提供检测报告的视为负偏离。 | 套 | 1 |
| 6 | 用户信息传输装置 | - 1、备电供电：供电采用 AC220V(主电)和DC2V(备电)两种供电方式，设备具有主备电自动切换功能，在备电供电时，可正常工作 24 小时。 2、断网续传功能：网络断网恢复后，可上传断网期间的数据。 - 3.设备接口：RS232≥2路 ，485≥2路,CAN通信口≥1路、RJ45 ≥1路,开关量输出≥2 路，开关量输入≥1 路。 - 4.报警主机接入数量：最多可支持5台火灾自动报警主机的接入。 5、▲报警联动功能：前端火灾自动报警主机发生火警时，可通过电话。短信或邮件方式推送报警信息。 - 6、▲传输延迟要求：传输装置在主机与消防报警主机通讯延迟≤1秒，主机与软件平台通讯延迟≤1秒。 - 投标时需提供CMA出具有效的检测报告原件扫描件，检测报告需体现上述标▲参数内容。未按要求提供或未提供检测报告的视为负偏离。 | 个 | 1 |
| 7 | 室外消火栓智能采集终端 | - 1.名称：室外消火栓智能采集终端 - 2.通讯方式：设备支持通过NB通信方式上报数据,支持全网通。 3.蓝牙功能：设备具备通过蓝牙进行设备的升级和调试功能。 4.报警功能：支持水压上限报警、水括下银报警、波动出水报警、倾斜报警、碰撞报警、偷盗报警。 5.供电方式：设备具备太阳能和锂亚电池供电模式。 6.测量范围：设备测量量程(0~2.50)MPa，其他量程可定制。 7.采样和心跳周期：设备默认采集周期1分钟，心跳周期12h，可配置。 8.▲定位功能：具备GPS定位功能，可实现设备被偷盗后，进行定位追踪。 - 投标时需提供CMA出具有效的检测报告原件扫描件，检测报告需体现上述标▲参数内容。未按要求提供或未提供检测报告的视为负偏离。 | 支 | 5 |
| 8 | 法兰 | 1.名称：定制数据采集法兰片及管件 | 副 | 5 |
| 9 | 接口卡 | 1.名称：接口卡 | 套 | 1 |
| 10 | 软件（GIS定制模块） | - 1.能根据资源在GIS地图或平面图上的位置，用红色闪烁标识报警点位。 2.通过电脑对报警信息的语音播报功能来提醒值守人员及时处理报警。 3.★能与智慧消防平台无缝对接 - 投标时提供承诺函原件扫描件 | 套 | 1 |
| 11 | 消防水 采集终端 | - 1.名称:消防水采集终端 2、通过低温、高温工作试验：温度:-10℃+50℃，速率:1C/min稳定时间:山工作时间: 2h。 - 3.供电方式：主电正常时,备电不参与供电:主电异常,备电为系统供电。 4、接口数量：模拟量输入≥10路，开关量输入≥8路，干接点输出≥4路，485 通信接口≥2路。 - 5、传感器数量：最多支持8路压力/液位的传感器接入,2路温湿度传感器接入。 - 6、上限报警：压力/液位高于上限报警值，实时上传报警数据。 - 7、下限报警：压力/液位低于下限报警值，实时上传报警数据。 8、▲远程控制水泵控制柜：支持远程控制水泵控制柜的启动和停止。投标时需提供CMA出具有效的检测报告原件扫描件，检测报告需体现上述标▲参数内容。未按要求提供或未提供检测报告的视为负偏离。 | 套 | 1 |
| 12 | 压力 送变器 | - 1.名称:有线压力送变器 2.▲具有校准证书：回程误差≤0.008MPa - 投标时需提供校准证书原件扫描件，校准证书需体现上述标▲参数内容。未按要求提供或未提供检测报告的视为负偏离。 | 个 | 2 |
| 13 | 消防设施巡检系统 | - 1.平台应支持对巡查点进行添加、修改、 删除、导入、导出，支持配置巡查点的巡查方 式，并支持关联消防设施和巡查标准；其中， 巡查方式应包括二维码、巡查卡。 - 2.平台应支持巡查点自动生成二维码，并支持二维码的批量下载。 - 3.平台应支持查看巡查任务记录，支持查看巡查任务名称、所属巡查计划、所属区域、 巡查员、任务时间、实际结束时间、发现隐患数、任务完成情况及任务详情。 - 4.平台应支持配置防火检查的计划，其中 应包括配置每月每年的检查周期、选择检查 人员和开始/结束时间；平台应支持根据计划 自动生成防火检查计划，并支持将任务下发 至对应的用户。 5.★能与智慧消防平台无缝对接 投标时提供承诺函原件扫描件。 | 套 | 1 |
| 14 | 终端 设备 | 1.名称:手持智能终端 2.参数：CPU：8核1.8G/4GB LPDDR3+64GB eMMC；操作系 统：Android 9.0, 64bit；网络：4G全网通，双卡, nano SIM卡, DSDS，支持双4G； NFC：NFC13.56MHz；工作/存储 温度：-20℃~+60℃/-30℃~+70 ℃；标配配件：电池、充电器 、数据线各一个； | 台 | 3 |
| 15 | 智能 巡检标签 | 1.名称:智能巡检标签； 2.工作频率:125KHz； 3.材料:ABS或者聚碳酸酯； 4.工作温度:-40℃--80℃; | 套 | 15 |
| 16 | 柴油机 | 1、名称:集装箱式柴油发电机组 2、规格≥70kVA 3、缸机≥6. | 台 | 1 |
| 17 | 配电箱 | 1.名称:控制室双切箱 2.型号:不锈钢，IP54 3.规格:500mm*400mm*300mm 4.安装方式：明装，下皮距地1.0米 | 台 | 1 |
| 18 | 低压成套控制柜 | 1.名称:泵房低压配电柜 2.规格:600*600*1800mm， 3、防护等级≥IP55 4、含配套模块 | 台 | 1 |
| 19 | 低压成套控制柜 | 1.名称:泵房控制柜 2.规格:600*600*1800mm 3、防护等级≥IP55 4、含配套模块 | 台 | 1 |
| 20 | 控制箱 | 1、名称:潜污泵控制箱 2、规格：直启一控二+双液位浮球 （报警水位启双泵） | 台 | 1 |
| 21 | 控制箱 | 1.名称:稳压泵控制箱 2、直启一用一备+压力表 | 台 | 1 |
| 22 | 空调器 | - 1.名称:空调器 2.规格:3P变频柜机.一级能效. - 3.制冷功率≥1970W瓦 | 台 | 1 |
| 23 | 除湿机 | 1.名称:柜式除湿机 2、适用面积≥120㎡ 3、最大日除湿量≥50L/D 4、具有智能远程控制功能。 | 台 | 1 |
| 24 | 防火控制装置调试 | - 名称:消防泵联动调试 - 测试备用电源切换（1分钟内）和备用泵切换（2分钟内）功能‌。 - 确保“火灾探测→联动指令→设备响应”全链路可靠，符合《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166）要求‌。 | 个 | 1 |
| 25 | 消防设备电源状态监控器 | 1.名称:消防设备电源状态监控器 2.规格：系统容量1回路，回路100个点； 3.工作电压：交流AC220V 50HZ； 4.检测电源的电压/电流数值误差2%/5%； 5.实时监测消防主备电源过压 、欠压、缺相、错相、过流、 | 台 | 1 |
| 26 | 互感器 | - 名称:交流三相电压传感器 - 导轨式安装，通过专用编码器设置地址，能够同时采集两组三相交流电压、一组三相交流电流，并通过无极性二总线通讯上传到监控器:监控器可以指示相应的电源故障类型，并发出声光故障信号 | 台 | 3 |
| 27 | 消防设备电源状态系统调试 | - 名称:消防设备电源状态系统调试 - 设备编码、‌设备接线、信号接入。 - 终端与传感器设置、‌功能测试与屏蔽操作。 | 系统 | 1 |
| 28 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 3.安装方式:壁装 4.其他:支架、接线、调试等一切有关内容 | 台 | 1 |
| 29 | 剩余电流电气火灾探测器 | - 名称:剩余电流电气火灾探测器 - 剩余电流报警值50-1000mA 任意设置 - 报警声声压>70dB/m。 | 个 | 2 |
| 30 | 剩余电流互感器 | 1.名称:剩余电流互感器； 2.规格：外壳采用阻燃ABS工程塑料 3.工作温度: -12°C ~ +45°C 4.储存温度: -20°C ~ +75°C CTK517003过线孔径20mm;过线电流: 63A | 台 | 2 |
| 31 | 电气火灾监控系统调试 | - 名称:电气火灾监控系统调试 - 设置楼栋信息，并登记现场设备（如电流探测器、剩余电流传感器等） - 进入总线设备设置，为每个探测器分配唯一地址码。 - 通过传感器设置菜单修改电流阀值，确保与现场负载匹配‌。‌ | 项 | 1 |
| 32 | 软件平台调试 | - 名称:智慧消防管理平台系统试调试 - 各软件接口无缝对接，各软件接口实现统一管理，确保数据互联互通， | 项 | 1 |
| 33 | 统一认证 | - 统一身份认证平台，支持集中管理用户身份及组织信息。 - 认证管理‌：提供多种认证方式，支持单点登录（SSO），简化用户登录流程‌。 - 协议支持‌：兼容LDAP、OAuth2、SAML等标准协议，便于系统对接‌。 | 项 | 1 |
| 34 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出控制模块 2.安装方式:详见设计说明 4.其他:接线、调试等一切有关内容 | 个 | 2 |
| 35 | 总线 隔离器 | 1.名称:总线短路隔离模块 2.安装方式:详见设计说明 3.其他:接线、调试等一切有关内容 | 个 | 2 |
| 36 | 点型 探测器 | - 名称:智能光电烟感探测器 2、安装方式:吸顶安装 3、▲通过火灾灵敏度试验。 4、其他:支架、底座、接线、调试等一切有关内容 - 投标时需提供CMA出具有效的检测报告原件扫描件，检测报告需体现上述标▲参数内容。未按要求提供或未提供检测报告的视为负偏离。 | 个 | 15 |
| 37 | 声光 报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:墙面明装 3.其他:支架、底座、接线、调试等一切有关内容 | 个 | 5 |
| 38 | 按钮 | 1.名称:带插孔电话手动报警按钮 2.安装方式:墙面明装 3.其他:支架、底座、接线、调试等一切有关内容 | 个 | 5 |
| 39 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：火灾自动报警控制器； 2.电源：主电电源：交流 220V(187~242V) 备电电源： 12V/24Ah铅蓄电池； 3.显示器：TFT彩色LCD液晶屏，分辨率800×480； 4.采用两总线控制方式，至少支持2回路，每回路至少242个总线部件位点； 5.内含6点多线控制盘，128点 | 台 | 1 |
| 40 | 盘、箱、柜 | 1.名称:直接控制盘 2.安装方式:与主机安装同一控制台 | 台 | 1 |
| 41 | 盘、箱、柜 | 1.名称:总线制操作盘 2.安装方式:与主机安装同一控制台 | 台 | 1 |
| 42 | 盘、箱、柜 | 1.名称:备用电源 2.规格:DC12V/24AH 3.安装方式:机柜内 4.其他:支架、接线、调试等一切有关内容 | 台 | 1 |
| 43 | 显示器 | - 名称:火灾报警显示器 2.尺寸≥21.5 3.安装方式:消控室内 4.其他:支架、接线、调试等一切有关内容 | 台 | 1 |
| 44 | 软件 | - 名称:报警提示系统软件 - 可自定义报警提示音。 | 套 | 1 |
| 45 | 端子箱 | 1.名称:接线端子箱 2.安装部位:明装,下皮距地1.5米 | 台 | 2 |
| 46 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.安装部位：明装，距地1.5米 | 台 | 1 |
| 47 | 自动报警系统调试 | - 名称:自动报警系统调试 - 进行回路联调，检查系统回路模拟信号是否准确，并确保联锁与程控回路的模拟信号试验协调一致。 - 在常温下连续运行120小时，期间能连续排除发生的障碍，系统进入稳定状态后，方可认为试运行正常，可以进行验收。 | 项 | 1 |
| 48 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播扬声器(阻燃型) 2.规格型号:3W 3.安装方式:壁挂安装 4.其他:支架、底座、接线、调 | 个 | 5 |
| 49 | 模块 (模块箱） | 1.名称：模块箱 2.安装部位：明装，距地1.5米 3.其他:辅材调试等一切有关内容 | 个 | 2 |
| 50 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:MP3广播分配盘 2.安装方式:与主机安装同一控制台 | 台 | 1 |
| 51 | 消防广播主机 | - 1.名称:消防广播主机 2.规格:外壳材质为金属;额定输出功率:3450W；输出电压:AC120V 3.▲通过浪涌(冲击)抗扰度试验 - 投标时需提供CMA出具有效的检测报告原件扫描件，检测报告需体现上述标▲参数内容。未按要求提供或未提供检测报告的视为负偏离。 - 4.其他:辅材调试等一切有关内容 | 台 | 1 |
| 52 | 消防广播功率放大器 | - 1.名称：广播功率放大器 2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调； 3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活； 4.▲可靠性：功放电路具有故障自恢复功能。 - 投标时需提供CMA出具有效的检测报告原件扫描件，检测报告需体现上述标▲参数内容。未按要求提供或未提供检测报告的视为负偏离。 - 5.其他:辅材调试等一切有关内容 | 台 | 1 |
| 53 | 模块(模块箱） | 1.名称：消防电话模块 | 个 | 2 |
| 54 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防专用电话主机 | 部 | 1 |
| 55 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称：手提式消防电话分机 | 部 | 2 |
| 56 | 固定式 消防电话分机 | 1.名称:消防专用电话分机 2.安装方式:墙面明装 3.其他:支架、底座、接线、调试等一切有关内容 | 部 | 1 |
| 57 | 消防通讯系统调试 | - 名称:消防通讯系统调试 - 通话功能测试、手动盘呼叫测试。 | 项 | 1 |
| 58 | 图像型 火灾报警主机 | 1.名称：图像型火灾报警主机； 2.电源：主电电源：交流220V(187~242V) 3.显示器：TFT彩色LCD液晶屏； 4.能接收并显示各类消防设备的报警位置和实时状态，并可通过视频查看警情。 5.该主机与火灾报警控制器、消防联动控制器等联动子系统进行通讯，及时接收消防系统中的火警、联动和故障等信 | 台 | 1 |
| 59 | 图像型 火灾报警探测器 | 1.名称：图像型火灾报警探测器 2.参数：1.最小火焰尺寸: 0.030mX0.030m (一级防火) 2.定位精度: ¦△X¦ ≤0.153m、 ¦ △Y¦<0.723m，视场角:水平 22 °、垂直17°, 3.探测距离≤50m； | 个 | 8 |
| 60 | 图像型 火灾报警探测系统调试 | - 名称:图像型火灾报警探测系统调试 - 模拟火警测试‌：使用专用检测仪器或模拟火源（如火焰模拟器）在探测器监视区域的最不利位置进行测试。探测器应能正确识别火源并发出火灾报警信号。 - 故障模拟测试‌：通过遮挡镜头或断开通讯线路等方式模拟故障，探测器应在规定时间内（如100秒内）发出故障信号。 | 项 | 1 |
| 61 | 应急 照明灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格型号:平时不点亮,应急点亮时≥5W,300lm 3.安装方式:壁装 4.其他:安装、接线、调试等一切有关内容 | 套 | 10 |
| 62 | 安全出口标志灯 | 1.名称:集中电源消防应急标志灯具-安全出口 2.规格型号:平时应急均为1x1W,DC36V 3.安装方式:门框上方0.2m明装 4.其他:安装、接线、调试等一切有关内容 | 套 | 2 |
| 63 | 图像型 火灾报警探测器 | 1.名称：图像型火灾报警探测器 2.参数：1.最小火焰尺寸: 0.030mX0.030m (一级防火) 2.定位精度: ¦△X¦ ≤0.153m、 ¦ △Y¦<0.723m，视场角:水平 22 °、垂直17°, 3.探测距离≤50m； | 个 | 8 |
| 64 | 应急 照明灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格型号:平时不点亮,应急点亮时≥5W,300lm 3.安装方式:壁装 4.其他:安装、接线、调试等一切有关内容 | 套 | 10 |
| 65 | 安全出口标志灯 | 1.名称:集中电源消防应急标志灯具-安全出口 2.规格型号:平时应急均为1x1W,DC36V 3.安装方式:门框上方0.2m明装 4.其他:安装、接线、调试等一切有关内容 | 套 | 2 |
| 66 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:集中电源消防应急标志灯具-疏散出口 2.规格型号:平时应急均为1x1W,DC36V 3.安装方式:门框上方0.2m明装 4.其他:安装、接线、调试等一切有关内容 | 套 | 5 |
| 67 | 集中电源消防应急标志灯具-单面左向 | 1.名称:集中电源消防应急标志灯具-单面左向 2.规格型号:平时应急均为1x1W,DC36V 3.安装方式:底距地0.5m壁装 4.其他:安装、接线、调试等一切有关内容 | 套 | 4 |
| 68 | 集中电源消防应急标志灯具-单面右向 | 1.名称:集中电源消防应急标志灯具-单面右向 2.规格型号:平时应急均为1x1W,DC36V 3.安装方式:门框上方0.2m明装 4.其他:安装、接线、调试等一切有关内容 | 套 | 4 |
| 69 | 应急照明控制器 | 1.名称:应急照明控制器； 2.工作电压：1）主电电源：交流220V（187V～242V） 2）备用电池 12V/4AH 铅酸电池2节； 3.液晶屏； 4.工作环境：温度 0℃~+55 ℃；相对湿度 ≤95%RH，不凝 | 台 | 1 |
| 70 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.规格:输入电压为AC220V,输出电压为DC36V,0.5KVA 3.安装方式:底距地1.2m挂装 4.其他:支架、接线、调试等一切有关内容 | 套 | 1 |
| 71 | 装饰灯 | 1.名称:消防控制室工作标志灯 | 套 | 1 |
| 72 | 荧光灯 | - 名称:LED灯(带蓄电池) 2.规格型号:平时应急均为1x50W,蓄电池连续供电T≥ 30min(配电室T≥180min) 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:安装、接线、调试等一切有关内容 5.安装部位:控制室 | 套 | 2 |
| 73 | 防水防尘灯(自带蓄电池) | 1.名称:防水防尘灯(自带蓄电池) 2.规格型号:1x32W,光通量 2375lm,蓄电池连续供电T≥ 180min 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:安装、接线、调试等一 | 套 | 3 |
| 74 | 照明开关 | 1.名称:双联单控翘板开关 2.安装部位:控制室 | 个 | 2 |
| 75 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装部位:控制室 | 个 | 1 |
| 76 | 事故照明切换装置 | - 名称:事故照明切换装置调试 - 主备电自动转换测试 - 切换时间需符合规范要求（应急状态时间≤5s） | 项 | 1 |
| 77 | 消火栓 钢管 | 1.名称:消火栓出水管 2.材质:加厚内外热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽式连接 5.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 6.刷漆：刷防锈漆两遍 | m | 28.2 |
| 78 | 消火栓 钢管 | 1.名称:水泵试水管 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 6.刷漆：刷防锈漆两遍 | m | 7.72 |
| 79 | 消火栓 钢管 | 1.名称:稳压泵吸水管 2.材质:加厚内外热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:沟槽式连接 5.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 6.刷漆：刷防锈漆两遍 | m | 18.4 |
| 80 | 消火栓 钢管 | 1.名称:稳压泵加压管 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 6.刷漆：刷防锈漆两遍 | m | 5.95 |
| 81 | 消火栓 钢管 | 1.名称:水池溢流管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 6.刷漆：刷防锈漆两遍 | m | 15.8 |
| 82 | 消火栓 钢管 | 1.名称:泄水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 6.刷漆：刷防锈漆两遍 | m | 12.5 |
| 83 | 消火栓 钢管 | 1.名称:加压排水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 6.刷漆：刷防锈漆两遍 | m | 8.7 |
| 84 | 消火栓 钢管 | 1.名称:加压排水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:液压试验、水冲洗 6.刷漆：刷防锈漆两遍 | m | 13 |
| 85 | 消火栓管 | 1.名称:消火栓主管 2.材质:钢丝网骨架塑料复合管 3.规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、水冲洗、压力试验 | m | 112 |
| 86 | 消火栓管 | 1.名称:消火栓支管 2.材质:钢丝网骨架塑料复合管 3.规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、水冲洗、压力试验 | m | 86 |
| 87 | 室外 消防箱 | 1.名称：室外消防箱 2.内容：内配25米消防水带1条 、消防水枪1个、接扣1个。 | 个 | 5 |
| 88 | 室外 消火栓 | 1.名称:室外地上式消火栓 2.规格:SS100/65-1.6 | 套 | 5 |
| 89 | 焊接 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 | 个 | 4 |
| 90 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:水泵接合器闸阀 2.规格:DN100 | 个 | 2 |
| 91 | 焊接 法兰阀门 | 1.名称:水泵接合器止回阀 2.规格:DN100 | 个 | 2 |
| 92 | 焊接 法兰阀门 | 1.名称:水泵接合器安全阀 2.规格:DN100 | 个 | 2 |
| 93 | 消防水泵接合器 | 1.名称：消防水泵接合器 2.规格型号：DN100 | 套 | 2 |
| 94 | 砖检查井 | 1.名称：水泵接合器井 | 座 | 2 |
| 95 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.井内径:1.2m 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15预拌混凝土 4.底板厚度:150厚 5.混凝土强度等级:C25预拌混凝土 6.井盖安装:铸铁井盖 | 座 | 2 |
| 96 | 灭火器 | 1.名称:手提式干粉灭火器 2.规格:MF/ABC5 | 具 | 18 |
| 97 | 灭火器 | 1.名称：灭火器箱 | 具 | 9 |
| 98 | 推车式干粉灭火器 | 1.名称:推车式干粉灭火器 2.规格:MFT/ABC20 | 具 | 5 |
| 99 | 手抬机动消防泵 | - 1.名称：手抬机动消防泵 - 2..引水方式 旋片真空泵； - 3.最大流量720L /Mi； - 4.标定扬程70M；进/出水口口径 65 MM；引水时间小于10秒； - 5.最大吸程深度9米；整机重量；63kg | 台 | 2 |
| 100 | 移动式高压细水雾灭火装置 | - 1.名称：移动式高压细水雾灭火装置 2.储液容器容积(L)≥128L。 3.细水雾射程(m)≥5m，水雾射程(m)≥10m。 4.灭火性能：A类火≥4A ， B 类火≥144B(可添加水系或泡沫灭火剂)。 - 5.储液容器耐腐蚀性能：所有装载灭火剂的容器应采用耐腐蚀材料制造或其材料经防腐蚀处理，经耐腐蚀性能试验后，应无明显的腐蚀现象。 6.▲超压保护：具有超压保护装置，泄气量保证罐内气压超过规定压力时迅速排气，安装位置宜在容罐的底部，泵组式供液装置应配溢流阀，当泵组出口压力超过额定工作压力的 1.1倍时，溢流阀应能启动。 - 投标时需提供CMA出具有效的检测报告原件扫描件，检测报告需体现上述标▲参数内容。未按要求提供或未提供检测报告的视为负偏离。 | 台 | 1 |
| 101 | 微型 消防站 | 1.微型消防站配置:100米水 带，移动式水带卷盘、多功能水枪、灭火器各4套。手持移动式对讲机、呼吸器、消防服、 头盔、面罩各4套。消防斧、消防锹、消防钩、消防桶、消防绳、强光手电各4套。不锈钢定 | 项 | 1 |
| 102 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓泵 2.型号:XBD4/15G-G 3.规格：Q=15L/S H=40m N=15kW | 台 | 2 |
| 103 | 潜水泵 | 1.名称：潜水排污泵 2.型号：65WQ37-13-3 3.规格：Q=37m³/h, H=13m ,N=3kW | 台 | 2 |
| 104 | 离心式泵 | 1.名称：稳压泵 2.型号：XBD4.4/1.11-25VMP 3.规格：Q=1.11L/S H=44m N=2.2kW | 台 | 2 |
| 105 | 气压罐 | 1.名称:稳压罐 2.规格:SQL800*0.6稳压罐储水容积900L | 台 | 1 |
| 106 | 低压 碳钢管件 | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN40*150 | 个 | 2 |
| 107 | 低压 碳钢管件 | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN100*200 | 个 | 2 |
| 108 | 低压 碳钢管件 | 1.名称:异径管 2.规格:DN100*150 | 个 | 2 |
| 109 | 焊接 法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN150 | 个 | 2 |
| 110 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN200 | 个 | 4 |
| 111 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 4 |
| 112 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 6 |
| 113 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN65 | 个 | 3 |
| 114 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 4 |
| 115 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN40 | 个 | 2 |
| 116 | 管道支架 | 1.碳钢Q235B 2.喷涂热镀锌 | kg | 209.26 |
| 117 | 焊接 法兰阀门 | 1.名称:截止阀2.规格:DN40 | 个 | 2 |
| 118 | 焊接 法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN150 | 个 | 3 |
| 119 | 焊接 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN50 | 个 | 2 |
| 120 | 焊接 法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN150 | 个 | 5 |
| 121 | 焊接 法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN150 | 个 | 4 |
| 122 | 焊接 法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN50 | 个 | 2 |
| 123 | 焊接 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 | 个 | 5 |
| 124 | 焊接 法兰阀门 | 1.名称:安全泄压阀 2.规格:DN150 | 个 | 1 |
| 125 | 焊接 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN65 | 个 | 2 |
| 126 | 压力仪表 | - 1.名称:压力表 - 2.测量范围：0~1.6MPa。 - 3.防护等级：IP65 | 台 | 4 |
| 127 | 压力仪表 | - 1.名称:电接点压力表 - 2.测量范围：0~1.6MPa。 - 3.防护等级：IP68 | 台 | 1 |
| 128 | 流量仪表 | 1.名称:流量计 2.规格:DN65 | 台 | 2 |
| 129 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:150*100 3.部位:控制室静电地板下 | m | 15 |
| 130 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 3.部位:泵房 | m | 18.2 |
| 131 | 电力电缆 | 1.名称：泵房主电电源线、泵房备电电源线 2.规格：NH-YJV22-4*16+E10 | m | 90.72 |
| 132 | 电力电缆 | 1.名称：控制室主电电源线、控制室备电电源线 2.规格：NH-YJV-5*10 | m | 87.89 |
| 133 | 配线 | 1.名称:电气火灾监控信号线 2.规格:WDZ(B)N-RVS-2x1.5 | m | 70.88 |
| 134 | 配线 | 1.名称:多线制控制线 2.规格:NH-KVVP-8*1.5 | m | 68.04 |
| 135 | 配线 | 1.名称:消防设备电源状态监控信号线 2.规格:WDZ(B)N-RVS-2x1.5 | m | 62.37 |
| 136 | 配线 | 1.名称:应急照明及疏散指示系统二总线 2.规格:WDZ(B)N-RVS-2x1.5 | m | 158.76 |
| 137 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.规格:WDZ(B)N-RVVP-2x1.5 | m | 181.44 |
| 138 | 配线 | 1.名称:消防广播线 2.规格:WDZ(B)N-RVS-2x1.5 | m | 198.45 |
| 139 | 配线 | 1.名称:消防报警二总线 2.规格:WDZ(B)N-RVS-2x1.5 | m | 232.47 |
| 140 | 配线 | 1.名称:消防电源线 2.规格:NH-BV-2x1.5 | m | 179.55 |
| 141 | 配线 | 1.名称:图像型火灾报警探测器电源线 2.规格:NH-RVV-2x1.5 | m | 179.55 |
| 142 | 六类网线 | 1.名称:图像型火灾报警探测器监控线 2.规格：六类网线 UTP6 | m | 232.47 |
| 143 | 配管 | 1.名称:PE管 2.规格:φ110 3.敷设方式:室外埋地 | m | 56.7 |
| 144 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:RC50 3.敷设方式:室外埋地 | m | 87.89 |
| 145 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:RC100 3.敷设方式:室外埋地 | m | 90.72 |
| 146 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG20 | m | 340.2 |
| 147 | 配线 | 1.名称:控制室配电箱电源线 2.规格:NH-BV-5*6 | m | 47.25 |
| 148 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-RVV-3X6 | m | 66.15 |
| 149 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-RVV-3X4 | m | 66.15 |
| 150 | 配线 | 1.名称:控制室配电箱照明线 2.规格:NH-BV-3*2.5 | m | 47.25 |
| 151 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:室内明敷 | m | 56.7 |
| 152 | 等电位 端子箱、测试板 | 1.名称:等电位连接箱 2.安装部位:泵房 | 台 | 1 |
| 153 | 接地极 | 1.名称:接地钢板 2.规格:150*60*6 3.安装部位:泵房 | 块 | 1 |
| 154 | 配线 | 1.名称:泵房照明配线 2.规格:NH-YJV-4*2.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 22.49 |
| 155 | 配线 | 1.名称:稳压泵控制箱电源线 2.规格:NH-YJV-4*2.5 3.配线形式:室内穿管 | m | 14.18 |
| 156 | 电力电缆 | 1.名称:潜水泵控制箱电源线 2.规格:YJV-4*2.5（采用防水型电缆） 3.配线形式:室内穿管 | m | 14.18 |
| 157 | 管道刷油 | 1.名称：室外埋地管刷油 | m2 | 67.71 |
| 158 | 管道刷油 | 1.名称：明敷管刷漆 2.油漆品种：与建筑物颜色相近防火涂料 | m2 | 65.95 |
| 159 | 管道脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |
| 160 | 低压 碳钢管件 | 1.名称:吸水喇叭口 | 个 | 4 |
| 161 | 低压 碳钢管件 | 1.名称:溢流喇叭口 | 个 | 1 |
| 162 | 防虫网罩 | 1.名称:防虫网罩 | 个 | 5 |
| 163 | 设备支架 | 1.名称:吸水喇叭口支架 | kg | 80 |
| 164 | 软接头(软管） | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN150 | 个 | 6 |
| 165 | 软接头(软管） | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN100 | 个 | 2 |
| 166 | 软接头(软管） | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN50 | 个 | 2 |
| 167 | 软接头(软管） | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN40 | 个 | 2 |
| 168 | 挖沟槽 土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:＜1.5m 3.消防室外电缆管沟 | m3 | 176.9 |
| 169 | 回填方 | 1.名称：原土回填 2.消防电缆室外管沟回填 | m3 | 176.9 |
| 170 | 人（手)孔井 | 1.名称：强电井 | 座 | 3 |
| 171 | 人（手)孔井 | 1.名称：弱电井 | 座 | 2 |
| 172 | 拆除路面 | 1.名称:方砖地面拆除 2.垫层:15cm灰土垫层 | m2 | 221.13 |
| 173 | 人行道 块料铺设 | 1.名称:方砖地面恢复 2.垫层:15cm灰土垫层 | m2 | 221.13 |
| 174 | 垫层 | 1.名称:发电机垫层 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.53 |
| 175 | 设备基础 | 1.名称:发电机基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.11 |
| 176 | 发电机 围栏 | 1.名称:发电机仿古围栏 | 套 | 1 |
| 177 | 挖 沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:＜1.5m 3.消防给排水管沟 | m3 | 158.4 |
| 178 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.密实度要求:95% | m3 | 39.6 |
| 179 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.密实度要求:87% | m3 | 39.6 |
| 180 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.密实度要求:90% | m3 | 19.8 |
| 181 | 回填方 | 1.名称:砂垫层 2.密实度要求:90% | m3 | 59.4 |
| 182 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:按人工倒运200m，机械运土10km考虑 | m3 | 10.28 |
| 183 | 拆除路面 | 1.名称:方砖地面拆除 2.垫层:15cm灰土垫层 | m2 | 198 |
| 184 | 人行道 块料铺设 | 1.名称:方砖地面恢复 2.垫层:15cm灰土垫层 | m2 | 198 |
| 185 | 平整场地 | 1.名称：平整场地、基底钎探 | m2 | 63.34 |
| 186 | 挖 一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:5.35m 3.其他说明:(清单量同定额 | m3 | 410.7 |
| 187 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 103.26 |
| 188 | 余方弃置 | 1.名称:余土外运 2.运距:人工装车，人工运距200m，自卸汽车运距10km | m3 | 214.77 |
| 189 | 喷射 混凝土、水泥砂浆 | 1.部位:水泵房基坑护坡 2.厚度:5cm 3.材料种类:混凝土C25 4.其他:人工修整边坡 | m2 | 252.2 |
| 190 | 垫层 | 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 5.97 |
| 191 | 设备基础 | 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.部位:泵房 | m3 | 1.2 |
| 192 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30，P6 3.部位:泵房 | m3 | 34.36 |
| 193 | 直形墙 | 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30，P6 3.部位:泵房 | m3 | 37.63 |
| 194 | 有梁板 | 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30P6 3.部位:泵房 | m3 | 7.47 |
| 195 | 现浇 构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：10mm以内 | t | 0.34 |
| 196 | 现浇 构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：20mm以内 2.接头方式自行考虑 | t | 5.4 |
| 197 | 屋面 刚性层 | 1.40厚c20细石混凝土，内配4双向间距150钢筋网 2.20厚1:3水泥砂浆保护层 3.40厚最薄处KX无机发泡混凝土找坡2% 4.水泥基渗透结晶防水涂料一 | m2 | 41.28 |
| 198 | 地下 底板防水 | 1.50厚C20细石混凝土保护层 2.SBS卷材单层铺设厚度4mm 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 49.68 |
| 199 | 地下 外墙防水 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆保护层 2.高聚物改性沥青防水卷材 3.刷基层处理剂一遍 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.做法见12J2-C6-1 | m2 | 132 |
| 200 | 地下室 顶板防水 | 1.70厚c20细石混凝土 2.干铺聚乙烯薄膜一层 3.高聚物改性沥青防水卷材 4.刷基层处理剂一遍 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.做法见12J2-C5-1 | m2 | 41.28 |
| 201 | 水泥砂浆楼地面（地A） | 1.20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆结合层一遍 3.最低点80厚C20混凝土宜掺入水泥重量3%的硅质 密实剂 | m2 | 33.6 |
| 202 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.刷专用界面剂一遍 2.12厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹面压光 4.做法见05J1-59-踢1B 5.部位:泵房 | m2 | 3.66 |
| 203 | 墙面 一般抹灰 | 1.部位：混凝土墙 2.刷专用界面剂一遍 3.9厚1:3水泥砂浆 4.6厚1:2水泥砂浆抹面压光 5.做法见12J1-77-内墙1B 6.部位:泵房 | m2 | 103.7 |
| 204 | 天棚抹灰 | 1.5厚1:3水泥砂浆打底 2.3厚1:2水泥砂浆抹平 3.做法见12J1-92-顶6 4.部位:泵房 | m2 | 33.6 |
| 205 | 铁爬梯 | 1.名称：上人孔处铁爬梯 | t | 0.26 |
| 206 | 屋面 变形缝 | 1.名称：止水钢板 | m | 66.8 |
| 207 | 盖板 | 1.名称:上人孔、检修口、集水坑盖板 | 套 | 5 |
| 208 | 盖板 | 1.名称:排水沟盖板 | 套 | 22 |
| 209 | 平整场地 | 1.名称：平整场地 | m2 | 81 |
| 210 | 挖 一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：5.28m 3.按实挖量 | m3 | 858.32 |
| 211 | 回填方 | 1.名称：回填土、夯填 | m3 | 408.21 |
| 212 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距：10km | m3 | 450.1 |
| 213 | 喷射 混凝土、 水泥砂浆 | 1.部位:水池基坑护坡 2.厚度:5cm 3.材料种类:混凝土C25 4.其他:人工修整边坡 | m2 | 302.14 |
| 214 | 种植土 回填 | 1.300厚屋面专用种植土2.300厚种植介质 3.土工布过滤层 4.20高塑料排水板 | m3 | 38.88 |
| 215 | 屋面 刚性层 | 1.40厚c20细石混凝土，内配4双向间距150钢筋网 2.20厚1:3水泥砂浆保护层 3.40厚最薄处KX无机发泡混凝土找坡2% 4.水泥基渗透结晶防水涂料一 | m2 | 68.89 |
| 216 | 垫层 | 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 13.14 |
| 217 | 池底板 | 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30，P6 | m3 | 31.5 |
| 218 | 池壁 | 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30，P6 | m3 | 49.7 |
| 219 | 池顶板 | 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30，P6 | m3 | 22.95 |
| 220 | 池内柱 | 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30，P6 | m3 | 3.33 |
| 221 | 现浇 构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：12mm以内 | t | 9.67 |
| 222 | 现浇 构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：φ16mm 2.接头方式自行考虑 | t | 0.5 |
| 223 | 地下 底板 防水 | 1.50厚C20细石混凝土保护层 2.SBS卷材单层铺设厚度4mm 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 82.69 |
| 224 | 地下 外墙 防水 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆保护层 2.SBS卷材单层铺设厚度4mm 3.刷基层处理剂一遍 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 203.7 |
| 225 | 地下 顶板 防水 | 1.70厚c20细石混凝土 2.干铺聚乙烯薄膜一层 3.SBS卷材单层铺设厚度4mm 4.刷基层处理剂一遍 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 82.69 |
| 226 | 方砖地面拆除 | 1.名称:石材地面保护性拆除 2.基层:60mm混凝土 | m2 | 137.6 |
| 227 | 尺四方砖铺设 | 1.名称:石材地面恢复（原有材料利用率80%） 2.垫层:C15混凝土60厚 | m2 | 137.6 |
| 228 | 铁爬梯 | 1.名称上人孔处U形爬梯 | t | 0.09 |
| 229 | 泵房 基础垫层 | 1.名称:垫层模板 | m2 | 3 |
| 230 | 泵房 满堂基础 | 1.名称:满堂基础模板 | m2 | 10.2 |
| 231 | 泵房 设备基础 | 1.名称:设备基础模板 | m2 | 4.3 |
| 232 | 泵房 直形墙 | 1.名称:直行墙模板 | m2 | 222.72 |
| 233 | 泵房 有梁板 | 1.名称:顶板模板 | m2 | 33.6 |
| 234 | 泵房简易脚手架（墙面） | 1.名称:墙面抹灰脚手架 | m2 | 222.7 |
| 235 | 泵房 浇捣 脚手架 | 1.名称:双排外脚手架 | m2 | 37.4 |
| 236 | 水池 基础垫层 | 1.名称:垫层模板 | m2 | 4.84 |
| 237 | 池底板 | 1.名称:池底板模板 | m3 | 21.42 |
| 238 | 池壁 | 1.名称:池壁模板 | m3 | 345.41 |
| 239 | 池顶板 | 1.名称:池顶板模板 | m3 | 129.96 |
| 240 | 池内柱 | 1.名称:池内柱模板 | m3 | 16.83 |
| 241 | 外 脚手架 | 1.名称:双排外脚手架 | m2 | 203.7 |
| 242 | 基坑 降水 | 基坑降排水措施 | 项 | 1 |
| 243 | 施工费 |  | 项 | 1 |

# 本次采购核心产品为智慧消防管理平台。

# 1.上述清单中的过程控制管理计算机、空调器、显示器、荧光灯在节能产品政府采购品目清单中属于政府强制采购产品，投标时需提供有效的产品认证证书原件扫描件。

# 2.上述清单中的设备、设施属于《强制性产品认证目录》范围的产品投标时需提供强制性产品认证证书原件扫描件或承诺函。（承诺函格式详见附件）。

# 停翅港新四军军部旧址消防工程项目。具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中项目需求的相应规定为准。

- 供应商根据采购人提供的图纸进行现场探勘，全面深刻理解采购人对该项目整体规划及具体要求，以保障项目的顺利实施。承包人应对现场充分调查，在项目实施期内对采购人规定范围内的管道、光纤、电缆、排水等设施采取合理、有效的临时保护措施。供应商实施期间必须服从有关管理单位的协调和要求，做好与相关部门的协调工作。

- 2、供应商踏勘现场后，根据场地现状，现场取证、合理分析、草拟方案、对该项目重点、难点分析到位，制定具体实施方案。特别是关键工程、重点部位、关键工序的实施方案和工艺。

# 3、供应商应根据项目特征，需制定详细的进度计划保证措施。

# 4、供应商应根据项目特征，对拟投的项目组成员的管理、组织、总体协调保障工作拟定科学、详尽的方案，制定项目实施过程中保证质量的措施。充分考虑新技术、新产品、新工艺在该项目实施过程中的应用。

# 5、项目实施期间供应商必须严格执行国家、地方政府有关安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求。

# 6、结合本项目的实际情况，供应商应考虑到实施过程中可能会发生的各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，供应商自行负责解决，并支付所发生的一切费用。采购人协助做好协调工作。供应商的协调不免除采购人自行解决矛盾的任何责任。

# 7、 在项目实施期间，供应商必须对已有工程设施无条件予以保护，不得因本项目的实施造成对路基、路面等工程的污染、破坏和损害，若发生污染、破坏和损害，一切责任（包括费用）均由供应商自行承担。

# 8、本项目严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《江苏省工地、道路扬尘污染问题“清零”标准》、《盐城市扬尘污染防治条例》以及国家、省、市、地方及采购人有关规定，按照节能、环保、扬尘、泥浆管控等相关要求进行施工，并制定相应的保障措施。若因供应商原因导致项目扬尘污染防治不到位，造成采购人被相关部门处罚的，一切费用均由供应商承担。应大气污染主管部门要求，若因大气污染等情况导致停工，由此增加的费用由供应商承担。

# 9、采购人应对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程进行管理，对检查中发现的技术、质量和其他问题，应责令供应商返工或整改；对存在的隐患，有权责令供应商予以解决。

# 10、在项目实施期间，根据项目需要，采购人可能在本项目工地进行有关试验，供应商应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向采购人提出补偿要求。

# 11、若供应商在项目实施过程中的质量或进度严重不符合采购人要求，并经两次书面警告无效后，则采购人有权无条件收回本项目全部或部分工程，另行委托实施，由此引起的一切费用均由供应商负责。

# 三、采购人职责（安全生产）：

# 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行本项目的有关安全要求。

# 2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

# 3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

# 4、组织对供应商现场安全生产检查，监督供应商及时处理发现的各种安全隐患。

# 四、供应商职责（安全生产）：

# 1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行项目实施合同中的有关安全要求。

# 2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同 的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

# 3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关法律、法规规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

# 4、供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

# 5、供应商必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

# 6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；供应商不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

# 7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

# 8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

# 9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

# 11、供应商必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；供应商是本项目安全生产的责任主体，如果发生安全事故，必须第一时间组织救援，依法依规妥善有序处理善后工作，并按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- 五、商务要求：

- 1、履约能力要求：

- 1.1、投标人提供2023年1月1日以来（以签订合同时间为准），承担过单项工程为文物保护单位或博物馆类消防工程项目业绩的；

- 1.2、供应商需具有有效的质量管理体系证书；

- 1.3、 供应商需具有有效的环境管理体系证书；

- 1.4、 供应商需具有有效的职业健康安全管理体系证书；

- 2、项目组人员要求：

- 2.1、本项目拟派项目负责人具有有效的文物保护责任工程师证书；

- 2.2、本项目拟派项目组成员需配备施工员、质量员、安全员、材料员、资料员相关人员；

- 2.3、本项目拟派项目组成员需具备中级及以上职称证书（工程类）；

- 3、供应商应拟定为保障项目顺利实施方案，方案具体要求包括但不限于以下内容：

- 3.1、总体概述方案：具体方案内容要求包括常设组织机构；针对本项目现场的总体要求及安排；针对本项目周边环境、交通、水网等实际情况制定的实施方案；制定详细的项目管理及验收方案；

- 3.2质量保障措施及技术支持方案：根据项目的采购需求，供应商提供的完整质量保障措施方案，包括但不限于包括详细的、完整的、可行的服务质量保障措施；根据项目的采购需求，供应商提供的技术支持方案：根据项目的采购需求，投标人提供的完整的技术支持方案，并具有有效的技术手段支持。

- 3.3、劳动力、机械设备和材料投入方案：提供的劳动力；机械设备和材料投入计划；专业人员配备齐全；机械设备和材料投入计划满足进度计划要求；

- 3.4、应急服务方案：各类故障修复期限；处置流程；响应时间；应急方案系统维护频率以及本地化服务的要求等方案进行完善，且表述具体方案措施。

六、其他说明

# 1、供应商必须对其材料的真实性负责，一旦发现造假行为，采购人将取消其磋商资格，已成交的将取消其成交资格。

# 2、本次采购过程中采购人提供的全部文件资料以及经采购人同意的项目要求等有关文件材料，均为合同的组成部分。

# 3、成交供应商在履行合同过程中，所发生的全部生产、生活费用均由成交供应商负责。

4、中国政府（江苏省）根据现行税务法和有关部门现行规定就本项目中向供应商征收的所有税务金及其他应交纳的所有费用均由供应商负责。

七、报价要求

# 1、本采购项目采用“固定单价”的报价方式。报价中要求包括本次停翅港新四军军部旧址消防工程项目采购的所有费用。报价包括供应商为完成本次采购文件所确定的采购及服务范围内的全部内容，是供应商对本次采购提出的各项支付金额的总和，是供应商完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。供应商的报价还应包括所有人员工资、劳务支出、配套费用、保险、税费及服务相关等所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金、招标代理服务费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

# 2、供应商应在对采购项目内容、数量、质量和技术（服务）指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，采购人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

# 3、供应商在报价单中未填报综合单价、合价的清单项目，采购人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。（为保证项目完成所需的任何辅材均包含在供应商的报价中）

# 4、中标（成交）供应商在履行合同过程中，所发生的全部生产、生活费用均由中标（成交）供应商负责。

# 5、供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商磋商报价文件的响应性只根据磋商文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

# 6、供应商应对采购文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按采购人的解释为准。

# 7、要求报价单的每一页都必须盖供应商单位公章。

供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本项目所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。

八、付款方式

按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。

九、应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、合同履行地点、合同履行期限（服务期限）、服务内容等重要商务要求，供应商应充分响应，否则磋商小组有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

十、本项目不接受进口产品参加磋商（接受/不接受）

十一、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧消防管理系统平台 | 工业 |
| 2 | 智慧消防数据服务器 | 工业 |
| 3 | 过程控制管理计算机 | 工业 |
| 4 | 空调 | 工业 |

注：本项目仅需填写上表中设备的中小企业声明函，其他采购设备无需填写。

第五章  评审方法与评审标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评审方法与评审标准

| 序号 | 评审 因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30分。（得分小数点后保留两位，第三位四舍五入） | 30分 |
| 二、技术参数（25分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术 参数 | 1.由磋商小组根据供应商的响应情况进行打分，全部响应磋商文件“采购需求及技术要求”的得满分25分； 2.“采购需求及技术要求”中标“▲”的条款每有 1 项不满足（负偏离）的扣1分，未标“▲”的条款每有 1 项不满足（负偏离）的扣0.2分，扣完25分为止。 注：“采购需求及技术要求”中标注“★”的条款均为实质性条款，响应文件中必须明确作出响应且不得有负偏离，否则视为无效投标。标注“▲”条款未按要求提供或未提供证明材料的视为负偏离。 | 25分 |
| 三、综合能力（27分） |  |  |  |
| 3.1 | 项目组人员 要求 | 项目负责人： 1、本项目拟派项目负责人具备中级及以上职称证书（工程类）的得3分，本项最高3分。 注：投标时需提供上述相关人员证书的原件扫描件，未按要求提供的或未提供的不得分。 2、本项目拟派项目组成员具有施工员、质量员、安全员、材料员、资料员，每配备一人得1分，本项最多得5分。 注：投标时需提供项目组人员配置表，未按要求提供的或未提供的不得分。 | 8分 |
| 3.2 | 文物保护专职人员 | 投标人配备有文物保护专职人员且该专职人员具有文物保护责任工程师证书的得5分，没有不得分。 注:投标时提供文物保护责任工程师证书原件扫描件及该人员在本单位缴纳的社保证明材料原件扫描件；如该人员非本单位人员，需提供该人员文物保护责任工程师证书原件扫描件及与本单位签订的委托合同原件扫描件。 | 5分 |
| 3.3 | 综合 实力 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书得2分； - 2、投标人具有环境管理体系认证证书得2分； - 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书得2分； 注；上述证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为有效。投标时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图及上述证书的原件扫描件，每提供一个证书得2分，本项最多得6分，未按要求提供的或未提供的不得分。 | 6分 |
| 3.4 | 业绩 | 投标人提供2023年1月1日以来（以签订合同时间为准），承担过单项工程为文物保护单位或博物馆类消防工程项目业绩的，每提供一份得4分，最高得8分。 注：投标时需提供合同与业绩相关的发票原件扫描件，合同及发票中必须体现甲乙双方单位名称及相关服务内容，未按要求提供的或未提供的不得分。 | 8分 |
| 四、技术方案（16分） |  |  |  |
| 4.1 | 总体 概述 | 总体概述（4分）： 具体方案内容要求包括： - 1.常设组织机构； - 2.针对本项目现场的总体要求及安排； - 3.针对本项目周边环境、交通、水网等实际情况制定的实施方案； - 4.制定详细的项目管理及验收方案； 针对采购需求，供应商的方案中的内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷的得4分（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形），每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未按要求提供或未提供的均不得分。 | 4分 |
| 4.2 | 质量保障措施 及 技术支持方案 | 质量保障措施及技术支持方案（4分）： 1.根据项目的采购需求，供应商提供的完整质量保障措施方案，包括但不限于包括详细的、完整的、可行的服务质量保障措施； 2.根据项目的采购需求，供应商提供的技术支持方案：根据项目的采购需求，投标人提供的完整的技术支持方案，并具有有效的技术手段支持。 针对采购需求，供应商的方案中的内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷的得4分（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形），每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（2分）扣完为止。 未按要求提供或未提供的均不得分。 | 4分 |
| 4.3 | 劳动力、机械设备和材料投入 方案 | 劳动力、机械设备和材料投入方案（4分） - 提供的劳动力； - 机械设备和材料投入计划； - 专业人员配备齐全； - 机械设备和材料投入计划满足进度计划要求； 针对采购需求，供应商的方案中的内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷的得4分（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形），每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未按要求提供或未提供的均不得分。 | 4分 |
| 4.4 | 应急服务方案 | 应急服务方案（4分） 针对投标人所提供的服务方案进行综合评审，售后服务方案：包括但不限于对项目 - 1.各类故障修复期限； - 2.处置流程； - 3.响应时间； - 4.应急方案系统维护频率以及本地化服务的要求等方案进行完善，且表述具体方案措施。 针对采购需求，供应商的方案中的内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷的得4分（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形），每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未按要求提供或未提供的均不得分。 | 4分 |
| 五、节能环保（2分） |  |  |  |
| 5.1 | 节能 环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2分 |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年度）的财务状况报告（财务报告至少应包括资产负债表、利润表，成立不满一年无需提供）；

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、项目组人员配置表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

十九、承诺函（强制性产品）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年度）的财务状况报告（财务报告至少应包括资产负债表、利润表，成立不满一年无需提供）；

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-SWGC-C2025-0248  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：阜宁县文化广电和旅游局

根据贵方的JSZC-320923-SWGC-C2025-0248 号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320923-SWGC-C2025-0248 ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、分项报价表（货物类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、项目组人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务（岗位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  | … |

并不仅限于此表，满足项目需要。

供应商名称:                   （加盖CA电子签章）

年       月       日

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名或盖章：

单位名称（盖章）：

年月日

承诺函

致：  （采购人）

我单位参与   （项目名称）  （项目编号：   ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我单位在投标清单中的设施、设备应属于《强制性产品认证目录》的产品，具有强制性产品认证证书。

2.若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取项目中标（成交）的法律责任。

（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：1.为优化营商环境，供应商可自行选择是否提供本承诺函。

2.若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。