公 开 招 标 文 件

项目编号：JSZC-321100-GCJS-G2025-0006

项目名称：镇江博物馆6号楼空调采购

江苏公采招投标代理有限公司

2025年8月

招标文件目录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	3

第三部分  合 同	14

第四部分  采购需求	29

第五部分  评标办法和标准	40

第六部分  投标文件（格式）	44

第一部分  投标邀请

项目概况

镇江博物馆6号楼空调采购项目的潜在供应商应通过江苏政府采购“苏采云”平台获取招标文件，并于2025年9月16日9点30分（平台时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321100-GCJS-G2025-0006

2.项目名称：镇江博物馆6号楼空调采购

3.预算金额：140万元。

4.采购需求：6号楼旧空调的拆除，新多联机空调设备的供货及安装。详细内容及要求本项目采购需求部分。

5.合同履行期限：按照本合同的约定。

6.本次采购确定的中标人数量：1名。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上1.2至1.5在资格审查环节只须提供资格承诺函（格式见第六章）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1.本项目不专门面向中小企业采购。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业为工业。本条所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.获取时间：公告之时起至2025年8月29日23:59（平台时间）

2.获取方式：“苏采云”平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）

3.免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交截止时间及开标时间：2025年9月16日9点30分（平台时间）

2.开标地点：“苏采云”平台网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本次招标通过“江苏省政府采购交易系统（苏采云”平台）实现全过程电子化，请供应商仔细研读如何正确使用“苏采云”平台相关说明后参与本次采购，自行承担由于未正确使用该平台造成的不利于本项目中标的风险。

“苏采云”平台链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/bridge_page.html

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：镇江博物馆

地　　址：江苏省镇江市润州区伯先路85号

联 系 人：傅老师             联系方式：0511-85277143

2.采购代理机构信息

名 称：江苏公采招投标代理有限公司

地 址：镇江市润州区常发广场6号楼1012室

联系方式：18105288858

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电 话：18105288858

第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | （1）投标报价采用人民币报价。 （2）投标人应按招标文件所提供的报价表格式报价。 （3）投标人的报价应包括本次招标要求提供的货物已支付或将支付的所有费用（含税费）。 （4）如出现报价前后不一致的，将按招标文件第二部分“投标人须知”12.3规定进行修正。 |
| 2 | 标包 | R本项目不划分标段 £本项目划分为个标段。 |
| 3 | 开标前答疑会 | R不组织£组织 |
| 4 | 现场踏勘 | R不统一组织£统一组织 如投标人自行踏勘，相关信息如下： 地点：镇江博物馆6号楼 联系人： 傅老师 联系方式： 0511-85277143 |
| 5 | 演示 | R无 £有，演示采用录播文件形式向评标委员会展示，供应商应将录播内容上传至“苏采云”平台指定位置。（视频文件宜采用通用音视频编码格式，评审现场无法正常播放的，供应商自行承担后果） |
| 6 | 样品 | R不要求提供。 £要求提供 - 样品：（2）相关要求： |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | R本项目不允许采购进口产品£可以采购进口产品£不适用 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | R货物类 £不适用 本项目核心产品为：货物清单 一、设备 序号1-7，风管机 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：多联机空调设备 - 属于工业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | £不适用 R货物类：供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |

一、总  则

### 1、适用法律及约束力

1.1 本次采购中适用的特定条款及采购流程为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及现行施行的相关法规。

1.2本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

  - “招标组织方”指采购代理机构，即：江苏公采招投标代理有限公司。

  - “采购人”指委托采购单位，即：镇江博物馆。

  - “供应商”“投标人”指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式，采用综合评分法

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

3.4 是否接受进口产品：不接受

3.5 本项目不得转包及分包。

### 4．投标费用

4.1 招标代理费参照苏招协【2022】002标准优惠计取，由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付7000元。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏公采招投标代理有限公司

收款账号：554748733339

开户银行：中国银行镇江润州支行

中标供应商必须在本项目发布中标公告之日起5天内将招标代理费一次性全额结清，否则视同改变中标结果及实质性修改合同内容。招标组织方将向采购管理部门反应情况，保留追究中标供应商违约责任的权利。

4.2 参加投标的供应商应自行承担包括招标代理服务费在内的所有与参加本次投标有关的费用。不论最终的中标结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5．政策功能

5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，小型、微型企业在评审时享受扶持政策。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.4 根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办 运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(苏财购〔2019〕38 号) 的要求，各供应商如提供的供应商注册地(应属注册地832个国家级贫困县域内)所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到30% (含服务外包用工)的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的不重复享受政策。

5.5强制采购信息安全产品，信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.6根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.7本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.8 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请；（2）投标人须知；（3）合同；（4）采购需求；（5）评标办法和标准；（6）投标文件（格式）。

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

6.3 供应商递交投标文件，即被认为接受了本招标文件中第一、第二、第三、第五章的所有条件和规定。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 招标组织方对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。不足15日的，招标组织方将顺延提交招标投标文件的截止时间。

7.2 招标组织方在招标文件要求提交投标投标文件截止时间前，有权决定延长截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.3 供应商应及时自行登录系统，关注本项目的澄清、修改及变更信息。因自身原因未能及时获取信息的，一切后果由供应商自行承担。

三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过“苏采云”平台编制投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分指投标人证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分指投标人证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分指投标人证明其提供的服务是符合招标文件要求的文件，以及对服务的详细说明。

10.5 有具体格式要求的请按照第六部分“投标文件（格式）”编制。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应对招标文件提出的要求作出明确响应，并将相关内容填写或提交到对应位置。

11.2 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

### 12．投标报价

12.1 投标报价以人民币报价。

12.2 报价应包含完成本采购所需的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，货物的单价不变。

12.3投标报价出现前后不一致的，评标委员会将按照下列规定修正：

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价在供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

### 14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 采购人于投标有效期满之前，可采用书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人可以拒绝采购人的要求。同意延长的投标人不能要求修改其投标响应。

15.投标文件的签署

15.1 投标人应通过“苏采云”平台对投标文件进行电子签章。

### 16．投标文件的提交

16.1 投标人须在招标文件规定的截止时间（平台时间）前，通过“苏采云”平台提交。

16.2 截止时间以后将无法提交投标文件。

16.3 因不可抗力事件造成投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

### 17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间之前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

### 18．开标

18.1 招标组织方将通过“苏采云”平台“开标大厅”，在招标文件约定时间组织开标。

18.2 投标人在开标前应当做好数字证书、电脑及网络环境准备，使用“苏采云”平台参与开标。

18.3 因“苏采云”平台故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 19. 评标

19.1评标采用“苏采云”平台评标。

19.2招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权书，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费；

（10）处理与评标有关的其他事项。

19.3具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

19.4评标程序详见第五章“评审方法与评审标准”。

- 评审注意事项

20.1开标至评标结束期间，投标人代表应保持“苏采云”平台在线并保持通讯畅通，及时处置平台及评标委员会发出的要求，自行承担操作延误或失误的一切后果。

- 21．无效投标的情形

供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

(1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（2）未按招标文件要求进行有效签章的，签字人未经法定代表人有效授权委托的；

（3）供应商存在串通投标情形的（见本文件第23条规定）；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款。

### 22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 23．废标的情形

23.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

五、确定中标供应商

### 24.确定中标人

24.1评审结果确定后，招标组织方将在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

24.2采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商。

六、签订合同

### 25．中标通知书

25.1 中标通知书自发出之日起生效，中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

### 26．签订合同

26.1 采购人自《中标通知书》发出之日起十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

### 27．询问

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 28．质疑

28.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过“苏采云”平台，按照系统提示完成质疑提交和答复查看。以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部 94 号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

28.3 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

28.4 采购人、采购代理机构收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

### 29．投诉

29.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次财政部门投诉。

### 30、诚实信用

30.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

30.2 供应商不得以向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段 谋取中标。经查实供应商有此行为的，将按照有关规定处理。

30.3 供应商提出质疑必须有理、有据，并对质疑内容的真实性承担责任。不得虚假质疑和恶意质疑，不得通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行，否则，采购人、采购代理机构有权依据政府采购有关规定，报请财政部门对该供应商进行相应的处罚并予以公示。

30.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

第三部分  合 同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：镇江博物馆

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：镇江博物馆6号楼空调采购

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：详见《投标（响应）文件》报价部分

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

是否涉及信息类产品  ¨是þ否

是否涉及车辆采购    ¨是þ否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

- ¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      þ否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是 þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   þ否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       þ否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       þ否

（9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：国别： 品牌： 规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- þ是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- þ强制采购¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购¨优先采购

- þ否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购¨优先采购

þ否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否  þ不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价¨固定费率¨成本补偿 ¨绩效激励¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：

þ分期付款：

1、预付款：合同签订并收到发票后十个工作日内，预付30%的合同价款；

2、所有货物现场安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的50%。

3、验收合格后一年内，审计结束后采购人向中标人支付尾款。

甲方向乙方支付费用前，乙方应向甲方提供合法的符合合同约定金额的增值税发票，否则甲方有权拒绝支付，由此造成的损失成交乙方自行承担。所有款项均不另计利息。具体支付进度将根据财政拨款进度执行，由此造成的延期支付甲方不承担利息及滞纳金。

- 合同履行

（1）起始日期：  年  月  日，完成日期：  年  月  日。

（2）履约地点：镇江博物馆

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是þ否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收 ¨分期/分项验收：

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自甲乙双方签署后生效。

- 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：江苏省镇江市润州区伯先路85号镇江博物馆

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方：镇江博物馆 |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不适用 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 乙方提出申请10个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）合同协议书（2）合同专用条款（合同通用条款）（3）中标通知书（4）投标文件（5）招标文件 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 | 镇江博物馆6号楼 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 见货物标签 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | 10日内 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 甲方向乙方支付费用前，乙方应向甲方提供合法的符合合同约定金额的增值税发票，否则甲方有权拒绝支付，由此造成的损失成交乙方自行承担。2.所有款项均不另计利息。具体支付进度将根据财政拨款进度执行，由此造成的延期支付甲方不承担利息及滞纳金。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 不适用 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 不适用 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 无 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 无 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 无 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 无 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 无 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 无 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 无 |

第四部分  采购需求

一、项目概况

6号楼旧空调的拆除，多联机空调设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等。

二、采购预算

140万元。

- 采购标的（货物类）

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 多联机空调机组 | A02052305 | 项 | 1批 | 否 |

- 技术及商务要求

指标按重要性分为“★”“#”，★代表实质性指标，不满足该指标项将导致磋商无效。#代表重要指标，其余为一般指标项。

（一）技术要求

1.1、货物清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备 |  |  |  |
| 1 | 风管机1 | ★制冷量≥5.6kw ★制热量≥6.3kw #额定功率≤65w #最大静压≥50Pa #标准风量≥800m³/h #最小噪音≤25(dB(A)) | 台 | 4 |
| 2 | 风管机2 | ★制冷量≥7.1kw ★制热量≥8.0kw #额定功率≤85w #最大静压≥100Pa #标准风量≥1200m³/h #最小噪音≤30 (dB(A)) | 台 | 6 |
| 3 | 风管机3 | ★制冷量≥9.0kw ★制热量≥10.0kw #额定功率≤90w #最大静压≥100Pa #标准风量≥1700m³/h #最小噪音≤30 (dB(A)) | 台 | 11 |
| 4 | 风管机4 | ★制冷量≥11.2kw ★制热量≥12.5kw #额定功率≤125w #最大静压≥100Pa #标准风量≥1800m³/h #最小噪音≤30(dB(A)) | 台 | 44 |
| 5 | 风管机5 | ★制冷量≥12.5kw ★制热量≥14.0kw #额定功率≤175w #最大静压≥100Pa #标准风量≥2000m³/h #最小噪音≤30(dB(A)) | 台 | 14 |
| 6 | 风管机6 | ★制冷量≥14.0kw ★制热量≥16.0kw #额定功率≤180w #最大静压≥100Pa #标准风量≥2000m³/h #最小噪音≤30(dB(A)) | 台 | 6 |
| 7 | 风管机7 | ★制冷量≥18.0kw ★制热量≥20.0kw #额定功率≤320w #最大静压≥100Pa #标准风量≥2500m³/h #最小噪音≤40(dB(A)) |  | 2 |
| 8 | 线控器 | #可调节5档及以上风速，具备滤网提醒功能 | 个 | 87 |
| 9 | 多联式室外机1 | ★制冷量≥85.0kw ★制热量≥95.0kw #额定制冷功率≤22.3kw #额定制热功率≤22.7kw #风量≥24500m³/h #噪音≤63(dB(A)) | 台 | 1 |
| 10 | 多联式室外机2 | ★制冷量≥95.4kw ★制热量≥106.5kw #额定制冷功率≤26kw #额定制热功率≤26kw #风量≥25000m³/h #噪音≤64(dB(A)) | 台 | 3 |
| 11 | 多联式室外机3 | ★制冷量≥112.0kw ★制热量≥125.0kw #额定制冷功率≤32.5kw #额定制热功率≤32.3kw #风量≥35000m³/h #噪音≤66(dB(A)) | 台 | 1 |
| 12 | 多联式室外机4 | ★制冷量≥130.0kw ★制热量≥144.0kw #额定制冷功率≤37.2kw #额定制热功率≤37.0kw #风量≥35000m³/h #噪音≤67(dB(A)) | 台 | 2 |
| 13 | 多联式室外机5 | ★制冷量≥170.0kw ★制热量≥185.0kw #额定制冷功率≤44.8kw #额定制热功率≤44.5kw #风量≥50000m³/h #噪音≤67(dB(A)) | 台 | 1 |
| 14 | 全热交换器1 | ★风量≥3000m³/h #额定输入功率≤1.9Kw #机外余压≥220pa #噪音≤54(dB(A)) | 台 | 1 |
| 15 | 全热交换器2 | ★风量≥2000m³/h #额定输入功率≤1.6Kw #机外余压≥220pa #噪音≤54(dB(A)) | 台 | 1 |
| 16 | 全热交换器3 | ★风量≥1000m³/h #额定输入功率≤1.0w #机外余压≥150pa #噪音≤50(dB(A)) | 台 | 1 |
| 二 | 冷媒系统材料 |  |  |  |
| 1 | 铜管 | Ф6.35 | 米 | 9 |
| 2 |  | Ф9.52 | 米 | 629 |
| 3 |  | Ф12.7 | 米 | 110 |
| 4 |  | Ф15.9 | 米 | 526 |
| 5 |  | Ф19.05 | 米 | 915 |
| 6 |  | Ф22.2 | 米 | 19 |
| 7 |  | Ф28.6 | 米 | 157 |
| 8 |  | Ф31.8 | 米 | 454 |
| 9 |  | Ф38.1 | 米 | 167 |
| 10 |  | Ф41.3 | 米 | 155 |
| 11 | 铜管保温 | Ф6.35 | 米 | 9 |
| 12 |  | Ф9.52 | 米 | 629 |
| 13 |  | Ф12.7 | 米 | 110 |
| 14 |  | Ф15.9 | 米 | 526 |
| 15 |  | Ф19.05 | 米 | 915 |
| 16 |  | Ф22.2 | 米 | 19 |
| 17 |  | Ф28.6 | 米 | 157 |
| 18 |  | Ф31.8 | 米 | 454 |
| 19 |  | Ф38.1 | 米 | 167 |
| 20 |  | Ф41.3 | 米 | 155 |
| 21 | U-PVC冷凝水管 |  | 米 | 1415.5 |
| 22 | 冷冻油、氮气、氧气、丝杆等 |  | 项 | 1 |
| 23 | 屏蔽信号线 |  | 米 | 1815.5 |
| 24 | KGB线管 |  | 米 | 1815.5 |
| 25 | 分歧管 |  | 套 | 86 |
| 26 | 冷媒 |  | kg | 180 |
| 三 | 风管部分材料 |  |  |  |
| 1 | 镀锌铁皮风管 | 0.50mm | m² | 78.7 |
| 2 | 镀锌铁皮风管 | 0.60mm | m² | 130.8 |
| 3 | 镀锌铁皮风管 | 0.75mm | m² | 83.3 |
| 4 | 镀锌铁皮风管 | 1.00mm | m² | 744 |
| 5 | 风管保温 |  | m3 | 31.104 |
| 6 | 侧送风口(单线) | 1350 × 170 | 个 | 18 |
| 7 | 单层活动百页风口 | 1000 × 200 | 个 | 5 |
| 8 | 单层活动百叶风口 | 1350 × 300 | 个 | 75 |
| 9 | 双层活动百叶风口 | 500 × 200 | 个 | 5 |
| 10 | 外墙防雨百叶 | 600 × 400 | 个 | 1 |
| 11 | 旋流风口 | Ψ300 | 个 | 114 |
| 12 | 消声器 | 400X320X1000.00 | 个 | 1 |
| 13 | 消声器 | 500X320X1000.00 | 个 | 1 |
| 14 | 手动对开多叶调节阀 | 320X200 | 个 | 1 |
| 15 | 手动对开多叶调节阀 | 320X250 | 个 | 7 |
| 16 | 手动对开多叶调节阀 | 400X250 | 个 | 2 |
| 17 | 电动对开多叶调节阀 | 500X320 | 个 | 2 |
| 18 | 电动对开多叶调节阀 | 1000X250 | 个 | 1 |
| 19 | 70℃常开防火阀 | 500X320 | 个 | 1 |
| 20 | 70℃常开防火阀 | 1000X250 | 个 | 1 |
| 21 | 阻燃帆布软接 |  | m² | 109 |

- 1.2拆除部分

| 1 | 原室外机拆除 | 项 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 原室内机拆除 | 项 | 38 |
| 3 | 水管拆除 | 米 | 420 |
| 4 | 风管拆除 | 平方 | 2280 |
| 5 | 楼顶防水拆除加重新复原 | 平方 | 150 |
| 6 | 展厅顶面及设备喷黑 | 平方 | 2050 |
| 7 | 垃圾清运 | 车 | 5 |

- 注：

- ★①投标人所投的所有“一 设备”必须为同一品牌产品，否则作无效投标处理。

②本项目核心产品为：序号1-7，风管机1-7。

- ③制冷量、制热量、风量、噪音小于技术参数要求的属于负偏离，制冷功率、制热功率大于技术参数要求的属于负偏离。

- ④上述清单中材料、拆除部分的数量仅做参考，包含但不限于上述内容。投标人需根据招标文件及结合现场踏勘情况确定具体数量并确保满足现场实际需要，相关费用均包含在投标报价中，一旦中标合同总价不予调整。

- ⑤“一 设备”中规格参数的响应均需提供证明材料，证明材料包括制造商公开发行的该（系列）产品样册、检测报告等。

2、技术标准及产品性能

2.1技术标准

★（1）所有投标空调设备须符合国家相关标准。（包括《多联式空调（热泵）机组》GB/T 18837-2015，《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB/T 21454-2021等）。

★（2）所有投标设备（室内、室外机）须在政府采购节能产品目录内，须提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内投标产品的节能产品认证证书（及附件）扫描件；或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号（与报价明细表中一致），如投标人未提供或采购人及其委托的采购代理机构未查询到相关信息，将视为未实质性响应，作无效投标处理。

2.2产品性能

由于本次采购设备场所的特殊性，设备还应具备以下性能：

（1）具备高效除霜功能、防逆风功能

（2）具备AI大数据模型分析能力，具备AI算法节能控制能力

（3）配置冷凝水提升泵

（4）室外机具备智能待机技术

（5）室外机具备四重及以上的后备运转保障功能，即传感器备份、风机备份、压缩机备份、变频器备份

3、技术性能及施工工艺要求

3.1、所投多联机产品压缩机采用喷气增焓压缩机，并且采用最新环保冷媒 R410A。

3.2、设备满足在工程所在地的气象条件，实现宽范围运转。当室外温度为-30℃~58℃时，室外机能正常运转。

3.3、室外机具备静音运转功能，夜间可启动静音运转，以降低室外机的运转噪音。

3.4、室外机电脑控制板采用 SMT 封固技术，以保护电脑主板不受风沙及高湿天气影响。

3.5、机组应具备智能除霜功能，保证冬季制热的可靠运行。

3.6、电控电路中增加放电管以及压敏电阻设计，可在机组发生雷击时有效吸收瞬间较高的雷击电压，保护电路后端重要电器部件免受损失。

3.7、室外机应采用四面热交换器，提供系统的换热效率。

3.8、机组具备双重断电保护功能，当系统中某个内机意外断电或需要掉电维修时，可单独将该内机断电，不影响其整个系统及其他内机继续运行。即使出现部分内机掉电，依然可以通过通讯线为电脑板及阀体供电，保障通讯不中断，根据需求进行调节，避免回液导致故障，保障系统稳定运行。

3.9、设备具有高温杀菌自清洁功能。

3.10、风管机室内机具有智能风量调节技术，当空调的进、出风口滤网或风道被堵塞时，机器可依据检测到的静压变化来自动调节电机转速，维持空调出风风量恒定，不影响制冷或制热效果。

3.11、水泵扬程、接水盘方便配合现场实际安装情况，排放空调冷凝水。

3.12、室外机可自动给室内机分配地址，控制器可对室内机进行地址查询和设定。

3.13、主机自动存储各类型数据，存储记录时间无限制，可在电脑板数码管内读取相关故障数据。

3.14、冷媒管道全部采用紫铜管，冷媒管与主机之间、冷媒管与分歧管之间的连接全部采用铜焊。焊接过程中必须充入氮气进行保护。

3.15、冷媒管道内外表面质量：管材的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、粗拉道、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、脏污和严重的氧化膜。不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷。

3.16、冷媒管吊架做法按照国标图集，冷媒管与支架间必须进行隔热处理。

4、拆除相关要求

4.1、供应商负责原有老旧空调设备的拆除（含室外机吊机吊装、冷媒回收、室内机拆除、冷媒管道拆除、控制系统拆除、冷凝水管的拆除、管道拆除时妨碍得的吊顶及墙面的拆除）。

4.2、所有拆除后旧设备均要搬运（含运输）至采购人指定地点。

5、安装有关要求

5.1、安装工作包含新空调设备的安装调试及所有的材料（含室外机吊装、冷媒系统、控制系统、冷凝水系统、墙顶面修复等）。

5.2、中标单位需遵守现场的一切规章制度，进行文明安装和调试；

5.3、中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件；

5.4、中标单位负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

5.5、中标单位安装调试人员对邻近设施、管线等造成损坏，应由中标单位负责修复及承担一切费用；

5.6、安装调试期间或保修过程中，中标单位负责及时清理垃圾；

5.7、施工不能影响采购人正常工作秩序。具体施工时间要采购人决定，中标单位不能有任何异议。

6、安装、调试、质量监督及其他服务人员要求

6.1、投标文件中应提供有关安装、调试所需人员的配备情况。

6.2、人员要求：

（1）为本项目配备的项目负责人具有助理工程师及以上职称（暖通或空调专业）。

（2）为本项目配备专业的安装作业人员，具特种作业操作证。持电工作业证不少于1人、焊接与热切割作业证不少于1人、制冷与空调作业证不少于1人，高处作业证不少于1人。

7、验收要求

7.1货物要求:

（1）中标单位提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准和中标单位承诺的其它指标。

（2）保证所提供的产品涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。

7.2、检验：

（1）采购人有权就中标单位送至施工现场的设备根据国家相关标准委托当地权威检测部门。

（2）根据检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将通知中标单位并要求对由此造成的一切损失进行赔偿。

7.3、验收：

（1）验收时间：自标的物交付之日起30个工作日内开始。

（2）货到现场验收：

①供货产品送达采购人指定地点时的验收作为货到现场验收。

②设备进入现场后，由甲方（乙方予以配合）进行全面验收，并对设备的数量、规格、品牌、质量、外观、材质、工艺、性能等基本检测项目依据招标文件中的规定以及乙方投标文件中的承诺进行货到现场验收。

③货到现场验收主要是对产品的表观质量、数量、规格、品牌型号及其相关技术资料的验收。

④设备到货经检测若发现损坏或不符合招标文件的要求及投标文件中的承诺，甲方有权提出更换、拒收等要求，由此所产生的一切费用和损失由乙方承担。当发现一台某一部件的质量不合格，则应增加检查数量。

⑤凡是检查不合格的产品，乙方应在七日内负责更换或退货，所需要的一切费用由乙方自行承担，且甲方有权对由此延误了安装时间而造成的损失要求乙方进行赔偿。

（3）调试验收：

设备在安装、调试结束后，甲方委派验收小组组织质量性能验收，经过试运转考核无故障，并经有关权威空调检测部门检验合格后，甲乙双方共同签署《政府采购合同履行验收报告》，若因乙方产品质量问题及质量问题验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由乙方负担，甲方保留向乙方索赔的权利。

验收标准：根据招标文件要求及有关规定由采购人或指定第三方专业机构对本项目进行验收，并按国家标准进行验收通过。

如双方对验收结果有分歧，则以行业主管部门的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

（二）商务要求

1、交货期限及交货地点

合同签订后，6天内完成原有设备的拆除和清运，20天内完成新设备供货安装。

2、质保及售后服务

★（1）质保期

项目整体免费质保期不低于2年，中标单位在响应报价时应包含保修所需费用。免费质保期内所需人工、材料（主材、辅材）、交通运输等一切费用由中标单位负责，中标单位应保证提供及时充足的技术服务。在免费质保期内该产品出现质量问题（人为除外），中标单位负责免费修理并更换有缺陷的部件，同时向采购方提供免费的维护保养等服务。

（2）服务响应时间

在质保期内，发现空调设备故障，中标单位应在1小时内响应，在2小时内到位维修，关键部件在24-72小时内排除故障，其余故障在4小时内排除，有特殊情况须做说明。

如不能按上述要求及时维修或拒绝维修，采购方将委托第三方进行维修，以确保空调正常运行，产生的维修费在合同款中扣除，且采购方有权就因此造成的损失向中标单位追偿。

（3）技术支持及技术培训

中标单位应结合空调的安装、调试及运行过程，无偿对采购方派出的管理人员进行空调的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后空调的良好运行状态。

3、投标报价要求

（1）投标人应对本项目中包含的所有货物、材料及人工进行投报，不得拆开投标或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

（2）投标总价包括：设备费、材料费（包括安装材料、附件、配管等）、运杂费、安装及调试费、人工费、现场报废空调拆除费、吊装费、保险费、调试费、质量保证费、开孔费、中标服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付用户使用前所产生的所有费用。

（3）投标人应负责投保所有空调设备安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总价中。

（4）投标人应根据设备清单及现场实际情况在投标文件中列出本项目拟提供的安装材料、附件、配管、运杂费、安装调试费等各类费用。采购人不承担由于投标人漏报、少报所带来的全部风险和责任。

（5）投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险与项目现场情况，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付其他任何费用。

4、付款方式

（1）预付款：自合同签订，甲方收到发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。

（2）所有货物现场安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的50%。

（3）验收合格后一年内，审计结束后采购人向中标人支付尾款。

5、其他要求

中标供应商提供2份纸质投标文件。

（三）空调位置及安装平面图

见本招标文件附件。

第五部分  评标办法和标准

- 一、评审方法

采用综合评分法：按照招标文件中规定的评分标准和各项因素，对提交最后报价的供应商的投标文件和最后报价进行综合评分，以评标总得分由高到低的的顺序确定中标候选人的评审办法。

- 二、资格性审查方法及标准

（一）资格审查方法

投标文件开启后，评标委员会依据法律、法规及采购文件的规定，对供应商的资格进行审查，以确定供应商资格是否合格。

（二）资格审查标准

投标文件中有任意一条不满足下表要求的将导致其响应无效，不进入下一项评审。

| 序号 | 资格条件 | 审查要素和审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共国政府采购法》第二十二条的规定 | （1）是否提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证等。 （2）是否提供按格式填写的磋商承诺函 |
| 2 | 信用查询记录 | 是否按要求提供信用查询记录 |
| 3 | 不得存在的情形 | 是否存在“第二部分供应商须知第二十一条”的情形 |

- 三、符合性审查及标准

（一）符合性审查方法

对通过资格审查的供应商的投标文件进行响应性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

（二）符合性审查标准

投标文件中有任意一条不满足下表要求的将导致其响应无效，不进入下一项评审。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | （1）若有委托代理人，供应商为法人授权委托书。 （2）标注“★”的参数指标响应情况。 （3）未发现属无效响应的其他情形。 （4）投标报价是否超过项目预算金额或最高限价 |
| 2 | 投标文件响应程度 | （1）审查投标文件与招标文件要求的主要服务条款、货物条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

- 四、综合评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术评估 |  |  | 55分 |
| 1.1 | 设备技术参数 | 根据投标文件中《技术参数响应及偏离表》，结合相关证明材料，考察所投设备的重要指标响应情况，标注“#”的指标完全符合或负偏离程度在5%（含5%）以内的得14分；有一条负偏离程度在5%以上的扣0.25分。 | 14 |
| 1.2 | 产品性能（1） | 1、所投多联机室外机(全部型号)具备高效除霜功能、防逆风功能，每具备一项功能的得 1 分，本项最多得2分。 2、所投多联机室外机(全部型号)具备AI大数据模型分析能力，具备AI算法节能控制能力的得4分。 3、所投多联机室外机具备智能待机技术，其中最小模块的24小时待机功耗≤1W的得2分；1W<待机功率≤5W的得1分，其余不得分。 注：需提供检测机构（具有 CMA 标志）的检测报告或CVC功能性评价证书的扫描件，否则不得分。 | 8 |
| 1.3 | 产品性能（2） | 1、所投多联机室内机配置冷凝水提升泵的得1分，其他不得分。 2、所投多联机产品室外机具备四重及以上的后备运转保障功能，即传感器备份、风机备份、压缩机备份、变频器备份的得4分，具备任三重备份保障的得3分，具备任双重备份保障的得1分，其它不得分。 注：需提供制造商公开发行的该（系列）产品样册或检测机构（具有 CMA 标志）的检测报告，否则不得分。 | 5 |
| 1.4 | 技术性能及施工工艺要求 | 根据对招标文件“技术性能及施工工艺要求”的响应情况，完全响应的得4分，有一条未响应或未完全响应的扣0.25分。 | 4 |
| 1.5 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案（包括：①本项目概述；②总体安排及施工部署；③空调拆除工程的具体施工方案；④关键施工技术、工艺；⑤工程项目实施的重点和解决方案；⑥冷媒系统具体施工技术措施⑦控制系统具体施工技术措施⑧冷凝水系统具体施工技术措施进行综合评定，本项最高得8分。体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的）的不得分。 | 8 |
| 1.6 | 施工方案 | 根据投标人提供的施工总进度计划（包括：①施工进度计划的描述；②项目实施进度；③时间点；④关键节点等）进行综合评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，每有一项得1.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.7分；未能体现评审要点（或无实质性内容的）的不得分。 | 6 |
| 1.7 | 售后服务方案 | - 项目整体免费质保期满足招标文件要求的得基本分1分；超出招标文件要求的，每超出半年加0.5分，最多加1分；质保未达到招标文件要求的投标无效。 - 2、根据投标人提供的售后服务方案（包括：①售后服务质量；②保障具体措施；③售后维保人员配置；④响应时间等情况）进行综合评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，每有一项得1.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.7分；未能体现评审要点（或无实质性内容的）的不得分。 3、根据投标人提供的故障解决方案、备品备件保障方案进行综合评定，本项最高得2分。体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点的不得分。 | 10 |
| 二、商务评估 |  |  | 15分 |
| 2.1 | 商务条件响应性 | 投标人对招标文件中“商务要求”完全响应的得4分；有一条未响应或未完全响应的扣1分。 | 4 |
| 2.2 | 业绩 | 投标人自2022年8月1日以来（合同签订日期），具有多联机空调销售业绩的每个得2分，总分4分。 注：提供合同扫描件，否则不得分。 | 4 |
| 2.3 | 履约能力 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。 注：提供相关证书扫描件，否则不得分。 | 3 |
| 2.4 | 人员 | 1、投标人拟投入本项目负责人具有暖通或制冷专业中级及以上职称的得2分，初级职称的得1分。 2、投标人拟投入本项目安装人员具特种作业操作证（电工作业、焊接与热切割作业、制冷空调作业、高空作业）的，每有一人得0.5分，最多得2分。 注：提供相关证书的扫描件；以投标人为参保单位的社会保险个人权益记录单（缴费日期起点为2025年3月以来，缴费月数至少为1个月）扫描件，否则不得分。 | 4 |
| 三、价格评估 |  |  |  |
| 3.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为投标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：（投标基准价／投标报价）×30（计算到小数点后二位）。 注：（1）根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予20%的调减，以调减后的价格计算价格分，《中小企业声明函》填写格式见招标文件第六部分；（2）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件；（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 30分 |

- 五、相同品牌产品的处理原则

5.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

5.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-GCJS-G2025-0006

项目名称：镇江博物馆6号楼空调采购

投 标 人（公章）：

一、资格证明部分

- （一）投标函

致：江苏公采招投标代理有限公司

根据贵方镇江博物馆6号楼空调采购（编号：JSZC-321100-GCJS-G2025-0006）的招标文件，正式授权下述签字或盖章人(姓名)代表我方（供应商的名称），全权处理本次招标的有关事宜。

据此函，（签字或盖章人）兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定所提供的唯一报价见开标一览表。

- 我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

- 我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方承诺不存在政府采购法律法规禁止的恶意串通情形情形。

- 我方单位负责人为同一人的其它供应商，存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加本次投标。

- 我方保证向招标组织方提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效并对其负责。

- 我方承诺公平竞争，不妨碍其他供应商的竞争行为；不损害采购人或者其他供应商的合法权益。

- 我方同意提供贵方可能要求的与本次投标有关的任何证据或资料。

- 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

- 我方通讯方式为：

地	址：

电	话：

法定代表人签章：

供应商签章：

日	期：

- （二）资格承诺函

致：江苏公采招投标代理有限公司

我单位参与镇江博物馆6号楼空调采购（编号：JSZC-321100-GCJS-G2025-0006）项目的采购活动，现承诺如下：

（1）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（2）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（3）我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（4）我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）我方具有履行本项目所需的法律、行政法规规定的其他条件。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称(公章):

供应商法定代表人或授权代表(签字或盖章);

日期：

- （三）法人授权委托书

本授权书声明： （投标供应商名称） 的法定代表人（姓名） 授权 （被授权人的姓名、职务及身份证号）参与镇江博物馆6号楼空调采购（编号：JSZC-321100-GCJS-G2025-0006）投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目招标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

单位名称：

授权代表（被授权人）签字或盖章：

职    务：

单位名称：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：被授权人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人投标的，填写法定代表人身份证明书和本委托书。

法定代表人身份证明书

兹证明      同志，性别     ，身份证号码        ，在我单位任职务，系我单位主要负责任人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”直接参加采购活动的仅需填写本身份证明。

（四）供应商信用记录

在本招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，打印在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询到的网页记录；作为投标文件的组成部分提交。

（五）开标一览表

项目名称：镇江博物馆6号楼空调采购

项目编号：JSZC-321100-GCJS-G2025-0006

| 投标报价 | 人民币（大写）： （小写）： |
| --- | --- |
| 供货期 |  |

注：格式见苏采云系统。

- 明细报价表

| 编号 | 费用名称 | 数量 | 金额（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 | 一项 |  | 和设备报价一览表总价一致 |
| 2 | 拆除费 | 一项 |  |  |
| 3 | 运杂费 |  |  |  |
| 4 | 安装及调试费 |  |  |  |
| 5 | 其他费用 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总价（即《开标一览表》中的“投标报价”） |  |  |  |  |

注：投标人应根据本项目需求进行分项价格并填写上述表格。

- 设备报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人应根据1.1货物清单以及投标人拟提供的各种材料情况据实、详细填写上述表格。（2）表中“设备费”应与“报价明细表”中“设备费”相一致。（3）因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

二、技术部分

（1）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 名称及型号 | 文件要求指标 | 响应指标 | 偏离情况（正/无/负）偏离 | 说明或（证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：标注“★ ”、“#”的指标项均需提供证明材料

（2）技术方案

三、商务部分

（1）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 文件要求 | 商务响应 | 偏离情况（正/无/负）偏离 | 说明或（证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（2）商务服务方案

四、其他部分

（1）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞ 6 号) 的规定，本公司参加镇江博物馆的镇江博物馆6号楼空调采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.设备1 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业  请勾选！)；

2.设备2 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业  请勾选！)；

………

所投的产品需要逐条列出！

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：

日 期：

填报说明：

1.企业声明函请审慎填写（红色字部分要特别注意），中标供应商的声明函（如提供）将随结果公示。

2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

- 3.填报前需对设备制造商信息进行充分了解，确定相关信息真实、准确性。

- 4.中小企业划型标准请查阅《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）