苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0708

采购单位：苏州市机关事务管理局

项目名称：苏州市行政事业单位2026年通用类分体式空调集中采购

项目类别：货物类

苏州市政府集中采购中心

2026年1月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	36

第五章 合同及主要条款	49

第六章 评标办法和评分标准	60

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0708 |
| 2 | 项目名称 | 苏州市行政事业单位2026年通用类分体式空调集中采购 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼 联系人: 丁工、朱工 联系电话：0512-69820691 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市机关事务管理局 地址：苏州市三香路998号8号楼 联系人：童坚 联系电话：0512-68618362 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年02月03日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年02月03日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年02月03日09点30分（北京时间） 苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 合同总金额的3% |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

项目概况： 苏州市行政事业单位2026年通用类分体式空调集中采购 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2026年02月03日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0708

2.项目名称：苏州市行政事业单位2026年通用类分体式空调集中采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币肆仟肆佰柒拾柒万壹仟柒佰贰拾元整（￥44771720.00元）

5.最高限价：人民币肆仟肆佰柒拾柒万壹仟柒佰贰拾元整（￥44771720.00元）

6.合同履行期限：供货商在签订合同后，需与各实际使用方签订具体供货协议。在实际使用方下单之日起15个日历日之内按供货协议采购单位指定地点交货，并在交货之日起15个日历日内完成安装调试。免费质保期不低于十年。

7.采购需求：苏州市行政事业单位2026年通用类分体式空调集中采购。涉及的空调规格有1匹变频壁挂式冷暖、1.5匹变频壁挂式冷暖、2匹变频壁挂式冷暖、2匹变频一拖一吸顶机、3匹变频柜式冷暖、3匹变频挂机、3匹变频一拖一吸顶机、5匹变频柜式冷暖、5匹变频一拖一吸顶机。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年02月03日09点30分（北京时间）；

2.开标时间：2026年02月03日09点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市机关事务管理局

地址：苏州市三香路998号8号楼

联系人：童坚

联系方式：0512-68618362

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼

联系方式：0512-69820691

3.项目联系方式

项目联系人：丁工、朱工

电话：0512-69820691

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）、供应商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如有）、授权委托书（如有）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69826795

联系地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼717室

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6其它有关资格证明文件。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料；

14.1.5.5其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8《关于符合本国产品标准的声明函》；

14.1.9其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.9”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

（二）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（三）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

# 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1匹变频壁挂式冷暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.5匹变频壁挂式冷暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2匹变频壁挂式冷暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2匹变频一拖一吸顶机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3匹变频柜式冷暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3匹变频挂机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3匹变频一拖一吸顶机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5匹变频柜式冷暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5匹变频一拖一吸顶机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“公开分项报价”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5．公开分项报价中的单价报价不可高于最高单价限价，否则为非实质性响应，投标无效。

（1）1匹变频壁挂式冷暖，最高限价为2460.00(元/台）；

（2）1.5匹变频壁挂式冷暖，最高限价为2280.00(元/台）；

（3）2匹变频壁挂式冷暖，最高限价为3910.00(元/台）；

（4）2匹变频一拖一吸顶机，最高限价为5000.00(元/台）；

（5）3匹变频柜式冷暖，最高限价为4960.00(元/台）；

（6）3匹变频挂机，最高限价为7030.00(元/台）；

（7）3匹变频一拖一吸顶机，最高限价为7510.00(元/台）；

（8）5匹变频柜式冷暖，最高限价为7680.00(元/台）；

（9）5匹变频一拖一吸顶机，最高限价为10000.00(元/台）。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

# 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州市机关事务管理局） 的 （苏州市行政事业单位2026年通用类分体式空调集中采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件7.关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

# 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，在评标过程中当出现投标报价低于采购项目预算50%或者投标报价低于采购项目最高限价45%或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评标委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件13.关于铜管安装的承诺函

关于铜管安装的承诺函

苏州市政府集中采购中心 ：

我方愿就由贵中心组织实施的编号为              号的招标采购活动进行响应。

按照招标文件要求，我方承诺：

壁挂机及柜机实际安装所需铜管长度，5米（含）以内免费，如超出5米长度，铜管超出部分不高于70元/米（含人工服务部分）；吸顶机实际安装所需铜管、冷凝水管等所有配件不高于120元/米（含人工服务部分）。供应商需提供符合国标的纯紫铜管，并安装到位。

上述承诺均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件14.关于质保期的承诺函

关于质保期的承诺函

苏州市政府集中采购中心 ：

我方愿就由贵中心组织实施的编号为              号的招标活动进行响应。

按照招标文件要求，我方承诺：

提供设备自最终验收合格之日起   年质量保证期（不少于十年）。期间我方提供一切维修服务和更换零配件，以上所需费用均包含在报价中。

上述承诺均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受 苏州市机关事务管理局 的委托，就 苏州市行政事业单位2026年通用类分体式空调集中采购  项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0708

二、项目名称：苏州市行政事业单位2026年通用类分体式空调集中采购

三、预算金额：人民币肆仟肆佰柒拾柒万壹仟柒佰贰拾元整（￥44771720.00元）

四、最高限价：人民币肆仟肆佰柒拾柒万壹仟柒佰贰拾元整（￥44771720.00元）

五、合同履行期限：供货商在签订合同后，需与各实际使用方签订具体供货协议。在实际使用方下单之日起15个日历日之内按供货协议采购单位指定地点交货，并在交货之日起15个日历日内完成安装调试。免费质保期不低于十年。

六、招标内容：

（一）项目概况

本项目主要为满足苏州市行政事业单位的空调采购及使用需求。

（二）采购货物一览表（核心产品为序号2：1.5匹变频壁挂式冷暖空调）

| 序号 | 货物名称 | 货物规格 | 数量(台) | 最高限价(元/台） | 最高限价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 1匹变频壁挂式冷暖 | 79 | 2460.00 | 194340.00 |
| 2 | 空调 | 1.5匹变频壁挂式冷暖 | 2261 | 2280.00 | 5155080.00 |
| 3 | 空调 | 2匹变频壁挂式冷暖 | 1221 | 3910.00 | 4774110.00 |
| 4 | 空调 | 2匹变频一拖一吸顶机 | 102 | 5000.00 | 510000.00 |
| 5 | 空调 | 3匹变频柜式冷暖 | 1537 | 4960.00 | 7623520.00 |
| 6 | 空调 | 3匹变频挂机 | 1188 | 7030.00 | 8351640.00 |
| 7 | 空调 | 3匹变频一拖一吸顶机 | 225 | 7510.00 | 1689750.00 |
| 8 | 空调 | 5匹变频柜式冷暖 | 1421 | 7680.00 | 10913280.00 |
| 9 | 空调 | 5匹变频一拖一吸顶机 | 556 | 10000.00 | 5560000.00 |
| 合计 |  |  | 8590 |  | 44771720.00 |

备注：

- 表中货物数量为预估数量，最终实际结算以实际产生数量乘以相应报价单价，按实结算。

- 公开分项报价中的单价报价不可高于最高单价限价，否则为非实质性响应，投标无效。

（三）技术指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1匹变频壁挂式冷暖 | 冷暖类型：冷暖 |
|  |  | 能效等级：一级 |
|  |  | 电源电压（V）：220 |
|  |  | 变频/定频：变频 |
|  |  | 额定制冷量（W）：≥2600 |
|  |  | 额定制冷功率（W）：≤600 |
|  |  | 额定制热量（W）：≥4400 |
|  |  | 额定制热功率（W）：≤1200 |
|  |  | 电辅加热功率（W）：≥1000 |
|  |  | 外机最大噪音dB(A)：≤51 |
|  |  | 内机最大噪音dB(A)：≤41 |
|  |  | 节流装置：电子膨胀阀 |
|  |  | 扫风方式：上下/左右 |
|  |  | 主电源线长度（米）：≥1.5 |
|  |  | 标配铜管长度（米）：≥3 |
|  |  | 标配遥控板：遥控器 |
|  |  | 面板颜色：白色 |
|  |  | 独立除湿：支持 |
|  |  | 冷媒：环保冷媒 |
| 2 | 1.5匹变频壁挂式冷暖 | 冷暖类型：冷暖 |
|  |  | 能效等级：一级 |
|  |  | 电源电压（V）：220 |
|  |  | 变频/定频：变频 |
|  |  | 额定制冷量（W）：≥3500 额定制冷功率（W）：≤850 |
|  |  | 额定制热量（W）：≥5000 |
|  |  | 额定制热功率（W）：≤1290 |
|  |  | 电辅加热功率（W）：≥1000 |
|  |  | 外机最大噪音dB(A)：≤51 |
|  |  | 内机最大噪音dB(A)：≤41 |
|  |  | 节流装置：电子膨胀阀 |
|  |  | 扫风方式：上下/左右 |
|  |  | 主电源线长度（米）：≥1.5 |
|  |  | 标配铜管长度（米）：≥3 |
|  |  | 标配遥控板：遥控器 |
|  |  | 面板颜色：白色 |
|  |  | 独立除湿：支持 |
|  |  | 冷媒：环保冷媒 |
| 3 | 2匹变频壁挂式冷暖 | 冷暖类型：冷暖 |
|  |  | 能效等级：二级及以上 |
|  |  | 电源电压（V）：220 |
|  |  | 变频/定频：变频 |
|  |  | 额定制冷量（W）：≥5000 |
|  |  | 额定制冷功率（W）：≤1600 |
|  |  | 额定制热量（W）：≥6300 |
|  |  | 额定制热功率（W）：≤2100 |
|  |  | 最大循环风量（m³/h）：≥900 |
|  |  | 外机最大噪音dB(A)：≤54 |
|  |  | 内机最大噪音dB(A)：≤45 |
|  |  | 扫风方式：上下/左右 |
|  |  | 主电源线长度（米）：≥1.5 |
|  |  | 标配铜管长度（米）：≥3 |
|  |  | 标配遥控板：遥控器 |
|  |  | 面板颜色：白色 |
|  |  | 独立除湿：支持 |
|  |  | 冷媒：环保冷媒 |
| 4 | 2匹变频一拖一吸顶机 | 冷暖类型：冷暖 |
|  |  | 能效等级：二级及以上 |
|  |  | 全年能源消耗效率（APF):≥4.1 |
|  |  | 电源电压（V）：220 |
|  |  | 变频/定频：变频 |
|  |  | 额定制冷量（W）：≥5000 |
|  |  | 额定制热量（W）：≥5600 |
|  |  | 最大循环风量（m³/h）：≥1000 |
|  |  | 外机最大噪音dB(A)：≤57 |
|  |  | 内机最大噪音dB(A)：≤46 |
|  |  | 扫风方式：四面出风/八面出风 |
|  |  | 标配遥控板：遥控器 |
|  |  | 面板颜色：白色 |
|  |  | 独立除湿：支持 |
|  |  | 冷媒：环保冷媒 |
| 5 | 3匹变频柜式冷暖 | 冷暖类型：冷暖 |
|  |  | 能效等级：二级及以上 |
|  |  | 电源电压（V）：220 |
|  |  | 变频/定频：变频 |
|  |  | 额定制冷量（W）：≥7200 |
|  |  | 额定制冷功率（W）：≤2200 |
|  |  | 额定制热量（W）：≥9000 |
|  |  | 额定制热功率（W）：≤3200 |
|  |  | 最大循环风量（m³/h）：≥1200 |
|  |  | 外机最大噪音dB(A)：≤56 |
|  |  | 内机最大噪音dB(A)：≤47 |
|  |  | 扫风方式：上下/左右 |
|  |  | 主电源线长度（米）：≥3 |
|  |  | 标配铜管长度（米）：≥4 |
|  |  | 标配遥控板：遥控器 |
|  |  | 面板颜色：白色 |
|  |  | 独立除湿：支持 |
|  |  | 冷媒：环保冷媒 |
| 6 | 3匹变频挂机 | 冷暖类型：冷暖 |
|  |  | 能效等级：二级及以上 |
|  |  | 全年能源消耗效率（APF):≥3.8 |
|  |  | 电源电压（V）：220 |
|  |  | 变频/定频：变频 |
|  |  | 额定制冷量（W）：≥7200 |
|  |  | 额定制热量（W）：≥9000 |
|  |  | 最大循环风量（m³/h）：≥1100 |
|  |  | 外机最大噪音dB(A)：≤56 |
|  |  | 内机最大噪音dB(A)：≤47 |
|  |  | 扫风方式：上下/左右 |
|  |  | 主电源线长度（米）：≥3 |
|  |  | 标配铜管长度（米）：≥3 |
|  |  | 标配遥控板：遥控器 |
|  |  | 面板颜色：白色 |
|  |  | 独立除湿：支持 |
|  |  | 冷媒：环保冷媒 |
| 7 | 3匹变频一拖一吸顶机 | 冷暖类型：冷暖 |
|  |  | 能效等级：二级及以上 |
|  |  | 全年能源消耗效率（APF):≥3.1 |
|  |  | 电源电压（V）：220 |
|  |  | 变频/定频：变频 |
|  |  | 额定制冷量（W）：≥7200 |
|  |  | 额定制热量（W）：≥7700 |
|  |  | 最大循环风量（m³/h）：≥960 |
|  |  | 外机最大噪音dB(A)：≤57 |
|  |  | 内机最大噪音dB(A)：≤47 |
|  |  | 扫风方式：四面出风/八面出风 |
|  |  | 标配遥控板：遥控器 |
|  |  | 面板颜色：白色 |
|  |  | 独立除湿：支持 |
|  |  | 冷媒：环保冷媒 |
| 8 | 5匹变频柜式冷暖 | 冷暖类型：冷暖 |
|  |  | 能效等级：二级及以上 |
|  |  | 电源电压（V）：380 |
|  |  | 变频/定频：变频 |
|  |  | 额定制冷量（W）：≥12000 |
|  |  | 额定制冷功率（W）：≤5000 |
|  |  | 额定制热量（W）：≥13500 |
|  |  | 额定制热功率（W）：≤4800 |
|  |  | 最大循环风量（m³/h）：≥1800 |
|  |  | 外机最大噪音dB(A)：≤60 |
|  |  | 内机最大噪音dB(A)：≤52 |
|  |  | 扫风方式：上下/左右 |
|  |  | 主电源线长度（米）：≥5 |
|  |  | 标配铜管长度（米）：≥4 |
|  |  | 标配遥控板：遥控器 |
|  |  | 面板颜色：白色 |
|  |  | 独立除湿：支持 |
|  |  | 冷媒：环保冷媒 |
| 9 | 5匹变频一拖一吸顶机 | 冷暖类型：冷暖 |
|  |  | 能效等级：二级及以上 |
|  |  | 全年能源消耗效率（APF):≥3.15 |
|  |  | 电源电压（V）：380 |
|  |  | 变频/定频：变频 |
|  |  | 额定制冷量（W）：≥12000 |
|  |  | 额定制热量（W）：≥13000 |
|  |  | 最大循环风量（m³/h）：≥1600 |
|  |  | 外机最大噪音dB(A)：≤62 |
|  |  | 内机最大噪音dB(A)：≤53 |
|  |  | 扫风方式：四面出风/八面出风 |
|  |  | 标配遥控板：遥控器 |
|  |  | 面板颜色：白色 |
|  |  | 独立除湿：支持 |
|  |  | 冷媒：环保冷媒 |

备注：壁挂机及柜机实际安装所需铜管长度，5米（含）以内免费，如超出5米长度，铜管超出部分不高于70元/米（含人工服务部分）；吸顶机实际安装所需铜管、冷凝水管等所有配件不高于120元/米（含人工服务部分）。供应商需提供符合国标的纯紫铜管，并安装到位。（供应商需出具承诺函，模板在第三章附件13，为实质性响应条件，如果未提供，视为非实质性响应。）

1.供应商提供的产品需具有CCC认证证书、节能产品认证证书，供应商须提供证书复印件并加盖单位公章，未提供的视为非实质性响应。

2.所投产品须为同一品牌，否则为无效投标。

3.要求供应商提供产品宣传彩页或产品说明书或厂家官网产品页截图或检测机构出具的检测报告复印件佐证技术参数。

4.供应商投标的所有产品的技术参数指标应当满足招标文件的技术参数指标，否则视为非实质性响应招标文件。供应商应保证中标后提供的所有产品的技术参数指标与投标文件响应的技术参数指标相一致。

5.供应商应在投标文件中明确报价产品厂家标配内安装所需的相关辅材、耗材数量，该部分费用应包含在报价总价中。

6.供应商应保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、品牌正宗的产品，否则采购单位有权退货。

7.供应商应承诺不拆换、不调换、不截留产品零部件;不以少充多、不以旧充新、不以劣充优、不以假充真、不提供降低产品等级标准的产品。否则采购单位有权退货。

8.包装要求:供应商应保证提供的所有报价产品均是厂家出厂的原包装;且必须采用相应标准及保护措施进行包装，这种包装应适应于相应的运输方式，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以保证货物安全运抵采购单位仓库或采购单位指定地点。货物在运输途中所发生锈蚀、损坏和丢失的损失由中标供应商承担责任和费用。每件包装应附有详细装箱清单和质量合格证书。实际使用方对包装破损的货物有权拒收，中标供应承诺予以更换。

9.供应商应保证提供的产品的技术性能、综合质量的稳定性和可靠性;保证提供的产品符合国家质量、技术、环保、安全、节能、保密等相关法律、法规和政策要求及商检标准和电工标准。

10.供应商应提供货物制造厂商的出厂质量合格证、保修卡、说明书等。

11.投标产品须是当前市场主流机型，不得以任何名义的“工程机”“专用机”“特供机型”。

（四）付款方式

实际使用方与中标供应商签订《供货协议》，付款方式将依照政府采购相关要求在《供货协议》中约定。

（五）供货要求

1.供货商在签订合同后，需与各实际使用方签订具体供货协议。在实际使用方下单之日起15个日历日之内按供货协议采购单位指定地点交货，并在交货之日起15个日历日内完成安装调试。

2.在供货期内,供应商将确保任何产品型号在供货期内能够满足采购单位的需求。若出现型号升级、变更或者停产的情况，升级替代的新产品型号主要技术指标不低于原机型，经采购单位审核确认同意后方可按升级后的产品(或配件）供货，交货时间按原合同承诺的时间执行。同时，在采购单位同意之前，供应商仍应按原《定货单》及合同的要求供货，否则，按逾期交货处理。若在供货期内供应商有任何产品型号或配件停产且无符合采购单位要求的替代方案、或15天内无法供货，则视为严重违约，采购单位有权单方面解除采购合同，并有权直接将供应商履约保证金（货款总额的3%）作为违约金全部扣除。

（六）安装要求

中标人在安装前可进行现场勘查，并制定详细的施工方案。所投产品需带空气开关，使用不锈钢支架，冷凝排水管根据采购人需求安装到位，如有高空作业的一切费用都包含在内，如吊车费用等。中标人须安排有资质的经销商和人员安装调试。中标企业须安全、文明施工，不得影响采购单位正常工作活动，出现任何安全事故，责任由中标人自行承担。

（七）验收要求

1.初步验收:货物运抵采购单位仓库或采购单位指定地点后由采购单位或实际使用方对照采购清单对外观、包装及数量进行验收。供应商应按采购单位要求填写《签收单》等单据。

2.最终验收:供应商根据合同要求进行设备安装、调试后移交采购单位使用，并按采购单位要求填写《验收报告》等单据并经实际使用方签署确认后报送给采购单位。

3.验收时（包括初验和最终验收)，供应商必须派代表参加并确认验收结果。

4.采购单位有权自行委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对供应商产品的精度、性能进行检验。

5.采购单位在收货时验收合格,并不排除供应商对产品质量的保证责任。如采购单位验收合格后，使用过程中发现产品存在质量问题的，则按本项目采购合同约定的方式进行处理。如验收不合格的，采购单位有权要求换货或单方解除合同。若采购单位选择换货的，供应商重新供货导致的供货延迟，按逾期交货的违约责任处理。

（八）售后服务要求

1.供应商应提供设备自最终验收合格之日起至少十年免费上门保修服务（质保期）。（需提供承诺函，模板在第三章附件14，为实质性响应条件，如果未提供，视为非实质性响应。）期间供应商应提供一切维修服务和更换零配件，以上所需费用均包含在报价中。

2.供应商应按新三包规定执行售后服务，产品出现性能故障的，应严格按照《部分商品修理更换退货责任规定》处理。上述规定要求与本合同其他条款有不一致的，按对实际使用方较有利的条款执行。

3.供应商应开通苏州市内的售后服务专线电话,供所有采购单位采购的空调服务专用。售后服务专线电话应全天候响应(7*24小时);接到采购单位或实际使用方的报修电话，应在1个工作小时内电话响应，4个工作小时内到达，到达后8个工作小时内修复;若在8个工作小时内无法修复的，应及时告知采购单位并与实际使用方协商,经实际使用方同意后在双方约定的时间内完成设备的修复及更换。(注:上门服务时间主要根据实际使用方需求而定，假如实际使用方需要第二天上门处理的，应根据实际使用方要求的时间上门;如果实际使用方需要晚上19:30后上门，供应商也应根据实际使用方的要求上门服务。如无特殊情况，须按照上述标准进行服务)

4.超出保修期的维修应向实际使用方说明产品已过保,告知实际使用方备件费、上门费及服务费，并向实际使用方说明备件保修时间及保修方式，征得实际使用方同意后再维修，维修中收取的备件费、上门费及服务费等其它费用不得高于合同产品品牌官方标准(包含品牌官网标准、官方热线标准等)，维修收费应提供发票。

5.合同设备15天内出现故障（以实际使用方验收合格之日起开始计算)，供应商应免费为实际使用方更换同型号新整机;保修期内，发生产品性能故障维修2次及以上仍不能正常使用的,供应商应负责为实际使用方免费更换同型号的新机。若同型号设备停产的，供应商应与实际使用方协商，更换其他型号的新机，更换的新机型性能不得低于故障机。换机后保修期限重新计算。因产品自身原因造成退、换机情况的,由供应商直接办理退换机服务。退换机应在上门检测后5个工作日内完成,除非供应商与实际使用方达成一致意见另行约定时间。

6.供应商应为合同设备无条件提供安装及售后服务,否则采购单位有权另行安排人员上门安装及售后服务,所产生的费用直接在履约保证金扣除。

7.在履约过程中，若原中标产品停产，供应商应与甲方协商，更换其他型号的新产品（须满足招标文件要求），同时，更换的新机型性能不得低于原中标产品，履约价格不得高于原中标产品。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.对本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

5.绿色采购

（1）本次拟采购的空调（序号1、2、3、4、5、6、7、8、9）属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：苏州市行政事业单位2026年通用类分体式空调集中采购

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0708

甲方：苏州市机关事务管理局

地址：苏州市三香路998号8号楼

电话：0512-68618362

乙方：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后实际使用方应支付给乙方的价款总和。

甲方是指所有实际使用方的牵头单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

实际使用方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元整，小写   ￥ 元，其中税金    人民币 元，小写   ￥元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、墙体打孔、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

- 单独收费材料名目：

| 名目 | 类别 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 超出部分铜管（5米） | 挂机/柜机 | 70元/米 |
| 铜管（无配管） | 吸顶机 | 120元/米 |
| 打墙孔 | 普通砖墙 | 免费 |
|  | 钢筋混凝土墙 | 100 元/个 |
|  | 钢筋混凝土加厚墙 | 150 元/个 |
| 拆旧机 | 挂机 | 150 元/台 |
|  | 柜机 | 200 元/台 |
| 拆装防盗窗、格栅 | 拆除及安装 | 100 元/个/次 |
| 空调移机 | 挂机 | 150 元/台 |
|  | 柜机 | 200 元/台 |
| 铜管管槽 | 挂机 | 100元/米 |
|  | 柜机 | 120元/米 |

五、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方根据与实际使用方签订的《供货协议》中明确的地点交货，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：乙方与实际使用方签订的《供货协议》中约定的时间。

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。如涉及货物品牌或厂商统一配送、安装服务的，由乙方全权负责妥善协调和安排具体服务方（人员）严格按照本合同约定履行交货义务。

六、付款方式：

1.付款步骤：

（1）付款方式将依照政府采购相关要求在实际使用方与乙方签订的《供货协议》中约定。

（2）本项目采购合同签订之日起十个工作日内，乙方应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金（合同金额的3%）。待合同项下全部货物交货并安装调试完毕之日起十个工作日内以非现金形式退回履约保证金（无息）。若乙方违约，则甲方有权不予退还履约保证金。若甲方无故超期未退还，则按照银行同期贷款利率支付利息。

2. 支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

七、验收

1.初步验收：货物运抵实际使用方单位仓库或实际使用方指定地点后由实际使用方对照采购清单对外观、包装及数量进行初步验收。

2.最终验收：乙方根据合同要求进行设备安装、调试后移交实际使用方使用，由实际使用方进行最终验收。

3.验收时（包括初验和最终验收)，乙方必须派负责本项目的代表参加并确认验收结果。

4.甲方和实际使用方有权自行委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对乙方产品的精度、性能进行检验。根据检验结果验收不合格的，检验费用全部由乙方承担，甲方有权从履约保证金中扣除或通知乙方另行支付。

5.实际使用方在收货时验收合格,并不排除乙方对产品质量的保证责任。如验收合格后，使用过程中发现产品存在质量问题的，则按本项目采购合同约定保修、售后方式进行处理。如乙方有异议的，以甲方标准为准。如验收不合格的，实际使用方有权要求换货，乙方重新供货导致的供货延迟，按逾期交货的违约责任处理。甲方有权根据实际验收情况单方解除合同。

八、保修期

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供设备自最终验收合格之日起    年质量保证期（不少于十年）。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

九、售后服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。上述服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

2.乙方应按新三包规定执行售后服务，产品出现性能故障的，应严格按照《部分商品修理更换退货责任规定》处理。上述规定要求与本合同其他条款有不一致的，按对实际使用方较有利的条款执行。

3.乙方应开通苏州市内的售后服务专线电话,供所有采购单位采购的空调服务专用。接到采购单位或实际使用方的报修电话，应在1个工作小时内电话响应，4个工作小时内到达，到达后8个工作小时内修复;若在8个工作小时内无法修复的，应及时告知采购单位并与实际使用方协商,经实际使用方同意后在双方约定的时间内完成设备的修复及更换。(注:上门服务时间主要根据实际使用方需求而定，假如实际使用方需要第二天上门处理的，应根据实际使用方要求的时间上门;如果实际使用方需要晚上19:30后上门，乙方也应根据实际使用方的要求上门服务。如无特殊情况，须按照上述标准进行服务)

4.超出保修期的维修应向实际使用方说明产品已过保,告知实际使用方备件费、上门费及服务费，并向实际使用方说明备件保修时间及保修方式，征得实际使用方同意后再维修，维修中收取的备件费、上门费及服务费等其它费用不得高于合同产品品牌官方标准(包含品牌官网标准、官方热线标准等)，维修收费应提供发票。

5.合同设备15天内出现故障（以实际使用方验收合格之日起开始计算)，乙方应免费为实际使用方更换同型号新整机;保修期内，发生产品性能故障维修2次及以上仍不能正常使用的, 乙方应负责为实际使用方免费更换同型号的新机。若同型号设备停产的，乙方应与实际使用方协商，更换其他型号的新机，更换的新机型性能不得低于故障机。换机后保修期限重新计算。因产品自身原因造成退、换机情况的,由乙方直接办理退换机服务。退换机应在上门检测后5个工作日内完成,除非乙方与实际使用方达成一致意见另行约定时间。

6.乙方应为合同设备无条件提供安装及售后服务,否则采购单位有权另行安排人员上门安装及售后服务,所产生的费用直接在履约保证金扣除。

7.在履约过程中，若原中标产品停产，供应商应与甲方协商，更换其他型号的新产品（须满足招标文件要求），同时，更换的新机型性能不得低于原中标产品，履约价格不得高于原中标产品。

十、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方及实际使用方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，实际使用方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十一、索赔

1.甲方和实际使用方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方或实际使用方提出索赔，乙方应按照甲方或实际使用方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给实际使用方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及实际使用方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担实际使用方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方或实际使用方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方或实际使用方按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜，实际使用方有权从应付货款中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十二、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；实际使用方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果实际使用方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时批量交货和提供服务的情况，或者实际使用方遇到可能妨碍其按时批量接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。实际使用方（或乙方）在收到乙方（或实际使用方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改《供货协议》，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止《供货协议》。

十三、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向实际使用方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按《供货协议》总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从到期应付货款、履约保证金中扣除，甲方有权视具体情况选择处理。履约保证金在7日内补足。

3.收取误期赔偿费不影响甲方或实际使用方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定（包括本条第1款约定情形）满三次或转包分包的，视为乙方严重违约，实际使用方有权立即解除合同，乙方仍需向实际使用方支付全部误期赔偿费，并赔偿实际使用方供货协议总额的10%，返还实际使用方已支付的合同款。

十四、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十五、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十六、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同和所有《供货协议》。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或实际使用方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

（4）确认为乙方原因（无论是货物质量问题或未能履行本合同/供货协议详项下其他义务或瑕疵履行等）引发安全事故，造成甲方、甲方客户或履约相关人员财产损失或人身损害的。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十七、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十八、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十九、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

二十、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十一、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。以上文件内容发生冲突的，以标准较高为准。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4. 本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                  乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                      法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                       签约日期：

合同签定地：苏州

供货协议

甲方(实际使用方）：

地址：

电话：

传真：

乙方（供方）：

地址：

电话：

传真 ：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，及苏州市政府集中采购中心招标文件，就甲乙双方形成供需关系合作事宜，本协议甲方（需方）承继前述《政府采购合同》中甲方的所有权利和义务，双方经充分协商达成如下协议：

一、货物名称：

二、货物数量：

三、交货时间、地点：在实际使用方下单之日起15个日历日之内按供货协议采购单位指定地点交货，并在交货之日起15个日历日内完成安装调试。

四、验收：货物交付后，甲方应当依据招标文件要求组织验收。

五、付款方式：甲方应在货物验收合格之日起六个月内支付全部货款，具体付款方式依照政府采购相关要求执行。本次货款以数字人民币形式支付。

六、如乙方违反国家地方关于安全生产的规定受到行政处罚或在供货和提供服务过程中遭受其他损失、或给甲方及任何第三方造成人身损害或财产损失的，乙方应当承担全部责任，与甲方无关，甲方不向乙方进行赔偿或补偿。

七、违约责任：除本协议另有约定外，一方违反本协议及招标文件的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，非违约方有权获得赔偿（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。

八、 本协议一式四份，双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：                   乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：         法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                        签约日期：

合同签订地：

第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.采购本国产品的支持政策

6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“附件3公开分项报价”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

二、评分标准：

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 (50分) | 投标报价 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50%×100 | 50分 |
| 技术和商务部分 (50分) | 实施方案、质保措施、进度安排、安全措施方案 | 投标人根据本项目特点，制定实施方案、质保措施、进度安排、安全措施方案。 1、本项目的实施方案； 2、本项目的质量保证措施方案； 3、本项目的整体进度安排方案； 4、本项目的安全生产措施方案。 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。 | 8分 |
|  | 供货、验收方案 | 投标人根据本项目特点，制定供货、验收方案。 1、对本项目的供货方案； 2、本项目的验收方案。 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6分 |
|  | 施工安装方案 | 投标人根据本项目特点，制定施工安装方案。 1、本项目的安装步骤、方法、措施； 2、本项目的安装难度解决方案； 3、本项目的安装进度、工期规划方案。 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6分 |
|  | 售后服务方案 | 投标人根据本项目特点，制定售后服务方案。 1、售后服务体系、方式、具体内容方案； 2、售后服务应急措施方案； 3、售后服务配套措施方案。 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6分 |
|  | ▲综合实力 | 1、投标单位（或所投产品生产厂家）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的有一项得3分，最多得9分。（注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。) 2、投标单位（或产品生产厂家）具有所投产品类别的有效期内的中国环境标志产品认证证书的得3分。（注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。) 3、投标单位（或产品生产厂家）具有有效的国家标准(GB/T27922-2011)售后服务认证证书的，五星级的得3分，四星级的得2分，三星级的得1分。最高得3分。（注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。) | 15分 |
|  | ▲故障响应能力的承诺 | 投标单位承诺在满足故障响应基本需求的前提下，接到采购单位或实际使用方的报修电话，在0.5个工作小时内电话响应，2个工作小时内到达，到达后4个工作小时内修复的，得3分。（注：投标文件中须提供承诺函并加盖投标单位公章，未提供不得分） | 3分 |
|  | ▲类似项目业绩 | 投标单位自2023年1月1日起（以合同签订之日起为准）至今完成的类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高6分。（注：投标文件中提供合同复印件以及合同对应的任意一张发票复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准） | 6分 |

注：表格中标▲项为客观分

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3. 《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

# 4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。