太仓市政府采购

TAICANG PROCUREMENT GOVERNMENT

公 开 招 标 文 件

招标编号：JSZC-320585-FYWL-G2025-0007

招标内容：2025-2027年娄东街道雨水管网养护

采购单位：太仓市人民政府娄东街道办事处

采购项目类别：服务类

所属行业：（十六）其他未列明行业

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司

二〇二五年四月

- 目   录

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：项目需求

第四章：投标文件格式

第五章：合同主要条款

第六章：评标方法与评标标准

- 第一章  招标公告

项目概况 2025-2027年娄东街道雨水管网养护招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中下载获取电子招标文件，并于2025年5月8日14点00分（北京时间）前上传电子投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320585-FYWL-G2025-0007

2、项目名称：2025-2027年娄东街道雨水管网养护

3、预算金额：人民币贰仟壹佰万元整（￥21000000.00元）

采购包1（一标段）：玖佰伍拾万元整（￥9500000.00元）

采购包2（二标段）：壹仟壹佰伍拾万元整（￥11500000.00元）

- 4、最高限价：人民币贰仟壹佰万元整（￥21000000.00元）

采购包1（一标段）：玖佰伍拾万元整（￥9500000.00元）

采购包2（二标段）：壹仟壹佰伍拾万元整（￥11500000.00元）

本项目共分二个采购包（二个标段），其中采购包1（一标段）范围为：太仓市娄东街道辖区苏州路以南区域，采购包2（二标段）范围为：太仓市娄东街道辖区苏州路以北区域（含苏州路）。

投标人可以选择只投其中一个标段，也可以投全部标段，但需对拟投标标段分别进行报名、投标报价和制作投标文件。一个投标人最多只能就其中一个标段中标，标段开标顺序按标段号顺序确定。每个标段中标人为一名，按先开先中的原则，确定投标人的中标标段。已中标的投标人在后面的标段中失去得标权，由该标段具有得标权且评标总得分最高的为该标段中标人。

5、服务期限：二年。

6、采购需求：娄东街道所辖区域主要内容包括：市政雨水管网日常疏通养护，巡查及相关案件处置（雨水设施维修、养护等），应急抢险（含应急抢险演练、防汛巡查和驻点等），零星维修改造及台账资料编制等，具体以采购人委派为准。详见招标文件。

7、本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》，投标人应当具备下列一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无;

（四）拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云系统

3、方式：苏采云系统

4、售价：0.00元

- 四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、加密的电子投标文件上传截止时间：2025年5月8日14：00分（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标投标人适当提前上传电子投标文件。

2、开标时间：2025年5月8日14:00（北京时间）

3、开标地点：苏采云网上不见面开标大厅

- 五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜：

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请投标人在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为 15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4、有关投标人注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统投标人操作手册”查阅。

5、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

6、本公告有关信息将同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网等政府采购指定的相关媒体上发布，敬请留意。

7、中标服务费：本次招标项目中标服务费由中标人支付，按照预算金额，100万元以下按1.5%计算，100至500万（不含）按照1.1%计算，500至1000万（不含）按照0.8%计算，1000至5000万（不含）按照0.05%计算招标代理服务收费按差额定率累进法计算，如计算不足3000元按3000元计，中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

8、纸质投标文件份数：1正2副。（中标人在领取中标通知书后需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书）

9、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

10、政府采购监督电话：0512-53512539.

- 七、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金

- 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名  称：太仓市人民政府娄东街道办事处

地  址：太仓市郑和中路397号

联系人：孙洁          联系电话：0512-53980671

2、采购代理机构信息

名  称：苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司

地  址：太仓市锦州路89-5号

联系方式：杜士向     联系电话：13862600335

3、项目联系方式：

联系方式：杜士向     联系电话：13862600335

- 第二章  投标人须知

- 一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人(单位)：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（投标人）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切实物内容。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 二、投标人

3. 合格投标人条件及资格条件见招标公告

4. 投标方代表

4.1指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标及分包转包

6.1本次招标不接受联合投标的方式；

6.2本项目不允许分包转包。

- 三、招标文件的说明

7. 招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

7.2 招标文件及其更正公告不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8. 招标文件的澄清

8.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

9. 招标文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

9.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

9.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

9.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

9.5招标文件若有最新的答疑文件，投标投标人必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

10. 质疑

10.1 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到投标人书面质疑函后七个工作日内作出答复。

10.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

10.3上述应知其权益受到损害之日是指：

10.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

10.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

10.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

10.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.4.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.4.2 质疑项目的名称、编号；

10.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.4.4 事实依据；

10.4.5 必要的法律依据；

10.4.6 提出质疑的日期。

10.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购投标人质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

10.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

10.6.1对采购文件提出质疑的投标人提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

10.6.2质疑投标人的营业执照复印件加盖单位公章；

10.6.3质疑投标人法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

10.6.4质疑投标人若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

10.7 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

10.8投标人对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；投标人对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

10.9 投标人如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.10接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

- 四、投标文件说明

11． 提示与要求

11.1投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12. 投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14. 投标文件的组成

14.1报价部分（详见投标文件格式）：

14.1.1封面

14.1.2《开标一览表》(统一格式)；

14.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

14.2.1资质证明文件部分

14.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

14.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

14.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

14.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

14.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

14.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

14.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

14.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

14.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

14.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

14.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明；

14.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

14.2.1.13中小企业声明函

14.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

14.2.2技术部分

14.2.2.1（技术）服务要求偏离表（详见投标文件格式）；

14.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；

14.2.2.3项目实施方案（格式自拟）；

14.2.2.4投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见投标文件格式）；

14.2.2.5投入本项目设备一览表及相关证明材料（详见投标文件格式）；

14.2.2.6类似业绩一览表及相关证明材料（详见投标文件格式）；

14.2.2.7其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

14.3投标文件由14.1、14.2款规定的内容共同组成。

15. 投标文件编制要求

15.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

16. 投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.3 一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低的投标报价是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

17. 投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

18. 投标文件的有效期

18.1自开标日起45天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

18.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

19. 投标文件的份数和签署（中标单位提供）

19.1投标人中标后应按公告规定提交给招标代理机构纸质投标文件。

- 五、投标文件的递交

20. 投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

- 六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标投标人提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标投标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明、投标保证金承诺书等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购投标人失信信息确认函》，由失信投标人签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人或者同一机器编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.2.6不同投标人的投标文件同一IP地址上传。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

- 七、授予合同

30.中标投标人的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标投标人。

30.2经评标委员会评审并确定中标投标人后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31.合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.中标通知书

32.1确定出中标投标人后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标投标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标投标人领取之日，中标投标人自行在业务系统中下载打印。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购代理机构对未中标投标人不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金（若有）

33.1中标投标人按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束投标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标投标人合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标投标人。

34.合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标投标人签订政府采购合同。

34.2中标投标人应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标投标人的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

36.1.1中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

36.1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

36.1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

36.1.4、中标、成交投标人享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

36.1.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 九、其他事项

37. 监督和公证

35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

38. 未尽事宜

36.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章 项目需求

受太仓市人民政府娄东街道办事处之委托，苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的2025-2027年娄东街道雨水管网养护进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的投标人前来报名参加投标。

- 一、采购项目概况：

1、项目编号：JSZC-320585-FYWL-G2025-0007

2、项目名称：2025-2027年娄东街道雨水管网养护

3、预算金额：人民币贰仟壹佰万元整（￥21000000.00元）

采购包1（一标段）：玖佰伍拾万元整（￥9500000.00元）

采购包2（二标段）：壹仟壹佰伍拾万元整（￥11500000.00元）

4、最高限价：人民币贰仟壹佰万元整（￥21000000.00元）

采购包1（一标段）：玖佰伍拾万元整（￥9500000.00元）

采购包2（二标段）：壹仟壹佰伍拾万元整（￥11500000.00元）

本项目共分二个采购包（二个标段），其中采购包1（一标段）范围为：太仓市娄东街道辖区苏州路以南区域，采购包2（二标段）范围为：太仓市娄东街道辖区苏州路以北区域（含苏州路）。

投标人可以选择只投其中一个标段，也可以投全部标段，但需对拟投标标段分别进行报名、投标报价和制作投标文件。一个投标人最多只能就其中一个标段中标，标段开标顺序按标段号顺序确定。每个标段中标人为一名，按先开先中的原则，确定投标人的中标标段。已中标的投标人在后面的标段中失去得标权，由该标段具有得标权且评标总得分最高的为该标段中标人。

5、服务期限：二年。

- 6、本项目不接受联合体投标。

- 二、采购内容及要求：

- 1、服务范围及要求：

娄东街道所辖区域主要内容包括：市政雨水管网日常疏通养护，巡查及相关案件处置（雨水设施维修、养护等），应急抢险（含应急抢险演练、防汛巡查和驻点等），零星维修改造及台账资料编制等。本项目共分两个标段，其中一标段范围为：太仓市娄东街道辖区苏州路以南区域，二标段范围为：太仓市娄东街道辖区苏州路以北区域（含苏州路），具体以采购人委派为准。

2、 雨水管网养护的主要内容

按照太仓市水务局《关于开展城市市政雨水管网及附属设施运维考核的通知》（太水务〔2024〕36号文件）及《全市城镇排水泵站运维专项提升行动方案》（太水务〔2024〕80号文件）的精神，结合娄东街道雨水管网实际情况，明确本次雨水管网养护的主要内容如下：

（1）日常管道及设施疏通、养护及巡查

①雨水井疏挖养护：按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，完成雨水窨、边井等的疏挖。

②雨水管道疏通养护：按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，对雨水干管和支管清通养护，清除淤泥和各种垃圾，保证雨水管道畅通。并按采购方要求，采用CCTV或QV按频次进行管道功能性结构性检测。

③雨水设施的巡查：按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，对养护范围的市政雨水设施进行巡查，及时发现雨水井盖缺失、管道塌陷、违章占压、油污入井、违规向雨水设施排放等各种影响雨水设施安全正常运行的异常情况。

④雨水泵站的巡查：按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，对养护范围的雨水泵站进行巡查，重点是管渠与雨水泵站间是否通畅（对应二级雨水泵站的日常养护，包括集水池清掏、主要设备的养护及管理区的卫生等由其他项目实施）。但本项目中标单位需收集、做好满足规范及上级考核文件的台账资料。

⑤污泥与垃圾处置：对养护过程中所产生的通沟污泥、垃圾自行规范处置（严格执行苏州市城市管理局于2023年9月19日下发的《关于进一步加强工程项目建筑垃圾管理的通知》苏城发〔2024〕79号文件）等。

污泥运输应符合下列规定：

a.通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输：也可采用水陆联运。

b.在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

c.污泥运输车辆应加盖，并应定期清洗保持整洁。

d.在长距离运输前，污泥宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。

e.污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

污泥处置应符合下列规定：

a.污泥中转站应对污泥进行脱水处理，管渠污泥处理站应进行泥砂分离处理；管渠污泥填埋处置应符合填埋场接收要求。

b.污泥处置不得对环境造成污染。

c.污泥处置运营单位应建立完善的检测、记录、存档 和报告制度。

- 雨水设施的维修

①根据巡查过程中发现的、案件下派的内容，对雨水设施进行维修。主要内容包括雨水检查井、雨水箅子、进水侧石的维修或更换，雨水检查井防护能力提升等。

②相关验收标准按图纸要求和现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》等要求执行。

（3）案件处置

①配备专职案件处置员，负责及时接收娄东街道派单，并把案件完成情况反馈给娄东街道。专职案件处置员对案件处置进度和时间负责，确保娄东街道派单案件及时完成，不得超期。

②配备至少一支应急队伍，负责按照娄东街道派单进行案件处理。

③娄东街道派单的案件必须第一时间安排人员处置，不得超期，如有超期，娄东街道有权按照合同规定进行处罚。

④无法完成的案件，应及时向娄东街道反映，并说明无法完成的原因和处置意见。

⑤案件主要内容为招标文件内所列的计价子目。

（4）应急处置、抢险及设备要求

①配备足够数量的排涝车和排涝泵等应急排涝设备；配备足够数量的安全警示牌及围挡。

②每个标段必须配备足够的疏通车辆、吸污车及淤泥清运车。

③每个标段至少配备足够的6吋水泵（单台最低流量120m3/h以上）、发电机组（要求100kW以上）。抢险期间增加设备，总流量不小于1000m3/h。

④每个标段至少配备足够的CCTV检测设备及QV检测设备。

⑤服从娄东街道指令，参与降雨期及防汛防台期间道路积水情况巡查与应急助排抢险；在降雨时期，依据不同雨情，对养护片区内进行巡查，发现道路积水点及时上报娄东街道并进行助排抢险。

⑥配备持B照特种排涝车辆驾驶员和助排抢险人员（需掌握排涝设备的操作，具体人数满足汛期娄东街道要求的班组到位需要），按照娄东街道指令进行防汛抢险。

⑦按娄东街道指令进行防汛排涝应急抢险演练。

⑧雨污水应急处置，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，及时处置对娄东街道派单的雨污水管网的应急问题，主要包括必要的CCTV检查、应急疏通及临时封堵等。

（5）台账资料编制

①养护单位需编制养护运维总体方案，涉及管网及附属设施的巡查计划、养护计划、安全生产制度及二级雨水泵站运行管理制度。

②养护单位需编制日常巡视记录台账、养护记录台账（含维修台账）、通沟污泥专项台账、案件处置台账、安全台账资料及其他总结或汇报材料。

③养护单位应提交满足娄东街道雨水管网信息化管理的成果，如市政雨水管网及附属设施信息表、雨水管渠图（管道基本信息，地理位置、管网缺陷问题等）。

④根据街道、市级考核标准或更新标准需要的其他台账资料。

- 工单处置要求

- 及时完成甲方派单。专职案件处置员应做到10分钟响应（夜间0.5小时），应急队伍0.5小时内到现场查看（夜间1小时），并及时上报现场情况。在工单规定时间内处理完成。

- 工单处置，须有与工单同角度前、中、后照片，同时须有包含工单范围内全景照片，上述照片均应清晰。

（3）及时处置应急排涝，专职案件处置员应做到10分钟响应，应急队伍0.5小时内到现场查看，1小时内排涝设施运作，并及时上报现场情况。（明确夜间作业开始时间为22:00～次日06:00）。

3、设备要求

（1）日常养护：满足维护要求的清洗车（下水道疏通清洗车）至少4辆，一体式清洗车或吸污净化车2辆，淤泥清运车至少2辆，巡检车至少1辆。

（2）应急排涝：满足应急排涝要求的移动式排涝车或排涝泵站等设备（含配套动力源）至少1台，至少配备5台以上6吋水泵（单台最低流量120m3/h以上）。抢险期间增加设备，总流量不小于1000m3/h。

（3）检测设备：满足检测需求的CCTV管道检测仪器至少1套，高清管道检测仪器（QV）至少1套，北斗定位测量仪器至少1台。

（4）为了提升工作效率，投标人应提供相应备用设备，如拟投入移动电站等。

4、人员要求

（1）项目组配备管理人员包含：一名项目负责人、一名专职案件处置员、一名资料员、一名专职安全员。

1）项目负责人1名，年龄在55周岁以下，必须熟练使用电脑、手机上网等功能；备建筑工程安全管理知识与相关施工管理经验，有良好的突发事件处置能力及较高的学历水平；具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；具项目负责人作为与采购人的联络人，必须具体参与管网普查、日常养护管理、应急助排抢险、现场投诉处理及回复，实时了解养护和普查进展情况。中标单位项目负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前十天报采购人同意，否则终止养护合同，所有损失由中标养护单位承担。

2）专职案件处置员1名，年龄在55周岁以下，必须熟练使用电脑、手机上网等功能；具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；负责接收投诉和甲方派单，并第一时间安排人员赶赴现场处理问题。投诉和甲方派单处理情况应及时向甲方反馈，确保案件不超期；专职案件处置员不得私自更换，如中途确需更换的提前十天报采购人同意，否则终止养护合同，所有损失由中标养护单位承担。

3）专职安全员1名，应具现场安全管理能力，受过安全培训并考试合格，具有安全员C证，应具备雨水管网排查、疏通、排涝等专业知识、能力，应具备良好的应急救援知识及处置能力。

（2）至少配备4个疏通疏挖班组（总人数不少于12人，不含项目负责人、专职案件处置员、专职安全员、潜水员）的养护人员和设备，养护人员要求身体健康，适合从事管道养护工作，年龄在60周岁（含60）以下。

（3）至少配备3名持B照特种排涝车辆驾驶员和20名助排抢险人员（需掌握排涝设备的操作，总人数可含疏通疏挖班组人员，不含项目负责人、专职案件处置员、专职安全员、潜水员），按照甲方指令进行防汛抢险。抢险人员需要身体健康，适合从事防汛抢险工作，年龄在60周岁（含60）以下。

（4）配备潜水员1名，具有潜水员证书，按照甲方派单要求进行排查或者封堵工作。

5、安全作业要求

（1）严格遵守《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）的规定，配备气体检测、围挡等设备，保障排水管道养护人员的作业安全和身体健康。

（2）疏挖过程中不得损坏原有雨水管道及其附属设施。完工后不遗留作业工具，路面不得残留污泥等垃圾。疏挖工具放置及移动应保证道路交通及行人安全。

（3）作业过程中，所有施工人员必须穿戴统一要求的反光马甲和安全帽，作业范围边界应有人在现场监护或设置安全锥及安全警示灯，有专人维护现场交通，上岗前需进行安全教育，

（4）下井作业需按照规范要求填写下井作业单，井下作业时，必须进行连续气体检测，符合安全规定要求方可下井。井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守，下井人员连续作业时间不得超过1h。井下作业时，应使用隔离式防毒面具，不应使用过滤式防毒面具和半隔离式防毒面具以及氧气呼吸设备。安全带应采用悬挂双背带式安全带。

（5）针对井内淤泥类型不同，必须配备齐全各类便于疏挖的工具，确保能够疏挖干净。

（6）疏挖作业中拍摄前后对比照片及井位编号，不得跳井疏通。

（7）所有施工人员应购买意外保险。

（8）专业潜水人员对管道实施气囊封堵

1）管道封堵前应进行管壁清理，彻底清除作业范围内的管壁所附着污垢及底部所积淤泥、垃圾，确保封堵气囊及内壁粘结牢固。

2）下井所用的扶梯放置必须牢固可靠，并由井上辅助人员扶稳，潜水人员必须严格按照要求穿戴齐全潜水防护设备；潜水人员下井期间，井上辅助人员必须紧握系于潜水人员腰间的安全保险绳另一端，并密切观察潜水人员的工作状态。做到潜水员出井后方可开始充气，井上有专门人员观察气囊压力表变化情况。

（9）本项目所有外运外弃余方、垃圾、淤泥、拆除物、废旧料等外运运距及弃置物处理均由中标人自行考虑（不得随意乱弃，不得破坏环境，否则承担城管、环保、投诉等造成的一切法律后果与经济损失）。

6、养护管理要求

（1）养护原则：

先疏挖雨水井，再疏通雨水管道并对相关雨水井进行清理。

（2）计划制定与提交：

①中标单位应根据甲方的派单，在合理有效、保质保量的基础上制定疏挖和疏通计划，每周一提交上周完成情况和本周日常养护计划。

②实际施工应严格按照指定计划执行，不得私自变更，本周施工计划须本周完成；

③特殊情况应提前提交说明或申请，按甲方要求再行变更，其中工期延误申请每季度不得超过2次。

（3）例会制度：

定期召开养护例会，项目负责人必须参加。总结当前工作，提交养护报表，商讨工作中的难点和重点，及需要协调事宜。

7、其他要求

（1）投标人对本项目的理解，对整个项目有整体把握，施工方案、技术方案规划，要全面、先进、合理；对于本项目提供的检测技术方法，要详细、合理、明确、有针对性且技术方法先进；且要有对本项目关键点、难点的分析和对策。

（2）投标人对于排查过程中产生的淤泥、垃圾等要有妥善的处置方案，防止滴漏。

（3）投标人对本项目要有规范完整、全面可行的文明作业计划安排措施、安全生产防范保障措施、交通组织措施等，合理可行的施工队伍组织结构、内容。

（4）本项目所有外运外弃余方、垃圾、淤泥、拆除物、废旧料等外运运距及弃置物处理均由中标人自行考虑（不得随意乱弃，不得破坏环境，否则承担城管、环保、投诉等造成的一切法律后果与经济损失）。

（5）合同签订前置条件：根据投标文件响应内容，以下所有条件都落实到位并经采购人认可后方可签订合同。（条件落实时间期限为：中标人接受到中标通知书后一个月内）。

项目负责人落实到位；

专职案件处置员落实到位；

养护人员落实到位；

现场办公场所、设备安置场所落实到位、养护车辆设备工具已全部购齐或租赁到位；

垃圾、污泥处置处落实到位；

- 三、报价要求及付款方式：

- 1、项目综合单价清单如下：

- 1.1、一标段：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |
| 1 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径D400以内（含D400） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：包含雨水口及雨水检查井的疏通；疏通的垃圾从检查井或雨水口中挖出并弃置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量。疏通后CCTV检测/QV检测，按实际需要两者交替使用，并提供检测报告 | m | 1 | 35.58 |
| 2 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径D400~D600（不含D400，含D600） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：包含雨水口及雨水检查井的疏通；疏通的垃圾从检查井或雨水口中挖出并弃置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量。疏通后CCTV检测/QV检测，按实际需要两者交替使用，并提供检测报告 | m | 1 | 39.76 |
| 3 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径D600~D800(不含D600，含D800) 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：包含雨水口及雨水检查井的疏通；疏通的垃圾从检查井或雨水口中挖出并弃置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量。疏通后CCTV检测/QV检测，按实际需要两者交替使用，并提供检测报告 | m | 1 | 48.17 |
| 4 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径D800以上（不含D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：包含雨水口及雨水检查井的疏通；疏通的垃圾从检查井或雨水口中挖出并弃置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量。疏通后CCTV检测/QV检测，按实际需要两者交替使用，并提供检测报告 | m | 1 | 51.86 |
| 5 | 污水管道疏通 | 1、部位：污水管疏通， 彻底疏通，管径D400以内（含D400） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：包含污水检查井的疏通；疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量。疏通后CCTV检测/QV检测，按实际需要两者交替使用，并提供检测报告 | m | 1 | 38.76 |
| 6 | 污水管道疏通 | 1、部位：污水管疏通， 彻底疏通，管径D400~D600（不含D400，含D600） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：包含污水检查井的疏通；疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量。疏通后CCTV检测/QV检测，按实际需要两者交替使用，并提供检测报告 | m | 1 | 44.82 |
| 7 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，水冲清通，管径D400以内(含D400) 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 10.80 |
| 8 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，水冲清通，管径D400~D600（不含D400，含D600） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 13.51 |
| 9 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，水冲清通，管径D600~D800（不含D600，含D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 19.22 |
| 10 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，水冲清通，管径D800以上（不含D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 24.35 |
| 11 | 污水管道疏通 | 1、部位：污水管疏通，管径D400以内（含D400） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 13.28 |
| 12 | 污水管道疏通 | 1、部位：污水管疏通，管径D400~D600（不含D400，含D600） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 18.05 |
| 13 | 污水管道疏通 | 1、部位：污水管疏通，管径D600~D800（不含D600，含D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 26.27 |
| 14 | 污水管道疏通 | 1、部位：污水管疏通，管径D800以上（不含D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 30.32 |
| 15 | 检查井维修（更换钢纤维砼井盖座、含井周道路整修） | 1、车行道上检查井周路面切缝拆除、废料外运处置、老井修缮、标高调整、更换钢纤维砼井盖座D400级（含井壁修复）、周边路面恢复等 2、工程量计算规则：按施工数量以相应检查井的数量计算 | 座 | 1 | 1034.24 |
| 16 | 检查井维修（更换球墨铸铁井盖座、含井周道路整修） | 1、车行道上检查井周路面切缝拆除、废料外运处置、老井修缮、标高调整、更换球墨铸铁井盖座D400级（含井壁修复）、周边路面恢复等 2、工程量计算规则：按施工数量以相应检查井的数量计算 | 座 | 1 | 1383.90 |
| 17 | 检查井维修（更换钢纤维砼井盖座、含井周道路整修） | 1、人行道及绿化带上检查井周路面切缝拆除、废料外运处置、老井修缮、标高调整、更换球墨铸铁井盖座C250级（含井壁修复）、周边路面恢复等 2、工程量计算规则：按施工数量以相应检查井的数量计算 | 座 | 1 | 956.70 |
| 18 | 检查井维修（更换铸铁防沉降井盖座、含井周道路整修） | 1、车行道上检查井周路面切缝拆除、废料外运处置、老井修缮、标高调整、井周边加固处理、更换铸铁防沉降盖座、周边路面恢复等 2.工程量计算规则：按施工数量以相应检查井的数量计算 | 座 | 1 | 2113.55 |
| 19 | 钢纤维井盖座更换（雨水） | 车行道内D400级钢纤维雨水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、道路修复等 | 块 | 1 | 462.92 |
| 20 | 球墨铸铁盖座更换（雨水） | 车行道内D400级球墨铸铁雨水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、道路修复等 | 块 | 1 | 766.77 |
| 21 | 防沉降盖座更换（雨水） | 车行道内防沉降雨水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、道路修复等 | 块 | 1 | 1072.31 |
| 22 | 钢纤维井盖座更换（污水） | 车行道内D400级钢纤维污水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、道路修复等 | 块 | 1 | 494.65 |
| 23 | 球墨铸铁盖座更换（污水） | 车行道内D400级球墨铸铁污水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、道路修复等 | 块 | 1 | 844.31 |
| 24 | 防沉降盖座更换（污水） | 车行道内防沉降污水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、道路修复等 | 块 | 1 | 1072.31 |
| 25 | 钢纤维井盖座更换（雨水） | 人行道及绿化带内C250级雨水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、人行道路及绿化带修复等 | 块 | 1 | 409.32 |
| 26 | 钢纤维井盖座更换（雨水） | 绿化带内C250级雨水复合树脂井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、人行道路及绿化带修复等 | 块 | 1 | 306.31 |
| 27 | 钢纤维井盖座更换（污水） | 人行道及绿化带内C250级污水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、人行道路及绿化带修复等 | 块 | 1 | 385.38 |
| 28 | 钢纤维井盖座更换（污水） | 绿化带内C250级污水复合树脂井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、人行道路及绿化带修复等 | 块 | 1 | 306.31 |
| 29 | 检查井井壁修复 | 1、工作内容：井壁修复，涂抹防水砂浆（规格综合考虑） 2、井底加固修复 | 座 | 1 | 258.59 |
| 30 | 雨水边井维修（更换钢纤维砼雨水篦子、含井周道路整修） | 1、工作内容：周边路面及井盖座拆除、废料外运处置、边井修缮、升高或降低并整修原边井，更换新篦座D400级（规格综合考虑），路面恢复等 2、工程量计算规则：按施工数量以相应雨水井的数量计算 | 座 | 1 | 403.99 |
| 31 | 雨水边井维修（更换铸铁雨水篦子、含井周道路整修） | 1、工作内容：周边路面及井盖座拆除、废料外运处置、边井修缮、升高或降低并整修原边井，更换铸铁篦座D400级（规格综合考虑），路面恢复等 2、工程量计算规则：按施工数量以相应雨水边井的数量计算 | 座 | 1 | 830.25 |
| 32 | 雨水边井篦子更换（更换钢纤维雨水篦子、含井周道路整修） | 1、工作内容：更换钢纤维新篦座D400级（规格综合考虑），路面恢复等 2、工程量计算规则：按施工数量以相应雨水边井的数量计算 | 座 | 1 | 498.23 |
| 33 | 雨水边井篦子更换（更换球墨铸铁雨水篦子、含井周道路整修） | 1、工作内容：更换球墨铸铁新篦座D400级（规格综合考虑），路面恢复等 2、工程量计算规则：按施工数量以相应雨水边井的数量计算 | 座 | 1 | 624.75 |
| 34 | 检查井增加防坠网 | 1、检查井增加防坠网，防坠网尺寸综合考虑 2、防坠网材质：丙纶高强丝、膨胀纱、聚乙烯等符合国家标准要求，承重不低于150KG 3、工作内容：安装挂钩螺栓不少于8个，挂防坠网等 | 座 | 1 | 92.94 |
| 35 | 检查井增加防坠隔板 | 1、检查井增加防坠隔板，防坠隔板尺寸综合考虑 2、防坠隔板：材料采用塑料，板面厚度应大于10mm，留有过水孔，符合国家标准要求 | 座 | 1 | 255.59 |
| 36 | 更换进水侧石 | 1、部位：更换雨水口进水侧石（砼侧石） 2、工程量计算规则：按实际计算 | 座 | 1 | 62.72 |
| 37 | 更换进水侧石 | 1、部位：更换雨水口进水侧石（花岗岩侧石） 2、工程量计算规则：按实际计算 | 座 | 1 | 91.16 |
| 38 | 应急管道检测 | 1、按实际情况采用两种检测方法（CCTV检测/QV检测） 2、此部分内容仅为检测，不含疏通等，实际需及时跟进日常管网疏通养护 | m | 1 | 20.74 |
| 39 | 应急管道检测 | 1、按实际情况采用两种检测方法（CCTV检测/QV检测） 2、此部分内容仅为检测，不含疏通等，实际需及时跟进日常管网疏通养护 | m | 1 | 23.36 |
| 40 | 临时封堵 | 1、部位：砖砌临时封堵（D800以内，含D800） 2、工作内容：临时封堵（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计 | 个 | 1 | 3078.26 |
| 41 | 拆除临时封堵 | 1、部位：砖砌临时封堵（D800以内，含D800） 2、工作内容：拆除临时封堵、垃圾外运（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计 | 个 | 1 | 1844.29 |
| 42 | 临时封堵 | 1、部位：砖砌临时封堵（D800以外、D1000以内含D1000） 2、工作内容：临时封堵（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计 | 个 | 1 | 5151.45 |
| 43 | 拆除临时封堵 | 1、部位：砖砌临时封堵（D800以外、D1000以内含D1000） 2、工作内容：拆除临时封堵、垃圾外运（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计 | 个 | 1 | 1894.63 |
| 44 | 临时封堵 | 临时气囊封堵管口（DN400（含）以内） | 个 | 1 | 835.08 |
| 45 | 临时封堵 | 临时气囊封堵管口（DN400（不含）-DN600（含）以内） | 个 | 1 | 938.77 |
| 46 | 临时封堵 | 临时气囊封堵管口（DN600（不含）-DN1000（含）以内含） | 个 | 1 | 1207.84 |
| 47 | 明沟清理疏通 | 1、部位：明沟 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算， 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置 | m | 1 | 23.30 |
| 48 | 吸污车清理 | 吸污车清理污水等废弃物，按清理车数计量 | 台次 | 1 | 406.63 |
| 49 | 潜水员台班 | 含潜水员作业的辅助人员，辅助设备等，工程量按潜水员作业台班计算，其他作为组价内容不计量 | 台班 | 1 | 2804.38 |
| 50 | 应急值班 | 防汛排水：每个台班4个人，4小时为一台班计费 | 台班 | 1 | 1277.98 |
| 51 | 应急防汛巡查、驻点 | 按要求进行防汛巡查，满足甲方要求的频次，每个巡查小组3~4人，配备专业清疏工具及清疏车。 工程量计算：按实际巡查次数计量，每4小时为一次 | 次 | 1 | 1265.66 |
| 52 | 大管道及暗渠清理淤泥 | 1、潜水清理淤泥 2、部位：污水泵站、管道、暗涵等 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置 4、工程量计算规则：按实际计算 | m3 | 1 | 880.96 |
| 53 | 单独雨水检查井清理 | 1、单独雨水检查井清理，各类大小深度的雨水检查井综合考虑 2、相关说明：清理的垃圾、污泥外运并自行处置 | 座 | 1 | 146.46 |
| 54 | 单独雨水口清理 | 1、雨水口淤泥、树叶等废弃物清理 2、相关说明：清理的垃圾、污泥外运并自行处置 | 座 | 1 | 55.92 |
| 55 | 单独雨水排口清理 | 1、雨水排口清淤泥、树叶等废弃物清理 2、相关说明：清理的垃圾、污泥外运并自行处置 | 座 | 1 | 195.13 |
| 56 | 隔油池清理 | 1、单独清理隔油池1m3以内（包含1m3） 2、含吸污车吸污、清理、外运并自行处置 | 座 | 1 | 474.87 |
| 57 | 隔油池清理 | 1、单独清理隔油池1m3以外 2、含吸污车吸污、清理、外运并自行处置 | 座 | 1 | 839.50 |
| 58 | 化粪池清理 | 1、单独清理化粪池1m3以内（包含1m3） 2、含吸污车吸污、清理、外运并自行处置 | 座 | 1 | 429.32 |
| 59 | 化粪池清理 | 1、单独清理化粪池1m3以外（不包含1m3） 2、含吸污车吸污、清理、外运并自行处置 | 座 | 1 | 748.34 |
| 60 | 暂列金额 |  | 项 | 1 | 441670.99 |

1.2、二标段

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |
| 1 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径D400以内（含D400） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：包含雨水口及雨水检查井的疏通；疏通的垃圾从检查井或雨水口中挖出并弃置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量。疏通后CCTV检测/QV检测，按实际需要两者交替使用，并提供检测报告 | m | 1 | 35.58 |
| 2 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径D400~D600（不含D400，含D600） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：包含雨水口及雨水检查井的疏通；疏通的垃圾从检查井或雨水口中挖出并弃置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量。疏通后CCTV检测/QV检测，按实际需要两者交替使用，并提供检测报告 | m | 1 | 39.76 |
| 3 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径D600~D800(不含D600，含D800) 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：包含雨水口及雨水检查井的疏通；疏通的垃圾从检查井或雨水口中挖出并弃置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量。疏通后CCTV检测/QV检测，按实际需要两者交替使用，并提供检测报告 | m | 1 | 48.17 |
| 4 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径D800以上（不含D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：包含雨水口及雨水检查井的疏通；疏通的垃圾从检查井或雨水口中挖出并弃置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量。疏通后CCTV检测/QV检测，按实际需要两者交替使用，并提供检测报告 | m | 1 | 51.86 |
| 5 | 污水管道疏通 | 1、部位：污水管疏通， 彻底疏通，管径D400以内（含D400） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：包含污水检查井的疏通；疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量。疏通后CCTV检测/QV检测，按实际需要两者交替使用，并提供检测报告 | m | 1 | 38.76 |
| 6 | 污水管道疏通 | 1、部位：污水管疏通， 彻底疏通，管径D400~D600（不含D400，含D600） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：包含污水检查井的疏通；疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量。疏通后CCTV检测/QV检测，按实际需要两者交替使用，并提供检测报告 | m | 1 | 44.82 |
| 7 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，水冲清通，管径D400以内(含D400) 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 10.80 |
| 8 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，水冲清通，管径D400~D600（不含D400，含D600） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 13.51 |
| 9 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，水冲清通，管径D600~D800（不含D600，含D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 19.22 |
| 10 | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，水冲清通，管径D800以上（不含D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 24.35 |
| 11 | 污水管道疏通 | 1、部位：污水管疏通，管径D400以内（含D400） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 13.28 |
| 12 | 污水管道疏通 | 1、部位：污水管疏通，管径D400~D600（不含D400，含D600） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 18.05 |
| 13 | 污水管道疏通 | 1、部位：污水管疏通，管径D600~D800（不含D600，含D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 26.27 |
| 14 | 污水管道疏通 | 1、部位：污水管疏通，管径D800以上（不含D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量 | m | 1 | 30.32 |
| 15 | 检查井维修（更换钢纤维砼井盖座、含井周道路整修） | 1、车行道上检查井周路面切缝拆除、废料外运处置、老井修缮、标高调整、更换钢纤维砼井盖座D400级（含井壁修复）、周边路面恢复等 2、工程量计算规则：按施工数量以相应检查井的数量计算 | 座 | 1 | 1034.24 |
| 16 | 检查井维修（更换球墨铸铁井盖座、含井周道路整修） | 1、车行道上检查井周路面切缝拆除、废料外运处置、老井修缮、标高调整、更换球墨铸铁井盖座D400级（含井壁修复）、周边路面恢复等 2、工程量计算规则：按施工数量以相应检查井的数量计算 | 座 | 1 | 1383.90 |
| 17 | 检查井维修（更换钢纤维砼井盖座、含井周道路整修） | 1、人行道及绿化带上检查井周路面切缝拆除、废料外运处置、老井修缮、标高调整、更换球墨铸铁井盖座C250级（含井壁修复）、周边路面恢复等 2、工程量计算规则：按施工数量以相应检查井的数量计算 | 座 | 1 | 956.70 |
| 18 | 检查井维修（更换铸铁防沉降井盖座、含井周道路整修） | 1、车行道上检查井周路面切缝拆除、废料外运处置、老井修缮、标高调整、井周边加固处理、更换铸铁防沉降盖座、周边路面恢复等 2.工程量计算规则：按施工数量以相应检查井的数量计算 | 座 | 1 | 2113.55 |
| 19 | 钢纤维井盖座更换（雨水） | 车行道内D400级钢纤维雨水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、道路修复等 | 块 | 1 | 462.92 |
| 20 | 球墨铸铁盖座更换（雨水） | 车行道内D400级球墨铸铁雨水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、道路修复等 | 块 | 1 | 766.77 |
| 21 | 防沉降盖座更换（雨水） | 车行道内防沉降雨水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、道路修复等 | 块 | 1 | 1072.31 |
| 22 | 钢纤维井盖座更换（污水） | 车行道内D400级钢纤维污水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、道路修复等 | 块 | 1 | 494.65 |
| 23 | 球墨铸铁盖座更换（污水） | 车行道内D400级球墨铸铁污水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、道路修复等 | 块 | 1 | 844.31 |
| 24 | 防沉降盖座更换（污水） | 车行道内防沉降污水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、道路修复等 | 块 | 1 | 1072.31 |
| 25 | 钢纤维井盖座更换（雨水） | 人行道及绿化带内C250级雨水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、人行道路及绿化带修复等 | 块 | 1 | 409.32 |
| 26 | 钢纤维井盖座更换（雨水） | 绿化带内C250级雨水复合树脂井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、人行道路及绿化带修复等 | 块 | 1 | 306.31 |
| 27 | 钢纤维井盖座更换（污水） | 人行道及绿化带内C250级污水井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、人行道路及绿化带修复等 | 块 | 1 | 385.38 |
| 28 | 钢纤维井盖座更换（污水） | 绿化带内C250级污水复合树脂井盖座更换，盖板规格综合考虑，含井座、人行道路及绿化带修复等 | 块 | 1 | 306.31 |
| 29 | 检查井井壁修复 | 1、工作内容：井壁修复，涂抹防水砂浆（规格综合考虑） 2、井底加固修复 | 座 | 1 | 258.59 |
| 30 | 雨水边井维修（更换钢纤维砼雨水篦子、含井周道路整修） | 1、工作内容：周边路面及井盖座拆除、废料外运处置、边井修缮、升高或降低并整修原边井，更换新篦座D400级（规格综合考虑），路面恢复等 2、工程量计算规则：按施工数量以相应雨水井的数量计算 | 座 | 1 | 403.99 |
| 31 | 雨水边井维修（更换铸铁雨水篦子、含井周道路整修） | 1、工作内容：周边路面及井盖座拆除、废料外运处置、边井修缮、升高或降低并整修原边井，更换铸铁篦座D400级（规格综合考虑），路面恢复等 2、工程量计算规则：按施工数量以相应雨水边井的数量计算 | 座 | 1 | 830.25 |
| 32 | 雨水边井篦子更换（更换钢纤维雨水篦子、含井周道路整修） | 1、工作内容：更换钢纤维新篦座D400级（规格综合考虑），路面恢复等 2、工程量计算规则：按施工数量以相应雨水边井的数量计算 | 座 | 1 | 498.23 |
| 33 | 雨水边井篦子更换（更换球墨铸铁雨水篦子、含井周道路整修） | 1、工作内容：更换球墨铸铁新篦座D400级（规格综合考虑），路面恢复等 2、工程量计算规则：按施工数量以相应雨水边井的数量计算 | 座 | 1 | 624.75 |
| 34 | 检查井增加防坠网 | 1、检查井增加防坠网，防坠网尺寸综合考虑 2、防坠网材质：丙纶高强丝、膨胀纱、聚乙烯等符合国家标准要求，承重不低于150KG 3、工作内容：安装挂钩螺栓不少于8个，挂防坠网等 | 座 | 1 | 92.94 |
| 35 | 检查井增加防坠隔板 | 1、检查井增加防坠隔板，防坠隔板尺寸综合考虑 2、防坠隔板：材料采用塑料，板面厚度应大于10mm，留有过水孔，符合国家标准要求 | 座 | 1 | 255.59 |
| 36 | 更换进水侧石 | 1、部位：更换雨水口进水侧石（砼侧石） 2、工程量计算规则：按实际计算 | 座 | 1 | 62.72 |
| 37 | 更换进水侧石 | 1、部位：更换雨水口进水侧石（花岗岩侧石） 2、工程量计算规则：按实际计算 | 座 | 1 | 91.16 |
| 38 | 应急管道检测 | 1、按实际情况采用两种检测方法（CCTV检测/QV检测） 2、此部分内容仅为检测，不含疏通等，实际需及时跟进日常管网疏通养护 | m | 1 | 20.74 |
| 39 | 应急管道检测 | 1、按实际情况采用两种检测方法（CCTV检测/QV检测） 2、此部分内容仅为检测，不含疏通等，实际需及时跟进日常管网疏通养护 | m | 1 | 23.36 |
| 40 | 临时封堵 | 1、部位：砖砌临时封堵（D800以内，含D800） 2、工作内容：临时封堵（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计 | 个 | 1 | 3078.26 |
| 41 | 拆除临时封堵 | 1、部位：砖砌临时封堵（D800以内，含D800） 2、工作内容：拆除临时封堵、垃圾外运（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计 | 个 | 1 | 1844.29 |
| 42 | 临时封堵 | 1、部位：砖砌临时封堵（D800以外、D1000以内含D1000） 2、工作内容：临时封堵（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计 | 个 | 1 | 5151.45 |
| 43 | 拆除临时封堵 | 1、部位：砖砌临时封堵（D800以外、D1000以内含D1000） 2、工作内容：拆除临时封堵、垃圾外运（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计 | 个 | 1 | 1894.63 |
| 44 | 临时封堵 | 临时气囊封堵管口（DN400（含）以内） | 个 | 1 | 835.08 |
| 45 | 临时封堵 | 临时气囊封堵管口（DN400（不含）-DN600（含）以内） | 个 | 1 | 938.77 |
| 46 | 临时封堵 | 临时气囊封堵管口（DN600（不含）-DN1000（含）以内含） | 个 | 1 | 1207.84 |
| 47 | 明沟清理疏通 | 1、部位：明沟 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算， 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置 | m | 1 | 23.30 |
| 48 | 吸污车清理 | 吸污车清理污水等废弃物，按清理车数计量 | 台次 | 1 | 406.63 |
| 49 | 潜水员台班 | 含潜水员作业的辅助人员，辅助设备等，工程量按潜水员作业台班计算，其他作为组价内容不计量 | 台班 | 1 | 2804.38 |
| 50 | 应急值班 | 防汛排水：每个台班4个人，4小时为一台班计费 | 台班 | 1 | 1277.98 |
| 51 | 应急防汛巡查、驻点 | 按要求进行防汛巡查，满足甲方要求的频次，每个巡查小组3~4人，配备专业清疏工具及清疏车。 工程量计算：按实际巡查次数计量，每4小时为一次 | 次 | 1 | 1265.66 |
| 52 | 大管道及暗渠清理淤泥 | 1、潜水清理淤泥 2、部位：污水泵站、管道、暗涵等 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置 4、工程量计算规则：按实际计算 | m3 | 1 | 880.96 |
| 53 | 单独雨水检查井清理 | 1、单独雨水检查井清理，各类大小深度的雨水检查井综合考虑 2、相关说明：清理的垃圾、污泥外运并自行处置 | 座 | 1 | 146.46 |
| 54 | 单独雨水口清理 | 1、雨水口淤泥、树叶等废弃物清理 2、相关说明：清理的垃圾、污泥外运并自行处置 | 座 | 1 | 55.92 |
| 55 | 单独雨水排口清理 | 1、雨水排口清淤泥、树叶等废弃物清理 2、相关说明：清理的垃圾、污泥外运并自行处置 | 座 | 1 | 195.13 |
| 56 | 隔油池清理 | 1、单独清理隔油池1m3以内（包含1m3） 2、含吸污车吸污、清理、外运并自行处置 | 座 | 1 | 474.87 |
| 57 | 隔油池清理 | 1、单独清理隔油池1m3以外 2、含吸污车吸污、清理、外运并自行处置 | 座 | 1 | 839.50 |
| 58 | 化粪池清理 | 1、单独清理化粪池1m3以内（包含1m3） 2、含吸污车吸污、清理、外运并自行处置 | 座 | 1 | 429.32 |
| 59 | 化粪池清理 | 1、单独清理化粪池1m3以外（不包含1m3） 2、含吸污车吸污、清理、外运并自行处置 | 座 | 1 | 748.34 |
| 60 | 暂列金额 |  | 项 | 1 | 536374.79 |

2、本次报价按优惠率报价（优惠率即为折扣率），例如优惠率（折扣率）为90%，则在优惠率报价一栏填写90%，以此类推。投标优惠率（折扣率）超过100%为无效标。项目结算单价=清单综合单价*中标优惠率（折扣率）。

3、本项目合同履行期为2年，工期结束或完成工程量达到预算金额，合同终止。具体以采购人实际需求为准。

4、结算总价不得超过预算价，以审计价作为最终结算依据。

5、投标人所提供的服务应能够至少达到招标要求。

6、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

7、乙方应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于乙方管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

8、根据投标文件提供的常驻项目管理人员和技术人员未经采购人同意不得更换，否则采购人有权终止合同。

9、中标单位需按采购人的要求保质保量地完成采购人交付的任务，如出现两次不能按时完成采购人交付的工作任务，采购人有权终止合同。对因未按时完成任务造成损失的，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标单位承担，同时采购人对中标单位行使的其它权利不受影响。采购人因补救措施所承担的应由中标单位承担的费用，有权在采购人应支付给中标单位的款项中直接扣除。

- 10、工作流程：根据采购方要求流程响应服务，制订养护计划，进场养护，接受验收。

11、结算方式：按实际完成工程量结算。结算价款=实际完成项目工程量*对应项目综合单价*中标优惠率（折扣率）。

12、付款方式：每季度按经审核合格工程量的50%支付，整体项目完成后付至经审核合格工程量的60%，审计完成后付清。

- 四、服务质量考核

为规范雨水管网养护工作，确保市政雨水管网、设施日常养护的标准化、规范化、精细化，努力提升雨水管网收集效益，推动水环境高质量发展，娄东街道办事处对养护单位进行考核，相关考核结论直接与资金结算挂钩。

1、考核方式

考核分为养护现场作业考核、养护完成后的初验及整改完成后的复验。

现场作业考核：甲方落实专人负责的方式加强对养护单位在作业中的考核。主要考核是否按计划养护、派单处置情况、人员出勤情况、安全作业情况、现场是否解决养护疑难问题等。

初验和复验考核：甲方落实管理人员带队考核，对养护单位已确认完成养护的管道、窨井和边井等进行抽查，有条件的可以要求养护单位使用潜望镜配合检查。

2、考核结果判定及处理办法

2.1 疏挖考核标准与判定

标准：

（1）窨井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤5cm；②井内雨水管口淤泥应清除干净；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④无法打开的井盖必须想办法打开，清理完井内垃圾后再更换新井盖；⑤井内细沙、石块须清理干净。

（2）边井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤2cm；②箅子口堵塞泥土及垃圾应完全清除，保持畅通；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合。

考核结果以雨水井内垃圾清理程度为基准进行评判，按照上述标准，满足标准的为合格，不满足的为不合格。

①单井不合格：1座雨水窨井（边井）不合格

②局部路段不合格：发生以下情形，则认定该路段不合格

注：“局部路段”指全路段中，两条道路之间（路口归入本局部路段中）的部分。

●3座及以上连续雨水窨井（边井）不合格；

●单井不合格数量在该路段雨水窨（边）井总数的30%及以上；

③全路段不合格：两条及以上局部路段不合格

2.2 疏通考核结果判定

标准：①管内残留淤泥厚度应不超过该段管道管径的1/5；②管内不得残留各种垃圾（无法清除的需及时上报）；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④岸边式排放口不得堵塞。满足标准为合格，不满足为不合格。

①单段不合格：

| 干管单段不合格 | 1段雨水干管不合格 |
| --- | --- |
| 支管单段不合格 | 1段雨水支管不合格 |

注：两座连续雨水窨井之间的一段管道为“干管单段”，任意的一段雨水支管为“支管单段”

②局部路段不合格：发生以下情形，则认定该路段不合格

注：“局部路段”指全路段中，两条道路之间（路口归入本局部路段中）的部分。

●干管连续3个单段及以上不合格；

●干管单段不合格数量在该段总数的30%及以上

●支管单段不合格数量在该段总数的30%及以上；

③全路段不合格：两条及以上局部路段不合格

2.3 考核奖励结果判定

（1）应急抢险突出贡献

在暴雨、洪涝等紧急事件中表现突出，并获市级以上媒体报道或受到村（社区）及以上政府表彰的，奖励金额1000元。

（2）管网保护贡献

主动发现破坏雨水管网设施的行为（如私接管道、违规排放、盗窃井盖等），及时上报至主管部门并提供有效证据（如照片、视频、定位信息等），协助政府或执法部门妥善解决问题（如配合调查、提供线索、参与修复等）。

根据破坏行为的危害程度和解决效果，给予奖励。

①一般性破坏（如轻微堵塞、小范围违规），奖励金额300元。

②重大破坏（如管网结构损坏、影响区域排水安全），奖励金额1000元。

2.4 考核结果处理办法

考核结果采取计分形式并进行相应处罚，具体如下：

（1）初验罚则

| 疏 挖 | 单次、单个“单井不合格” |  | 每座窨井扣500元 每座边井扣300元 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单次、单个 “局部路段不合格” |  | 每个局部路段扣1000元 |
|  | 单次、单个“全路段不合格” |  | 每个全部路段扣3000元 |
|  | 考核过程中发现井盖未打开情况 |  | 每座窨井扣1000元 每座边井扣500元 |
|  | 考核过程中发现未挖行为 |  | 每座窨井扣1000元 每座边井扣500元 |
| 疏 通 | 单次、单个“干管单段不合格” |  | 每个单段扣500元 |
|  | 单次、单个“支管单段不合格” |  | 每个单段计300元 |
|  | 单次、单个 “局部路段不合格” |  | 每个局部路段扣1000元 |
|  | 单次、单个“全路段不合格” |  | 每个全部路段扣3000元 |
| 现场作业 | 考核参与 | 未按要求派遣人员参与考核 | 单次、单人扣1000元 |
|  | 作业计划 | 未按计划养护 | 单次扣1000元 |
|  |  | 未完成养护计划 | 从超期日开始按照500元/天的标准累积扣费 |
|  | 未制定作业计划 |  | 单次扣3000元 |
|  | 作业安全： （1）夜间未穿戴反光马甲 （2）作业时未设置安全标志 （3）现场未配置专职安全员 （4）养护完成后未清洗路面 |  | 单项、单次扣500元 |
|  | 作业人数：未按合同要求配置作业人员 |  | 单人扣100元 |
| 污泥处置 | （1）淤泥随意倾倒 （2）淤泥运输过程中抛洒滴漏 （3）未规范处置淤泥 |  | 单次扣1000元 |
| 资料及会议 | 养护报表：未按要求及时提交养护报表 |  | 每次扣500元 |
|  | 会议：无故缺席养护例会及其他相关会议 |  | 单次扣500元 |
| 任务执行 | 对甲方下派的在合同范围内的各项任务不执行或逾期执行 |  | 逾期执行单次、单项扣500元， 不执行单次、单项扣5000元， 三次或三次以上不执行任务，取消下一年度投标资格 |
| 工单 | 10分钟内未响应或半小时内未到现场踏勘并上报 |  | 单次500元 |
|  | 未及时处理，造成综治中心平台扣分 |  | 单次3000元，一年内出现三次或三次以上未及时处理，取消下一次投标资格 |
| 不良影响 | 由于养护不到位造成的窨边井盖缺失或破损等情况，导致事故未妥善解决 |  | 单项扣10000元，取消下一次投标资格 |
| 雨中巡查 | 未按照甲方要求做好雨中加强巡查和日常巡查 |  | 单次1000元 |
| 防汛抢险 | 防汛期间未按照甲方指令参与防汛抢险 |  | 单次2000元 |

（2）复验罚则

逾期未整改，单次、单项、单日加扣200元；复验不合格，按初验考核办法加倍执行。

（3）整改办法

初验不合格，甲方要求施工单位限期整改。整改完成后乙方应在三日内向甲方提出复验申请，甲方将及时组织复验，超过三日未提交申请，以逾期未整改计。

特殊情况应提前申请，提交时间遇节假日则顺延。

太仓市娄东街道雨水养护考核单

考核单位：                           被考核单位：

| 序号 | 考核大类 |  | 考核项目 | 扣款标准 | 问题 数量 | 扣款 金额 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏挖 |  | 窨井/边井的疏挖情况 | 每座窨井扣500元 每座边井扣300元 |  |  | XX路段xx号窨井/边井不合格 |
| 2 |  |  | 局部路段的疏挖情况 | 每个局部路段扣1000元 |  |  |  |
| 3 |  |  | 全路段的疏挖情况 | 每个全部路段扣3000元 |  |  |  |
| 4 |  |  | 井盖打开情况 | 每座窨井扣1000元 每座边井扣500元 |  |  |  |
| 5 |  |  | 疏挖工作开展情况 | 每座窨井扣1000元 每座边井扣500元 |  |  |  |
| 6 | 疏通 |  | 干管单段的疏通情况 | 每个单段扣500元 |  |  |  |
| 7 |  |  | 支管单段的疏通情况 | 每个单段计300元 |  |  |  |
| 8 |  |  | 局部路段的疏通情况 | 每个局部路段扣1000元 |  |  |  |
| 9 |  |  | 全路段的疏通情况 | 每个全部路段扣3000元 |  |  |  |
| 10 | 现场作业 | 考核参与 | 派遣人员参与考核的情况 | 单次、单人扣1000元 |  |  |  |
| 11 |  | 作业计划 | 按计划养护的落实情况 | 单次扣1000元 |  |  |  |
| 12 |  |  | 养护计划的完成情况 | 从超期日开始按照500元/天的标准累积扣费 |  |  |  |
| 13 |  | 制定作业计划的落实情况 |  | 单次扣3000元 |  |  |  |
| 14 |  |  | 安全作业的情况 | 单项、单次扣500元 |  |  |  |
| 15 |  |  | 作业人数的落实情况 | 单人扣100元 |  |  |  |
| 16 | 污泥处置 |  | 规范处置淤泥的落实情况 | 单次扣1000元 |  |  |  |
| 17 | 资料及会议 |  | 养护报表或其他台账完成情况 | 每次扣500元 |  |  |  |
| 18 |  |  | 会议参加情况 | 单次扣500元 |  |  |  |
| 19 | 任务执行 |  | 甲方下派的合同内容落实情况 | 逾期执行单次、单项扣500元， 不执行单次、单项扣5000元， 三次或三次以上不执行任务，取消下一年度投标资格 |  |  |  |
| 20 | 工单 |  | 响应和现场踏勘及时性情况 | 单次500元 |  |  |  |
| 21 |  |  | 处理时效情况 | 单次3000元，一年内出现三次或三次以上未及时处理，取消下一次投标资格 |  |  |  |
| 22 | 不良影响 |  | 养护不到位引起的事故解决情况 | 单项扣10000元，取消下一次投标资格 |  |  |  |
| 23 | 雨中巡查 |  | 雨中加强巡查和日常巡查的落实情况 | 单次1000元 |  |  |  |
| 24 | 防汛抢险 |  | 按甲方指令参与防汛抢险的响应及落实情况 | 单次2000元 |  |  |  |
| 25 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 奖励 |  | 应急抢险突出贡献 | 单次奖励金额1000元 |  |  |  |
| 27 |  |  | 管网保护贡献 | 一般性破坏单次奖励金额300元 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 重大破坏单次奖励金额1000元 |  |  |  |
| 29 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

考核日期：                           考核区域：

考核结果确认：
□ 合格（扣款≤合同约定阈值）            检查人签字：                 
□ 不合格（扣款＞合同约定阈值）         被考核单位签字：

- 五、验收

1、履约验收的实施主体：太仓市人民政府娄东街道办事处。

2、履约验收时间：针对每次采购人委托项目服务结束后进行履约验收。

3、履约验收方式：分段验收。

4、验收内容：数量、外观、质量、性能等符合规定，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，可以正常使用。中标方对质量问题返工维修，因此发生的费用由中标方自行负责。

5、验收标准：按国家标准进行质量验收。中标方应提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。

- 6、政府采购履约验收书格式见合同附件。

- 六、综合说明：

1、按有关法律法规设置完整齐全的作业安全标志，确保做到安全生产,作业队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明作业，注意安全，一切伤亡事故由投标人负全责。

2、因投标人管理不善，造成服务范围内的设施、设备损坏，造成重大损失的由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购人有权要求中标人按实际损失金额赔偿。

3、投标人应根据采购人的服务要求以及服务规范、规程等进行服务；向采购人提供符合质量要求的文件资料；自行承担服务期限内人员的全部作业安全责任，并负责仪器设备、车辆的使用正常以及其他项目正常实施的一切必要因素。

4、投标人应遵守规范要求，文明作业；负责及时清理垃圾，保证场地清洁不影响市民出行；作业人员对车辆设备、管线等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用。

- 第四章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 格式1、投标函

投标函

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司：

我方收到贵公司JSZC-320585-FYWL-G2025-0007号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求提供服务，我方的投标报价包含完成项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后45天，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

4、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定中标者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

8、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

9、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付中标服务费。

10、与本投标有关的通讯地址：

联 系 人：               地    址：

邮政编码：                联系电话：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

- 格式2、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320585-FYWL-G2025-0007的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

- 格式3、开标一览表

开标一览表

招标编号：JSZC-320585-FYWL-G2025-0007

| 序号 | 项目名称 | 投标优惠率（折扣率）（%） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

注：

本次报价按优惠率报价（优惠率即为折扣率），例如优惠率（折扣率）为90%，则在优

惠率报价一栏填写90%，以此类推。投标优惠率（折扣率）超过100%为无效标。项目结算单价=清单综合单价*中标优惠率（折扣率）。

- 格式4、技术方案、服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

- 格式5、技术（服务）要求偏离表

技术（服务）要求偏离表

| 序号 | 项 目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日

- 格式6、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日

注：1.投标人应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

- 格式7、企业类似业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 采购人单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按招标文件及评审办法提供相应证明材料。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 格式8、拟投入本项目的人员情况一览表

拟投入本项目的人员情况一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 培训证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日

- 格式 9、针对本项目的设备配备情况

| 序号 | 专用设施设备、工具名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 性质（自或租赁有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：表格后附相关有效证明材料。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

- 格式10、资格证明文件

(1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号JSZC-320585-FYWL-G2025-0007的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日

(2)投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 资格证明材料（按照资格条件提供相应证明材料）

- 1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 格式11、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司：

我单位         （投标人名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日

- 格式12、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （ 项 目 名 称 ） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（ 标 的 名 称 ） ，属于其他未列明行业；承接企业为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

2、（ 标 的 名 称 ） ，属于 行 业 ；承接企业为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、中标、成交投标人享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

- 格式13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：本项目专门面向中小企业采购，投标人若为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 第五章 合同主要条款

（采购人）需求的（采购项目名称）根据（采购项目编号）采购文件进行公开招标，经评标小组评定（投标人）为中标单位。

采购人与投标人按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

采购人（以下简称甲方）：

投标人（以下简称乙方）：

一、合同内容

1、项目名称：                  。

2、服务内容：                  。

3、合同履行期限：自合同签订之日起2年或累计完成工程量价款达到预算金额时合同终止，具体以采购人委托为准。

4、下列文件为本合同不可分割部分：① 中标通知书；② 乙方的投标文件；③招标文件及其补充文件；④乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

第二条 合同价格及费用结算

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总价：                。

2.合同价格形式：单价折扣率。

3.合同价格内容：完成本项目所有全部费用以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.结算方式：按实际完成工程量结算。结算价款=实际完成项目工程量*对应项目综合单价*优惠率（折扣率）。本项目优惠率为：        。

5.付款方式： 每季度按经审核合格工程量的50%支付，整体项目完成后付至经审核合格工程量的60%，审计完成后付清。

6. 乙方申请付款时须同时提供的材料：

☑合格的本次付款发票；☑本合同复印件； ☑项目全套资料；☑审计报告；☑履约验收证明或采购人评价意见。

第三条 服务内容及要求

1、服务范围及要求：

娄东街道所辖区域，主要内容包括：市政雨水管网日常疏通养护，巡查及联动平台案件处置（雨水设施维修、养护等），应急抢险（含应急抢险演练、防汛巡查和驻点等），零星维修改造及台账资料编制等。

2、雨水管网养护的主要内容

按照太仓市水务局《关于开展城市市政雨水管网及附属设施运维考核的通知》（太水务〔2024〕36号文件）及《全市城镇排水泵站运维专项提升行动方案》（太水务〔2024〕80号文件）的精神，结合娄东街道雨水管网实际情况，明确本次雨水管网养护方案的主要内容如下：

（1）日常管道及设施疏通、养护及巡查

①雨水井疏挖养护：按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，完成雨水窨、边井等的疏挖。

②雨水管道疏通养护：按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，对雨水干管和支管清通养护，清除淤泥和各种垃圾，保证雨水管道畅通。并按采购方要求，采用CCTV或QV按频次进行管道功能性结构性检测。

③雨水设施的巡查：按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，对养护范围的市政雨水设施进行巡查，及时发现雨水井盖缺失、管道塌陷、违章占压、油污入井、违规向雨水设施排放等各种影响雨水设施安全正常运行的异常情况。

④雨水泵站的巡查：按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，对养护范围的雨水泵站进行巡查，重点是管渠与雨水泵站间是否通畅（对应二级雨水泵站的日常养护，包括集水池清掏、主要设备的养护及管理区的卫生等由其他项目实施）。但本项目中标单位需收集、做好满足规范及上级考核文件的台账资料。

⑤污泥与垃圾处置：对养护过程中所产生的通沟污泥、垃圾自行规范处置（严格执行苏州市城市管理局于2023年9月19日下发的《关于进一步加强工程项目建筑垃圾管理的通知》苏城发〔2024〕79号文件）。

（2）雨水设施的维修

①根据巡查过程中发现的、案件下派的内容，对雨水设施进行维修。主要内容包括雨水检查井、雨水箅子、进水侧石的维修或更换，雨水检查井防护能力提升等。

②相关验收标准按图纸要求和现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》等要求执行。

（3）案件处置

①配备一名专职案件处置员，负责及时接收娄东街道派单，并把案件完成情况反馈给娄东街道。专职案件处置员对案件处置进度和时间负责，确保娄东街道派单案件及时完成，不得超期。

②配备不少于20人组成的应急队伍，负责按照娄东街道派单进行案件处理。

③娄东街道派单的案件必须第一时间安排人员处置，不得超期，如有超期，娄东街道有权按照合同规定进行处罚。

④无法完成的案件，应及时向娄东街道反映，并说明无法完成的原因和处置意见。

⑤案件主要内容为招标文件内所列的计价子目。

（4）应急处置、抢险及设备要求

①配备足够数量的排涝车和排涝泵等应急排涝设备；配备足够数量的安全警示牌及围挡。

②每个分区配备4台疏通车辆、2台吸污车及1台淤泥清运车。

③每个分区至少配备5台以上6吋水泵（单台最低流量120m3/h以上）、至少1台发电机组（要求100kW以上）。抢险期间增加设备，总流量不小于1000m3/h。

④每个分区至少配备1台CCTV检测设备及1台QV检测设备。

⑤服从娄东街道指令，参与降雨期及防汛防台期间道路积水情况巡查与应急助排抢险；在降雨时期，依据不同雨情，对养护片区内进行巡查，发现道路积水点及时上报娄东街道并进行助排抢险。

⑥配备3名至少持B照特种排涝车辆驾驶员和20名助排抢险人员（需掌握排涝设备的操作，具体人数满足汛期娄东街道要求的班组到位需要），按照娄东街道指令进行防汛抢险。

⑦按娄东街道指令进行防汛排涝应急抢险演练。

⑧雨污水应急处置，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，及时处置对娄东街道派单的雨污水管网的应急问题，主要包括必要的CCTV检查、应急疏通及临时封堵等。

（5）台账资料编制

①养护单位需编制养护运维总体方案，涉及管网及附属设施的巡查计划、养护计划、安全生产制度及二级雨水泵站运行管理制度。

②养护单位需编制日常巡视记录台账、养护记录台账（含维修台账）、通沟污泥专项台账、案件处置台账、安全台账资料及其他总结或汇报材料。

③养护单位应提交满足娄东街道雨水管网信息化管理的成果，如市政雨水管网及附属设施信息表、雨水管渠图（管道基本信息，地理位置、管网缺陷问题等）。

④根据街道、市级考核标准或更新标准需要的其他台账资料。

（6）工单响应要求

（1）及时完成甲方派单。专职案件处置员应做到10分钟响应（夜间0.5小时），应急队伍0.5小时内到现场查看（夜间1小时），并及时上报现场情况。在工单规定时间内处理完成。②工单处置，须有与工单同角度前、中、后照片，同时须有包含工单范围内全景照片，上述照片均应清晰。

（2）及时处置应急排涝，专职案件处置员应做到10分钟响应，应急队伍0.5小时内到现场查看，1小时内排涝设施运作，并及时上报现场情况。（明确夜间作业开始时间为22:00～次日06:00）。

第四条 甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、甲方应为乙方提供必要的服务条件；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3、甲方应按合同约定按时支付合同款项。

4、监督检查乙方依本合同和采购文件要求提供的服务质量、服务人员数量，对于不满足规定的，提出整改要求。

5、组织对乙方提供服务的考核和验收工作。

（二）乙方责任：

1、乙方须按采购文件要求和其响应承诺提供优质服务，并无条件配合甲方的考核工作。

2、乙方在合同履行期间应严格遵守国家相关法律法规和项目所在地的相关规定，所有产生的一切纠纷由乙方承担，采购人不承担任何责任。

3、乙方在合同履行期间应严格遵守甲方的廉政、保密等相关制度，如有违反，甲方有权无条件终止合同，情节严重的，移交纪委、司法部门处理。

4、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

5、乙方在合同期内如因未诚信履约或其他原因导致合同提前终止的，则须无条件配合甲方做好交接工作并承担甲方因此带来的一切损失。

第五条 知识产权

乙方要充分考虑知识产权问题，应保证甲方免除且由乙方承担在使用该项目所需的服务和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权等知识产权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，并依法赔偿甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

第六条 保密条款

1、乙方负责对甲方所提供的所有资料保密，乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。

2、乙方项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务。

3、以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

第七条 风险责任

1、乙方在合同履行过程中应对本项目的安全生产负全责，项目实施过程中发生的任何安全生产事故均由乙方负责，甲方不承担任何法律和经济上的责任。

2、因乙方原因，给甲方及第三人造成的一切后果及损失，由乙方承担，后果严重的甲方有权解除合同。

第八条 不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第九条 索赔

项目服务过程或结束后，甲方发现乙方提供的服务（或成果）有不符或不满足采购要求或响应承诺或国家标准或行业标准的，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后3天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十条 合同的变更、终止和转让

（一）合同的变更、终止

1、按照《中华人民共和国政府采购法》第五十条：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2、合同的终止：因合同一方违反合同约定导致合同不能继续履行的或根据合同条约定可以终止合同的，另一方有权终止合同。有权终止合同的一方，应当在违约事实发生之后三十天内书面通知对方以主张终止合同，并由过错方承担赔偿责任。

（二）合同的转让

合同的全部不得转让。

第十一条 合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，同时须经采购代理机构备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理机构提交一份备存。

第十二条 附则

1、合同份数

本合同一式伍份，甲乙双方各执二份，采购代理机构一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

3、附件：服务质量考核标准。

甲方：            	乙方：

法定代表人或	法定代表人或

授权委托人（签字）：	授权委托人（签字）：

日期：    年   月   日    	日期：    年    月    日

附件：

服务质量考核标准

为规范雨水管网养护工作，确保市政雨水管网、设施日常养护的标准化、规范化、精细化，努力提升雨水管网收集效益，推动水环境高质量发展，娄东街道办事处对养护单位进行考核，相关考核结论直接与资金结算挂钩。

1、考核方式

考核分为养护现场作业考核、养护完成后的初验及整改完成后的复验。

现场作业考核：甲方落实专人负责的方式加强对养护单位在作业中的考核。主要考核是否按计划养护、派单处置情况、人员出勤情况、安全作业情况、现场是否解决养护疑难问题等。

初验和复验考核：甲方落实管理人员带队考核，对养护单位已确认完成养护的管道、窨井和边井等进行抽查，有条件的可以要求养护单位使用潜望镜配合检查。

2、 考核结果判定及处理办法

2.1 疏挖考核标准与判定

标准：

（1）窨井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤5cm；②井内雨水管口淤泥应清除干净；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④无法打开的井盖必须想办法打开，清理完井内垃圾后再更换新井盖；⑤井内细沙、石块须清理干净。

（2）边井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤2cm；②箅子口堵塞泥土及垃圾应完全清除，保持畅通；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合。

考核结果以雨水井内垃圾清理程度为基准进行评判，按照上述标准，满足标准的为合格，不满足的为不合格。

①单井不合格：1座雨水窨井（边井）不合格

②局部路段不合格：发生以下情形，则认定该路段不合格

注：“局部路段”指全路段中，两条道路之间（路口归入本局部路段中）的部分。

●3座及以上连续雨水窨井（边井）不合格；

●单井不合格数量在该路段雨水窨（边）井总数的30%及以上；

③全路段不合格：两条及以上局部路段不合格。

2.2 疏通考核结果判定

标准：①管内残留淤泥厚度应不超过该段管道管径的1/5；②管内不得残留各种垃圾（无法清除的需及时上报）；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④岸边式排放口不得堵塞。满足标准为合格，不满足为不合格。

①单段不合格：

| 干管单段不合格 | 1段雨水干管不合格 |
| --- | --- |
| 支管单段不合格 | 1段雨水支管不合格 |

注：两座连续雨水窨井之间的一段管道为“干管单段”，任意的一段雨水支管为“支管单段”。

②局部路段不合格：发生以下情形，则认定该路段不合格

注：“局部路段”指全路段中，两条道路之间（路口归入本局部路段中）的部分。

●干管连续3个单段及以上不合格；

●干管单段不合格数量在该段总数的30%及以上

●支管单段不合格数量在该段总数的30%及以上；

③全路段不合格：两条及以上局部路段不合格。

2.3 考核奖励结果判定

（1）应急抢险突出贡献

在暴雨、洪涝等紧急事件中表现突出，并获市级以上媒体报道或受到村（社区）及以上政府表彰的，奖励金额1000元。

（2）管网保护贡献

主动发现破坏雨水管网设施的行为（如私接管道、违规排放、盗窃井盖等），及时上报至主管部门并提供有效证据（如照片、视频、定位信息等），协助政府或执法部门妥善解决问题（如配合调查、提供线索、参与修复等）。

根据破坏行为的危害程度和解决效果，给予 奖励。

①一般性破坏（如轻微堵塞、小范围违规），奖励金额300元。

②重大破坏（如管网结构损坏、影响区域排水安全），奖励金额1000元。

2.4 考核结果处理办法

考核结果采取计分形式并进行相应处罚，具体如下：

（1）初验罚则

| 疏 挖 | 单次、单个“单井不合格” |  | 每座窨井扣500元 每座边井扣300元 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单次、单个 “局部路段不合格” |  | 每个局部路段扣1000元 |
|  | 单次、单个“全路段不合格” |  | 每个全部路段扣3000元 |
|  | 考核过程中发现井盖未打开情况 |  | 每座窨井扣1000元 每座边井扣500元 |
|  | 考核过程中发现未挖行为 |  | 每座窨井扣1000元 每座边井扣500元 |
| 疏 通 | 单次、单个“干管单段不合格” |  | 每个单段扣500元 |
|  | 单次、单个“支管单段不合格” |  | 每个单段计300元 |
|  | 单次、单个 “局部路段不合格” |  | 每个局部路段扣1000元 |
|  | 单次、单个“全路段不合格” |  | 每个全部路段扣3000元 |
| 现场作业 | 考核参与 | 未按要求派遣人员参与考核 | 单次、单人扣1000元 |
|  | 作业计划 | 未按计划养护 | 单次扣1000元 |
|  |  | 未完成养护计划 | 从超期日开始按照500元/天的标准累积扣费 |
|  | 未制定作业计划 |  | 单次扣3000元 |
|  | 作业安全： （1）夜间未穿戴反光马甲 （2）作业时未设置安全标志 （3）现场未配置专职安全员 （4）养护完成后未清洗路面 |  | 单项、单次扣500元 |
|  | 作业人数：未按合同要求配置作业人员 |  | 单人扣100元 |
| 污泥处置 | （1）淤泥随意倾倒 （2）淤泥运输过程中抛洒滴漏 （3）未规范处置淤泥 |  | 单次扣1000元 |
| 资料及会议 | 养护报表：未按要求及时提交养护报表 |  | 每次扣500元 |
|  | 会议：无故缺席养护例会及其他相关会议 |  | 单次扣500元 |
| 任务执行 | 对甲方下派的在合同范围内的各项任务不执行或逾期执行 |  | 逾期执行单次、单项扣500元， 不执行单次、单项扣5000元， 三次或三次以上不执行任务，取消下一年度投标资格 |
| 工单 | 10分钟内未响应或半小时内未到现场踏勘并上报 |  | 单次500元 |
|  | 未及时处理，造成综治中心平台扣分 |  | 单次3000元，一年内出现三次或三次以上未及时处理，取消下一次投标资格 |
| 不良影响 | 由于养护不到位造成的窨边井盖缺失或破损等情况，导致事故未妥善解决 |  | 单项扣10000元，取消下一次投标资格 |
| 雨中巡查 | 未按照甲方要求做好雨中加强巡查和日常巡查 |  | 单次1000元 |
| 防汛抢险 | 防汛期间未按照甲方指令参与防汛抢险 |  | 单次2000元 |

（2）复验罚则

逾期未整改，单次、单项、单日加扣200元；复验不合格，按初验考核办法加倍执行。

（3）整改办法

初验不合格，甲方要求施工单位限期整改。整改完成后乙方应在三日内向甲方提出复验申请，甲方将及时组织复验，超过三日未提交申请，以逾期未整改计。

特殊情况应提前申请，提交时间遇节假日则顺延。

太仓市娄东街道雨水养护考核单

考核单位：                被考核单位：

| 序号 | 考核大类 |  | 考核项目 | 扣款标准 | 问题 数量 | 扣款 金额 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏挖 |  | 窨井/边井的疏挖情况 | 每座窨井扣500元 每座边井扣300元 |  |  | XX路段xx号窨井/边井不合格 |
| 2 |  |  | 局部路段的疏挖情况 | 每个局部路段扣1000元 |  |  |  |
| 3 |  |  | 全路段的疏挖情况 | 每个全部路段扣3000元 |  |  |  |
| 4 |  |  | 井盖打开情况 | 每座窨井扣1000元 每座边井扣500元 |  |  |  |
| 5 |  |  | 疏挖工作开展情况 | 每座窨井扣1000元 每座边井扣500元 |  |  |  |
| 6 | 疏通 |  | 干管单段的疏通情况 | 每个单段扣500元 |  |  |  |
| 7 |  |  | 支管单段的疏通情况 | 每个单段计300元 |  |  |  |
| 8 |  |  | 局部路段的疏通情况 | 每个局部路段扣1000元 |  |  |  |
| 9 |  |  | 全路段的疏通情况 | 每个全部路段扣3000元 |  |  |  |
| 10 | 现场作业 | 考核参与 | 派遣人员参与考核的情况 | 单次、单人扣1000元 |  |  |  |
| 11 |  | 作业计划 | 按计划养护的落实情况 | 单次扣1000元 |  |  |  |
| 12 |  |  | 养护计划的完成情况 | 从超期日开始按照500元/天的标准累积扣费 |  |  |  |
| 13 |  | 制定作业计划的落实情况 |  | 单次扣3000元 |  |  |  |
| 14 |  |  | 安全作业的情况 | 单项、单次扣500元 |  |  |  |
| 15 |  |  | 作业人数的落实情况 | 单人扣100元 |  |  |  |
| 16 | 污泥处置 |  | 规范处置淤泥的落实情况 | 单次扣1000元 |  |  |  |
| 17 | 资料及会议 |  | 养护报表或其他台账完成情况 | 每次扣500元 |  |  |  |
| 18 |  |  | 会议参加情况 | 单次扣500元 |  |  |  |
| 19 | 任务执行 |  | 甲方下派的合同内容落实情况 | 逾期执行单次、单项扣500元， 不执行单次、单项扣5000元， 三次或三次以上不执行任务，取消下一年度投标资格 |  |  |  |
| 20 | 工单 |  | 响应和现场踏勘及时性情况 | 单次500元 |  |  |  |
| 21 |  |  | 处理时效情况 | 单次3000元，一年内出现三次或三次以上未及时处理，取消下一次投标资格 |  |  |  |
| 22 | 不良影响 |  | 养护不到位引起的事故解决情况 | 单项扣10000元，取消下一次投标资格 |  |  |  |
| 23 | 雨中巡查 |  | 雨中加强巡查和日常巡查的落实情况 | 单次1000元 |  |  |  |
| 24 | 防汛抢险 |  | 按甲方指令参与防汛抢险的响应及落实情况 | 单次2000元 |  |  |  |
| 25 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 奖励 |  | 应急抢险突出贡献 | 单次奖励金额1000元 |  |  |  |
| 27 |  |  | 管网保护贡献 | 一般性破坏单次奖励金额300元 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 重大破坏单次奖励金额1000元 |  |  |  |
| 29 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

考核日期：                                            考核区域：

考核结果确认：
□ 合格（扣款≤合同约定阈值）            检查人签字：                 
□ 不合格（扣款＞合同约定阈值）         被考核单位签字：

政府采购履约验收通知单

投标人：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

政府采购履约验收书(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |

- 第六章 评标方法与评标标准

- 一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分从高到低为中标候选人排名，排名第一的为中标投标人。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

4、本项目专门面向中小企业采购，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 二、评分标准：

- （一）价格分（20分）

1.投标报价在招标文件规定的范围内为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2.价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的数值最低的优惠率（折扣率）作为评标基准价，其价格分为满分。

3.其他投标响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准优惠率/投标优惠率)*20%*100(计算结果四舍五入保留两位小数)。

- 3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （二）技术方案（46分）

1、雨水管网养护方案（15分）

根据投标人针对本项目雨水管网养护方案进行评分，方案内容至少包括：

①雨水井疏挖养护、②雨水管道疏通养护、③派单案件的处置、④雨水井盖（含窨井、边井）养护或更换等、⑤检测测绘技术方案等，方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得15分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分；

2、措施服务方案（8分）

根据投标人针对本项目措施服务进行评分，方案内容至少包括：①文明作业计划安排措施；②安全生产防范保障措施；③交通组织措施；④夜间施工措施。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

3、应急预案（8分）

方案内容至少包括针对以下内容的应急处置：①管道外溢和堵塞；②管道沉降损坏、塌方；③遇到有害气体排放；④应急排涝等。方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

- 污泥专项处置方案（6分）

方案内容至少包括针对以下内容的应急处置：①淤泥收纳、处置措施；②淤泥清运措施；③养护过程中其他建筑垃圾消纳处置措施等。方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

5、养护人员管理制度和养护台帐管理（9分）

- 方案内容至少包括：①项目组人员组织结构及管理制度；②养护与巡查报表填写规范；③台账制作规范等。方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得9分，每缺少一项内容，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。

- （三）人员及设备配置（24分）

- 1、人员配置（8分）

（1）拟派项目负责人，具有市政公用工程一级建造师得2分；具有工程类中级及以上职称的得2分。最高得4分。（提供相应证书扫描件和本单位近三个月缴纳社保证明）。

（2）拟投入本项目的专职安全员，具有安全员C证，满足采购需求的基础上，每增加1名得2分，本项最高2分。（提供相应证书扫描件和本单位近三个月缴纳社保证明）。

（3）拟投入本项目人员具有潜水员证书的，满足采购需求的基础上，每增加1名得2分，最高得2分。（提供相应证书扫描件及劳动合同扫描件）。

- 2、设备设施配置情况（16分）

- （1）拟投入本项目的清洗车（下水道疏通清洗车）在满足采购需求的基础上，每增加1辆，得2分，最高得2分；

- （2）拟投入本项目的一体式清洗车或吸污净化车，在满足采购需求的基础上，每增加1辆得2分，最高得2分；

- （3）拟投入本项目的淤泥清运车，在满足采购需求的基础上，每增加1辆，得2分最高得2分；

- （4）拟投入本项目的移动式排涝车或移动排涝泵站等设备（含配套动力源），在满足采购需求的基础上，每增加1辆得2分，最高得2分；

- （5）拟投入本项目的CCTV管道检测仪器，在满足采购需求的基础上，每增加1套得2分，最高得2分；

- （6）拟投入本项目的高清管道检测仪器（QV），在满足采购需求的基础上，每增加1套得2分，最高得2分；

- （7）拟投入本项目的北斗定位测量仪器在满足采购需求的基础上，每增加1台得2分，最高得2分；

- （8）拟投入本项目的发电机（发电功率不小于100kW），有一台得2分，最高得2分。

- 注：

- （1）以上设备配置投标人具有本公司名下的投入该养护项目车辆，设备情况：自有车辆须提供车辆行驶证及车辆照片；租赁车辆需提供租赁合同（租赁合同期限应满足本次采购服务期）、车辆照片、车辆行驶证。移动排涝泵站需提供设备照片、购置发票，资料提供不全或未提供的不得分。

- （2）CCTV、QV、北斗定位测量仪器设备为自有设备须提供设备照片、设备购置发票；租赁的需提供租赁合同（租赁合同期限应满足本次采购服务期）、设备照片、设备购置发票，资料提供不全或未提供的不得分。

- （3）发电机设备为自有设备提供设备照片、铭牌照片、设备购置发票；租赁设备提供设备照片、铭牌照片、设备购置发票、租赁合同（租赁合同期限应满足本次采购服务期）。资料提供不全或未提供的不得分。

- （三）类似业绩（10分）

- 投标单位 2022年4月1日至今具有类似项目（如管网检测、管网养护服务等）合同项目业绩经验的，每提供一个得2分，最高为10分；投标文件中须提供项目合同扫描件及相应合同任意一期的发票扫描件，资料提供不全或未提供的不得分。

注：

1、投标人须提供相关证明资料，并以此作为评分依据。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有扫描件字迹须复印清晰可见,字迹不清晰或图片模糊的，视为未提供。