招　标　文　件

项目名称：校园改扩建项目弱电设备采购

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0118

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024 年 5月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………61

- 投标文件格式………………………………65

第一章  投标邀请

受南京市玄武区教育局的委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就校园改扩建项目弱电设备采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0118

2.项目名称：校园改扩建项目弱电设备采购

3.预算金额：290万元

4.本项目 设定 最高限价，最高限价金额： 285 万元。

5.采购需求（简介）：根据学校教学需求，配置综合布线、数据网络、校园广播、校园安防、中心机房、学生机房、功能室灯光音视频、物联网、教学多媒体等设备安装与调试，保障开学日常教育教学需求。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：2235天（交付期45天、质保期2190天）

7.本项目 不接受 进口产品投标。

8.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间 2024年6月12日09点30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：南京市玄武区教育局

地  址：南京市玄武区如意里20号

联系人：严老师

联系电话：025-84550122

2.南京市公共资源交易中心信息

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马老师

联系电话：025-68505961

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6 未通过符合性审查的。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3 因重大变故采购任务取消的。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市玄武区教育局，联系地址：南京市玄武区如意里20号，联系人：严老师，联系电话：025-84550122 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后；预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 项目验收合格后支付至合同金额的90%。

8.1.3 尾款支付时间：项目验收合格后，无息付清合同尾款。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结

算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  2  小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起  六  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  5‰  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  5‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  30%  的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

- 签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

根据学校教学需求，配置综合布线、数据网络、校园广播、校园安防、中心机房、学生机房、功能室灯光音视频、物联网、教学多媒体等设备安装与调试，保障开学日常教育教学需求。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）资产配置标准

固定资产须符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》。

三、产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1 | 台 | 20000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 2 | 核心交换机 | 1 | 台 | 19200 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 3 | 24口万兆接入交换机 | 12 | 台 | 3300 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 万兆单模光模块 | 28 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 无线网络控制器 | 1 | 台 | 11000 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 放装AP | 62 | 台 | 1160 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 7 | 高密AP | 5 | 台 | 1850 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 室外AP | 3 | 台 | 2280 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 24口POE交换机 | 16 | 台 | 3500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 10 | 8口POE交换机 | 1 | 台 | 1900 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 千兆单模光模块 | 42 | 台 | 340 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 安防核心交换机 | 1 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 广播24口接入交换机 | 3 | 台 | 2300 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | UPS主机 | 1 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | UPS蓄电池 | 16 | 节 | 1100 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 信息中心一级电源防雷器 | 1 | 套 | 1300 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 信息中心二级电源防雷器 | 1 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 信息中心接地铜排 | 13 | m | 130 |  | 工业 | 货物 |
| 19 | 信息中心机柜 | 5 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |
| 20 | 信息中心展板图 | 4 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 信息中心吊顶 | 14 | 平方 | 250 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 信息中心LED微晶面板灯 | 6 | 盏 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 信息中心防静电地板 | 14 | 平方 | 430 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 信息中心地面踢脚线 | 16 | m | 80 |  | 工业 | 货物 |
| 25 | 信息中心配电系统 | 1 | 套 | 3400 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | 地面弱电走线网格桥架 | 8 | 米 | 80 |  | 工业 | 货物 |
| 27 | 地面强电走线桥架 | 8 | 米 | 80 |  | 工业 | 货物 |
| 28 | 信息中心PDU | 10 | 套 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 29 | 信息中心线材 | 1 | 套 | 6500 |  | 工业 | 货物 |
| 30 | 手持式七氟丙烷灭火器 | 4 | 瓶 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 31 | 信息中心环境监测网关 | 1 | 台 | 250 |  | 工业 | 货物 |
| 32 | 信息中心空调红外控制设备 | 1 | 个 | 90 |  | 工业 | 货物 |
| 33 | 信息中心温湿度检测设备 | 1 | 个 | 60 |  | 工业 | 货物 |
| 34 | 信息中心智能管控插座 | 1 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |
| 35 | IP语音网关 | 1 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |
| 36 | IP中继语音网关 | 1 | 台 | 3900 |  | 工业 | 货物 |
| 37 | IP电话机 | 25 | 部 | 450 |  | 工业 | 货物 |
| 38 | 网络半球摄像机 | 76 | 台 | 720 |  | 工业 | 货物 |
| 39 | 网络枪式摄像机 | 60 | 台 | 670 |  | 工业 | 货物 |
| 40 | 大广角网络半球摄像机 | 1 | 台 | 780 |  | 工业 | 货物 |
| 41 | 防油污筒型摄像机 | 13 | 台 | 830 |  | 工业 | 货物 |
| 42 | 警戒摄像机 | 14 | 台 | 860 |  | 工业 | 货物 |
| 43 | 防尘摄像机 | 4 | 台 | 700 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 44 | 热成像火警摄像机 | 2 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 45 | 人脸抓拍摄像机 | 2 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 46 | 人脸智能分析设备 | 1 | 台 | 6400 |  | 工业 | 货物 |
| 47 | 视频监控管理平台 | 1 | 台 | 16000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 48 | 视频监控存储 | 3 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 |
| 49 | 监控存储硬盘 | 43 | 块 | 1700 |  | 工业 | 货物 |
| 50 | 4路监控高清视频解码器 | 1 | 台 | 10000 |  | 工业 | 货物 |
| 51 | 1路监控高清视频解码器 | 1 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 |
| 52 | 视频监控显示屏 | 3 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |
| 53 | 视频监控控制终端 | 1 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |
| 54 | 视频监控视频切换器 | 1 | 台 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 55 | 信息中心显示器 | 1 | 台 | 1700 |  | 工业 | 货物 |
| 56 | 电子围栏张力控制器 | 6 | 个 | 1300 |  | 工业 | 货物 |
| 57 | 电子围栏四道双防区控制杆 | 5 | 个 | 1600 |  | 工业 | 货物 |
| 58 | 电子围栏四道单防区控制杆 | 1 | 个 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 59 | 电子围栏防雨箱 | 6 | 个 | 280 |  | 工业 | 货物 |
| 60 | 电子围栏室外声光报警 | 11 | 个 | 60 |  | 工业 | 货物 |
| 61 | 电子围栏红外对射 | 4 | 台 | 300 |  | 工业 | 货物 |
| 62 | 电子围栏单防区地址模块 | 2 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 |
| 63 | 电子围栏控制键盘 | 1 | 个 | 2300 |  | 工业 | 货物 |
| 64 | 电子围栏管理软件 | 1 | 套 | 2300 |  | 工业 | 货物 |
| 65 | 电子围栏电子地图 | 1 | 个 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 66 | 电子围栏配件 | 340 | 米 | 20 |  | 工业 | 货物 |
| 67 | 红外报警总线报警主机 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 68 | 红外报警控制键盘 | 1 | 个 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 69 | 红外报警壁挂式红外探测器 | 7 | 个 | 90 |  | 工业 | 货物 |
| 70 | 红外报警吸顶式红外探测器 | 7 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |
| 71 | 红外报警单防区模块 | 14 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |
| 72 | 道闸卡口高速摄像机 | 2 | 台 | 13000 |  | 工业 | 货物 |
| 73 | 道闸智能控制设备 | 1 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 |
| 74 | 道闸管理软件 | 1 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 75 | 道闸云助手APP | 1 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 76 | 人员通道室外摆闸左 | 1 | 个 | 10000 |  | 工业 | 货物 |
| 77 | 人员通道摆闸门翼 | 2 | 个 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 78 | 人员通道室外摆闸右 | 1 | 个 | 9700 |  | 工业 | 货物 |
| 79 | 人员通道智能门禁一体机 | 3 | 个 | 2300 |  | 工业 | 货物 |
| 80 | 人员通道门禁一体机支架 | 2 | 个 | 220 |  | 工业 | 货物 |
| 81 | 智能门锁 | 6 | 台 | 1700 |  | 工业 | 货物 |
| 82 | 广播网络系统主机 | 1 | 台 | 13000 |  | 工业 | 货物 |
| 83 | 广播网络主控软件 | 1 | 套 | 8500 |  | 工业 | 货物 |
| 84 | 广播网络寻呼话筒 | 1 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 |
| 85 | 广播网络监听音箱 | 1 | 只 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 86 | 广播调音台 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |
| 87 | 广播播音麦克风 | 1 | 台 | 550 |  | 工业 | 货物 |
| 88 | 广播网络无线手持话筒 | 3 | 套 | 3400 |  | 工业 | 货物 |
| 89 | 广播天线分配器 | 1 | 台 | 2700 |  | 工业 | 货物 |
| 90 | 广播有源对数周期天线 | 2 | 只 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 91 | 广播天线延长线 | 2 | 根 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 92 | 广播电源时序控制器 | 1 | 台 | 2900 |  | 工业 | 货物 |
| 93 | 广播教室主喇叭 | 26 | 只 | 1500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 94 | 广播教室辅喇叭 | 26 | 只 | 270 |  | 工业 | 货物 |
| 95 | 广播教师无线扩声套件 | 26 | 套 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 96 | 广播教师无线扩声麦克风 | 34 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 97 | 广播广场音柱 | 3 | 只 | 1080 |  | 工业 | 货物 |
| 98 | 广播功放 | 4 | 台 | 4700 |  | 工业 | 货物 |
| 99 | 广播操场音柱 | 6 | 只 | 1400 |  | 工业 | 货物 |
| 100 | 广播音频解码器 | 2 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 |
| 101 | 广播壁挂喇叭 | 4 | 只 | 100 |  | 工业 | 货物 |
| 102 | 广播吸顶喇叭 | 36 | 只 | 80 |  | 工业 | 货物 |
| 103 | 广播控制台 | 1 | 张 | 2400 |  | 工业 | 货物 |
| 104 | 广播管理椅 | 1 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 105 | 普通教室激光投影机 | 23 | 台 | 16000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 106 | 普通教室投影机吊架 | 23 | 只 | 230 |  | 工业 | 货物 |
| 107 | 普通教室交互电子白板 | 23 | 台 | 3000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 108 | 普通教室组合推拉书写米黄板 | 23 | 块 | 2300 |  | 工业 | 货物 |
| 109 | 普通教室多媒体讲台 | 23 | 张 | 2300 |  | 工业 | 货物 |
| 110 | 普通教室教学终端 | 23 | 台 | 3800 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 111 | 普通教室触控显示终端 | 23 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |
| 112 | 普通教室中控 | 23 | 台 | 1100 |  | 工业 | 货物 |
| 113 | 普通教室快拍仪 | 23 | 套 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 114 | 普通教室多媒体线材 | 23 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 115 | 功能室扩声音箱 | 8 | 只 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 116 | 功能室功率放大器 | 4 | 套 | 7400 |  | 工业 | 货物 |
| 117 | 机柜(12U) | 4 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 118 | 会议室音柱扬声器 | 4 | 只 | 6000 |  | 工业 | 货物 |
| 119 | 会议室功率放大器 | 2 | 台 | 4300 |  | 工业 | 货物 |
| 120 | 会议音频处理器 | 3 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物 |
| 121 | 会议室反馈抑制器 | 2 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 |
| 122 | 会议调音台 | 3 | 台 | 3100 |  | 工业 | 货物 |
| 123 | 会议电源时序器 | 4 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 124 | 机柜(22U) | 3 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 |
| 125 | 多功能厅主扩声扬声器 | 2 | 只 | 9500 |  | 工业 | 货物 |
| 126 | 多功能厅辅助扩声音箱 | 4 | 只 | 4700 |  | 工业 | 货物 |
| 127 | 多功能厅返听音箱 | 2 | 只 | 5000 |  | 工业 | 货物 |
| 128 | 多功能厅主扩功率放大器 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |
| 129 | 多功能厅辅助功率放大器 | 2 | 台 | 300 |  | 工业 | 货物 |
| 130 | 多功能厅返听功率放大器 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |
| 131 | 多功能厅音频处理器 | 1 | 台 | 9000 |  | 工业 | 货物 |
| 132 | 多功能厅调音台 | 1 | 台 | 16000 |  | 工业 | 货物 |
| 133 | 多功能厅有线鹅颈话筒 | 2 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |
| 134 | 多功能厅话筒处理器 | 1 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 135 | 会议无线头戴麦克风（一拖二） | 4 | 套 | 4200 |  | 工业 | 货物 |
| 136 | 会议室无线鹅颈麦克风（一拖四） | 2 | 套 | 4200 |  | 工业 | 货物 |
| 137 | 会议无线手持麦克风（一拖二） | 4 | 套 | 4200 |  | 工业 | 货物 |
| 138 | 多功能厅天线分配器 | 2 | 套 | 6200 |  | 工业 | 货物 |
| 139 | 舞台灯光会议嵌入式面光灯 | 20 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 140 | 舞台灯光嵌入式染色灯 | 10 | 台 | 1100 |  | 工业 | 货物 |
| 141 | 舞台灯光嵌入式平板灯 | 20 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 |
| 142 | 舞台灯光信号放大器 | 2 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 143 | 舞台灯光电源直通箱 | 2 | 台 | 3700 |  | 工业 | 货物 |
| 144 | 舞台灯光专业控制台 | 1 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 |
| 145 | 多功能厅机柜 | 2 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 146 | 多功能厅工作台 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 147 | 会议系统线材 | 1 | 项 | 16000 |  | 工业 | 货物 |
| 148 | 计算机教室强电插排 | 19 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |
| 149 | 计算机教室强电线材 | 1 | 套 | 7000 |  | 工业 | 货物 |
| 150 | 风雨操场音箱 | 4 | 只 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 151 | 风雨操场音箱支架 | 4 | 只 | 150 |  | 工业 | 货物 |
| 152 | 风雨操场功率放大器 | 1 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 |
| 153 | 风雨操场调音台 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 154 | 风雨操场音频处理器 | 1 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |
| 155 | 风雨操场无线手持话筒 | 1 | 套 | 2700 |  | 工业 | 货物 |
| 156 | 风雨操场电源时序器 | 1 | 台 | 1300 |  | 工业 | 货物 |
| 157 | 室内六类双绞线 | 35535 | 米 | 4 |  | 工业 | 货物 |
| 158 | 室外阻水双绞线 | 2100 | 米 | 4 |  | 工业 | 货物 |
| 159 | 六类网络成品细跳线 | 712 | 根 | 45 |  | 工业 | 货物 |
| 160 | 网络信息面板 | 297 | 个 | 11 |  | 工业 | 货物 |
| 161 | 六类网络非屏蔽模块 | 965 | 个 | 19 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 162 | 网络配线架 | 36 | 套 | 75 |  | 工业 | 货物 |
| 163 | 网络理线器 | 90 | 个 | 97 |  | 工业 | 货物 |
| 164 | 24芯单模光缆 | 445 | 米 | 8 |  | 工业 | 货物 |
| 165 | 12芯单模光缆 | 1505 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 |
| 166 | 48芯光纤配线架 | 13 | 台 | 550 |  | 工业 | 货物 |
| 167 | 24芯光纤配线架 | 3 | 台 | 460 |  | 工业 | 货物 |
| 168 | 光纤尾纤 | 312 | 根 | 40 |  | 工业 | 货物 |
| 169 | 光纤跳线 | 156 | 根 | 40 |  | 工业 | 货物 |
| 170 | 摄像机支架 | 93 | 台 | 55 |  | 工业 | 货物 |
| 171 | 机柜(18U) | 1 | 台 | 1400 |  | 工业 | 货物 |
| 172 | 机柜(42U) | 3 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 |
| 173 | 安防室外机柜 | 2 | 个 | 1100 |  | 工业 | 货物 |
| 174 | 监控PDU | 6 | 只 | 120 |  | 工业 | 货物 |
| 175 | 广播立杆 | 4 | 根 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 176 | 监控立杆 | 13 | 根 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 177 | 电子围栏电源线 | 360 | 米 | 6 |  | 工业 | 货物 |
| 178 | 红外报警信号线 | 1500 | 米 | 7 |  | 工业 | 货物 |
| 179 | 广播主干信号线 | 1500 | 米 | 7 |  | 工业 | 货物 |
| 180 | 广播分支信号线 | 2132 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 |
| 181 | 室外机柜电源线 | 1300 | 米 | 8 |  | 工业 | 货物 |
| 182 | 物联网多合一无线智能网关 | 2 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 183 | 物联网灯光智能控制面板 | 2 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 |
| 184 | 物联网中央空调控制套件 | 2 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 185 | 物联网智能数据采集器 | 1 | 个 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 186 | 物联网窗帘控制套件1 | 7 | 个 | 1300 |  | 工业 | 货物 |
| 187 | 物联网窗帘控制套件2 | 3 | 个 | 1600 |  | 工业 | 货物 |
| 188 | 物联网触摸式情景面板 | 1 | 个 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 189 | 物联网时序器控制套件 | 2 | 个 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 190 | 物联网通讯设备 | 1 | 个 | 250 |  | 工业 | 货物 |
| 191 | 物联网电源模块 | 1 | 个 | 170 |  | 工业 | 货物 |
| 192 | 物联网1P智能空开 | 7 | 个 | 150 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 193 | 物联网LED大屏控制套件 | 1 | 个 | 350 |  | 工业 | 货物 |
| 194 | 物联网环境传感器 | 1 | 个 | 1900 |  | 工业 | 货物 |
| 195 | 物联网智能门禁套件 | 2 | 台 | 2700 |  | 工业 | 货物 |
| 196 | 物联网管控系统 | 1 | 项 | 1200 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 197 | 物联网授权软件 | 33 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 |
| 198 | 管乐排练室电源时序器 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 199 | 管乐排练室功放 | 2 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |
| 200 | 管乐排练室音箱 | 4 | 只 | 4500 |  | 工业 | 货物 |
| 201 | 管乐排练室灯光专业控制台 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 202 | 管乐排练室机柜 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |
| 203 | 会议室激光投影机 | 1 | 台 | 22000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 204 | 会议室投影机支架 | 1 | 台 | 510 |  | 工业 | 货物 |
| 205 | 会议室无线投屏终端 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |
| 206 | 会议室电动幕布 | 1 | 台 | 3600 |  | 工业 | 货物 |
| 207 | 辅材 | 1 | 项 | 25000 |  | 工业 | 货物 |
| 208 | 理工大实小设备安装集成与维护 | 1 | 项 | 20000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 209 | 宇花小学设备安装集成与维护 | 1 | 项 | 180000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

四、采购需求

（一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1.网络层吞吐量≥3G，应用层吞吐量≥600M，IPS吞吐量≥200M，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥2万，千兆电口≥6个，千兆SFP光口≥2个； 2.产品提供原厂6年规则库升级、软件升级服务； 3.支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 4.支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、 mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改； 5.支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上； 6.支持勒索病毒检测与防御功能，针对勒索病毒攻击设置专项安全策略； 7.内置不低于10800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； 8.支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为； 9.支持用户账号安全保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生； 10.能够通过云化平台将本地安全设备的日志集中上传后，统一分析、展示安全态势，通过利用微信+云平台管理方式，实现双处置机制，帮助学校一键处置风险； 11.支持对安全策略管理和审计功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容，提升日常安全策略运维效率。 |
| 2 | 核心交换机 | 1.交换容量≥2.56T，包转发率≥570Mpps，以官网最小值为准； 2.支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32； 3.支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道； 4.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； ★5.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 |
| 3 | 24口万兆接入交换机 | 1.交换容量≥336G，包转发率≥108Mpps，以官网最小值为准； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1GSFP+光接口≥4个； 3.防护等级≥IK05； 4.支持IPV4/IPV6静态路由； 5.要求设备采用静音无风扇节能设计； 6.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 8.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 |
| 4 | 万兆单模光模块 | 1.SFP封装，符合SFP+MSA、IEEE802.3z标准，传输速率≥10.3Gbps，中心波长1310nm，传输距离≥10km，LC双工，单模。 |
| 5 | 无线网络控制器 | 1.固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个； 2.AP可管理数≥800个； ▲3.防护等级≥IK07； 4.支持内置portal认证页面定制； 5.支持将用户上下线信息发送给第三方系统； 6.支持实时频谱防护，可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响； 7.为方便终端在有线无线网络之间切换，无线控制器支持有线无线一体化功能，实现同一个用户组获取相同网段的IP地址，用户迁移可以保障IP地址不变更，策略保持一致； 8.支持短信认证、固定账号认证、访客二维码、微信认证多种方式认证页面合一，由用户选择认证方式进行认证上网；支持中移动portal2.0认证； 9.支持留存NAT日志、NAT44日志、URL日志、IM日志、BBS日志、邮件日志、搜索引擎等日志； 10.本次配置AP管理数≥96个。 |
| 6 | 放装AP | 1.≥1个10/100/1000以太网口，支持PoE供电； 2.支持4条空间流,单频最大接入速率1.2Gbps,整机最大接入速率1.775Gbps； 3.支持标准802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； 4.支持网优分析工具，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能。 |
| 7 | 高密AP | 1.支持标准802.11ax协议，采用三路双频设计，支持三张射频卡同时工作在5G频段； 2.整机支持6条空间流，最大接入速率≥3.267Gbps； 3.≥1个10/100/1000M/2.5GE电口，≥1个10/100/1000M电口； 4.≥1个10/100/1000M以太网端口支持对外供电，可扩展物联网模块； 5.支持802.3at/本地DC48V电源供电模式。 |
| 8 | 室外AP | 1.室外型无线接入点，支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线接入速率≥2.9Gbps； 2.至少支持1个2.5SFP光口；≥1个10/100/1000Base-T以太网接口； 3.防护等级≥IP68； 4.支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电，整机功耗≤13w； 5.防护等级≥IK08； 6.设备支持内置全向天线； 7.支持蓝牙5.0； 8.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 9.支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式； 10.支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。 |
| 9 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1GSFP光接口≥4个； 3.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率 5.防护等级≥IK05； 5.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； ≥370W； 6.支持IPV4/IPV6静态路由； 7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 |
| 10 | 8口POE交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准； 2.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5GSFP千兆光接口≥2个； 3.支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W； 4.设备采用降噪设计，整机噪声≤37dB； 5.端口浪涌抗扰度≥10KV； 6.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 8.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 |
| 11 | 千兆单模光模块 | SFP封装，符合SFPMSA、IEEE802.3z标准，传输速率≥1.25Gbps，中心波长1310nm，传输距离≥10km，LC双工，单模。 |
| 12 | 安防核心交换机 | 1.整机提供≥28个100/1000MSFP光接口、≥8个复用的10/100/1000M自适应电口、≥4个1G/10GSFP+光口； 2.交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps； 3.支持RLDP快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 4.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP、RIPng，支持OSPFv2、OSPFv3、IS-ISv4、IS-ISv6，支持BGP4、BGP4+，支持等价路由，支持基于包的负载均衡和基于流的负载均衡； 5.支持IP、MAC、端口三元素绑定，支持IPv6、MAC、端口三元素绑定，过滤非法的MAC地址，支持ARP-Check，支持DAI，支持ARP报文限速，支持防网关ARP欺骗，支持广播风暴抑制，管理员分级管理和口令保护，支持RADIUS和TACACS+，设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6），支持SSH，支持BPDUGuard，支持IPourceGuard，支持CPP、NFPP，支持端口保护； 6.支持IEEE802.3az标准的EEE（EnergyEfficientEthernet，节能以太网）技术。 |
| 13 | 广播24口接入交换机 | 1.交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1GSFP光接口≥4个； 3.防护等级≥IK05； 4.要求设备采用静音无风扇节能设计； 5.支持IPV4/IPV6静态路由； 6.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 8.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 |
| 14 | UPS主机 | 1.单相输入单相输出，输出功率容量不低于9kW/10kVA，输入电压80~275V； 2.采用PFC控制技术，输入功率因素＞0.99，宽范围电压输入设计，允许输入市电频率45-55HZ； 3.支持RS232数据通讯接口，支持SNMP网络适配器； 4.提供干接点、RS232、SNMP网卡接口，监控软件具备电源事件记录和分析功能，支持TCP/IP协议，灵活多样的组网方案，可实现在Internet/Intranet上的远程监控，免费提供通讯协议； 5.含16节电池配套铁质柜1个，尺寸不低于780*480*1200mm。 |
| 15 | UPS蓄电池 | 1.12V/100AH原厂电池； 2.与UPS主机同品牌，满足UPS满载运行2小时以上。 |
| 16 | 信息中心一级电源防雷器 | 3+NPE电源防雷模块,标称通流容量40KA，最大通流容量80KA。 |
| 17 | 信息中心二级电源防雷器 | 1+NPE电源防雷模块,标称通流容量20KA，最大通流容量40KA。 |
| 18 | 信息中心接地铜排 | 1.采用不低于3×15×500mm铜排，绝缘椽子国标线路； 2.纯铜包皮和低碳钢材质，铜层厚度≥0.25mm，长度≥1米，国标BVR25线加铜鼻子连接； 3.配套绝缘子与双色线BVR4mm2。 |
| 19 | 信息中心机柜 | 1.机架式19英寸机柜，外形尺寸600mm*1000mm*2000mm，钢板厚度方孔条≥2.0mm/安装梁≥1.5mm/其余≥1.2mm，防静电喷涂； 2.前后门为铁质网门，可拆卸侧板，弧形门边条开圆形通风孔，网孔通风率≥75%； 3.静音节能风扇设计； 4.冗余空间，满配铁质机柜挡板，钢板厚度≥1.2mm。 |
| 20 | 信息中心展板图 | 1.铝合金边框，有机玻璃面，可换页； 2.尺寸不低于800*600MM； 3.内容设计：包括机房规章制度、网络系统图、安防系统图、广播系统图等，效果图与用户确认后再印制。 |
| 21 | 信息中心吊顶 | 1.吊筋：φ8吊筋间距600mm一根； 2.主龙：主龙采用50*1.2厚主龙，间距1000mm； 3.边龙：按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25mm烤漆龙骨，水泥钉问距不大于300mm； 4.次龙：根据铝扣板的规格尺寸，安装与板配套的次龙骨，次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上，间距600mm； 5.安装白色烤漆600*600微孔铝板，厚度≥1.0mm； 6.工艺要求：吊顶的标高要严格控制，拉出通直线，保证吊顶面的平整度；与主体结构及龙骨之间连接固定牢靠；接口严密，板缝顺直，无错台错位，阴阳角收边方正；表面整洁无污迹，无翘曲变形。 |
| 22 | 信息中心LED微晶面板灯 | 1.支持交流220V宽电压，功率36±5W； 2.采用微晶光学防眩透光板，边框材料采用航空铝型材； 3.为使课桌面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED微晶教室灯半峰边角（50%）在C0-180面限于85°±0.2°；在C90-270面限于93°±0.2°； 4.功率因数≥0.90，光通量≥3000LM、光效≥90LM/W，色温在5000±200K区间，显色指数≥90，特殊显色指数R9≥50； 5.尺寸不低于600*600mm。 |
| 23 | 信息中心防静电地板 | 1.产品规格600×600mm，厚度不低于40mm； 2.集中载荷≥2950N，均布载荷≥12500N/㎡，极限载荷≥5880N； 3.基材为不燃A1级，面层为V1级； 4.系统电阻为10×6次方--10×10次方欧姆； 5.基材部分的上钢板≥0.7mm厚的SPCC硬质冷轧钢板，下钢板≥0.6mm厚的ST14拉伸钢板； 6.支撑系统的白锌缩管支架上托板厚≥3mm，下托板厚≥2mm，管径≥25mm，高度10cm-30cm可调节，横梁规格为570×21×32（mm），壁厚≥0.8mm。 |
| 24 | 信息中心地面踢脚线 | 不锈钢1mm*100mm，304，内有不低于九厘板做基层。 |
| 25 | 信息中心配电系统 | 19寸机架式,含总开100A/4P≥1、UPS输入输出空开63A/2P≥2、其它输出开关32A/2P*6、32A（漏保）≥1。 |
| 26 | 地面弱电走线网格桥架 | 400*100mm网格桥架，含项目所需桥架弯头、U架、特制桥接弯、三通等。 |
| 27 | 地面强电走线桥架 | 200*100mm镀锌桥架，钢板厚1.2mm，含项目所需镀锌桥架弯头、U架、特制桥接弯、镀锌桥架三通等。 |
| 28 | 信息中心PDU | 1.4U/混合式插座制式（≥10位10A，≥2位16A插座）额定电流：不低于32A，电压：250V，功率：≥8000W，连接线不低于YJV3*4mm2。 |
| 29 | 信息中心线材 | 配电柜输入进线YJV4*16mm2+1*10mm235米；UPS供电线材YJV3×10mm2，70米；机柜供电线材YJV3*4mm2，30米；插座照明电线240米。 |
| 30 | 手持式七氟丙烷灭火器 | 1.单瓶容量不低于5KG； 2.手提式、HPC1227ea灭火剂、喷射距离≥3.5M、使用温度-10°C～55°C、喷射时间≥8S～13S； 3.药剂无色、无味、不导电、不污染精密设备。 |
| 31 | 信息中心环境监测网关 | 1.输入参数：5V/1A，工作温度:-10℃~50℃，工作湿度：0~95%RH，无冷凝，网口：10/100Mbps以太网，支持系统：Android5.0或iOS12.0及以上版本，无线连接：Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n；2.4GHz/5GHz.Zigbee3.0，IEEE802.15.4低功耗蓝牙； 2.支持双频Wi-Fi、支持三大主流协议。 |
| 32 | 信息中心空调红外控制设备 | 1.输入参数：22OV/16A，技术规格4000W-16AMAX，250V,无线连接:支持Wi-FiIEEE802.11b/q/n2.4GHz,工作温度:-10℃~50℃，工作湿度：0~95%RH，无冷凝； 2.支持远程控制、小爱声控、调温、电量统计。 |
| 33 | 信息中心温湿度检测设备 | 1.输入参数：3V,电池型号:CR2450,无线连接:蓝牙5.0BluetoothLowEnergy,温度测量范围:0℃~60℃,温度显示分辨率:0.1℃,湿度测量范围:0%RH~99%RH,湿度显示分辨率:0.1%RH,最大功率:45mW； 2.支持六种信息展。 |
| 34 | 信息中心智能管控插座 | 1.输入输出参数：10AMAX,250V~MAX2500W，工作温度:-10℃~４0℃，支持系统：Android4.4或iOS9.0及以上版本，无线连接：Wi-FiIEEE802.11b/g/n2.4GH； 2.支持语音控制、远程控制、电量统计、过载保护； 3.配套声光报警器：供电电压：交流220V；报警声压：120分贝左右。 |
| 35 | IP语音网关 | 1.运行内存≥512MB，存储≥16GB，具有≥1个Console调试接口，RJ11接口≥8个； 2.支持≥32路分机，支持呼叫队列、呼叫代接、呼叫转接、三方通话、一键录音、黑名单、一号多机、视频通话、来电显示、PIN码限呼、呼叫等待、通话监听等多种功能； 3.具备通话录音本地存储功能，录音存储时间≥150分钟； 4.支持静态IP、DHCP网络模式，支持PPTP、openVPN； 5.支持UDP、TCP、TLS、SRTP等多种传输协议。 |
| 36 | IP中继语音网关 | 1.1.5GHz四核A53处理器；内存≥1GBDDR3SDRAM；存储方式：≥8GB工业级SD卡； 2.≥16个RJ11FXO接口；≥1个10/100/1000Mbps以太网接口； 3.支持SIP(RFC3261)VoIP通信协议；；支持UDP,TCP,TLS等传输协议； 4.支持多种音频编码，可以快速转换模拟和数字格式的语音信号。支持G.722/G.711-Ulaw/G.711-Alaw/G.726/G.729/GSM/SPEEX等主流的音频编码协议； 5、具有Web管理，通话记录，系统日志，Ping功能，网络抓包，模拟通道抓包，控制台交互，路由跟踪，API等系统管理功能； 6、网关支持QoS功能，包括流量整形、带宽管理、数据包优先级排序等功能。 |
| 37 | IP电话机 | 1.彩色液晶主屏≥2.8寸，自带≥35个按键，主屏旁带线路按键≥3个，动态软件定义键(Soft-Key)≥4个、标准电话数字键≥12个、导航键(向上/向下/向左/向右/OK键)≥5个、Line键（带LED提示灯）≥2个、功能按键≥5个、音量控制键(调大、调小、静音)≥3个、免提按键≥1个； 2.支持wifi，RJ9接口≥2个，以太网口≥2个； 3.支持≥6个账户注册，支持通过手机扫描话机屏幕上的二维码进入话机后台网页进行配置，支持网页实时查询通话记录，访问通讯录等； 4.支持5V/600mA供电和802.3afClass1POE供电； 5.支持H.264（1080P）视频解码，支持接听视频来电； 6.自带双功能支架，支持桌面立式和壁挂式。 |
| 38 | 网络半球摄像机 | 1.像素≥400万； 2.最大分辨率2560x1440，在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL；亮度鉴别等级≥11级； 3.红外（激光）探测目标距离≥30米； 4.信噪比≥55dB； 5.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 6.防尘防水等级≥IP66； 7.支持poe供电。 |
| 39 | 网络枪式摄像机 | 1.像素≥400万； 2.最低照度彩色≤0.005lx，黑白≤0.0005lx； 3.红外（激光）探测目标距离≥30米； 4.动态范围≥106dB； 5.信噪比≥62dB； 6.防尘防水等级≥IP67； 7.支持poe供电。 |
| 40 | 大广角网络半球摄像机 | 1.像素≥400万，支持180°水平视场角、95°垂直视场角； 2.在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL，相机照度适应范围不小于120dB，支持同时输出主码流和子码流，主码流最高2560x1440@25fps，子码流最大640x480@25fps； 3.1个内置麦克风，1个RJ45网络接口； 4.红外（激光）探测目标距离≥10米； 5.能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电； |
| 41 | 防油污筒型摄像机 | 1.像素≥400万像素，CMOS传感器靶面尺寸≥1/3； 2.支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps；在2560x1440@25fps下，清晰度1400TVL； 3.宽动态≥110dB； 4.筒机镜头护罩无需任何工具即可实现快速拆卸及安装，方便镜头护罩的清洗、更换； 5.支持poe供电。 |
| 42 | 警戒摄像机 | 1.像素≥400万像素；内置GPU芯片、麦克风和喇叭； 2.最低照度彩色≤0.005lx；在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像； 3.红外（激光）探测目标距离≥50米； 4.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80％； 5.具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别； 6.具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警； 7.当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置； 8.支持poe供电。 |
| 43 | 防尘摄像机 | 1.像素≥400万像素，CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8"英寸； 2.最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx； 3.光圈≥F1.0； 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准； 5.同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%； 6.内置≥1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片； 7.支持对出现在监控场景内的两眼瞳距≥40像素的人脸进行检测； 8.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸； ▲9.镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水； 10.防尘防水等级≥IP67； 11.支持poe供电。 |
| 44 | 热成像火警摄像机 | 1.热成像像素160×120，像元大小17um，NETD<40mK(25°C,F1.0)； 2.支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能； 3.支持测温功能:测温范围：-20°C~150°C，测温精度：±8°C或者读数的±8%； 4.支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测； 5.可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤； 6.可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%； 7.支持poe供电。 |
| 45 | 人脸抓拍摄像机 | 1.像素≥400万，CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8"英寸； 2.最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx； 3.镜头焦距2.8-12mm，支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0； 4.在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms； 5.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 6.采用鳞镜式补光灯，具有4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯； 7.支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验； 8.支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸； 9.支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作，支POE供电。 10.采用鳞镜式补光灯，具有4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯。 |
| 46 | 人脸智能分析设备 | 1.具有≥2个RJ45网络接口、≥1个RS232、≥1个HDMI、≥1个VGA、≥1个USB3.0、≥1个USB2.0接口、≥1对音频输入/输出接口、≥4路报警输入、≥1路报警输出接口； 2.可同时正放或倒放≥8路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者≥4路H.264编码、4096×2160格式的视频图像； 3.具有≥1个GPU，支持5种引擎功能：人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析和AI算法引擎。支持GPU扩容，可动态扩容GPU数量，支持动态扩容1～7个GPU； 4.接入普通IPC，尺寸与面积检测，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差±2%； 5.可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行。 |
| 47 | 视频监控管理平台 | 1.具有≥1个DP接口、≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥4个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口；≥7个USB接口（其中≥5个USB2.0接口,≥2个USB3.0接口）、≥1个RS-232接口、≥1个RS-485接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口；≥2路音频输入（其中1路3.5mm），≥2路音频输出（其中1路3.5mm）、≥5个SATA3.0接口； 2.支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印； 3.支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表； 4.支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个； 5.支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员； 6.支持视频事件级联，包括：穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集； 7.支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员； 8.支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态； 9.支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变； 10.内置≥300路视频，≥50个门禁，≥10个车道，≥50个防区管理，≥10路紧急报警，≥1万人员基础信息管理。 |
| 48 | 视频监控存储 | - 视频监控接入能力≥64路，硬盘盘位≥16个（单个最大容量20TB）； - 2.具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥1个CVBS接口、≥2个RJ45千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有≥1路直流12V输出接口（12V1A）； 3.支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽384Mbps； 4.支持≥4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作； 5.可同时解码输出≥32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像； 6.可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600× 1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/30Hz选项。可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示； 7.支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等； 8.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 9.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持64路音频设备管理； 10.支持用户名与IP地址或MAC地址绑定，绑定后只允许固定IP或MAC地址的固定用户名在固定PC端进行登录操作； 11.安全日志支持通过日志服务器进行双备份，日志传输过程支持TLS协议传输加密，TLS版本大于等于TLS1.2。 |
| 49 | 监控存储硬盘 | 监控级存储硬盘、容量≥8T、缓存64MB、SATA3.0接口。 |
| 50 | 4路监控高清视频解码器 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码； 2.支持≥1路HDMI输入，支持≥4路HDMI输出； 3.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示； 4.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能； 5.支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示； 6.可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景； 7.支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 |
| 51 | 1路监控高清视频解码器 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码； 2.具有≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥1个语音接口、≥8路报警输入、≥8路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个RS232接口、≥1个CVBS模拟视频输出接口和≥1个RJ45网线接口； 3.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示； 4.可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps； 5.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、 1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)； 6.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能； 7.支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、1x5、1x6、1x7、1x8、2x1、2x2、2x3、2x4、3x1、3x2、4x1、4x2、5x1、6x1、7x1、8x1的拼接显示； 8.显控系统设备间支持信息交互功能，可通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数； 9.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系； 10.支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 |
| 52 | 视频监控显示屏 | 55英寸4色4K超高清液晶监视屏，含支架、高清线、电源线、辅材、安装调试。 |
| 53 | 视频监控控制终端 | 1.CPU：核心数≥6，主频≥3.0G，缓存≥18M； 2.内存：≥8GDDR43200MHz内存，提供4个内存槽位； 3.显卡：集成显卡； 4.声卡：配置5.1声道； 5.硬盘：≥256GM.2pcie4.0SSD； 6.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 7.显示器：≥21.5寸液晶显示器； 8.扩展槽：≥3个以上PCIE槽位； 9.键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 10.接口：≥8个USB接口(其中至少2个USB3.2G2接口、1个typeC接口)、≥3个视频输出接口； 11.电源：≥180W。 12.操作系统：预装正版操作系统。 |
| 54 | 视频监控视频切换器 | 接口数：≥8个VGA接口，输出接口：≥1个VGA接口；支持分辨率1920*1080，支持面板按键、红外遥控、外接控制器；含满配线缆。 |
| 55 | 信息中心显示器 | ≥23英寸IPS2K高清微边框低蓝光不闪液晶电脑显示器，含键鼠，显示器托盘。 |
| 56 | 电子围栏张力控制器 | 1.警戒张力值自动调整：根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值； 2.智能显示：≥3.5英寸液晶显示屏直观显示围栏的线制、静态拉力值、报警阈值、报警状态等信息； 3.定时控制功能：≥4组定时控制功能，可对单个或者全部防区进行定时控制； ▲4.状态指示：应能对前端围栏的各种状态进行准确指示，如运行状态、报警状态（张力索拉紧、松弛、断开、防拆、失电和设备故障）、通信状态等。报警提示：应能实现张力索拉紧报警，松弛报警，断开报警，防拆报警，失（断）电报警，故障报警（设备故障、主电源故障、通讯故障等）多种报警提示； 5.手机APP功能：手机APP具备设备管理、报警信息推送、防区管理、远程警情处理、一键布撤防、及用户反馈等功能，并可显示张力主机状态和参数、静态张力值。 6.警戒张力值自动调整：根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值；定时控制功能：≥4组定时控制功能，可对单个或者全部防区进行定时控制。 |
| 57 | 电子围栏四道双防区控制杆 | 1.镁铝合金材质，耐腐蚀，抗氧化，顶部和底部用工程塑料密封； 2.外壳防护等级≥IP66。 |
| 58 | 电子围栏四道单防区控制杆 | 1.镁铝合金材质，耐腐蚀，抗氧化，顶部和底部用工程塑料密封； 2.外壳防护等级≥IP66。 |
| 59 | 电子围栏防雨箱 | SUS201材质，对主机等附属设备起到防水防尘和防盗，尺寸规格：500*300*150mm。 |
| 60 | 电子围栏室外声光报警 | 供电电压DC12V，通过警灯底座安装于防区始端,报警时发出声光报警信号。 |
| 61 | 电子围栏红外对射 | 2光束60米。 |
| 62 | 电子围栏单防区地址模块 | 地址控制器，与红外对射配套使用。 |
| 63 | 电子围栏控制键盘 | 1.液晶显示：≥4.3英寸液晶显示屏，具有多级中文菜单；内置通讯模块，通过RS485接口或者网络接口与外部设备及服务器进行组网数据通讯，并且可以直连张力围栏主机； 2.存储及查询功能：存储各种工作数据及报警信息，可根据时间、设备类型、防区信息等条件进行报警记录查询；旁路报警功能：可以对选中的防区进行旁路，在维修状态下的报警信息不处理； 3.USB接口检查：具有≥1个USB接口，可通过该接口进行程序升级或者数据交换； 4.休眠功能检查：可设置休眠时间，长期无操作设备将自动进入休眠状态，当有报警信息或者操作时唤醒设备并执行相应操作； ▲5.报警显示功能：单个智能控制终端可实时显示和设置张力围栏防区每根线的松弛阀值、断线阀值和拉紧阀值，前端张力围栏任意防区的任何一根线产生松弛、断线、拉紧报警时,智能控制终端应能精确定位。 |
| 64 | 电子围栏管理软件 | 1.报警指示功能：对报警事件、故障事件和状态事件产生视觉/或听觉指示，视觉指示能持续指示，直至该报警事件已处理；报警信息至少包括日期、时间、关联对象、报警类型、防区和位置等信息，信息能弹出事件/或图形窗口； 2.警情处理功能检查、记录和查询：多个报警信息同时到达时，具有优先级处理功能，且不出现漏报；报警和警情处理记录包括报警接收时间、报警类型、报警关联对象、操作员信息，记录储存在本地端且不可篡改； 3.状态监测功能：自动监测入侵报警系统探测、传输、控制等设备及系统的运行状态。对系统进程进行心跳测试，以实现对关闭其他软件、打开其他软件、系统退出报警软件和异常关闭报警软件行为进行监测； 4.数据推送及接口检查：推送所有入侵报警、紧急报警的报警区域、报警时间、报警类型、防区信息、报警现场照（如有）、关联对象（如有）、处理人员信息等基本信息至智能集成数据服务设备。 |
| 65 | 电子围栏电子地图 | 1.电子地图(LED)具有周界报警显示功能,能标示主要建筑平面位置及各防点位置和编号,并能显示系统正常运行工作状态(LED灯灭)或报警故障状态(LED灯亮)； 2.标准一个平方，亚克力面板，不锈钢边框，含联动控制模块。 |
| 66 | 电子围栏配件 | 1.本项材料按照电子围栏成品长度核算单价； 2.材料含万向底座、支撑杆件、不锈钢钢丝绳、不锈钢弹簧，受力杆万向底座，受力杆固定件，四道受力轴承杆，转向滑轮，轴承杆万向底座，张力支撑杆固定件，内置螺母，支撑杆万向底座，张力线固定件，警示牌，紧线器，压接铝套，线槽线管，线缆等配套材料。 |
| 67 | 红外报警总线报警主机 | 双网口总线报警主机，最大支持256个防区和256路继电器输出，支持双网口通信，含报警键盘、备用电池、声闪一体机。 |
| 68 | 红外报警控制键盘 | 1.LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防）连接到报警主机； 2.可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3.支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 4.键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 5.支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 6.主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）功能键：≥8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 7.支持具有防拆功能；与主机通讯方式：支持485通讯；键盘警情输出：蜂鸣器。 |
| 69 | 红外报警壁挂式红外探测器 | 1.有线室内被动红外探测器； 2.探测范围：15米，85.9°； 3.探测速度：0.2~3m/s； 4.地灵敏度配置：自动，30Kg防宠高性能探测； 5.支持板载尾端线尾阻； 6.智能算法支持下的自动灵敏度调节和温度补偿； 7.9到16V宽电压，防反接保护； 8.光学密封设计，防蚊虫侵入。 |
| 70 | 红外报警吸顶式红外探测器 | 1.外壳防护等级≥IP41； 2.探测范围：≥直径12m（安装高度为4m），报警持续时间≥1s； 3.抗背景温度变化：背景温度在+25℃到+40℃范围内以1℃/min的速率变化时，探测器没有产生误报警； 4.防拆保护：探测器配备防拆保护，当探测器壳体被打开到足以触及其中的任何控制部件或机械固定的调节器时，会触发探测器防拆报警。 |
| 71 | 红外报警单防区模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流。 |
| 72 | 道闸卡口高速摄像机 | 1.基本要求 1)传感器：支持WDR、强光抑制、低照度等参数调节；采用高速ARM双核处理器，摄像像素不低于500万； 3)视频流：采用先进的视频压缩技术H.264/H.265编码，压缩比高，且处理非常灵活，抓拍帧采用JPEG编码，图片质量可设； 4)车牌识别摄像机需具有车辆图像各层次信息识别控制技术； 5)内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%；内嵌视频流车牌识别，全天候平均识别率大于99%； 7)支持连续抓拍技术，提高抓拍率；支持TCP/IP协议、ONVIF协议；高可靠风扇设计，控制温度在正常运行范围内，保证长期运行； 2.功能 1)支持≥3种触发抓拍模式，包括视频触发和车检触发及混合触发灯灯模式。补光灯亮度可调节，≥3种工作模式，包含智能模式、常亮模式及抓拍闪烁。支持通过调试助手进行电动调焦功能； 2)车牌识别摄像机需支持抓取车辆图片并进行车牌号码识别，获取车牌号码信息；需配置≥80*40点阵全彩LED显示屏，可显示停车时长、二维码等内容；并配置有开关量信号接入接口、以太网接口；工作功率≤70W； 3)黑白名单：支持黑白名单导入、删除、添加和修改。自动白平衡：在光线发生变化时，仍能够精确反映被摄物体的色彩状况。自动曝光：能够根据测光系统所测得的被摄画面的曝光值，按照出厂时所设定的快门及光圈曝光组合，自动设定快门速度。自动增益：照度很低时可自动增加摄像机的灵敏度，增强图像信号输出，从而获得清晰明亮的图像； 3.主要参数 1)整机参数：工作电源/电压：AC220V±10%/50Hz；功率：≤60W；喇叭规格：8Ω/10W；外壳材质：钣金烤漆（黑色细磨砂+银色水漆）；工作温度：-30℃至+70℃；工作湿度：<95%(无凝结)；卡口箱体防护等级：≥IP54；风扇规格：12V/4800rpm； 2)相机参数 工作电源/电压：DC12V；功率：≤6W；CPU：双核1.25GHz；操作系统：Linux；内存大小：1GBDDR3；FLASH：32MB；图片存储：网络服务器上传，本地TF卡存储(16GB约4万张)通讯方式：TCP/IP，ONVIF；镜头接口：D14；图像分辨率：1920*1080（标配2M）；或2592*1944（选配5M）；拍摄车道宽度：最大4米抓拍车速范围：≤15km/h；镜头规格：2.7-13.5mm，电动调焦；检测触发方式：视频或车检触发；图片输出格式：JPEG；调焦方式：电动调焦；最低照度：0.1Lux；录像输出格式：H.264/H.265；支持WDR数字宽动态、强光抑制、夜间增、3D降噪、自动补光、自动白平衡；数据传输：支持以太网TCP/IP；输出信息：车牌号、车牌颜色、车牌照片； 3)显示屏：80*40点阵，表贴P4，全彩，户外显示内容：停车时长、收费金额，二维码等，显示内容自定义显示区域：320*160mm（长*宽）； 4)上补光灯供电电压：DC12V；功率：≤4W； 5)下补光灯供电电压：DC12V；功率：≤20W； 6)控制接口：网络接口：10M/100M自适应的RJ45以太网接口；触发信号接口：1路；485接口：2路。 |
| 73 | 道闸智能控制设备 | 1.启杆时间、落杆时间为3-6秒； 2.可通过线控、遥控，控制起杆、落杆和停止； 3.可配对红外对射防砸功能（选配）； 4.支持外置或内置地感控制器； 5.可装配铝合金圆杆、折臂杆、八角杆、两栏栅栏杆、三栏栅栏杆工作电压AC220V±15%，50Hz±4%相对湿度≤90%.无冷凝，额定功率80W工作温度-25~+75℃开闸时间2-6s存储温度-40至+85℃； 6.杆长度（3S）直杆、折臂杆≤4.5M、两栏栅栏杆≤3.5M杆长度（6S）直杆≤6M、折臂杆≤5.5M、两栏栅栏杆≤4.5M、三栏栅栏杆≤4M； 7.遥控距离≤30米； 8.运行寿命≥500万次； ▲9.道闸具有上电自锁，停电时能解脱自锁，实现手动控制；闸杆防撞脱杆功能：汽车以15公里/小时的速度撞击闸杆后，闸杆被撞出，道闸主轴等其他结构件不会变形、损坏，闸杆重新安装后，道闸能正常运行； 10.设备通过GB4943.1-2011、GB16796-2009、GB/T2423.3-2016、GB/T2423.22-2012、GB/T4208-2017检验要求；并适合户外使用，防水等级≥IPX4，通过温度循环试验（-30℃~70℃，8小时）及恒温恒湿试验（温度40±2℃、湿度93±3%，48小时）后，工作仍然正常。 |
| 74 | 道闸管理软件 | 1.通过后台管理软件可实现用户角色管理、收费规则、缴费方式、内部车管理等前期停车场基础信息配置； 2.通过平台可以查看停车场各类数据统计报表并打印报表。还可实时查看停车场车位使用状态、车辆出入场信息、前端设备工作状态； 3.资金管理 1)资金统计与核销：查询前台收费人员的具体收费记录并可以对其进行配置； 2)资信核销报表：查询某段时间内的自己核销情况（收费人员的收费记录、审查状态、审查人员、审查时间）； 3)未交班数据：查询某段时间内的前台收费人员的交班记录，可对未提交的记录进行提交； 4)车牌修改记录：查询车牌修改的记录（可查看车牌照）删除无用记录。 |
| 75 | 道闸云助手APP | 1.通过手机app查询各个数据对比，深入分析车场各类收费报表，收入分类构成，异常放行分析等，全面掌握收费情况，有效杜绝收费漏洞，为财务工作提供有效的支持； 2.通过手机app提供各班人员当班报表明细； 3.通过手机app查询在场车记录，查询出入车记录； 4.支持管理者通过手机APP添加内部车。 |
| 76 | 人员通道室外摆闸左 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.产品类型：摆闸； 3.驱动电机：直流无刷电机； 4.状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； 5.语音提示：支持； 6.外壳材料：SUS304； 7.开门模式：支持刷卡； 8.MCBF：≥500万次； 9.读卡距离：0cm～5cm； 10.通道宽度：不锈钢：600mm~1100mm亚克力：600mm~1100mm； 11.开关门速度：≥0.5s； 12.红外对射对数：≥12对； 13.防暴等级：玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； 14.防尘防水等级：IPX4； 15.远程遥控器。 |
| 77 | 人员通道摆闸门翼 | 1.外观颜色：不锈钢材质； 2.工作温度：-30℃～+60℃； 3.工作环境：室内； 4.安装方式：闸机安装。 |
| 78 | 人员通道室外摆闸右 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.产品类型：摆闸； 3.驱动电机：直流无刷电机； 4.状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； 5.语音提示：支持； 6.外壳材料：SUS304； 7.开门模式：刷卡(标配)； 8.MCBF：≥500万次； 9.读卡距离：0cm～5cm； 10.通道宽度：不锈钢：600mm~1100mm亚克力：600mm~1100mm； 11.开关门速度：≥0.5s； 12.红外对射对数：≥12对； 13.防暴等级：玻璃面板：不低于IK06,不锈钢：不低于IK08； 14.防尘防水等级：IPX4。 |
| 79 | 人员通道智能门禁一体机 | 1.设备采用≥7英寸LCD显示屏，屏幕分辨率≥1024×600； 2.设备采用双目摄像头，像素≥200W； 3.设备支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 4.设备支持在不大于0.001lux低照度无可见光补光环境下实现人脸识别； 5.设备具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别； 6.设备刷卡距离应不小于6cm； ▲7.设备支持通过文本转语音自定义播报内容，播报内容可分时段自定义，时间段应不少于4个。支持播报可叠加姓名，姓名可配置为前置或者后置。支持可自定义调整播报语速，音频可配置为男声播报或女声播报； 8.设备应支持通过自带摄像头自动识读二维码，无需用户点击，二维码应能在0.2m~1m距离范围内正常识读，识读二维码的容量应不小于512字节； 9.电源适配器,输入：100-240V~50/60Hz；输出：12V2.0A； 10.含人脸采集器≥1套。 |
| 80 | 人员通道门禁一体机支架 | 1.外壳材料：铝合金； 2.产品尺寸：不低于241.4mm×100.0mm×100.0mm； 3.安装方式：闸机安装。 |
| 81 | 智能门锁 | 1.开锁方式：临时密码，密码，人脸识别，钥匙，指纹； 2.锁体类型：半自动锁体； 3.开门方向：右手外开； 4.供电方式：电池供电； 5.开门方式：执手式； 6.锁芯等级：C级锁芯。 |
| 82 | 广播网络系统主机 | 1.≥15.6吋全高清触摸屏幕； ▲2.≥4个COM接口；≥3路MIC输入口；≥8路USB接口；≥6路线路输入接口；≥2个RJ45接口；≥1路VGA接口和1路DVI-D视频接口；≥1路PS/2接口，支持6×4音频矩阵功能：≥6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音。线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，≥9个音量调节旋钮，≥9组（18个）高低音调节旋钮； 3.面板带≥1个可以编程的紧急按键； 4.带≥2组线路输出接口； 5.内置监听功能，监听音量可以单独调整； 6.工业级主板，DDR4/4GB； 7.抗电强度测试，对电源L-输入口之间、电源-L输出口之间进行测试：符合1500VAC，（1min）应无飞弧或击穿的试验条件。 |
| 83 | 广播网络主控软件 | 1.网络广播系统控制的核心软件； 2.无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联； 3.注册方式以USB加密狗硬件注册方式； 4.系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定； 5.自动音乐播放；自动预开电源，播放结束自动关闭； 6.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播； 7.网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话； 8.支持LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息； 9.具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度； 10.具备一键巡检功能，可以在30秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据。并且支持同时监控5个视频终端的画面，支持对任意指定视频终端的视频录制、存储； 11.声光指示及报警模式：支持常规任务、特殊任务及报警任务以声光同步的方式输出。 |
| 84 | 广播网络寻呼话筒 | 1.带≥7英寸触摸显示屏，可直接配置IP地址和查看终端状态； 2.支持网络搜索配置，可直接寻址； 3.支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话和接收广播；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话； 4.支持双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲； 5.具有≥30个一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，一键接通求助、对讲功能； 6.支持远程固件升级； 7.具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音； 8.支持静态IP和DHCP两种方式； 9.支持≥1路本地线路输入，≥1路话筒输入，≥1路音频辅助输出，可外扩功放； 10.具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要。支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放； 11.频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）； 12.总谐波失真：≤1%； 13.信噪比：>75dB； 14.采样率：8K～48KHz； 15.LineIn输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）；LineOut输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）； 16.内置扬声器输出阻抗&功率：5W/8Ω； 17.音频格式：MP3； 18.传输速率：≥10/100Mbps； 19.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。 |
| 85 | 广播网络监听音箱 | 1.专业一体化壁挂式设计，木质箱体； 2.采用高速工业级芯片，内置嵌入式网络语音解码模块，确保设备使用稳定，启动时间小于1秒； 3.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4.可远程调整音量和IP地址； 5.带本地线路输入≥1组，音量可调；话筒输入≥1路，音量可调；带1路线路输出； 6.内置D类数字功放，带≥2x15W功率输出(8欧定阻)输出，完美音质，发热小，功效更高； 7.内置高精度时钟芯片，一个月时钟误差在10秒以内。与服务器联网，可自动、定时校时； 8.状态灯指示，可以实时显示终端各种状态； 9.预留2.4G天线接口，可选配2.4G接收模块，可实现本地语音扩声； 10.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由，10M/100M自适应网络传输； 11.支持远程固件升级； 12.可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行； 13.带开关电源，支持宽范围的市电，适合偏远山区等电压不稳区域； 14.频率响应：40Hz~18KHz(线路）；100Hz~16KHz（话筒）； 15.灵敏度：90dB±3dB； 16.网络接入口：RJ45×1； 17.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)； 18.音频格式：MP3； 19.采样率：8K～48KHz； 20.传输速率：10/100Mbps； 21.内置数字功放：2×15W/8Ω； 22.单元规格：4.5吋宽频扬声器单元×1；2.75吋高音扬声器单元×1。 |
| 86 | 广播调音台 | 1.标准19寸机架式设计，双显示屏，分别显示多媒体信息和效果模式； 2.≥12路MIC/LIN输入（XLR卡侬母座/6.35插座），≥1组立体声输入（RCA插座），≥1组辅助返回输入（6.35插座），≥1路USB输入，≥1路SD卡输入，蓝牙输入； 3.2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1组立体声录音输出，1路监听输出； 4.内置多媒体播放器，支持蓝牙接收，带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5.内置≥100种（00-99）模式的数字效果器； 6.配置2×10点LED电平指示； 7.具有≥12个独立48V幻象供电开关。 |
| 87 | 广播播音麦克风 | 1.换能方式：电容式； 2.指向性：心型指向； 3.频率响应：40Hz-18KHz； 4.输出阻抗:600Ω±30%； 5.MIC灵敏度：-39dB±3dB； 6.供电电压：DC12V(外置电源)或9V(层叠电池)； 7.前奏提示音：有。 |
| 88 | 广播网络无线手持话筒 | 1.天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果； 2.100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出； 3.载波频段:UHF530-690.000MHZ； 4.单机频带宽度:50MHz； 5.单机频道数量：≥2000个； 6.频率间隔：25KHz； 7.音频灵敏度:-48±3dB； 8.综合S/N比:>100dB(A)； 9.指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB； 10.综合T.H.D.:<0.5%@1kHz； 11.频率响应:65Hz-15kHz； 12.天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出； 13.发射器拾音头：动圈式； 14.发射器供电方式：两节AA电池。 |
| 89 | 广播天线分配器 | 1.支持四台宽频多频道接收机共用一对天线，第二台分配器同时级联宽频多频道接收机，简化天线装配； 2.分路器可提供≥4路12VDC电源输出，为4台无线接收机提供电源； 3.适用频宽范围500MHz-850MHz； 4.输入截断点+15dBm； 5.输出/输入增益+1.0dB±1dB； 6.输出端隔离度>18dB在500MHz─850MHz； 7.输出/入阻抗50Ω； 8.天线输出接头采用TNC插座。 |
| 90 | 广播有源对数周期天线 | 1.采用对数周期偶极振子阵列，具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失； 2.适应频率范围500MHz～850MHz，天线阻抗50Ω，驻波比≤2.5：1，天线增益3-5dB，增益范围-9～+18。 |
| 91 | 广播天线延长线 | 50Ω同轴信号线，专用天线延长线，30米。 |
| 92 | 广播电源时序控制器 | 1.≥16路电源输出，顺序开启，反序关闭； 2.短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动； 3.单路电源电流≥10A，16路电源总电流≥40A； 4.RS232控制口≥1，RS422数据接口≥2。 |
| 93 | 广播教室主喇叭 | 1.专业一体化壁挂式设计，木质箱体； 2.话筒接口≥1路，话筒音量调节；线路输入1路，线路音量调节；线路输出1路，功率输出口1组； 3.内置不小于2×15W(8Ω)立体声数字功率放大器，可接附箱； 4.内置≥1路网络硬件音频解码模块； 5.预留2.4G天线接口，支持选配2.4G接收模块，实现本地语音扩声； 6.带100V定压保障接口，支持选配定压保障模块； 7.带信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务； 8.带两路受控的24V输出接口，可以实现声光同步输出； 9.灵敏度：≥90dB； 10.总谐波失真：≤1%； 11.单元规格：不低于4寸宽频音扬声器、2寸高音扬声器； 12.工作电压：165V-250VAC。 |
| 94 | 广播教室辅喇叭 | 1.额定功率：≥15W； 2.额定阻抗：8Ω； 3.频率范围：100Hz-16KHz； 4.灵敏度：89dB±3dB； 5.单元规格：不低于4寸宽频音扬声器*1、2寸高音扬声器*1。 |
| 95 | 广播教师无线扩声套件 | 1.2.4G话筒（发射模块）采用OLED液晶屏显示，可全面显示各种工作信息，包括：信号强度，电量，音量，工作频道，对频方式，PPT连接状态，采用MICROUSB充电； 2.采用32kHz采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技术处理，确保接收到的信号保持高保真效果； 3.2.4G话筒（发射模块）采用内置驻极体拾音器，设计独立拾音腔体，能有效抑制啸叫，提高拾音距离，腔体内置声学海绵垫，最大程度减少杂音； 4.支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支持一键静音功能； 5.支持内置麦克风和外置麦克风； 6.支持激光笔教鞭； 7.支持PPT翻页和一键黑屏/恢复功能，可配合投影仪或者电脑展示讲解使用。PPT翻页模块支持热插拔，无需装驱动软件,支持不开主机使用PPT翻页功能； 8.支持3.5MM音频输入和麦克风输入； 9.内置可充式高性能3.7V聚合物锂电池。电池容量：600mA，带保护电路，安全可靠，MICROUSB接口充电，2小时充足电可持续续航时间≥12h； 10.频率范围：2.405—2.480GHz； 11.选频方式：自动选频。 |
| 96 | 广播教师无线扩声麦克风 | 1.2.4G话筒（发射模块）采用OLED液晶屏显示，可全面显示各种工作信息，包括：信号强度，电量，音量，工作频道，对频方式，PPT连接状态，采用MICROUSB充电； 2.支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支持一键静音功能； 3.支持激光笔教鞭； 4.支持PPT翻页和一键黑屏/恢复功能，可配合投影仪或者电脑展示讲解使用。PPT翻页模块支持热插拔，无需装驱动软件,支持不开主机使用PPT翻页功能； 5.支持3.5MM音频输入和麦克风输入； 6.内置可充式高性能3.7V聚合物锂电池。电池容量：600mA，带保护电路，安全可靠，MICROUSB接口充电，2小时充足电可持续续航时间≥12h。 |
| 97 | 广播广场音柱 | 1.壳体、网罩采用铝合金材质； 2.输入电压100V； 3.额定功率≥50W； 4.频率响应≥90Hz-19KHz； 5.灵敏度≥91dB； 6.最大声压级≥114dB； 7.喇叭单元：LF≥4"×4；HF≥3"×1号角高音； 8.扬声器单元通过IP56防尘防水等级认证。 |
| 98 | 广播功放 | 1.D类数字功率放大器； 2.通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态； 3.可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用； 4.输出功率：≥500W（100V定压输出）； 5.频率响应：80Hz-16KHz±2dB； 6.信噪比：≥90dB（A计权）； 7.输入灵敏度：775mV±50mV； 8.总谐波失真：80Hz-16KHz<1%； 9.电源：交流220V/50Hz±10%。 ▲10.通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 |
| 99 | 广播操场音柱 | 1.外壳采用铝合金材料； 2.扬声器单元通过IP56防尘防水等级认证； 3.额定功率：≥80W； 4.输入电压：100V； 5.灵敏度：90±3dB； 6.频率响应：110Hz-18KHz（±15%）； 7.喇叭单元：LF:5.25"×4；HF:3"×1； 8.防尘防水等级≥IP56。 |
| 100 | 广播音频解码器 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址； 2.带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能； 3.带有24V信号和短路信号报警输入接口； 4.≥1路话筒输入、≥1组线路信号输入、≥1组线路信号输出； 5.带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出； 6.带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目； 7.支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源； 8.带短路输出，可实现外部设备联动控制； 9.可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。 |
| 101 | 广播壁挂喇叭 | 1.壁挂音箱采用一只5吋中低音和一只高音扬声器，二单元二分频； 2.额定功率：≥6W； 3.输入电压：100V； 4.频率范围：≥115Hz-20KHz； 5.灵敏度：≥89dB。 |
| 102 | 广播吸顶喇叭 | 1.塑料盆架，弹簧压片系统； 2.额定功率：≥6W； 3.输入电压：100V； 4.频率范围：120Hz-15KHz（±15%)； 5.灵敏度：90±3dB。 |
| 103 | 广播控制台 | 钢木结构、二联柜、前后带锁门、利于维护。 |
| 104 | 广播管理椅 | 1.椅面/椅背选用网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，可选择气动升降或弓形架； 4.配件：采用螺丝五金配件，防震动及防松脱。 |
| 105 | 普通教室激光投影机 | 1.投影技术：3LCD,显示芯片：不低于3×0.62英寸芯片，分辨率≥1920*1080； 2.亮度：不低于4100流明，对比度：不低于2500000:1； 3、≥1×16W扬声器；输入接口：≥2×视频输入D-sub15针；≥3×视频输入HDMI；≥3×音频输入；输出接口：≥1×视频输出D-sub15针；≥1×音频输出；控制接口：≥1×RS-232C；USB输入/输出：≥2×USBA；≥1×USBB；网络输入/输出:≥1×有线LANRJ45无线LAN内置； 4.光源类型：激光二极管，光源寿命:正常模式：≥20000小时，经济模式：≥30000小时； 5.变焦方式:手动变焦，聚焦方式:手动变焦，1.35倍数字变焦，F=1.60，f=3.7mm； 6.投射比：≤0.25（广角）、0.35（长焦），投影尺寸：49-142英寸；屏幕比例:16:9； 7.色彩数目：≥10.7亿色； 8.梯形校正垂直：-3-+3度水平：-3-+3度。 |
| 106 | 普通教室投影机吊架 | 与超短焦激光投影机配套使用，隐藏式安装，三维免工具可调，整体采用铸造铝合金材质，与装修融为一体。 |
| 107 | 普通教室交互电子白板 | 一.硬件部分： 1.定位技术：红外感应技术。支持10点触控，多人同时书写互不影响。同时具有4点、5点、9点、16点等多种定位方式； 2.触控方式：手指、笔均能实现书写；分辨率≥32767*32767；供电方式：无需外接电源，USB直接供电； 3.外观尺寸：≥97英寸，触控尺寸为≥95英寸；有效投影尺寸≥92英寸，画面比例:16:9。超窄边框设计，白板边框宽度尺寸≤9mm； 4.产品材质：白板采用高抗压铝合金边框，板面采用防炫目防反光高耐磨烤漆钢板，可支持磁性材料吸附。白板背部采用冷成形，用连续热浸镀锌低碳钢钢带，金属镀锌板，高抗电磁环境干扰。面板支持水性笔书写，可反复擦除；适用各种复杂环境（高海拔，高湿度），不起包； ★5.在白板的各个角度用白炽灯发射200KLX光强度的光进行干扰，然后对书写功能进行测试，灯与屏的垂直距离为1m,此种情况下，可正常进行书写； 二.教学软件功能： 1.支持备授课功能，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，包含数学、英语、化学等14个不同背景，支持自定义图片生成PPT背景； 2.支持一键调取PPT文件，可选择本地导入或打开两种不同形式获取课件，并支持对调取课件进行再次编辑，保存生成独立格式保护校本资源； 3.书写支持不少于10种风格笔的书写，包含硬笔，智能笔，荧光笔，竹笔，纹理笔，软笔，手势笔，图章笔，激光笔，粉笔类型；支持手势擦除功能，当识别到5指手势，画面自动由手写状态变成板擦状态，符合老师随写随擦的教学习惯，板擦大小至少有3级选择； 4.支持思维导图功能，至少包含逻辑图，组织结构图，鱼骨图；可设置思维导图样式，外框，填充色，边框色，线条，展开方式。支持对输入的文本进行字体，字号，字体颜色的更改，支持对文本做加粗，下划线，倾斜，删除线，上下标，可设置文本对齐方式，透明度，行间距，项目符号； 5.软件具有应用管理功能，不用远程控制桌面，也能掌握电脑中所有应用的开启与关闭，实时监控应用状态。 ▲6.软件具有移动授课功能：支持把手机变成PPT翻页笔，支持PPT的播放、退出、翻页功能，且能锁定操作、屏幕常亮、触感震动反馈等；支持移动端远程控制一体机音频播放，并可实现音量调节、切换音频等操作。 |
| 108 | 普通教室组合推拉书写米黄板 | 1.整体规格:4600*1280*180mm(按教室现场尺寸及电子白板尺寸调整)； 2.结构:内外双层，左右推拉结构组合设计，两块固定两块滑动，保证与电子白板尺寸配套，无多余空隙，外框和轨道一体化设计，滑动组件不可视；电子白板居中安装；背面预留空腔，便于电子白板维护； 3.书写板面:采用厚度≥0.27mm板面，面板颜色为米白色； 4.夹层材料:采用厚度≥10mm，聚乙烯泡沫板，容重≥25kg/m3，面层平整，无折痕，不变形； 5.背板:防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm；镀层牢固、刚性好，不变形，整板无拼接； 6.板面、衬板、背板粘贴:使用黑板环保专用多元醇胶，机械化流水线制作，高温一次成型； 7.边框:整体采用高强度工业电泳铝合金；横、立框采用双层加强结构；主外框滑道尺寸45*180mm；黑板大框为模具一次成型整体结构，不允许有拼接，四周配置同色专用铝合金封边，不允许用铝皮或铁皮封边。颜色：香槟色； 8.包角材料:采用抗老化、抗疲劳ABS工程塑料，四周包角不小于R40mm的圆角； 9.黑板滑轮:侧U型镶嵌式滑轮，带减震胶套，保证滑动流畅、噪音≤36dB，数目≥4个,上下均匀安装； 10.限位档:黑板边框内部两侧安装限位档，保证活动黑板打开时不会碰撞立框，卡手； 11.安装:隐形安装、没有外露的挂接件，符合安全要求； 12.含书写套装一套，不低于以下配置：蓝红色水解笔各2支，蓝红墨水各1瓶，湿擦板擦及配套板擦盒各1个，小喷壶1个，清洗剂1盒。 |
| 109 | 普通教室多媒体讲台 | 1.讲台尺寸不低于长1100*宽780*高1000mm，钢板厚度≥0.8mm，盖板采取翻转方式打开； 2.合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，真正做到防盗功能； 3.钢木结合材料一体成型；实木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性； 4.整个讲台只使用一副滑轨，减少故障几率； 5.液晶显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-22寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内； 6.整体采用分体式结构，上下节需要组装； 7.键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作； 8.右侧采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台,无需钥匙开启； 9.桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 |
| 110 | 普通教室教学终端 | 1.CPU：处理器≥1，核心数≥6，主频≥3.0G，缓存≥18M； 2.内存：≥8GB DDR4，内存槽位≥4个； 3.显卡：集成显卡； 4.硬盘：固态硬盘≥512GB SSD； 5.网卡：集成10/100/1000M以太网卡，数量≥1； 6.键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 7.接口：USB接口≥8个(其中至少2个USB3.2G2接口、1个typeC接口)、视频输出接口≥3个； 8.电源：≥180W； 9.机箱：标准塔式机箱≤13L； 10.光驱：内置光驱； 11.顶置提手，5.1 声道（前二后三），PCIE 槽位≥3 个，前置≥5 个 USB 3.2 （提供截图）。 12.操作系统：预装正版操作系统。 |
| 111 | 普通教室触控显示终端 | 1.≥23.8英寸触摸平面屏，支持10点触控； 2.能效等级≤二级； 3.屏幕比例：16:9； 4.面板：IPS技术； 5.分辨率：≥1920*1080； 6.接口：Type-C，DP，HDMI，USB扩展/充电，音频/耳机输出。 7.支持壁挂。 |
| 112 | 普通教室中控 | 1.防暴铝合金拉丝面板，≥8个不锈钢按键； 2.整体机壳金属制作，充分和讲台一体，良好的接地防止静电对人体和机器本身的损害； 3.面板集成万能电源座≥1、网络≥1、USB≥2、MIC≥1、笔记本HDMI≥1、红外学习接口≥1； 4.用户可设置中控联动与非联动，实现一键开关机功能； 5.代码内置，≥4路拨码开关，可通过拨码设置投影机或大屏控制代码。无需电脑软件； 6.内置≥3路HDMI输入(含1路前置)，≥2路VGA输出，≥2路HDMI输出，自带音视频分离； 7.≥1路麦克风输入； 8.≥2路可编程RS232控制功能； 9.12V独立外置电源供电； 10.≥3路强电电源控制，内置投影机保护模块，可设置投影机延迟关机的时间,可精确到秒。 |
| 113 | 普通教室快拍仪 | 1.像素≥800万像素（分辨率3264*2448）； 2.变焦≥2000%倍数码变焦； 3.底座集成2个USB2.0扩展口； 4.支持幅面A4； 5.底座集成强力磁铁； 6.补光灯：4级触摸LED补光灯； 7.支持动态视频展示，视频画面可360度无极旋转与缩放功能； 8.支持10点以上触摸，在画笔状态下支持同时10点以上流畅标注； |
| 114 | 普通教室多媒体线材 | 高清线、电源线、音频线、插排各类接头等辅材。 |
| 115 | 功能室扩声音箱 | 1.类型：2个3寸高音喇叭6.5英寸，低频反射式2分频； 2.频率范围不劣于:55Hz–19kHz； 3.灵敏度(1w@1m)≥87dB； 4.额定阻抗:8欧姆； 5.声压级输出≥113dB； 6.输入功率≥400W； 7.覆盖角≥70°x70°(HxV)。 |
| 116 | 功能室功率放大器 | 1.液晶显示≥4.3寸； 2.支持5.0蓝牙模式； 3.HDMI输入≥3路，带ARC回传功能； 4.均衡模式:音乐、话筒各三段均衡(高中低)直接调整； 5.内置无线手持麦克风≥2； 6.总谐波失真≤0.06%； 7.频率响应:20Hz-20kHz（±3dB）； 8.音乐灵敏度≥850mv； 9.话筒灵敏度≥8mv； 10.分离度≥60dB； 11.信噪比≥90dB； 12.输出功率≥2×370W。 |
| 117 | 机柜(12U) | 1、19英寸机架式机柜，外形尺寸600mm*600mm*650mm，钢板厚度方孔条≥2.0mm/安装梁≥1.5mm/其余≥1.2mm，防静电喷涂； 2.前门为钢化玻璃材质,后门为钢制门； 3.静音节能风扇设计。 |
| 118 | 会议室音柱扬声器 | 1.频率范围≥85Hz~20kHz（-10dB）； 2.额定功率≥150W（峰值600W）； 3.最大声压级≥110dB（峰值116dB）； 4.灵敏度≥88dB； 5.覆盖角≥160°×60°（水平×垂直可调）； 6.低音单元≥4只5"×2.25"； 7.高音单元≥2只0.8"； 8.输入支持8Ω/70V/100V。 |
| 119 | 会议室功率放大器 | 1.额定功率不低于：4Ω立体声：380W（每个声道）×2，8Ω立体声：300W（每个声道）×2，8Ω桥接：760W（单声道）； 2.频率响应：20Hz~20kHz，+0/-1dB（1W）； 3.总谐波失真：≤0.5%，20Hz~20kHz（THD）； 4.互调失真：≤0.6%（IMD）； 5.转换速率≥10V/us； 6.电压增益：36dB； 7.阻尼系数≥200（8Ω，10Hz~400Hz）； 8.信噪比≥100dB。 |
| 120 | 会议音频处理器 | 1.通道DSP支持6段参数EQ、限幅器、压缩器、分频器和延时器； 2.USB端口支持连接电脑控制软件； 3.CUE按钮支持立即调用系统预设； 4.LCD显示屏支持实时显示操作界面和菜单信息； 5.RS-485接口支持连接第三方控制设备； 6.支持专用面板通道静音按钮； 7.可编程预设≥30个； 8.XLR平衡输入接口≥2个； 9.XLR平衡输出接口≥4个。 |
| 121 | 会议室反馈抑制器 | 1.每通道≥24个可编程滤波器； 2.支持立体声或双独立通道处理； 3.支持实时和固定过滤器模式； 4.特定于应用的过滤器类型包括：语音和音乐低、中和高； 5.支持输入通道计量； 6.每通道≥24个LED滤波器计量； 7.支持XLR和TRS输入和输出。 |
| 122 | 会议调音台 | 1.话筒输入≥6路，线路输入≥12路(4个单声道+4个立体声)； 2.不少于2编组母线+1立体声母线； 3.AUX(包括FX)≥2路； 4.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 5.支持+48V幻象供电； 6.支持XLR平衡输出。 |
| 123 | 会议电源时序器 | 1.通道输出≥8路，每路设滤波器，过滤电流杂质；外加2路输出辅助通道，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0--999s）； 2.彩色液晶屏≥2寸，能实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 3.支持定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定； 4.设备开关场景数据保存与调用≥10组； 5.额定总输出电流≥30A，每路额定输出电流≥13A； 6.宽电压(90V-250V)开关电源设计，总功率≥6000W，单路功率≥2000W； 7.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。 |
| 124 | 机柜(22U) | 1.机架式19英寸机柜，外形尺寸600mm*600mm*1200mm，钢板厚度方孔条≥2.0mm/安装梁≥1.5mm/其余≥1.2mm，防静电喷涂； 2.前门为钢化玻璃材质,后门为网门，可拆卸侧板，弧形门边条开圆形通风孔，网孔通风率≥75%； 3.静音节能风扇设计。 |
| 125 | 多功能厅主扩声扬声器 | 1.频率范围≥100Hz-18kHz（-10dB）； 2.额定功率≥300W（峰值1200W）； 3.最大声压级≥127dB； 4.灵敏度≥92dB； 5.覆盖角≥110°×40°（H×V）； 6.低音单元≥9×3.3寸； 7.高音单元≥2×1.3寸。 |
| 126 | 多功能厅辅助扩声音箱 | 1.频率范围≥100Hz-20kHz（-10dB）； 2.额定功率≥180W（峰值720W）； 3.最大声压级≥120dB； 4.灵敏度≥87dB； 5.覆盖角≥90°×90°（H×V）； 6.低音单元≥4×3.3寸； 7.高音单元≥1×1.3寸。 |
| 127 | 多功能厅返听音箱 | 1.频率范围：60Hz-16kHz（-10dB）； 2.频率响应：70Hz-12kHz（±3dB）； 3.额定功率≥250W（峰值1000W）； 4.推荐的功放功率≥250-500W@8Ω； 5.最大声压级≥129dB（1m）； 6.分频点1.8kHz； 7.覆盖范围：90°×50°。 |
| 128 | 多功能厅主扩功率放大器 | 1.两通道功率放大器； 2.功率：立体声≥8Ω/500W,立体声≥4Ω750W,桥接≥1500W； 3.具备1.4V/0.775V输入灵敏度选择开关； 4.采用Class-H线路； 5.信噪比≥100dB； 6.频率响应：20Hz-20KHz； 7.阻尼系数≥200； 8.支持立体声/并联/单声道桥接模式； 9.防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路。 |
| 129 | 多功能厅辅助功率放大器 | 1.两通道功率放大器； 2.功率：立体声≥8Ω/200W,立体声≥4Ω300W,桥接≥600W； 3.具备1.4V/0.775V输入灵敏度选择开关； 4.采用Class-H线路； 5.信噪比≥100dB； 6.频率响应：20Hz-20KHz； 7.阻尼系数≥200； 8.支持立体声/并联/单声道桥接模式。 |
| 130 | 多功能厅返听功率放大器 | 1.两通道功率放大器； 2.功率：立体声≥8Ω/330W,立体声≥4Ω450W,桥接≥900W； 3.具备1.4V/0.775V输入灵敏度选择开关； 4.采用Class-H线路； 5.信噪比≥100dB； 6.频率响应：20Hz-20KHz； 7.阻尼系数≥200； 8.支持立体声/并联/单声道桥接模式。 |
| 131 | 多功能厅音频处理器 | 1.通道DSP支持包括6段参数EQ、限幅器、压缩器、分频器和延时器； 2.USB端口支持快速连接电脑控制软件； 3.CUE按钮支持立即调用想要的系统预设； 4.LCD显示屏支持实时显示操作界面和菜单信息； 5.RS-485接口支持连接第三方控制设备； 6.支持专用的面板通道静音按钮； 7.不低于30个可编程预设； 8.XLR平衡输入接口≥4个； 9.XLR平衡输出接口≥8个。 |
| 132 | 多功能厅调音台 | 1.话筒输入≥24路，带有48V幻象供电，每通道带有HPF； 2.线路输入≥32路(24个单声道和4个立体声)； 3.不低于6个AUX发送+2个FX发送； 4.不低于4GROUP母线+ST母线； 5.31段GEQ，具备可选的9个flex频段或14个固定频段模式； 6.三段式主压缩器可以分配到立体声母线。 |
| 133 | 多功能厅有线鹅颈话筒 | 1.音头：20mm镀金电容音头； 2.指向性：超心型； 3.响应：20-20,000Hz； 4.灵敏度：-30dB，31.6mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz)； 5.输出阻抗：≤200Ω； 6.最大声压级：130dB(1%T.H.D.@1kHz)； 7.等效噪声级：≤18dBA计权； 8.信噪比：≥76dBA计权； 9.幻象供电：48VDC； 10.输出方式：高级三针卡侬插头点对点连接，配2m话筒输出线。 |
| 134 | 多功能厅话筒处理器 | 1.信噪比>102db(A)，不小于2寸中文彩色液晶显示屏，支持中英文切换； 2.每通道带48V幻象电源，工作电压100-240VAC50Hz/60Hz； 3.每通道可设24个动态陷波器和12个PEQ，分辨精度1Hz，工作频率20Hz-20KHz； 4.响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取； 5.自动扫描啸叫点并抑制； 6.具有噪声门功能，可抑制系统微弱噪声干扰； 7.输入压缩功能，消除反馈同时可扩展人声动态； 8.支持面板一级锁和二级锁，可有效防止误操作； 9.特设20组用户模式； 10.每路设有四档移频选择； 11.设灵敏度开关键，可自由切换Line和Mic。 |
| 135 | 会议无线头戴麦克风（一拖二） | 1.内置宽频天线分配器，载波范围470~900MHz； 2.支持双通道独立AFS频率自动搜索功能,能扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定； 3.SQ接收距离-65~-100dBm可调,具有操作锁键功能,防止误操作； 4.载波频段：UHF640~690MHz； 5.频带宽度：50MHz； 6.频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节； 7.输出功率：H-15mW，L-10mW； 8.谐波幅射：＜55dBc； 9.音头：动圈式； 10.配置双头戴话筒。 |
| 136 | 会议室无线鹅颈麦克风（一拖四） | 1.内置不少于3编组叠机频率,一键调取，同一频段可同时轻松叠机不少于3套使用； 2.具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定； 3.四通道音量独立可调，提供4+1音频输出，四通道各音频音量输出独立可控； 4.背光式LED显示屏，可显示RF和AF信号强度，频率、频率组、频道等工作状态； 5.支持4通道相同工作频率,发射器之间可随时互换； 6.采用UHF波段无线音频发射芯片模块IC。 |
| 137 | 会议无线手持麦克风（一拖二） | 1.内置宽频天线分配器，载波范围470~900MHz； 2.支持双通道独立AFS频率自动搜索功能,能扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定； 3.SQ接收距离-65~-100dBm可调,具有操作锁键功能,防止误操作； 4.载波频段：UHF640~690MHz； 5.频带宽度：50MHz； 6.频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节； 7.输出功率：H-15mWL-10mW； 8.谐波幅射：＜55dBc； 9.音头：动圈式。 |
| 138 | 多功能厅天线分配器 | 1.全频道UHF天线分配器，450-970MHZ； 2.内置2档位增益选择开关（3db或10db）； 3.射频频率范围450-970MHZ。 |
| 139 | 舞台灯光会议嵌入式面光灯 | 1.光源：≥1颗100W（暖白3200K+冷白5600K）COBLED； 2.显色指数：Ra≥95； 3.光源寿命：≥50000小时； 4.控制：四位数码管+4个按键，自走，主从，DMX512； 5.DMX接口：≥2×Rj45（输入和输出），≥2×XLR（输入和输出）； 6.调光：0-100%线性调光，频闪速度最快20次每秒； 7.表面材质：防火ABS塑料，整机白色，SRM701天花嵌扣嵌入式安装于天花板； 8.投光角度可调（垂直0-85°）； 9.塑料外壳符合UL94V-1防火等级级别的工程阻燃形材质； 10.产品性能标准：防触电保护为≥Ⅰ类，接触电流，防触电保护电流≤3.5mA，接地规定与支撑表面接触的金属部件电阻≤0.5Ω。 |
| 140 | 舞台灯光嵌入式染色灯 | 1.≥36颗4W（RGBW四合一）LED，光源寿命：≥60000小时，出光角度45°，0-100%线性调光，内置多种频闪效果，无极混色，混色均匀； 2.自走、主从、DMX512等控制模式，≥5/8个DMX通道，≥2个Rj45（输入和输出）接口，≥2个XLR（输入和输出）接口； 3.防火ABS塑料材质，整机白色； 4.符合GB7000.1-2015/GB7000.217-2008灯具生产工艺国家标准，符合GB/T17625.1-2012/GB/T17743-2007电气照明电磁兼容国家标准。 |
| 141 | 舞台灯光嵌入式平板灯 | 1.光源：≥802颗0.5W灯珠； 2.色温：3200K～5600K色温可调、总光通量可达8716lm、显色指数CRI≥92； 3.光源寿命：≥20000小时； 4.透镜角度（固焦）：120°； 5.中心照度：≥500Lux【3米4000K全亮状态下】，白光5600K≥443Lux,暖光3200K≥269Lux3【白光与暖光均在3米状态下】； 6.显示：TFT液晶屏彩屏+点阵式按键操作； 7.协议：具备旋钮，DMX协议，RDM协议； 8.灯具符合GB7000.1-2015/GB7000.217-2008灯具生产工艺国家标准。 |
| 142 | 舞台灯光信号放大器 | 1.≥1路DMX512数码输入，≥8路DMX512独立放大驱动输出； 2.输入/输出光电隔离。信号放大整形功能，延长信号传输离，增强数据总线接入设备数量的能力； 3.每路输入/输出都采用独立的变压器供电，不少于8个独立的光电隔离信号放大来扩大DMX信号输入/输出； 4.前置面板自带LED信号指示灯系统，可智能实时监控信号传输情况； 5.采用旋钮式电源供电插座设计，确保设备工作中不出现断电脱落情况。 |
| 143 | 舞台灯光电源直通箱 | 1.电压输入AC380V±10％,50Hz±5％； 2.路数：3KW≥14路； 3.适应环境温度0℃～+45℃、湿度+40%～+80%； 4.每路均单独供电及断路； 5.操控面板高清数显LED屏，可见每相供电数据。 |
| 144 | 舞台灯光专业控制台 | 1.支持DMX512/1990标准，≥1024个DMX控制通道，≥四路光电隔离信号输出； 2.最大控制96台电脑灯或96路调光使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。具有带背光的LCD显示屏，内置图形轨迹发生器，支持≥135个内置图形，具有画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果； 3.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景； 4.每个场景可保存图形数量≥5个；同时可运行图形数量≥10个，可储存≥60个素材； 5.≥60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景可储存≥600个单步。可同时输出和运行≥10个重演场景； 6.带≥10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容； 7.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能； 8.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持； 9.支持U盘备份控台数据，并支持重新导入到控台使用； 10.内置RDM功能，可通过控制台，直接修改灯具地址码； 11.支持远程软件升级； 12.支持立即黑场。 |
| 145 | 多功能厅机柜 | 1.机架式19英寸机柜，外形尺寸600mm*800mm*2000mm，钢板厚度方孔条≥2.0mm/安装梁≥1.5mm/其余≥1.2mm，防静电喷涂； 2.前门为黑色钢化玻璃材质,后门为网门，可拆卸侧板，弧形门边条开圆形通风孔，网孔通风率≥75%； 3.静音节能风扇设计。 |
| 146 | 多功能厅工作台 | 钢木结构、桌面根据调音台、调光台、电脑及周边设备快捷操作方式定制。 |
| 147 | 会议系统线材 | 含电源线、音频连接线、HDMI线、网线、音频线、音箱线、电源线、线管、接插件、专用插座等。 |
| 148 | 计算机教室强电插排 | 六位接线板，线长不小于1.8米，带开关和指示灯。 |
| 149 | 计算机教室强电线材 | 1.主干电缆采用4平方，单台电脑分支2.5国标电源线； 2.空气开关及配电器材； 3.220V10A强电插座。 |
| 150 | 风雨操场音箱 | 1.额定阻抗：8Ω； 2.额定功率RMS：≥250W； 3.最大功率：≥1000W； 4.特性灵敏度：≥97dB； 5.连续声压级：≥121dB； 6.最大声压级：≥127dB； 7.额定频率范围：≥55～20000Hz； 8.中低音扬声器：LF：不小于10"×1； 9.高音扬声器：HF：不小于1.35"×1； 10.覆盖角度（H×V）：≥90°×60°具备可旋转高音号角； |
| 151 | 风雨操场音箱支架 | 1.多功能壁装支架； 2.灵活可调角度，支持水平方向180°，垂直方向30º调整，满足音箱室内音场调整需求。 |
| 152 | 风雨操场功率放大器 | 1.额定功率：≥4×400W/8Ω，4×600W/4Ω，2×1200W/8Ω； 2.频率响应：20Hz～20kHz±1dB； 3.输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V； 4.输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5.总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 6.信噪比(A计权)：≥95dB； 7.串音(1kHz)：≥70dB； 8.电压适应范围：AC100V～240V，50Hz/60Hz； 9.具有开机电源软启动、短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能； 10.内置自动压限器，有效限制大动态信号削波，保护扬声器系统； 11.电源端子与金属外壳之间:高压1500VAC(10mA)冲击60s,无飞弧，无击穿。 |
| 153 | 风雨操场调音台 | 1.不少于10路输入(6路MIC/LINE+1组RCA+1组TRACK)； 2.不少于2组立体声输出，2编组输出，1路效果输出，1路辅助输出，1组录音输出； 3.支持蓝牙接收功能及USB播放； 4.支持MP3播放功能，多媒体播放器配备遥控器； 5.内置效果器； 6.支持48V幻象供电； 7.支持耳机监听功能。 |
| 154 | 风雨操场音频处理器 | 1.不低于3进6出数字音频处理器； 2.采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器； 3.灵活组合的输入输出，多种分频模式； 4.输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB； 5.每个输入通道有9段参量均衡(PEQ),每个输出通道有15段参量均衡(PEQ)，每段均有有参量,低架和高架等多种EQ类型选择； 6.输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择； 7.每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms，歩进0.021ms； 8.每个输出通道带相位反转功能；通道复制功能，令调节更省便； 9.输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0.1dB； 10.压限阈值-40dBu～+20dBu可调，歩进0.5dBu；启动时间0.3ms～200ms可调，释放时间50ms～5000ms可调； 11.多通道链接功能，可同时设置多个通道参数。 |
| 155 | 风雨操场无线手持话筒 | 1.非分集式模拟话筒，接收以及导频、射频强度识别双重静音控制，消除接收断音以及避免噪声干扰； 2.面板搭配LED段码显示屏,可同时显示信道、频率、射频强度、音频灵敏度以及音量等相关信息； 3.支持一键式QuickScan快速查找最佳频率功能； 4.单机具有不少于198个信道可供选择，单频段兼容不少于4套同场使用； 5.频率范围:650-700.000MHZ； 6.频带宽度:50MHz； 7.频率间隔：250KHz； 8.最大频偏：±50KHz； 9.频率稳定度：±0.005%（-10℃—﹢50℃）； 10.综合S/N比:≥94dB(1KHz-A)； 11.音频输出电平：＞﹢8dBumax； 12.综合T、H、D、:≤1%@1kHz； 13.频响:50Hz-15kHz； 14.发射功率：2mW、10mW、30mW（低、中、高）三挡可调； 15.发射器音频增益：0dB、-3dB、-6dB三挡可调； 16.发射器拾音头：动圈式； 17.发射器供电方式：两节AA电池。 |
| 156 | 风雨操场电源时序器 | 1.具有LED数码管显示屏，可实时显示当前电压，编辑通道状态； 2.≥8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒； 3.采用新国标电源插座； 4.配置RS232接口，支持外部中控设备控制； 5.支持物联网连接，可实现远程控制；支持PC和Android端控制； 6.内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰； 7.耐压测试：在高压1.5kV(10mA)下冲击60s无损坏。 |
| 157 | 室内六类双绞线 | 1.六类非屏蔽双绞线，执行标准GB/T18015.5-2007； 2.导体23AWG无氧铜，带撕裂绳，带宽≥250MHz； 3.8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 4.提供通过第三方不少于7个连接点信道或链路证明材料截图； |
| 158 | 室外阻水双绞线 | 1.六类非屏蔽双绞线，执行标准GB/T18015.5-2007； 2.导体23AWG无氧铜，带撕裂绳，带宽≥250MHz； 3.8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 4.室外防水型。 |
| 159 | 六类网络成品细跳线 | 1.传输带宽：250MHz，长度2米； 2.跳线尾套采用注塑结构； 3.跳线弹片采用按压保护盖，插触端子采用50μ”镀金； 4.可定制颜色：红、橙、灰、蓝等多种颜色可供选择，方便区分网络、监控等不同系统； 5.导体直径不低于30AWG，内部多芯软线结构。 |
| 160 | 网络信息面板 | 1.规格：网络信息面板； 2.材料：高强度ABS塑料，阻燃级别94V-0； 3.面板采用扣位式； 4.前盖按压式解锁结构（提供截图证明）。 |
| 161 | 六类网络非屏蔽模块 | 符合CAT.6标准(ISO11801、TIA568、2-D)的六类RJ45非屏蔽网络模块，传输参数≥250MHz。 |
| 162 | 网络配线架 | 1.高度1U标准19英寸机架式24口网络配线架，采用1.2mm厚度SPCC冷轧钢板制成，前后面喷塑处理； 2.模块化设计，每个模块可单独拆卸。 |
| 163 | 网络理线器 | 1.标准机架式19寸理线架，高强度ABS塑料材质； 2.可拆卸盖板设计，均匀琴键式宽口理线槽位,便于6类跳线弯曲和管理。 |
| 164 | 24芯单模光缆 | 1.铠装光缆24芯； 2.工作温度-40~+70℃； 3.弯曲半径≥12倍缆径（静态）/≥24倍统径（动态）； 4.松套管内填充特种油膏，全截面阻水结构。 |
| 165 | 12芯单模光缆 | 1.铠装光缆12芯； 2.工作温度-40~+70℃； 3.弯曲半径≥12倍缆径（静态）/≥24倍统径（动态）； 4.松套管内填充特种油膏，全截面阻水结构。 |
| 166 | 48芯光纤配线架 | 1.高度1U标准19英寸机架式24口光纤配线架，采用1.5mm厚度冷轧钢板制成； 2.具有光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型光纤适配器； 3.三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，方便熔纤操作； 4.含满配法兰。 |
| 167 | 24芯光纤配线架 | 1.高度1U标准19英寸机架式12口光纤配线架，采用1.5mm厚度冷轧钢板制成； 2.具有光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型光纤适配器； 3.三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉； 4.含满配法兰。 |
| 168 | 光纤尾纤 | 1.单模ITU-TG.652D，0.9mm单芯光缆，连接器LC，符合ANSI/TIA568标准； 2.专业机器熔接。 |
| 169 | 光纤跳线 | 1.单芯单模光纤跳线LC-LC，长度≥3米； 2.双工结构外加护套设计，插头使用陶瓷插芯，PVC材质外护套。 |
| 170 | 摄像机支架 | 1.材料：铝合金； 2.支持调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°； 3.防水盒：乳白色塑料型，带防水圈，IP67防水。 |
| 171 | 机柜(18U) | 1.机架式19英寸机柜，外形尺寸600mm*600mm*1000mm，钢板厚度方孔条≥2.0mm/安装梁≥1.5mm/其余≥1.2mm，防静电喷涂； 2.前门为黑色钢化玻璃材质,后门为网门，可拆卸侧板，弧形门边条开圆形通风孔，网孔通风率≥75%； 3.静音节能风扇设计。 |
| 172 | 机柜(42U) | 1.机架式19英寸机柜，外形尺寸600mm*600mm*2000mm，钢板厚度方孔条≥2.0mm/安装梁≥1.5mm/其余≥1.2mm，防静电喷涂； 2.前后门为网门，可拆卸侧板，弧形门边条开圆形通风孔，网孔通风率≥75%； 3.静音节能风扇设计。 |
| 173 | 安防室外机柜 | 1.尺寸：600*800*450mm（含6位五孔接线板、微型断路器C16A/2P）； 2.采用≥1.5mm厚SPCE镀锌板，经酸洗淋化防腐蚀防锈处理，防水，散热处理； 3.水泥浇灌底座。 |
| 174 | 监控PDU | 1.安装方式：横向安装，≥6孔位，占机柜1U空间； 2.输出支路电流为220V10A，输出总电流最大为32A。 |
| 175 | 广播立杆 | 1.监控立杆上杆76mm+,下杆140mm+； 2.立杆高度3.5-4米可定制； 3.镀锌钢管立杆厚度≥2mm； 4.材质:镀锌钢管材质,整体热镀锌材质； 5.混凝土立杆基础及钢制地笼。 |
| 176 | 监控立杆 | 1.监控立杆上杆76mm+,下杆140mm+； 2.立杆高度3.5-4米可定制； 3.镀锌钢管立杆厚度≥2mm； 4.材质:镀锌钢管材质,整体热镀锌材质； 5.混凝土立杆基础及钢制地笼。 |
| 177 | 电子围栏电源线 | 国标RVV2*1.5mm²，无氧铜； |
| 178 | 红外报警信号线 | 国标RVV4*0.75mm²，无氧铜； |
| 179 | 广播主干信号线 | 国标RVV2*2.0mm²，无氧铜； |
| 180 | 广播分支信号线 | 国标RVV2*1.5mm²，无氧铜； |
| 181 | 室外机柜电源线 | 1.国标RVV2*2.5mm²，无氧铜； 2.含PVC20mm保护管与金属软管等配件。 |
| 182 | 物联网多合一无线智能网关 | 1.外壳材质：金属外壳，保护等级IP30； 2.通讯方式：支持ZigBee3.0，能够适配符合相应协议的智能硬件接入请求； 3.供电方式：DC 5V； 4.有线网络：配有千兆WAN口及LAN口，支持广域网与局域网数据传输； 5.无线网络：支持IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.11n，具有AP和Client模式，支持ESSID隐藏； 6.支持通过H5页面配置管理智能硬件终端，包括设备入网、设备状态查看和远程控制； 7.支持设备网络图，查看已入网设备的ZigBee路由径路及信号值； 8.支持设备固件版本查看和OTA； 9.支持网关日志过滤、查看，过滤条件包括：日志等级和日志内容。 |
| 183 | 物联网灯光智能控制面板 | 硬件要求： 1.通讯配置：支持ZigBee无线通信协议，能与配套协议网关完成组网通讯； 2.供电方式：AC220V； 3.接线方式：零火线供电； 4.执行标准：GB/T16915.1-2014GB/T16915.2-2012； 5.额定负载：Max2200W； 6.工作温度：0℃~+40℃； 7.工作湿度：5~95%RH，无冷凝； 功能要求： 1.支持物联网平台实现控制面板键位联动设置； 2.具备灯光远程及本地开关控制功能； 3.支持定时任务智能策略设置，在规定时间可自行完成开灯、关灯动作； 4.支持各回路照明开启时长数据采集与统计。 |
| 184 | 物联网中央空调控制套件 | 硬件要求： 1.通讯配置：具有config通讯接口及中央空调总线通信接口； 2.供电方式：DC12V； 3.安装方式：金属导轨式安装； 4.消耗功率：≤2W； 5.标配接收空调状态的报文数据和发送空调控制命令功能于一体的通讯控制端口； 6.具备与空调通讯数据时指示灯提示功能； 功能要求： 1.支持16台中央空调内机同时挂载； 2.能够接收中央空调反馈的报文数据，实现空调运行状态的实时监测； 3.对每台中央空调内机均能实现远程开关控制、模式与温度调节； 4.提供区域内所有空调个性化单独控制与集中控制操作窗口； 5.通过软件平台设置空调定时任务策略，可于定义的固定时间点自动完成开关动作； 6.能够同环境传感器形成智能联动配置，空调随温度指标变化自行开关或调节温度。 |
| 185 | 物联网智能数据采集器 | 硬件要求： 1.通讯支持Modbus通信协议； 2.供电方式：DC5-36V； 3.接口配置：串口≥2路，网口≥1路，具有SMA外置天线接口； 4.具有TCP透传功能，支持将接受数据透传到目标服务器； 5.波特率配置：支持2400-460.8K（bps）范围自定义设置； 6.支持数据Socket转发； 7.支持符合标准通讯协议及非标协议终端设备接入与通信； 8.支持依据接入设备通讯信息灵活设置波特率参数； 功能要求： 1.支持服务器端与硬件目标终端之间双向数据传输； 2.接受同类型终端设备同时接入； 3.具备线性网络或星形网络拓扑结构搭建能力； 4.通过有区别的数据格式实现对不同设备的灵活及独立控制。 |
| 186 | 物联网窗帘控制套件1 | 硬件要求： 1.通讯配置：支持ZigBee无线通信协议，能与配套协议网关完成组网通讯； 2.供电方式：AC100-240V； 3.额定功率≤13W； 4.拖动速率≥14cm/s； 5.额定扭矩≥1.2N.m； 6.输出转速≥21r/min； 功能要求： 1.支持使用PC端、移动端对接入的受控窗帘进行远程开合控制； 2具备窗帘开、合执行动作的智能管控功能； 3.支持自动停机，窗帘开或合到位时，自行中断开合动作； 4.本地端控制功能，非断电状态下通过手动拖拽可触发窗帘自动推送实现窗帘开合； 5.支持定时开合窗帘的策略设置，在规定时间系统可自动完成窗帘开合动作。 |
| 187 | 物联网窗帘控制套件2 | 硬件要求： 1.通讯配置：支持ZigBee无线通信协议，能与配套协议网关完成组网通讯； 2.供电方式：AC100-240V； 3.额定功率≤13W； 4.拖动速率≥14cm/s； 5.额定扭矩≥1.2N.m； 6.输出转速≥21r/min； 功能要求： 1.支持使用PC端、移动端对接入的受控窗帘进行远程开合控制； 2具备窗帘开、合执行动作的智能管控功能； 3.支持自动停机，窗帘开或合到位时，自行中断开合动作； 4.本地端控制功能，非断电状态下通过手动拖拽可触发窗帘自动推送实现窗帘开合； 5.支持定时开合窗帘的策略设置，在规定时间系统可自动完成窗帘开合动作。 |
| 188 | 物联网触摸式情景面板 | 1.≥10.1寸电容屏，≥1024x600像素，多点触控，支持壁挂或桌面嵌入式安装； 2.嵌入式操作系统； 3.普通网线通讯连接，网口PoE供电，提供DC冗余供电备份； 4.云端配置服务界面，提供多套界面模板，可自由拖拽配置界面，且即时生效； 5.支持通过刷卡、密码解锁界面使用权限，可与门禁系统联动； 6.具有快捷计时工具，累计/倒计时，方便提示演讲计时等； 7.≥1个USB口，可扩展刷卡、拾音/放声等人机交互模块； 8.支持自动发现各种物联设备，可添加、管理、控制物联设备，并感知设备的在线运行情况； |
| 189 | 物联网时序器控制套件 | 硬件要求： 1.通讯配置：支持Modbus标准通信协议； 2.供电方式：DC5-40V； 3.支持自定义调整波特率参数； 4.通信距离：≥1000m； 5.支持服务器地址指向设置，可通过WiFi或有线接口方式实现与目标服务器的通信连接； 功能要求： 1.本地端控制方式基础上提供时序器远程开关管理功能； 2.支持物联网智能策略配置，包括周期定时任务、智能联动任务设定及执行。 |
| 190 | 物联网通讯设备 | 1.通讯配置：支持TCP/IP通信协议； 2.供电方式：DC12V； 3.支持双向互联网通讯； 4.支持串口通讯及数据的计算、分析与存储。 |
| 191 | 物联网电源模块 | 1.供电方式：AC100~250V； 2.额定输出电压：DC12V； 3.支持各线路实时电压、实时电流、实时漏电流、实时温度等用电信息采集，具有短路、漏电、过欠压、过载、过热、打火、浪涌和三相不平衡、缺相等异常用电检测与报警信息生成功能。 |
| 192 | 物联网1P智能空开 | 硬件要求： 1.通讯配置：支持标准Modbus通讯协议； 2.供电方式：AC220V，电源输入输出端单火线进出； 3.脱扣类型：C型； 4.符合标准：符合GB/T10963.1国家标准； 5.额定电流：最大可支持20A； 6.安装占位：1.5P（27mm）； 7.分断能力：lcn≥10KA； 8.环境温度：-5℃~45℃； 9.外壳防火等级：采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料，防火等级达到V0级； 10.可通过断路器本体按键状态指示灯闪烁状态，分析开关的故障原因； 功能要求： 1.状态监测：断路器实时开关状态可在线远程监测； 2.手自一体控制：支持利用物联平台远程控制通断及手动推杆控制通断； 3.打火报警：支持接头打火报警并立即切断电源； 4.短路保护：线路短路时，断路器0.04s断电保护； 5.功率限定：达到限定功率，10秒内断路保护； 6.电流限定：达到限定电流，10秒内断路保护； 7.过温保护：可实时监测用电回路温度状态，超70℃通过平台推送报警，超90℃自动断电保护； 8.定时通断：回路输出电源周期性定时通断功能可经物联网软件平台个性化设置； 9.用电计量：安装回路用电可计量，支持按小时、日、月时间维度统计电量。 |
| 193 | 物联网LED大屏控制套件 | 硬件要求： 1.通讯配置：支持ZigBee无线通信协议或标准Modbus通信协议； 2.供电方式：AC220V或DC5-40V； 3.提供或保留LED大屏本地端控制方式； 4.支持LED大屏开、关动作指令的设置。 功能要求： 1.提供远程大屏开关控制接口配置； 2.支持AC220V或AC380V供电规格LED终端大屏的接入； 3.控制系统支持LED屏状态规律巡检，能够在没有使用需求时间段内自动完成LED屏的运行状态检测并及时执行大屏关闭动作指令； 4.预留与大屏视频信号输入电脑联动接口，支持与已接入系统的电脑开关顺序联动。 |
| 194 | 物联网环境传感器 | 硬件要求： 1.通讯配置：支持以WIFI通信形式直接连接平台服务器； 2.供电方式：DC9-24V； 3.检测指标：包括温度、湿度、PM2.5、二氧化碳、甲醛及TVOC环境状态指标检测； 4.检测量程：温度：-40～80℃，湿度：0~100%RH，PM2.5：0~999ug/m³，二氧化碳：400~5000ppm，甲醛：0~2mg/m³，TVOC：0~100ppm； 5.检测精度：温度：±0.5℃，湿度：±3%RH，PM2.5：±10%，二氧化碳：±5%，甲醛：±3%，TVOC：±4%； 6.支持吸顶安装； 功能要求： 1.可实时上报当前环境空气质量数据指标至软件平台，支持个性化选取所监环境指标进行可视化动态呈现； 2.支持空气质量指标数据异常报警，报警信息可在线推送； 3.可与接入物联系统的新风机、空调、排风扇等多种环境处置终端联动实现场景环境的智能优化。 |
| 195 | 物联网智能门禁套件 | 硬件要求： 1.通讯配置：支持TCP/IP通信方式及Modbus通信协议； 2.供电方式：AC220V及DC12V； 3.识别技术：支持密码、指纹、刷卡、刷脸中至少两种识别技术实现权限认证开门； 4.存储能力：支持指纹或人脸信息本地存储； 5.支持韦根协议信号的输入输出； 功能要求： 1.支持使用PC端、移动终端实现开门控制； 2.具备延时自动关锁功能，关门后锁体将自动吸合或落锁； 3.网络中断期时仍可通过本地端指纹或人脸认证方式实现开门控制； 4.远程开门控制信息记录功能，包括开门时间、操作用户、门禁空间位置等详细操作信息； 5.可与室内已接入物联系统终端设备实时个性化联动，实现设备的自动运行或停止。 |
| 196 | 物联网管控系统 | 1.软件平台支持在Windows、Linux、Unix等主流操作系统部署，采用公有云部署方式； 2.基于B/S架构体系，可在用户终端设备不安装任何应用软件条件下直接使用浏览器进行管理平台访问登录、信息查阅、设备控制、数据管理等； 3.支持在Android和iOS两种移动端系统下APP安装及应用； 4.可以利用MySQL、Oracle、SQLServer等多种主流关系型数据库进行历史数据存储； 5.协议标准：支持ModbusRTU/TCP、OPCUA工业标准协议以及多种非标准私有协议，设备配置支持以文件形式导入导出。 |
| 197 | 物联网授权软件 | 1.支持根据软件系统实际接入的设备量情况进行授权配置； 2.支持与Windows、iOS、Android等操作系统完全匹配，能够接受各类型显示终端的介入管理； 3.保护代码逻辑，支持多种开发语言的加密配置； 4.为场景设备授权绑定后即可离线，在出现公网中断时也能够通过本地网正常使用软件完成各项管理； 5.支持在线或离线两种激活方式，内网完全离线时可保持许可状态，获取软件使用权。 |
| 198 | 管乐排练室电源时序器 | 1.通道输出≥8路，每路设滤波器，过滤电流杂质；外加2路输出辅助通道，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0--999s）； 2.彩色液晶屏≥2寸，能实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 3.支持定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定； 4.设备开关场景数据保存与调用≥10组； 5.额定总输出电流≥30A，每路额定输出电流≥13A； 6.宽电压(90V-250V)开关电源设计，总功率≥6000W，单路功率≥2000W； 7.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。 |
| 199 | 管乐排练室功放 | 1.两通道功率放大器； 2.功率：立体声≥8Ω/500W,立体声≥4Ω750W,桥接≥1500W； 3.具备1.4V/0.775V输入灵敏度选择开关； 4.采用Class-H线路； 5.信噪比≥100dB； 6.频率响应：20Hz-20KHz； 7.阻尼系数≥200； 8.支持立体声/并联/单声道桥接模式； 9.防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路。 |
| 200 | 管乐排练室音箱 | 1.频率范围≥50Hz-20kHz（-10dB）； 2.频率响应≥85Hz-18kHz（±3dB）； 3.灵敏度≥94dB（1w@1m）； 4.额定阻抗≥8Ω； 5.最大声压级输出≥119dB（125dBpeak）； 6.额定输入功率≥300W/600W/1200W（连续/音乐信号/峰值）； 7.覆盖角≥70°×100°（H×V）； 8.低音单元≥1×10″； 9.高音单元≥1×1″； 10.音箱配套铁质支架。 |
| 201 | 管乐排练室灯光专业控制台 | 1.≥256个DMX控制通道，≥1路光电隔离信号输出； 2.最大控制16台电脑灯或64路调光； 3.具有自动生成灯库带背光的LCD显示屏； 4.内置图形轨迹发生器，≥35个内置图形，具有画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果； 5.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置； 6.可储存≥80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步； 7.可同时输出和运行≥16个重演场景； 8.≥16根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容； 9.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 |
| 202 | 管乐排练室机柜 | 1.规格：19''标准机架式，尺寸不低于2000*600*600（mm）； 2.柜门采用前单开钢化玻璃门，≥1.2mm厚冷轧钢板制作；后网孔门，≥1.2mm厚冷轧钢板制作，通风率不小于68%； 3.承重：机柜静载荷能力要求不低于600KG； 4.结构：柜体采用焊接式框架结构，重要承重部件采用≥2.0mm，其余组件采用≥1.2mm厚冷轧钢板制作，加工工艺为冷加工工艺；机柜前部竖支架与侧门之间无缝隙设计。 |
| 203 | 会议室激光投影机 | 1.投影技术：采用3LCD技术，液晶板尺寸≥0.64英寸； ★2.光源类型：纯激光光源,光输出：中心亮度≥5900流明；固有分辨率：≥1920*1200，兼容4K；通断比(对比度)：≥6000000:1；投射比范围：1.08-1.76:1； 3.内置≥12张测试图案：内置多张测试图片可选：灰阶1、灰阶2、灰阶3、灰阶4、彩条、红、绿、蓝、格子、白、黑、灰等； 4.整机功率：正常模式≤360W，重量：≤7.9kg； 5.标配接口：VGAx1、HDMIx2、Audioinx1（minijack、3.5mm）、USB-Ax1、VGAx1、Audiooutx1（minijack，3.5mm）、USB-Ax1、RS232x1、RJ45x1、USB-Bx1；扬声器16Wx1； 6、整机外壳防护等级试验IP5X，光源外壳防护等级试验IP6X； 7.多种投影方式可选：前投；背投；吊装/前投；吊顶背投；自动吊顶/前投；自动吊顶/背投； ▲8.自动设置：自动设置功能可选：输入源搜索开或者关；自动切换搜索输入信号源，自动电脑调整输入模拟信号时自动调整相位、水平位置等；自动梯形校正具有关或者手动或者自动进行梯形校正； 9.预置“中国红”模式，适用于播放国旗国徽等场景； 10.MemoryViewer：在输入信号源为MemoryViewer状态下，可读取U盘内图片和视频，并可进行多种功能设置；从头开始，幻灯片放映方式向下或者向右；排列顺序，旋转，最佳匹配，重复播放等。 |
| 204 | 会议室投影机支架 | 激光投影机配套支架，不低于1.5米。 |
| 205 | 会议室无线投屏终端 | 企业级4K无线投屏器,配置USB接口发射器一只。 |
| 206 | 会议室电动幕布 | 1.银幕对角线150英寸，比例16:10； 2.增益(亮度系数)不低于：增益：1.1，有效散射角不低于170度； 3.幕面环保，具有阻燃、防霉变；采用纳米级PVC材质； 4.高速管状电机。 |
| 207 | 辅材 | 1.项目配套辅材：六类网络水晶头、PE管管径Ø50mm、专业机打标签，室外防水箱400*300*200mm、保护管、信号线、灯光天花嵌扣配件等。 |
| 208 | 理工大实小设备安装集成与维护 | 音频灯光系统设备集成、调试、用户培训等费用。 |
| 209 | 宇花小学设备安装集成与维护 | 1.含综合布线、计算机网络、广播、安防、教学多媒体、音视频、计算机教室等系统；设备集成、调试、用户培训等费用，利旧设备拆除迁移调试费用。 2.调试对接：校园网加入区教育专网，监控系统加入区监控专网。 |

★（二）商务要求

- 质保期：

本项目所有产品上门质保期不得低于六年（自验收合格之日起，进入质保期），软

件使用授权终身使用，质保期内每年暑期维护保养1次以上，质保期内防火墙病毒库、特征库升级，其他软件终身升级，所有费用包含在投标总价中。

2、质量保证：

（1）中标供应商应提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法等。

（2）质保期内，中标供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备，以上双方保修互动必须在网络管理平台中完成。

（3）质保期内，如遇产品技术升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对使用单位进行升级服务。

3、验收标准与要求：

（1）所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（2）中标供应商完成竣工文档整理方可申请验收，中标供应商应按相关政府职能部门要求的标准编制竣工验收资料，确保通过相关政府职能部门验收，并将竣工验收资料送城建档案馆存档。

（3）验收的相关数据及中标产品信息，中标供应商应及时填入网络管理平台。

（4）验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，中标供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收

的重要环节，未完成验收不予通过。

4、施工要求：

（1）中标供应商应当在合同规定时间内将设备安装调试完毕，并交付采购人正常使用，安装地点由采购人指定。

（2）产品清单中的设备数量和工程量，中标供应商在报价时不得增减，中标供应商满足本项目所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性、完整性和系统正常运行。

（3）项目施工过程中的变更须得到采购人同意并办理相关手续，因吊挂隐患事故、进度配合、未按采购人要求、手续不全、不符合规范、拖延工期等原因造成的损失由供应商承担赔偿责任，本项目意外伤害保险由中标供应商负责。

（4）本项目实施人员：实施人员3人，其中项目经理1人。

5、技术培训：

（1）中标供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

（2）制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训，方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。

（3）中标供应商须提供培训讲义，培训学校管理人员不少于 2 人、人均培训不少于 6 课时，须对全体教学老师进行培训及过关、人均培训不少于 6 课时，提供培训记录作为验收依据。

（4）项目验收合格后，安排至少1位专门运维人员驻校服务一学期，工作时间与学校日常作息同步。

6、平台监管要求：

（1）中标供应商须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

（2）中标供应商须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

（3）中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收，验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

（4）中标供应商须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址ttp://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

（5）中标供应商须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

7、报价要求：

（1）投标报价含实施人员意外伤害保险费，含清单所列及实施、搬运、安装、运输、开槽、开孔及恢复、调试、集成、保洁、原厂质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，含与土建单位对接的配合费用，本项目验收前中标供应商承担所有货物的保管责任，本项目单项报价中含税。

（2）项目费用结算付款均按实结算（包括可进行测试的主要线材），不预留损耗量。

8、安全要求：

中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责，如对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

9、卫生要求：

施工现场垃圾每日一清洁，当日垃圾及时清理出校园，施工现场设备须有序堆放，并自行承担保管责任。

10、付款条件：

（1）合同签订之日起支付合同总额 30%的预付款；

（2）项目验收合格后，支付至合同总额的90%；

（3）项目履约期完成后一次性无息支付尾款。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

11、交付要求：

（1）具备进场施工条件后45天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。

（2）交付地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

12、其他要求：本项目中打“★”“▲”技术参数，签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等）供采购人核验，未按要求提供或提供的证明材料不满足招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。

（三）产品演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。

2.演示内容如下：

2.1所投“物联网管控系统”（产品清单196）（5分钟）：

（1）通过人机界面设计工具实现空间管理界面的修改与发布，利用设计工具能够

拖拽式地修改图元位置、拖拽式地等比定向伸缩图形尺寸、拖拽式地新增新类型图元，且可以将自定义修改的效果即刻发布到WEB端应用界面进行展示。
  （2）系统具有脚本设计器功能，脚本引擎支持JavaScript或其他主流脚本语言，脚

本设计器中可以实现对设备实时数据的获取，具有脚本语法检查及执行功能。
    2.2所投“广播教室主喇叭”（产品清单93）（5分钟）：

演示一键巡检功能，终端通过软件发出巡检指令，自动发出巡检测试声音，将巡检模块检测到的音量、高音、中音、低音与标准音量、高中低音进行对比，通过对比值从而判断终端扬声器状态是否正常。

投标人针对具体演示内容，提供实物样品演示视频文件，视频画面须清晰。未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.7项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

2.核心产品评审：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。

二、政府采购政策功能落实

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30 | 价格分 |
| 2技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分19分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有一项负偏离扣1分；其余指标，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 19 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计方案 | 评委根据投标人提供的深化设计方案(包括：信息中心机房3D效果图，网络点位图与拓扑图、广播点位图与系统图、校园安防系统点位图与系统图)综合评分： （1）方案内容全面、合理、规范、平面布置图及系统图结构完整合理、充分满足学校需求的得6分； （2）方案内容全面、较合理、较规范、平面布置图及系统图结构较完整合理、较符合现场实际情况的得4分； （3）方案内容基本全面、基本合理、基本规范、平面布置图及系统图结构基本完整合理、基本符合现场实际情况的得2分； （4）设计方案不全面、不合理、不规范、不符合现场实际情况或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 产品检测报告 | 1、所投“普通教室交互电子白板”（产品清单107）检测至少包含以下内容： 在白板上任意取四个测试点，每个测试点连续遮挡1-10个红外发射灯管，然后从未遮挡的区域向遮挡区域连续划线跨过遮挡区域，进行书写；触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性，全部满足要求得1分，缺项不得分。 2、所投“会议室激光投影机”（产品清单203）检测至少包含以下内容： 满足带镜头位移功能、梯形校正多种功能可选：调整校正储存或者复位；水平或者垂直梯形手动调整；四角校正；6角校正、以及曲面补正满足异形投影；17x11点多点校正、复位值将调整的梯形范围恢复原值；内置无线投屏：支持WIN10、安卓9.0、苹果IOS14、MAC1014以上系统，支持画面复制或者扩展，演示文件、高清视频可流畅通过；全部满足要求得1分，缺项不得分。 3、所投“核心交换机”（产品清单2）检测至少包含以下内容： 支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；全部满足要求得1分，缺项不得分。 4、所投“防尘摄像机”（产品清单43）检测至少包含以下内容：镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面，全部满足要求得1分，缺项不得分。 本项最多4分，以上提供具有CMA标识的检测报告原件扫描件，检测报告需体现相关检测数据否则不予认可。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.4 | 产品证书 | - 1、所投“24口POE交换机”（产品清单9）产品通IPv6 Ready Phase2认证的，得1分。 2、所投“六类网络非屏蔽模块”（产品清单161）产品符合IECQ电子元器件质量认证，得1分。 3、所投“普通教室教学终端”（产品清单110）具有浪涌（冲击）抗扰度，包括电源端口实验电压，信号端口实验电压相关测试，全部满足得 1分。 - 本项最多3分，未提供不得分（以上提供证书）。 | 3 | 客观分 |
| 2.5 | 组织实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案(包括但不限于时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施等)评分： （1）项目实施方案内容全面，科学合理的，得2分； （2）项目实施方案内容基本全面，基本科学合理的，得1分； （3）实施方案不全面、不科学合理或未提供的不得分。 | 2 | 主观分 |
| 2.6 | 软件著作权证书 | - 1、投标人或所投“防火墙（产品清单1）”制造商具有：“勒索病毒检测功能软件”、“账号安全保护功能软件”的《计算机软件著作权登记证书》的，每提供一项得1分，最多2分。 - 2、投标人或所投“交互电子白板（产品清单107）”制造商具有：“云课堂教学平台”、“虚拟仿真实验教学软件”的《计算机软件著作权登记证书》的，每提供一项得1分，最多2分。 - 3、投标人或所投“物联网1P智能空开（产品清单192）”制造商具有：“校园智能用电管控系统"的《计算机软件著作权登记证书》的，得1分。 - 本项最多5分，未提供不得分（提供证书）。 - 备注：所提供证书“软件名称”与评标标准约定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 5 | 客观分 |
| 2.7 | 视频演示 | 评委根据投标人提供以下产品演示视频综合评分（每位投标人演示视频文件演示时间不超过10分钟）： - 1、所投“物联网管控系统”（产品清单196）（5分钟）： （1）通过人机界面设计工具实现空间管理界面的修改与发布，利用设计工具能够拖拽式地修改图元位置、拖拽式地等比定向伸缩图形尺寸、拖拽式地新增新类型图元，且可以将自定义修改的效果即刻发布到WEB端应用界面进行展示。 （2）系统具有脚本设计器功能，脚本引擎支持JavaScript或其他主流脚本语言，脚本设计器中可以实现对设备实时数据的获取，具有脚本语法检查及执行功能。 以上功能，每成功演示一项得3分，全部满足得6分。 - 2、所投“广播教室主喇叭”（产品清单93）（5分钟）： 演示一键巡检功能，终端通过软件发出巡检指令，自动发出巡检测试声音，将巡检模块检测到的音量、高音、中音、低音与标准音量、高中低音进行对比，通过对比值从而判断终端扬声器状态是否正常，成功演示全部内容得5分。 - 本项最多11分。 - 注：未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 11 | 客观分 |
| 3服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | - 评委根据投标人提供的本项目售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障等)评分： - (1)具备完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障的，得2分； - (2)具备基本的服务保障体系，服务内容全面性、故障解决方案针对性和专业技术人员业务能力基本满足采购需求的，得1分； - (3)服务保障体系不完善、故障解决方案不合理，专业人员能力严重不足或未提供的，不得分。 | 2 | 主观分 |
| 4业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似系统（至少包含教学多媒体、计算机网络、安防系统、会议系统、广播设备中任意三项内容)项目成功案例的，每提供1个得1分，最多得3分，未提供不得分(提供合同，且能反映相关信息)。 | 3 | 客观分 |
| 5履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | - 1、投标人拟投入本项目的项目负责人： - （1）具有信息系统项目管理师（高级）证书得2分，中级及以下得1分；没有不得分； - （2）具有IT服务项目经理证书得1分，没有不得分。 - 2、投标人拟投入本项目的技术负责人： - （1）具有信息系统项目管理师（高级）证书得1分，中级及以下得0.5分；没有不得分； - （2）具有注册信息安全管理人员证书得1分，没有不得分； - （3）具有IT服务工程师证书得2分，没有不得分。 - 3、投标人拟投入本项目的项目团队成员（不含项目负责人、技术负责人）： - 具有高级及以上工程师职称证书、高级网络规划设计师、高级弱电系统工程师证书，每提供一个证书得1分，中级及以下得0.5分，最高得4分（注：一人多证不可重复得分，按最高分值计算）。 - 本项最多得11分，以上提供本人有效期内的证书及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 11 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | - 1、投标人或所投“视频监控管理平台”（产品清单47）产品制造商为中国国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位的，得1分。 2、投标人或所投“核心交换机”（产品清单2）产品制造商具有绿色供应链管理体系认证证书的，得1分。 - 本项最多2分，未提供不得分（提供证书）。 | 2 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G2024-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G2024-XXXX的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，采购文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；采购文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G2024-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G2024-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。