招　标　文　件

项目名称：扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目弱电智能化系统项目

项目编号：JSZC-321182-DCGL-G2024-0031

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统）

采购代理机构 ：江苏东程建设工程项目管理有限公司

2024 年 9 月  24  日

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 7

- 合同文本……………………………………20

- 采购需求……………………………………29

- 评标方法与评标标准………………………95

- 投标文件格式………………………………99

- 第一章  投标邀请

受[扬中市三茅街道社区卫生服务中心]的委托，就[扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目弱电智能化系统项目 ]([ JSZC-321182-DCGL-G2024-0031]）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目弱电智能化系统项目 ) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载招标文件，并于2024年 10月 15日 9点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321182-DCGL-G2024-0031

2.项目名称：扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目弱电智能化系统项目

3.预算金额：511万元

4.本项目最高限价为：385万元

5.采购需求(简介)：扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目弱电智能化系统项目（详细内容见本文件第四章）；

6.合同履行期限：合同签订后，120天内设备到货并提供由专业工程师现场指导的安装、调试。

7. 本项目是否仅面向中小微企业采购：是□ 否☑

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

A.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书）；

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】；

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(招标响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）；

D.提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见招标响应函第7条）；

E.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，资格要求第B至第E项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第B至第E项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

1.时间：2024年 9月24日 至2024年10月14日

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；或进入扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。

（2）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

- 3.“CA数字证书”的获取

供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持意源CA、方正签章，CA数字证书及电子签章办理指南详见本公告附件）。客户端工具及供应商操作手册扬中政府采购（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”，进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

4.招标文件(后缀名为“. kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”--点击进入《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》进行下载。

5.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年 10月15日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

- 4.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.现场勘察：

（1）采购人不组织现场踏勘，供应商可自行组织对现场及其周围环境进行踏勘，以便供应商自行查明或核实有关编制招标响应文件和签订合同所必需的资料。

（2）现场踏勘期间，供应商承担自身的费用、责任和风险。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的之外，采购人均不负责。

2、本项目需要落实的政府采购政策：财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、残疾人福利性单位政策、监狱企业发展政策（具体表述详见文件）。

### 本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：　扬中市三茅街道社区卫生服务中心

地址：　扬中市文化南路5号

联系人：  施荣鑫

联系方式：　13952870066

- 2.采购代理机构信息

- 名称：　江苏东程建设工程项目管理有限公司

地址：　　扬中市中电大道298号

联系人：   陈晗

联系方式：　13952973042

### 八、其他

1. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的更正公告。

2. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

3.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3支持绿色发展

3.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜详见江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

3.5支持创新发展

3.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

3.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏东程建设工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费。

4.3招标代理费收费标准：经采购人及招标代理双方协商确定招标代理服务费为人民币肆万陆仟元整（¥46000元）；

4.4招标代理费收取方式：由成交人支付，成交人在领取成交通知书时一次性付清；成交人如果未按规定缴纳上述费用，采购人或采购代理机构保留诉讼的权利。成交人需要开代理费发票的，需由成交人缴纳费用后，代理机构将发票开具给成交人。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

#### 8、招标文件的澄清和修改

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

8.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

8.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

8.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人或采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请查阅江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

合同编号：YZZCDC2024-XX

合同备案章

扬中市政府采购合同

项目名称： 扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目弱电智能化系统项目

项目编号：

采购单位：

中标单位：

江苏东程建设工程项目管理有限公司

二○二四年  月    日

项目名称：扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目弱电智能化系统项目

项目编号：JSZC-321182-DCGL-G2024-0031

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

根据  扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目弱电智能化系统项目  项目（项目编号：JSZC-321182-DCGL-G2024-0031）招标文件的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

☑本项目不收取履约保证金。

□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

7.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款支付：乙方（需要/不需要）甲方支付预付款。

8.2若需要预付款的，则支付预付款比例：合同金额的30%；资金支付金额：________元；资金支付方式：________ ；资金支付时间：________。

乙方应当自合同签订之日起按约定开具预付款发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内完成预付款支付。因乙方未开具预付款发票导致甲方未及时完成预付款支付的，由乙方承担相关责任。乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间送达至甲方项目负责人手中。

进度款支付：

①布线完成后付至合同价款的50%，

②所有材料设备到场安装调试付至合同价款85%。

③项目初步验收合格后，发包人付至合同价款的 95%。

④最终验收合格后余款一次性付清。

注：承包人开具正式增值税专用发票，经发包人财务部门审核无误后，发包人按合同付款。

甲方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

项目负责 联系人:

联系电话:

乙方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

联系电话:

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、关于对设备进场现场安装施工人员要求的约定

9.1所有乙方施工人员必须服从甲方代表及监理的管理，甲方有权指令乙方在 24 小时内撤换不服从管理的乙方人员。

项目经理：

姓    名：                 ；身份证号：        ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                   ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

（1）参与项目招标、投标和合同签订；

（2）参与组建项目经理部；

（3）主持项目经理部工作；

（4）决定授权范围内的项目资金的投入和使用；

（5）制定内部计酬办法；

（6）参与选择并使用具有相应资质的分包人；

（7）参与选择物资供应单位

（8）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；

（9）承担施工安全和质量的责任；

（10）对施工承担全面管理的责任；

（11）法定代表人授予的其他权力。

十、质量保证

10.1、乙方所提供的货物必须完全符合相关质量标准，经正确安装，正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内应具有预期的性能。

10.2、乙方在提供货物时必须提供设备的合格证、检测报告、出厂证明以及使用及维修所需的全部技术资料。产品为全新、完整、未使用过的产品；交货时应提供产品说明书、保修卡、合格证等资料。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；

10.3、设备的的售后质量保证期从设备安装调试后无质量问题能够正常使用，双方签订安装验收报告单后开始计算。

10.4、在设备整个使用期，乙方应确保设备正常使用。在接到甲方维修请求后，应及时派人到达现场实施维修排除故障，最长周期不得超过    小时。

10.5、乙方应对甲方操作人员提供免费操作和维修培训，要求能够对设备进行熟练的操作,能排除一般性故障,能够完成设备的日常维护和保养，并提供必要的操作手册和维修资料，培训期间的相关费用由乙方承担。

10.6、保修期：

①免费质保期     年(自交货并验收合格之日起计），终身维修，自验收合格之日起算。质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由乙方承担（人为操作不当造成的损坏除外）。免费质保期后，乙方提供系统终身优惠维修服务。保修期外发生维修只收材料成本费；

②“免费保修”是指在规定时限或成交人承诺时限内，因投标设备和货物不能正常使用需要维修维护而产生的所有费用均由成交人负责支付，包括人员上门、设备货物及配件的更换和运输等。

②服务热线：公司本部、各地办事处、服务站24小时开通。服务响应时间：6小时内到位服务。

十一、有关安全生产的约定

11.1乙方应文明施工，要遵守交通、环保、安全等部门的有关规定，在施工过程的一切安全措施必须到位，并做好安装施工劳动保护，按规定办理各种保险，由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、法规，导致发生安全事故，造成含人员伤亡在内的一切经济损失由乙方全额承担，与甲方无关。

十二、税费

12.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保修范围和保修期及售后服务

13.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

13.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

13.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

13.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13.5上述的货物免费保修期为  年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、项目验收

14.1 甲方依法组织履约验收工作。

14.2 甲方在组织履约验收前，将乙方根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

14.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

14.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

14.5乙方在签订合同时，须同时提供机房系统、网络系统、入安防门禁系统、分诊排队叫号系统、病房护理呼叫系统、输液系统、信息发布系统、时钟系统、平安医护系统、会议系统原厂出具的3年质保函给甲方。

14.6 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收时甲方保留对需求技术清单中各材料设备指标测试的权力，检测报告中的参数值符合采购需求的要求视为验收合格，若出现类似“货不对版”等情形，将对中标人采取相应的处罚措施，并替换相应设备直至符合要求为止。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

14.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

14.7对公众利益损害负责在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，不得对各种管道、电线、电缆等现有设施造成任何影响或破坏，不得影响邻近建筑物、构造物、当居民与企业财产等的安全与正常使用或不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

十五、货物的包装、发运及运输

15.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

15.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

15.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

15.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

15.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

16.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 2% 的违约金。

16.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 1‰ 向乙方支付违约金。

16.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

18.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十九、合同生效及其它

19.1由于非乙方的原因导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签定补充协议。

19.2若实际成交量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请求并应

签订补充协议，但所有补充协议总金额不得超过原合同总金额的10%。

19.3甲方磋商文件、乙方磋商响应文件、磋商记录均为本合同的组成部分，具有

同等法律效力。

19.4本合同经各方签字盖章即生效，并自签订之日起七个工作日内，政府采购代

理机构须将合同报政府采购监督管理部门备案，加盖“扬中市政府采购备案章”。

19.5本合同一式六份，甲方、乙方各执两份，政府采购代理机构、政府采购监督

管理部门各执一份。

甲方：（盖章）　　　　   　　       乙方：（盖章）

代表：（签字）　　　　   　　       代表：（签字）

地址：                             地址：

采购代理代理（加盖公章）：

代表：（签字）

地址：

签约日期： 年 月 日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

（三）、采购需求中必须满足的实质性要求。

（四）、本项目不接受进口产品参加招标。

（1）交货期（或为：实施时间）：中标人应在采购合同签订后120日天内容完成项目内容要求。

（2）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1所投标设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到响应采购文件的标准。承诺供应的产品必须是原包装合格产品，且为近期出厂或在合同签订后生产的产品，本项目免费保修期3年（自项目验收合格之日起计算）；否则视同未实质性响应招标文件要求处理。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并现场验收，并经采购人确认，验收时甲方保留对需求技术清单中各材料设备指标测试的权力，检测报告中的参数值符合采购需求的要求视为验收合格，否则替换相应设备直至符合要求为止。（中标后写入合同）；否则视同未实质性响应招标文件要求处理。

3.5中标人在签订合同时，乙方在签订合同时，须同时提供机房系统、网络系统、入安防门禁系统、分诊排队叫号系统、病房护理呼叫系统、输液系统、信息发布系统、时钟系统、平安医护系统、会议系统原厂出具的3年质保函给甲方。（中标后写入合同）；否则视同未实质性响应招标文件要求处理。

3.6中标人在签订合同时，甲方保留对需求技术清单中设备其他技术指标测试的权力，检测报告中的参数值符合采购需求的要求视为验收合格，若出现类似“货不对版”等情形，将对中标人采取相应的处罚措施，并替换相应设备直至符合要求为止（中标后写入合同）。否则视同未实质性响应招标文件要求处理。

4.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

（3）质量保证及售后服务

1、产品质量保证期：本项目免费保修期3年（自项目验收合格之日起计算）；（中标后写入合同）。否则视同未实质性响应招标文件要求处理。

2、售后服务内容

2.1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

2.1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.1.2现场响应：

质保期内软硬件和人工费全免，在设备出现损坏或故障时，维修人员接到保修通知在最短时间内赶赴现场并予以解决。中标人应明确响应时间（电话及现场响应）和解决问题的时间。中标人应具有较强的售后服务能力，提供销售和服务网点报修电话，明确该项目售后服务技术人员名单及联系方式。否则视同未实质性响应招标文件要求处理。

2.1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.2.质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（5）备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

(6)中标方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。中标方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

中标方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。 货物在交付采购人前发生的风险均由中标方负责。

货物在规定的交付期限内由中标方送达甲方指定的地点视为交付，中标方同时需通知甲方货物已送达。

（6）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（7）培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（8）附件、图纸及包装要求：所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

8、中标人不得将本项目整体服务进行分包和转包。中标方若为大型企业其合同须保证分包本项目合同（非主体、非关键性）不低于40%的内容与中小微企业。否则视同未实质性响应招标文件要求处理。

9、施工安全的约定：在安装施工过程中应按规范程序操作，须做好各种安全防范措施，如出现安全事故，中标人将承担包括货物损坏、人员伤亡在内的一切经济损失。否则视同未实质性响应招标文件要求处理。

10、中标单位进场后跟现场土建施工总承包单位及装饰施工单位进行配合，保证本项目整体进度及质量。

11、采购需求货物技术清单要求如下。

| 一、综合布线及管网系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  | 产品主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 6类网线 |  |  |  | 1、材质：无氧铜(99.97%)； 2、材质：聚酯纤维； 3、导体结构：0.57mm±0.01mm； 4、线规：23AWG； 5、绝缘材质：HDPE； 6、护套材料：PVC； 7、护套颜色：灰色； 8、长度：305m±2m； 9、执行标准：YD/T 1019-2013； 10、绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕； 11、包装方式：305m/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 54700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 电缆线 |  |  |  | 国标wdz-kyj2*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 语音模块 |  |  |  | 1、金针:3μ镀金金针 2、电路板:FR-4 A1级覆铜板 3、IDC端子:磷青铜镀镍 4、适用线规:22～26AWG双绞线 5、接线方式:适合RJ11/RJ12水晶头 6、耐压强度:1000VDC(750VAC)1min无击穿和飞弧现象 7、插拔次数:＞750次 8、IDC端接次数:＞200次 9、外壳材质:高强度PC，符合UL94 V-0 10、工作温度:-5℃～+70℃ 11、储存温度:-40℃~+70℃ 12、工作湿度:＜95%RH（无凝结） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 六类模块 |  |  |  | 1、耐压强度：DC：1000V(AC：750V)1min无击穿和飞弧现象； 2、插拔次数：＞1000次； 3、IDC端接次数：＞250次；； 4、金针：50微英寸镀金金针； 5、接线方式：标准RJ45信息模块，支持T568A和T568B两种接线方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 单口面板 |  |  |  | 平口面板,单孔,白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识；材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 双口面板 |  |  |  | 平口面板,双孔,白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识；材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 金属底盒 |  |  |  | 86型金属底盒（暗装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 24口网络配线架 |  |  |  | 1、金针：50微英寸镀金金针； 2、IDC端子：磷青铜； 3、接触电阻：≤2.5mΩ； 4、绝缘电阻：初始值≥1000MΩ； 5、接线方式：T568A/T568B； 6、插拔次数：＞1000次； 7、安装方式：标准19〞安装 1U高度 8、插拔次数:＞1000次 9、外壳材质:钢质喷塑（金属支架）+PC聚碳酸酯、ABS（非金属） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 理线器 |  |  |  | 1、安装方式：19英寸机架式安装； 2、表面采用静电粉末喷涂以防止划伤 3、用于线缆容纳和管理，使布线更加方便美观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 24口光纤配线架 |  |  |  | 1、机架式光纤配线架，1U 19寸；采用冷轧钢板材料； 2、可通用24芯ST,FC,SC； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | LC-LC单模双工光纤跳线-3米 |  |  |  | LC-LC双芯单模跳线，3米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 网络机柜 |  |  |  | 42U网络机柜，宽：800mm，深：800mm，内部空间高度：42U，前玻璃门后钢板门，机柜前左右两侧带42U高垂直理线槽； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 网络机柜 |  |  |  | 22U网络机柜，宽：600mm，深：600mm，内部空间高度：22U，前玻璃门后钢板门； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 六类跳线-2米 |  |  |  | 1、跳线类型:CAT6 2、接口类型:RJ45 3、材质:无氧铜 4、线规:24 AWG 5、颜色:蓝白/蓝、橙白/橙、绿白/绿、棕白/棕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 1417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 语音跳线 |  |  |  | RJ11-RJ11跳线，2米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 110配线架 |  |  |  | 1、1U19英寸机架式安装 2、外壳材料为聚碳酸酯，IDC打线柱夹子为磷青铜材料 3、含20个5对连接块 4、使用标准的110型打线工具5、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 三类50对大对数电缆 |  |  |  | 1、三类室内大对数线缆；对数：50对；305米每箱/轴 2、符合ANSI/TIA-5682-D三类规范； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 室外监控立杆 |  |  |  | 3.5米304不锈钢立杆（含地笼、横臂、避雷针） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 千兆单模光模块 |  |  |  | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 万兆单模光模块 |  |  |  | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 24芯单模光纤 |  |  |  | 1、单模24芯； 2、材质:芳纶纱 3、材质:PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 槽式桥架 |  |  |  | 300mm*100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 竖井桥架 |  |  |  | 300mm*100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 管材 |  |  |  | JDG25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 金属软管 |  |  |  | 金属软管敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 手井 |  |  |  | 长900mm、宽700mm、深1200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 管材 |  |  |  | pe50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 室外防水6类网线 |  |  |  | 1、材质：无氧铜(99.97%) 2、导体结构：0.57 mm±0.01mm 3、绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕 4、护套材料：MDPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 开挖 |  |  |  | 深1000mm 宽600mm含回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  | 产品主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 微数据中心机柜主柜 |  |  |  | (1)规格：≥600（W）*1400（D）*2000（H）mm；内部标准安装空间42U，微模块机柜为一体式结构，不接受由机柜+风道组件拼装的形式。 (2)机柜前门采用有机玻璃门，厚度≥6mm。后门为封闭钣金门设计。 (3)表面喷涂处理：机柜表面在喷塑前进行酸洗、磷化处理；再进行喷涂。采用先进的表面处理技术和材料，确保表层耐磨；同时，确保达到防静电及国际标准，表面喷塑厚度达到70-130um，表面喷塑硬度应大于2H，附着力达到高等级国际标准，达到国家无毒无害的喷涂标准。 (4)采用应急弹门系统与通道内温度联动，当通道内出现高温报警时自动弹开前、后门，充分利用室内空间散热，最大程度上延长应急运行时间；也可与消防系统进行联动，当发生火灾时，前、后门与消防联动。 (5)顶部应集成有强弱电走线线槽，应支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，强弱电分开布线，线槽与机柜风格统一。 (6)冷通道端门上安装1台不小于10寸的彩色触摸屏，屏内集成动环主机监控功能，全面实时监控一体化数据中心工作状态，无需另外安装动环主机，节省安装维护时间。同时在端门开启时不影响触摸屏的正常操作。 (7)要求单排微模块满足YD5082-2005《电信设备抗地震性能检测规范》相关测试要求。 (8)要求单排微模块满足设备抗地震性能检测规范要求带载1680kg工况下的8、9烈度抗震检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 微数据中心机柜辅柜 |  |  |  | 1、规格：≥600（W）*1400（D）*2000（H）mm；内部标准安装空间42U； 2、机柜前门采用玻璃门，厚度≥6mm。后门为封闭钣金门设计 3、机柜应采用一体化组装式结构设计（大批量可现场组装），由机柜顶板、底板、PDU、并柜组件及配件组成，可方便拆卸。 4、表面喷涂处理：机柜表面在喷塑前进行酸洗、磷化处理；再进行喷涂。采用先进的表面处理技术和材料，确保表层耐磨；同时，确保达到防静电及国际标准，表面喷塑厚度达到70-130um，表面喷塑硬度应大于2H，附着力达到高等级国际标准，达到国家无毒无害的喷涂标准。 5、顶部应集成有强弱电走线线槽，应支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，强弱电分开布线，线槽与机柜风格统一。 6、采用应急弹门系统与通道内温度联动，当通道内出现高温报警时自动弹开前、后门，充分利用室内空间散热，最大程度上延长应急运行时间；也可与消防系统进行联动，当发生火灾时，前、后门与消防联动。 7、要求单排微模块满足设备抗地震性能检测规范要求带载1680kg工况下的8、9烈度抗震检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 单排辅柜控制模块 |  |  |  | 1、电源输入：单路交流电源输入（UPS输出取电）； 2、LCD/扩展接口：提供4个RJ45接口，用于连接智能监控屏的RS485通讯接口以及并接下一个扩展模块； 3、RS485通讯接口：支持3路RS485可配置接口，每1路提供上下两个接口便于接线，接口形式为RJ45，默认通讯速度9600bps； 4、ID设置：以拨码形式设置模块ID； 5、输出干接点：最多支持9路输出干接点接口，其中6路支持NC或NO信号，其余3路支持NO信号； 6、输入干接点：最多支持7路输入干接点接口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | L型导轨 |  |  |  | L型导轨，长度635mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 1U盲板 |  |  |  | 1U塑胶盲板，免工具安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 1U水平理线器 |  |  |  | 1U水平理线器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 线槽封板 |  |  |  | 钣金零件，IW100线槽封板; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 线槽_600长 |  |  |  | 钣金零件，IW100线槽_600; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 机架空调恒温恒湿 |  |  |  | 1、机架式精密空调室内机制冷量不低于7.5kW，室内机和室外机配套提供。 2、机架式精密空调总冷量应≥7.5kW，显冷量≥7.5kW 3、机架式精密空调应采用变频压缩机，根据机柜负荷自动调节制冷输出,配合高效电子膨胀阀，平滑调节节流开度，自动控制冷媒流量，智能高效。 4、机架空调应采用EC离心风机，性能大幅提升，实时按需分配风量，高效节能，寿命长，振动小，噪音低。 5、机架式空调室外机组应包含变频压缩机、轴流风机、冷凝器、单向阀等部件。 6、机架式空调室内机和室外机工作电源制式应为220VAC~50Hz。 7、为便于电源管理，室外机从室内机取电且需原厂配置不低于7米的内外机连接线缆。 8、室内外机应采用快速接头连接，室外机出厂预充制冷剂，现场安装免焊接、免充注，且原厂免费提供5米长内外机连接管路，在5米连接管内，无需焊接及额外充注冷媒。 9、机架式空调应配置标准RS485通讯接口，支持监控信息上传动环监控，故障自诊断及故障告警，支持来电自启动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 免维护铅酸蓄电池 |  |  |  | (1)为了施工安装及后期维护方便，要求蓄电池与UPS统一品牌 (2)采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 (3)蓄电池密封反应效率：密封反应效率≥97.8%。 (4)静置28天后容量保存率≥98.6%。 (5)安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 20kPa～25kPa 范围内，闭阀压力应在10kPa～15kPa 范围内。 (6)同组蓄电池10h率容量试验时，最大容量与最小容量差值≤1.2%。 (7)端电压均衡性，开路状态下最高值与最低值差值≤9mV，接入浮充状态24h后端电压差≤43mV，放电状态下端电压差≤115mV。 (8)实测内阻值≤2.7Ω，同组蓄电池内阻偏差≤3.4% (9)恒压充电24h的再充电能力因素≥95.3%。 (10)低温敏感性，10h率容量≥0.94C，外观无破裂无膨胀。 （11）电池间连接电压降5.5I放电情况下，电压降≤5.2mV。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | UPS主机 |  |  |  | 1)UPS主机容量需为40kVA，三进三出支持19英寸标准机柜嵌入式安装与落地安装。 2)输入电压304-485V (线电压)满载,输入功率因数：0.999（100%非线性负载）输入电流谐波：＜3.0%输出电压精度：±1.0%，系统≧96%（50%负载）UPS输出功率因数必须为1（30kVA=30kW） 3)配置5英寸彩色LCD触摸显示屏，信息量丰富。 4)散热风扇应位于UPS前部，风扇数量不低于3个，且支持风扇前维护更换，无需从标准机柜中拔出UPS主机，节省现场维护时间。需 5)UPS应采用第五代IGBT技术，损耗更低，效率更高，为用户节省用电成本。 6)为进一步提升系统可靠性，UPS的整流和逆变驱动板应采用防尘护套设计。 7)UPS系统应具有黑匣子功能，实现故障可控可管 ：记录和预警关键器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于4个温度监控点。 8)电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 蓄电池综合采集仪 |  |  |  | 1、为了施工安装及后期维护方便，要求电池监控仪与UPS统一品牌。 2、采用模块化分体式蓄电池在线监测设备，包括：监测主机、电池单体监测模块、电池组电压监测模块、组电流监测模块、浮充电流霍尔监测模块。实现功能包括：组电压监测，充放电电流监测、浮充电流监测、单体电压/温度/内阻监测，SOC/SOH计算、环境温度监测、组电压过压、欠压、内阻超阈值、过充过放、过流、热失控等故障监测 3、系统自带Web功能，具有蓄电池运行参数可视化监测(实时/历史数据）、告警(实时/历史数据）、日志、配置等功能。 4、系统可实现单体电池、电池组的电压过压、欠压、内阻超限、温度超限、过充过放、热失控等多种电池故障或隐患预警。 5、蓄电池监控主机储存容量至少可存储1个月的历史告警、历史日志(开关机、系统异常、内阻测试日志、放电日志、登录日志、配置修改 日志）和放电测试数据曲线、内阻测试数据曲线。 6、系统可实现热失控告警功能，把握最佳风险处理时间，最大限度避免由此导致的不可逆损害。 7、系统提供RS485与以太网两种北向通讯接口，支持ModbusRTU/TCP。 8、系统应支持自动编址，主机和单体模块、组模块联线完成后可快速自动编址。 9、每个模块采用环形总线方式（1组电池通过2根通讯线连接电池主机），避免单点故障造成通讯失效。 10、采样周期：电池放电时，每组电池数据收集、展示、保存的周期最少10秒保存一次（保存时间可自定义）；非放电情况下，采集和存储周期具体可自定义。 11、系统必须具备抗干扰滤波电路，有效滤除UPS放电时的纹波干扰，提供文字描述及配图进行详细解释说明。 12、休眠功能：当电池巡检仪发现长时间（5~14400分钟，可灵活配置）没有采集端存在时，应让单体电池模块进入休眠状态，以减少功耗。 13、热失控监测：系统可实现热失控提前预警功能,把握最佳风险处理时 间,最大限度避免由热失控导致的不可逆损害 14、电池容量精准计算：电池容量通过恒功率放电法计算,可精准得出实际容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 电池采集模块 |  |  |  | 12V单体电压、电阻及表面温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 霍尔电流传感器 |  |  |  | 检测电流0-300A DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 直流电压变送器 |  |  |  | 检测电压0-700V DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 电池组内部电池之间连接电缆 |  |  |  | BVR25mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 电池架 |  |  |  | 1100*1000*1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 电池开关箱 |  |  |  | 3P160A直流开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 配电模块 |  |  |  | (1)、配电单元采用机架式安装,可安装在42U标准服务器机柜内，支持10-15个标准机柜的配电。为用户节省空间，配电单元高度要求不超过13U。 (2)、配电单元具有RS485通信接口，配置C级电源防雷器。 (3)、主路部分开关要求：总输入(1*160A/3P)， UPS输入(1*C80A/3P)、带锁维护旁路(1*C80A/3P)，UPS输出(1*C80A/4P)。 (4)、支路部分开关要求：空调及照明配电(4*D40A/3P+3*C32A/1P)；IT配电(市电)(15*C32A/1P)；IT配电(UPS)(15*C32A/1P)。 (5)、柜内铜排纯度需达到99.99%以上。 (6)、为保证精密智能配电柜接入动环兼容性。 (7)、要求UPS系统、机柜及通道系统、精密空调系统、一体化精密配电系统、动环系统、电池系统为同一品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | PDU |  |  |  | 铝型材外壳，输入电流32A ，输出16口（13*10A+3*16A），国标接口，背部竖装式，高度1U。左安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | PDU |  |  |  | 铝型材外壳，输入电流32A ，输出16口（13*10A+3*16A），国标接口，背部竖装式，高度1U。右安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 智能监控屏 （动环+显示一体） |  |  |  | 1、动环监控主机及显示一体化设计，集成度高，有效提升可靠性； 2、显示屏尺寸10.1英寸，显示分辨率1024*600； 3、支持1路LAN局域网接口，10/100M通讯速率； 4、RJ形态RS485串口，提供4路RS485接口； 5、支持一路USB2.0设备接入； 6、支持一路短信报警器设备接入； 7、支持最大32GB存储空间（TF卡），用以存储历史记录等数据； 8、支持非动环品牌的智能设备协议开发； 9、具有时间一键同步功能，无须繁琐设置； 10、告警事件、操作日志和数据历史记录等信息存储时间不低于6年； 11、支持声光、短信、电话和邮件等告警方式； 12、具有多用户管理权限，避免人员误操作； 13、支持APP。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 单柜控制模块 |  |  |  | 1、电源输入：支持两路交流输入电源（分别从市电和UPS输出取电，两者互为备份）； 2、LCD/扩展接口：提供4个RJ45接口，用于连接智能监控屏的RS485通讯接口以及并接下一个扩展模块，并通过该接口给智能监控屏供电； 3、RS485通讯接口：支持3路RS485可配置接口，每1路提供上下两个接口便于接线，接口形式为RJ45，默认通讯速度9600bps； 4、ID设置：以拨码形式设置模块ID； 5、输出干接点：最多支持9路输出干接点接口，其中6路支持NC或NO信号，其余3路支持NO信号； 6、输入干接点：最多支持7路输入干接点接口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 32GB TF卡 |  |  |  | 32G内存卡，安装于智能监控屏内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 外部声光报警器 |  |  |  | 磁吸式,LED灯珠,模拟旋转,有声,红色, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 电话语音模块4G |  |  |  | 全网通4G，同时支持短信和电话语言告警，需由用户提供SIM大卡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 智能型温湿度传感器 |  |  |  | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，精度<±0.1℃，抗干扰性强，稳定可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 烟雾传感器 |  |  |  | 1、点型光电感烟火灾探测器，继电器干接点输出。 2、供电电压：24VDC； 3、监控电流：＜4mA(24V) 火警电流：＜30mA(24V)； 4、工作环境温度：-10℃~+50℃； 工作环境湿度：＜95%； 指示灯：绿色正常，红色火警； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 水浸控制器 |  |  |  | 采用RS485通讯，可设漏水感应线缆灵敏级别，响应速度快，响应时间小于5s，便于安装与固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 不定位漏水感应线 |  |  |  | 长度为5米，采用两芯线设计，独特防水结构的塑料接插头，含引出线和固定胶贴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | 红外网络半球摄像机（200万） |  |  |  | 1、200万高清监控摄像头 夜视红外高清网络摄像头 带POE； 2、可输出200万（1920×1080）@25fps； 3、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | 摄像机安装件 |  |  |  | 半球型摄像机安装于机柜顶端用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | 网络硬盘录像机 |  |  |  | 1、工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；网络带宽接入64Mbps,储存64Mbps,转发64Mbps；网络视频接入8路； 2、IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P；1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；最大支持8路回放；视频压缩标准H265/H.264； 3、8个内置SATA接口，单盘容量支持10T；2个千兆以太网口；2个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口；1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出；报警接口16进4出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；串行接口1个RS-232/1个RS-485； 4、1个电源接口，AC100V~240V 50-60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | 2TB监控级硬盘 |  |  |  | 2TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  | 24口千兆POE交换机 |  |  |  | 1、24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电） 2、整机最大PoE供电功率为190W，单端口最大PoE供电功率为30W 3、符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级 4、支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 5、支持端口汇聚、端口镜像、端口监控、线缆检测、环回保护 支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | 铝合金微孔板吊顶防尘 |  |  |  | 金属铝板吊顶，600*600mm；刷漆:环保型防尘漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平方 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  | 墙面钢板、保温、防尘 |  |  |  | 内衬12MM厚石膏板，0.6mm厚热熔镀锌钢板；50mm防火岩棉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平方 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  | 地面找平、防尘 |  |  |  | 地面找平，环保型防尘漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平方 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | 防静电活动地板 |  |  |  | 600*600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平方 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  | 金属踢脚线 |  |  |  | 材质：不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  | 钢质防火门 |  |  |  | 材质:钢质，含五金(配以锁具、闭门器、顺位器等)，颜色风格与大楼整体装修一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平方 |  |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  | 设备支架 |  |  |  | 5#角铁定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  | 电子驱鼠器 |  |  |  | 电源电压：AC220V/50HZ；消耗功率：小于10W，可连续使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  | LED平板灯 |  |  |  | 36瓦白光LED平板灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  | 安全出口指示灯 |  |  |  | 安全出口指示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  | 墙面插座 |  |  |  | 10A 5孔插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  | 照明开关 |  |  |  | 双联单控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  | 国标 YJV5*25MM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  | 电力电缆（空调） |  |  |  | 国标 YJV-5x10mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | 电力电缆(机柜电源） |  |  |  | 国标 YJV3*6mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  | 电力电缆（插座） |  |  |  | 国标YJV3*2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  | 电力电缆（排烟控制箱输入） |  |  |  | 国标YJV5*4mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  | 电线（灯具） |  |  |  | 国标-BV2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  | 接地铜排 |  |  |  | 30*3，地板下等电位铜排网，含绝缘子等安装配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  | 等电位端子箱、测试板 |  |  |  | 等电位端子箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  | 无管网气体灭火装置 |  |  |  | 无管网气体灭火装置，含钢瓶、七氟丙烷药剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  | 泄压阀 |  |  |  | 配套泄压阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  | 防爆点型光电感烟感温火灾探测器 |  |  |  | 分布智能型，电子编码,内置CPU,指示灯360度可见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  | 点型感温火灾探测器 |  |  |  | 分布智能型，电子编码,内置CPU,指示灯360度可见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | 火灾声光警报器 |  |  |  | 编码型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  | 紧急启停按钮 |  |  |  | 编码型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  | 气体释放警报器 |  |  |  | 编码型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  | 隔离模块 |  |  |  | 配套隔离模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  | 输入输出模块 |  |  |  | 电子编码，内置CPU,单输入单输出。二线制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  | 气体灭火控制器 |  |  |  | 液晶显示,可现场对总线部件编址、读址。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  | 灾后清空风机 |  |  |  | 灾后清空排风机、4000m3/h,含支架制安及除锈刷漆，软接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  | 铝板通风管道 |  |  |  | 10mm厚橡胶板保温,风管、管件、法兰、法兰加固框、零件、支吊架制作安装、除锈刷油、穿墙套管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  | 电动防火阀 |  |  |  | 熔断温度280℃，常闭,电讯号或手动开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  | 排风风口 |  |  |  | 300*300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  | 气体灭火系统装置调试 |  |  |  | 气体灭火系统装置调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  | CAT6A屏蔽网线 |  |  |  | 1、超六类屏蔽网线，S/FTP或F/FTP；包装规格：305米/卷； 2、适用于POE和POE+； 3、满足所有GB 50311、ISO/IEC 11801 、EN 50173-1及TIA-568-C中规定的EA级/Cat. 6A 链路（500MHz）应用，并向下兼容； 4、外护套为阻燃低烟无卤材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  | CAT6A屏蔽配线架（24口） |  |  |  | 1、金针：磷青铜C5210+镀镍60μ+镀金(触点区域镀金厚度50μ）； 2、PCB板：FR4 UL94V-0； 3、IDC端子：磷青铜C5191+镀镍60μ； 4、线规：22AWG～24AWG； 5、接触电阻：≤20mΩ； 6、绝缘电阻：500MΩ 100V/DC/分钟； 7、接线方式：T568A/T568B； 8、插拔次数：≥750次； 9、IDC端接次数：≥200次； 10、耐压强度：DC直流1000V、AC交流750V /1分钟 无击穿和飞弧； 11、外壳材料：钣金：冷轧板SPCC； 12、安装方式：1U标准19英寸机架安装； 13、执行标准：ANSI/TIA568.2-D;ISO/IEC 11801; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  | CAT6A屏蔽网络模块 |  |  |  | 1、频率范围：0～250MHz； 2、抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1 分钟无击穿和飞弧现象。 3、额定电流：1.5Amp 4、绝缘电阻：正常大气压条件下>=200MΩ； 5、接触电阻：正常大气压条件下<=1mΩ； 6、绝缘电阻：≥100MΩ； 7、插入损耗： 0.4dB@250MHz； 8、插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N； 9、RJ45 拔插次数：≥750 次； 10、IDC 端子端接次数：≥250 次； 11、使用温度：-40～+70℃； 12湿度：≤85% ； 13、产品材质：金针（磷青铜镀金 50μm）），IDC 端子（磷青铜镀镍），塑料（PC），黄铜镀镍金 14、属屏蔽外壳； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  | 产品主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 外网24口POE交换机 |  |  |  |  | ▲1.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用业务千兆口28；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假）； 2.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥27Mpps/102Mpps； 3.支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率30W，整机最大输出功率≥370W； 4.支持≥16K MAC地址； 5.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备等、支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； 6.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势,支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计。 ▲8.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准。提供与之对应的权威机构出具的检测报告并加盖供应商公章（不得提供虚假）； 9.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件、管理平台统一管理方式进行配置和管理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 外网24口接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 1、交换容量≥300Gbps/3Tbps；包转发率≥100Mpps/120Mpps； 2、千兆电口≥24个， 千兆光口≥4个；Console口≥1个； 3、支持MAC地址≥16K； 4、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 5、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台； ▲6、支持通过网管中心平台查看交换机处于工作端口的发送与接收的流量趋势；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假）； 7、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 8.▲为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告并加盖供应商公章（不得提供虚假）； 9、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 外网吸顶AP |  |  |  |  |  |  |  | 1.千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口，USB接口≥1个，可拓展物联网模块使用，可外接U盘；802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2、4G和5G同时工作，为保障无线网络体验，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议； ▲2.整机采用三射频设计，整机最大传输速率≥3.8Gbps；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假）； 3.为防止设备在运输和安装过程中因碰撞导致损伤，设备需支持IK09防碰撞标准; 4.可以自行对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况，可以24小时周期性检测并第一时间告警运维人员，可以引导运维人员怎么排查故障到最终解决问题： ▲5.无线AP可以实现记录内网终端流量访问路径、识别异常终端访问行为、呈现全网异常访问趋势、下发策略阻断风险终端访问动作的全周期东西向流量安全可视化管控；须提供CNAS、CMA检测报告并加盖供应商公章（不得提供虚假）)； 6.支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力； 7.支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 防火墙 |  |  |  |  |  |  |  | 1、1U标准机架设备，单电源，设备配置≥4个千兆自适应电口，含5年iPS，av特征库升级。若所投产品履行过程中停止特征库升级，须替换成所投产品同等档次产品设备满足特征库升级服务。 2、网络吞吐量≥2Gbps,并发连接数≥200万。 3、设备支持多操作系统（≥3个），多系统设置可在Web界面上完成全部操作。 4、支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路。 5、基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路。 6、要求支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析。 7、支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法。 ▲8、支持HTTP类攻击重定向功能，能够把HTTP协议的攻击类型重定向到指定蜜罐系统，便于对攻击进行审计与分析。投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假）； ▲9、支持记录应用访问操作时间、服务名、访问用户、访问IP、上下行流量、访问URI以及与请求响应状态。投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假）； 10、支持针对地址、应用设置僵木蠕防护白名单，支持攻击规则搜索以及自定义规则，自定义规则支持导入导出 11、支持根据不同的源IPv4/IPv6地址、目的IPv4/IPv6地址、服务、时间、接口、用户等，采用不同的病毒防御策略,系统支持3种私有云防护模板（标准云防护、web云防护、标准云检测），支持自定义私有云防护模板。 12、支持web界面下对攻击流量进行抓包分析，支持自定义抓包参数，至少包括数据报文长度、报文数量、抓包时间及采样频率等基本参数；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤。 13、入侵防御特征库库至少应包括信息窃取、木马后门、间谍软件、可疑行为、网络设备攻击、安全漏洞及网络数据库攻击等的特征事件 14、内置IPS特征库，特征规则数量不少于7800条，特征库可按分组进行管理 15、支持垃圾邮件智能学习，从已检测出的垃圾邮件内容中提取特征，增强后续对相似垃圾邮件的识别能力。 16、支持显示详细的用户在线信息，包括用户名称、真实姓名、所属组、认证源、接入方式、认证方式、登录IP/MAC、在线时间、登录时间和可对其进行相关操作。 17、支持设置中断连接、记录日志，在邮件中标示垃圾邮件等动作。 18、支持邮件服务器地址黑名单、邮件地址、主题、正文、附件名、附件内容等进行关键字匹配过滤。 19、支持防邮件炸弹功能，即设置POP3、SMTP的连接频率。 20.产品具有防雷击功能，必须通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 外网核心交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 1.交换性能≥2.4 Tbps/24 Tbps；包转发率≥810 Mpps； ▲2.固化100/1000 Base-X 千兆光口≥24 个，千兆电口≥8个，10G SFP+万兆光口≥4个；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假）； 3.为保证产品运行稳定性，支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余，本次项目最少配置双电源； 4.支持设备虚拟化功能，能够将多台物理设备虚拟成1台逻辑设备，同时增加端口密度和带宽，充分发挥设备性能； 5.支持根据终端类型实现终端的准入，对非指定类型的终端接入，通过短信、手机APP等告警方式推送，并加入黑名单; 6.支持IPv4 uRPF、DHCP Snooping、ARP防攻击、IP Source Guard、CoPP、广播风暴抑制、端口隔离、IP+MAC+VLAN+PORT的绑定、报文过滤功能、黑洞路由、黑洞MAC； 7.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06； 8.支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学个数限制； 9.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 10.支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势,支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计要求； 11.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文的速 率， 能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； ▲12.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准;提供与之对应的权威机构出具的检测报告并加盖供应商公章（不得提供虚假）; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 外网无线控制器 |  |  |  |  |  |  |  | 1.千兆以太网口数≥3个，并需提供1个RJ-45 Console管理口； 2.USB接口数≥2个，可用于外接硬件设备）； ▲3.最大可管理AP数≥250个，本次项目配置不少于10个管理AP永久授权；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假）； 4.支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac、11ac Wave2、802.11ax 802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等协议； 5.支持Wi-Fi6设备采用本地转发部署模式，避免无线管理设备成为无线速率瓶颈； 6.支持无线AP远程管理模式，可通过广域网对本地转发的无线AP进行统一管理运维； 7.支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力； 8.支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频段； 9.支持查看AP CPU和内存占用率，支持统计每一个AP在一段时间内的接入用户数和上网流量及趋势变化；根据用户数、流量查看繁忙AP和空闲AP TOPN； 10.支持查看信号质量差的AP TOPN，分析维度包括AP的信号利用率、噪声值、重传率、误码率趋势； 11、支持查看无线用户的上网时长、终端发送(接收)速率、网络接入、终端类型、信号强度、认证类型等信息。便于日常运维，便于快速响应问题； ▲12.支持预配置部署上线，可以通过导入无线AP的MAC地址和SN码，AP联网后无需任何配置即可发现无线控制器；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 外网统一认证平台 |  |  |  |  |  |  |  | 1.持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、802.1X WEP等企业认证； 2.二维码审核认证、短信认证、APP认证、临时访客账号等访客认证方式； ▲3.支持兼容多品牌设备统一认证，兼容的软件系统开发商包括但不限于华三、华为、锐捷、思科、信锐、Aruba、Ruckus等，认证方式包括短信认证、二维码审核、802.1X、Web账号密码认证；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假）； 4.支持关联RADIUS、微软AD域、LDAP、数据库（Oracle、MySQL、MS-SQL）、Portal2.0、AS等外置认证服务器，实现802.1x、Portal等第三方认证； 5.实配不少于300个认证终端永久授权许可； 6.支持基于全网无线和有线用户的统一认证和管理，跨区域漫游，实现基于用户/用户组进行授权，可实现用户通过有线、无线接入具有相同的认证账号和上网权限； 7.支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码； 8.支持人脸识别认证方式，可通过收集用户人脸数据建立数据库，上网认证识别用户人脸数据对比数据库，建立基于用户身份的人脸认证机制 9.支持账号自注册认证方式，可通过手机号码白名单自助设置账号密码，并且支持通过手机号码找回密码； 10.支持智能PSK认证功能，不同的PSK终端可使用专属密码，并支持PSK终端的秘钥与MAC绑定，其他终端即使拿到秘钥也无法上网，保证PSK终端安全接入要求； 11.支持限制同一个账号在多个终端同时登录，可以根据实际情况设置阈值，达到上限后禁止新终端接入或强迫最早接入的终端下线； 12.支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免责声明等信息； 13.支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码；； ▲14.为了保证系统安全，要求采用本地化部署方式，并提供系统安装所需的硬件资源和本次项目所需的所有软件授权数量； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 外网终端分析管理组件 |  |  |  |  |  |  |  | ▲1.内置终端识别库，支持终端类型识别。例如：办公设备（视频会议设备、VOIP电话设备等）、打印机或扫描仪、摄像头、电视盒子、移动终端、路由器等；投标响应时提供组件终端识别库截图证明（不得提供虚假）； 2.支持自定义终端指纹特征，可快速添加新类型终端入库，保证终端识别的准确性； 3.支持基于交换机端口实现终端设备供电特征识别，通过有无要电防止仿冒设备接入； 4.支持终端类型准入控制，可对非指定类型终端非法接入，通过短信通知、手机APP通知，并同时将终端加入黑名单冻结； 5.支持终端MAC地址与IP地址绑定，实现终端IP地址准入控制； 6.支持终端接入位置管控； 7.支持基于逻辑分区的安全风险状态统计，包含但不限于保护终端数量、拦截终端数量、攻击终端数量，以及上述终端明细情况； 8.支持基于时间、逻辑区域、服务类型、访问状态、攻击类型等多个维度统计访问终端和被访问终端的详细信息； 9.支持查看到网络账号安全状况，感知潜在风险，并通过图形报表直观展示系统安全事件； 10.支持查看终端MAC地址、终端IP地址、终端类型、最近接入交换机端口、最近接入时间，并可详细查看该终端活跃状态、安全事件、流量趋势； 11.支持从不安全终端数、终端类型异常、终端位置异常、终端地址异常等维度查看接入终端安全事件； 12.支持实时查看有线接入终端当前的安全状态，例如：在线终端、风险终端、拦截终端； 13.支持查看内网终端攻击服务类型占比分析、服务访问状态、终端类型分布； 14.支持关闭终端不必要的端口服务，创建交换机和无线AP的东西向流量安全策略，实现全网安全风险拦截，实现内网终端之间风险拦截； 15.支持联动第三方安全设备，从接入层交换机实现对风险终端MAC地址进行封堵； 16.实配不少于300终端分析管理永久授权许可； ▲17.为了保证系统安全，要求采用本地化部署方式，并提供系统安装所需的硬件资源和本次项目所需的所有软件授权数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 内网48口接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  | ▲1.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G SFP+光接口≥4个；整机最大可用业务千兆口52；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假）； 2.交换性能≥432Gbps/4.32Tbps；包转发率≥196Mpps/222Mpps； 3.支持≥32K MAC地址； 4.支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 5.支持根据终端类型实现终端的准入，对非指定类型的终端接入，通过短信、手机APP等告警方式推送，并加入黑名单; 6.支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势,支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计； 7.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等： 8.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 9.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 ▲10.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准；提供与之对应的权威机构出具的检测报告并加盖供应商公章（不得提供虚假）; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 内网核心交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 1.交换性能≥2.56Tbps/23.04Tbps；包转发率≥720Mpps/1260Mpp； ▲2.10G SFP+万兆光口≥24个，40GE QSFP+光口≥2个；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假）； 3.为保证产品运行稳定性，支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余，本次项目最少配置双电源； 4.支持设备虚拟化功能，能够将多台物理设备虚拟成1台逻辑设备，同时增加端口密度和带宽，充分发挥设备性能； 5.支持根据终端类型实现终端的准入，对非指定类型的终端接入，通过短信、手机APP等告警方式推送，并加入黑名单; 6.支持IPv4 uRPF、DHCP Snooping、ARP防攻击、IP Source Guard、CoPP、广播风暴抑制、端口隔离、IP+MAC+VLAN+PORT的绑定、报文过滤功能、黑洞路由、黑洞MAC； 7.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06； 8.支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 9.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 10.支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势,支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告；11.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文的速 率， 能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； ▲12.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准;(提供与之对应的权威机构出具的检测报告并加盖供应商公章)（不得提供虚假）; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 内网24口接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 1、交换容量≥300Gbps/3Tbps；包转发率≥100Mpps/120Mpps； 2、千兆POE电口≥24个， 千兆光口≥4个；Console口≥1个； 3、支持MAC地址≥16K； ▲4、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假）； 5、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台； ▲6、支持通过网管中心平台查看交换机处于工作端口的发送与接收的流量趋势；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假）； 7、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 内网路由网关一体机 |  |  |  |  |  |  |  | 1、1U标准机架设备，单电源，设备配置10个千兆自适应电口，4个combo口，1个接口扩展槽位，2个USB接口，1个RJ45 Console口，吞吐能力≥4.9Gbps；此次配置三年硬件质保和特征库升级服务。 ▲2、支持杀毒功能，可对HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的病毒进行查杀；支持多种压缩文件的病毒查杀。压缩默认支持5层，最大20层；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假）； 3、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备 4、支持4G网络，在主线路出现问题时，自动切换到4G网络，保障网络正常运行 5、支持弱密码扫描功能，即时了解网内主机是否存在弱口令，内置弱口令库，并可自定义字典库。 6、支持服务器负载均衡，支持一个公网IP映射到内网多台服务器，服务器间支持连接和源地址hash,支持服务器健康检查。 7、产品具有先进的共享接入识别技术功能，可通过基于IP头信息的共享接入管理算法实现在NAT转换场景下识别共享接入上网的用户的效果。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） 8、#支持IPS功能，支持基于源、目的、规则集的入侵检测；支持针对WEB服务器防护，包括网页防爬虫、网页防篡改、DDOS攻击防护、WEB攻击过滤等。 ▲9、#内网资产监控，可对终端风险级别、操作系统、浏览器类型、应用、杀毒软件等方面进行监控；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 设备网24口POE接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 1、千兆POE电口数≥24个，千兆SFP光口≥2个； 2、工作温度：0°C～40°C；存储温度：-10°C～70°C；相对湿度：5%～90% RH 无凝结； 3、交换性能≥256Gbps；包转发率≥48Mpps； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 设备网24口接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 1、千兆电口≥24个，千兆SFP+光口≥4个； 2、包转发率≥108Mpps/126Mpps；交换容量336Gbps/3.36Tbps； 3、支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 4、支持MAC地址≥8K； 5、支持防网关ARP欺骗；支持端口保护、隔离；支持防止ARP攻击功能；支持CPU保护功能； 6、支持SNMPv1/v2c/v3；支持WEB网管特性； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 设备网核心交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 1.交换性能≥2.4Tbps/24Tbps；包转发率≥780Mpps/810Mpps； ▲2.固化100/1000 Base-X 千兆光口≥48个，10G SFP+万兆光口≥4个；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明（不得提供虚假）； 3.支持设备虚拟化功能，能够将多台物理设备虚拟成1台逻辑设备，同时增加端口密度和带宽，充分发挥设备性能； 4.支持根据终端类型实现终端的准入，对非指定类型的终端接入，通过短信、手机APP等告警方式推送，并加入黑名单; 5.支持IPv4 uRPF、DHCP Snooping、ARP防攻击、IP Source Guard、CoPP、广播风暴抑制、端口隔离、IP+MAC+VLAN+PORT的绑定、报文过滤功能、黑洞路由、黑洞MAC； 6.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06； 7.支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 8.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 9.支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势,支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告；11.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文的速 率， 能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； ▲10.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》;(提供与之对应的权威机构出具的检测报告并加盖供应商公章)（不得提供虚假）; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 无线射频控制器 |  |  |  |  |  |  |  | 工作频率：3.5GHz 通道数：2T IBW(MHz)：300 重量：25kg 最大发射功率(W)：2*160W 空载功率：160W CPRI接口 2个25G 包含载波软件包（100MHz） 工作电压：-48V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 安装套件 |  |  |  |  |  |  |  | 无线射频控制器配套安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 耦合器 |  |  |  |  |  |  |  | 配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 合路器 |  |  |  |  |  |  |  | 5G信号合路器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 二功分 |  |  |  |  |  |  |  | 300W二功分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 电源模块 |  |  |  |  |  |  |  | 无线射频控制器交转直电源模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 光模块 |  |  |  |  |  |  |  | 25GE,传输距离10Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 单极化全向吸顶天线 |  |  |  |  |  |  |  | 工作频段：806～960/1710～2500/3300～3700MHz； 安装方式：天花板安装 接头数量及类型：1*N-K 无线尺寸（mm）：Ф143×70 无线本体重量（kg）：0.2 环境温度(°C)：工作温度:-30~+45;极限温度:-40~+55 三阶交调(dBm@33dBm×2) ≤-107 电压驻波比：≤1.5 功率容限(W)：50 极化方式：V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 单极化对数周期天线 |  |  |  |  |  |  |  | 工作频段：806～960/1710～2500/3300～3700MHz； 安装方式：墙面安装 接头数量及类型：1*N-K 无线尺寸（mm）：515*210*64 无线本体重量（kg）：0.6 环境温度(°C)：工作温度:-30~+45;极限温度:-40~+55 三阶交调(dBm@33dBm×2)：≤-107 电压驻波比：≤1.5 功率容限(W)：50 极化方式 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 馈线 |  |  |  |  |  |  |  | 1/2"普通阻燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 馈线 |  |  |  |  |  |  |  | 7/8"普通阻燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 馈线接头 |  |  |  |  |  |  |  | N型1/2"普通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 馈线接头 |  |  |  |  |  |  |  | N型7/8"普通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 光缆 |  |  |  |  |  |  |  | 单芯皮线光缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、安防门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外定焦海螺网络摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、传感器类型：1/3英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：：2688×1520； 4、最大补光距离：50m（红外）； 5、内置MIC； 6、接入标准：ONVIF；GB/T28181-2022； 7、供电方式：DC12V/PoE； 8、防护等级：IP67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 400万防遮挡电梯红外定焦普通半球网络摄像机 |  |  |  |  |  | - 传感器类型：1/2.9英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2688×1520； 4、内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警； 5、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ▲6、可识别电梯内电子屏幕上的实时楼层信息,并通过OSD展示,楼层信息可实时上报；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件或具有权威机构第三方认证/检测报告复印件证明并加盖供应商公章（不得提供虚假）； 7、内置MIC，内置扬声器； 8、接入标准：ONVIF；GB/T28181-2022（双国标）； 9、支持DC12V/PoE供电方式；； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 400万双光全彩定焦枪型网络摄像机 |  |  |  |  |  | 1、传感器类型：1/3英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2688×1520； 4、最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）； 5、内置1个MIC； 6、接入标准：ONVIF；GB/T28181-2022； 7、供电方式：DC12V/PoE； 8、防护等级：IP67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 小型枪机壁装支架 |  |  |  |  |  | 1、材质:铝合金 2、安装方式:壁装 3、旋转角度:水平：0~360°,竖直：-60°~0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 全景摄像机 |  |  |  |  |  | 1、采用全景细节一体化设计，全景采用不低于4个镜头拼接成不小于180度全景画面，细节内置大倍率高速变焦镜头 2、采用4个不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器 3、支持不低于2颗GPU芯片，支持深度学习算法 4、内置拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 5、设备内置扬声器,不需要外接拾音器即可实现设备与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 6、全景支持绊线入侵，区域入侵，支持人车分类；细节支持周界防范、视频结构化、人脸检测 7、设备能听清距设备5m处声级不小于70dB(A)的声音。全景：2.8mm@F1.0；细节：5.3mm～134mm 8、不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放。 9、细节内置4颗高效红外补光灯，最大红外监控距离100米 10、支持自动拼接功能,可将任意连续的2~3个图像传感器输出的监视画面进行无缝拼接显示。 11、主视频图像拼接后:最大水平视场角≥180°，最大垂直视场角≥110°。 12、内置水平仪,当检测到水平仪内水珠位于水平仪中心位置处时,安装不倾斜。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 13、标配快装模块，单人就能独立完成安装调试，操作便捷，提升安装效率 14、支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512G Micro SD卡，支持双MIC；内置扬声器 15、DC36V供电方式，支持12V电源返送 16、支持IP67防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 全景摄像机支架 |  |  |  |  |  | 1、铝合金材料； 2、承重：≥9.0kg； 3、安装方式：壁装； 4、带安全绳固定环； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 高点监控摄像机 |  |  |  |  |  | 1、传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS； 2、像素：全景：400万；细节：400万； 3、最大分辨率：全景2560*1440细节2560*1440； 最低照度：全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 4、最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）； 补光类型：红外+白光； 镜头焦距：全景：4mm细节：4.8-115mm； 镜头光圈：全景F1.0细节F1.6-F3.6； 视场角：全景 水平：95° 垂直：52.5° 对角：116° 细节 水平：53.1°~3.4° 垂直：30.4°~1.95° 对角线：59.3°~3.9°； 5、光学变倍：细节：24倍； 6、全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 7、支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 8、全景摄像机具有具备4个白光灯，细节摄像机具备4颗红外灯和2颗白光灯。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 9、当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标；当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测。 10、音频输入：1路（LINE IN；裸线）；音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；报警接口：2进1出；语音对讲：支持；报警输入：2路，开关量输入(0～5V DC)；报警输出：1路； 11、供电方式：DC36V/2.23A±25%； 12、防护等级：IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护;符合GB/T 17626.5 4级标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 高点监控摄像机支架 |  |  |  |  |  | 1、承重：≥7kg； 2、安装方式：壁装； 3、执行标准：Q/DXJ 064-2018； 4、材质：铝合金； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 400万人脸识别变焦枪型网络摄像机 |  |  |  |  |  | 1、采用双镜头一体化设计，内置不少于1个云台，支持双通道互为180度夹角监控； 2、传感器类型：通道1（细节）：1/1.8英寸CMOS 通道2（细节）：1/1.8英寸CMOS； 3、像素：通道1（细节）：400万 通道2（细节）：400万； 4、最大分辨率：2688×1520； 5、内置2个GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 6、通道1（细节）镜头：电动变焦；通道2（细节）镜头：电动变焦； 内置6颗高效柔光双色补光灯； 7、智能说明：通道1（细节）：支持视频结构化、通用行为分析、人脸检测 通道2（细节）：支持视频结构化、通用行为分析、人脸检测 通道1（细节）和通道2（细节）智能支持两两同开； 8、内置电机数量≥4个,支持远程调节电机。 9、在web界面上开启锁定功能后,云台角度不能进行调节。 10、在web界面上可自定义云台旋转角度,可一键调节云台至设置角度。 11、变焦细节1通道:水平旋转范围:-13°~13°,垂直旋转范围:-5°~30°；变焦细节2通道:水平旋转范围:0°~355°,垂直旋转范围:-5°~30°。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 12、设备机身外壳内嵌圆形水平仪,可检测设备前后方向、左右方向的水平程度。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 13、两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面6个不同区域补光强度进行手动控制。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 14、支持智能分区补光,实现画面多区域补光独立控制,并支持根据画面变化进行自动调节补光强度。 15、双通道均支持独立电动云台调节 16、支持不小于512G Micro SD卡，内置扬声器和双MIC 17、接入标准：ONVIF；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 支持DC12V供电方式 18、设备上、下表面均有安装螺丝孔，满足横杆座装、横杆吊装、吸顶吊装、壁装等安装方式 19、支持IP67防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 壁装支架 |  |  |  |  |  | 1、外壳材料:铝合金 2、安装方式:壁装 3、旋转角度:水平：0~360°；垂直：-56~56°（8°每档） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 硬盘录像机 |  |  |  |  |  | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 4、前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 5、接入路数：32路； 6、分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 报警输入：16路；报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T； RS-485接口：1个；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） 7、可同时正放或倒放32路H.265 编码的视频图像。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 8、支持1 路H.265 编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。 9、具有ISCSI 、NAS（SMB、NFS、FTP、AFP）等协议的设置选项；通过浏览器创建ISCSI共享文件夹后，将网络摄像机接入样机后,可直接在样机中进行块存储；可配置8 个NAS 或者IP SAN 网盘。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 10、支持CGI命令配置设备配置参数。 11、当有远程IP地址多次尝试登陆设备，密码错误达到一定次数时，自动对账户进行锁定。支持登陆次数和锁定时间设置，并支持报警联动项设置和报警事件触发）签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 12、可按照固定容量和固定时长2种方式进行录像打包，容量和时长可设置。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 硬盘录像机 |  |  |  |  |  | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 4、前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：16路； 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 5、报警输入：16路；报警输出：4路； 6、硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T； RS-485接口：1个；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） 7、支持1 路H.265 编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。 8、具有ISCSI 、NAS（SMB、NFS、FTP、AFP）等协议的设置选项；通过浏览器创建ISCSI共享文件夹后，将网络摄像机接入样机后,可直接在样机中进行块存储；可配置8 个NAS 或者IP SAN 网盘。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 9、在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址或地址段、MAC地址不允许访问样机；在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段、MAC地址才允许访问样机。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 10、当有远程IP地址多次尝试登陆设备，密码错误达到一定次数时，自动对账户进行锁定。支持登陆次数和锁定时间设置，并支持报警联动项设置和报警事件触发。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 11、可按照固定容量和固定时长2种方式进行录像打包，容量和时长可设置。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 硬盘 |  |  |  |  |  | 1、单盘容量：16TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 7寸智能门禁一体机 |  |  |  |  |  | 1、采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600 2、设备应具有声纹确认功能；声纹识别作为复合识别的方式之一；声纹识别：支持动态数字声纹口令；支持1:1比对；声纹验证准确率≥99%，识别速度≤0.5s。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 3、屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 ;结构后壳防破坏能力应满足IK07。 3、应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息。 4、应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头。 5、应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。 6、设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 7、应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 8、设备应采用2.5D曲面屏，全面屏; 9、设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警; 10、设备应支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲; 11、设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 12、设备应支持人脸识别速度不大于0.2秒，可实现无感通行; 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置; 13、设备应支持至少 5 段视频的播放设置 ;视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置；视频格式应支持 MP4、AVI、DAV;视频应能配置开始播放时间和结束播放时间;视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式;视频应支持多段循环播放。 14、应支持通过扩展二维码模块识读二维码；二维码模块应支持自动识读二维码，无需用户点击；二维码下模块应带有可见光补光功能；二维码应能在 0.2m～1m 距离范围内正常识读；应能对 2.2cm×2.2cm 和 30cm×30cm 大小的二维码进行识读；识读二维码的容量应不小于 512 字节；应能支持识读电子二维码、纸质二维码。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 15、应具有数量不少于以下硬件接口：RS-485 接口：1 个；RS-232 接口：1 个；韦根接口：1 个；USB 接口：1 个；IO 输入：4 个（包含 2 路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入）；IO 输出：1 个；门锁控制接口：1 个；LAN 接口：1 个；离墙防拆：1 个；音频输出接口：1 个；喇叭/扬声器：1 个; 麦克输入：1 个；SIM 卡槽：1 个；PSAM 卡槽：1 个；SD 卡槽：1 个。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 电源 |  |  |  |  |  | 1、能效：V5； 2、认证：CCC； 3、输入：AC100~240V； 4、输出：DC12V2A； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 280KG单门带锁信号磁力锁 |  |  |  |  |  | 1、外壳材料：铝合金； 2、表面工艺：电镀拉丝； 3、信号输出：COM/NO/NC； 4、门状态检测：1路，继电器； 5、安全类型：断电开门； 6、最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 7、供电方式：DC 12V 650(mA)； 8、工作温度：-20℃～+55℃； 9、工作环境：室内； 10、安装方式：明装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 280KG双门带锁信号磁力锁 |  |  |  |  |  | 1、外壳材料：铝合金； 2、表面工艺：电镀拉丝； 3、信号输出：COM/NO/NC； 4、门状态检测：1路，继电器； 5、安全类型：断电开门； 6、最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 7、供电方式：DC 12V 510X2(mA)； 8、工作温度：-20℃～+55℃； 9、工作环境：室内； 10、安装方式：明装外壳材料： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 磁力锁支架(L型) |  |  |  |  |  | 1、外壳材料：铝合金； 2、表面工艺：阳极氧化； 3、用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； 4、开门角度：90°； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 900款出门按钮 |  |  |  |  |  | 1、外壳材料：塑料外壳； 2、工作温度：-30℃～+60℃； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 4.3寸自助采集终端 |  |  |  |  |  | - 屏幕采用4.3英寸触摸显示屏；分辨率不小于480*272；屏幕亮度不低于170cd/m2；对比对不低于300；支持电容触摸操作，并支持多点触控。 2、设备采用200W高清双目宽动态相机（一台200W可见光摄像头，一台200W红外摄像头）；最大分辨率：1920*1080；帧率:1帧/s～30帧/s可调。 3、支持人证核验模式、自助采集-在线模式、自助采集-离线模式三种模式；支持身份证识别、刷卡、人脸认证方式；设备内置二代证读卡器安全模块，可读取并显示居民身份证芯片内的数据；支持读取IC卡，配合网络平台实现发卡功能。 4、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； - 5、设备具有如下接口：TCP/IP≥1个（10M/100M 自适应）；USB2.0 ≥1个（支持外接USB硬件）；喇叭扬声器≥１个；WIFI≥1。 6、支持数据断网运行，设备断网后，身份证、人脸、IC卡等可进行脱机比对验证，并且用户数据、存储记录、自助采集可以正常保存和使用，设备运行不受影响；网络恢复后，管理平台和设备支持同步记录。。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 7、支持身份证和人脸比对，现场抓拍人脸，与用户的身份证照片进行实时比对，实现人证核验，再进行登记；人证比对时间≤1.5s；支持人脸的1：1比对，人脸比对时间≤0.2s； 8、支持局域网、互联网环境的网络通信；支持无线WIFI网络通信；支持平台通信，实现视频以及权限管控功能 ；支持主动注册、P2P注册、DHCP。 9、支持本地加密存储比对结果，身份信息以及抓拍人脸照片；支持实时加密上传比对结果、身份信息以及抓拍人脸照片等至管理机中心；设备能通过USB导出加密的核验记录、采集记录数据。 10、支持人证核验模式、自助采集-在线模式、自助采集-离线模式三种模式；支持身份证识别、刷卡、人脸、指纹认证方式；设备内置二代证读卡器安全模块，可读取并显示居民身份证芯片内的数据；支持读取IC卡，配合网络平台实现发卡功能。 11、支持红外以及白光补光灯；支持设置红外补光灯亮度；支持根据环境亮度自动调节可见光亮度 12、支持网络在线升级功能；支持本地U盘升级功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 广告门（室外） |  |  |  |  |  | 1、支持延时关门功能。 2、支持开门关门速度调节。 3、支持遇阻反弹、开关门遇阻灵敏度可调。 4、支持关门力度、开门保持时间调节。 5、安全稳定，易维护并在停电时，只要轻推就可开门。 6、工作平稳，多段速度设计，使工作状态线性，平稳。 7、根据不同场合的人行通道，可选择不同的开门方向。 8、内置LED灯发光均匀，高效节能，双面的广告画纸更换方便。 9、自带遥控器，可扩展门禁控制器、读卡器、人脸识别组件等。 10、支持门体宽度自由调节，通道宽度可调节范围1170mm～1700mm。 11、灯光板具有定时开关功能，可根据客户的需求对灯光的开关时间进行设定。 12、指示灯功能（反应出门体的运动情况，并且能够预警门体的下步动作，能够有效的提醒用户注意）。 13、安装简单，安装好后只要接上电源线即可运行，为用户省去很多繁杂的程序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 刷卡立柱 |  |  |  |  |  | 包含闸机一体机板、天线板、天线连接线缆、天线板背胶、电源适配器、一体机板线缆、接线端子、电源延长线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 按钮立柱 |  |  |  |  |  | 产品尺寸：≥750mm×110mm×110mm（长×宽×高）含出门按钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 400万变焦智能出入口杆式抓拍显示一体机（含车牌识别摄像机、LED显示屏、立杆） |  |  |  |  |  | 1、显示屏尺寸：≥256mm×256mm（长×宽）； 2补光灯数量：≥3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）； 3、传感器类型：1/3英寸CMOS； 4、图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 5、视频压缩标准：H.265;H.264； 6、二维码显示：支持； 7、屏幕坏点检测：支持； 8、抓拍距离：2.5～6m； 9、除雾功能：支持自动除雾； 10、供电方式：AC220V； 11、镜头：标配； 12、镜头类型：电动变焦； 13、镜头焦距：3.2mm～10.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 直臂道闸（含杆件） |  |  |  |  |  | 1、杆件类型：直杆； 2、支持杆长：≥4米； 3、起杆速度：≥2s； 4、电机类型：直流无刷； 5、防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； 6、遇阻反弹：支持； 7、断电手摇：支持； 8、远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷无干扰）； 9、可以通过主板上功能按键设置延迟落杆时的速度。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 10、接口：I0输入，6路，3用于开关停，每个采用2个接口，3路用于防砸输入；I0输出3路，2路继电器开、关到位状态：1路外接红绿灯信号；一个DC12V1A输出接口，可给雷达供电；单独1路消防接口。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 11、可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态，并且可以读取道闸运行日志。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 12、供电方式：220VAC±10%； 13、工作温度：–30℃～+65℃； 14、防护等级：IP54； 15、安装方式：底部膨胀螺丝固定安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 出入口防砸雷达 |  |  |  |  |  | 1、发射频率：77GHz ~81GHz； 2、检测区域：0.3~6m（可调）； 3、防砸区域：0~2m（可调）； 4、检测目标：人、车； 5、在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 6、升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 7、工作电压：DC9V~12V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 出入口四车道管理终端（WIN10系统） |  |  |  |  |  | 1.产品采用Intel 4305UE处理器，标配4G内存、M.2接口256G固态硬盘，可用存储容量230G； 2.预留DDR内存卡槽、2.5寸硬盘SATA接口可扩展； 3.内置加密狗，支持添加2万条白名单，支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费； 4.支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车，支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 5.单台最大支持4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联； 6.支持2/4车道监控，岗亭收费、异常放行，支持接入云平台实现电子支付； 7.外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 55英寸3.5mm液晶拼接单元 |  |  |  |  |  | 1、产品尺寸：55英寸 2、双边拼缝：3.5mm 3、分辨率：≥1920*1080 4、亮度：≥500cd/m2 5、输入接口：≥VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 6、输出接口：≥CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 55英寸液晶拼接前维护单元 |  |  |  |  |  | 1、尺寸：55寸 2、拼缝：≥3.5mm 3、前维护支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 解码器 |  |  |  |  |  | 1、支持≥9路HDMI信号输出 2、支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽≥3840像素，垂直分辨率最高≥3840像素 具备1对语音对讲接口：≥1个3.5mm音频输入接口和≥1个3.5mm音频输出接口 3、具有≥1个标准的RS485接口、9个HDMI输出口、3个USB 接口、1 路红外输入、1 路红外输出接口。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 4、最大支持≥ 8192×4096@60fps 解码。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 5、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差应≤10ns。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 6、具有智能节能功能，当传感器检测到当前环境无人时，可自动控制电视墙熄屏。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 7、具有智能防火功能，当火情传感器检测到当前环境存在火情时，可自动控制显示器关闭。 8、支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗；支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示；支持预案轮巡；支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步；支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置；支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | 综合管理平台 |  |  |  |  |  | 集成基础管理、视频、门禁、停车场，访客，人机非目标抓拍等系统，平台开放兼容，可按需扩展业务模块满足不同场景需求。系统采用开放架构，易部署、易使用、易维护、易扩展、灵活开放 一、软件参数 1、性能规格，单台视频监控≥600路、门禁≥100路、停车≥5进5出、访客机≥2台，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 2、业务扩展性，可通过购买模块扩容：可视对讲、梯控、巡更、客流等业务系统； 3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求； 4、视频监控 （1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等； （2）支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏； 5、门禁管理 （1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录； （2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等； 6、访客管理 （1）访客基础配置，支持设置被访对象是否必填、固定审核对象、随访人员信息是否必填、每日访问人数上限； （2）访客类型配置，支持高、中、低、自定义四种审核标准切换，自定义审核标准支持配置审核对象，支持批量设置审核对象； 7、目标抓拍 （1）特征检测，支持打开多路视频通道，视频画面中出现人、非机动车、机动车时，会实时显示目标框叠加； （2）支持实时展示人员抓拍、陌生人检测、人脸识别记录； 8、停车管理 （1）停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则； （2）支持场区信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数； 9、移动端 （1）移动端APP 支持实时预览，录像回放、音频对讲、云台控制等； （2）支持查看报警事件详情，处理通用报警、智能报警事件； 二、硬件参数 1、处理器：≥intel i3-1115G4 CPU； 2、硬盘：≥1块128G SSD固态硬盘、1块4T 机械硬盘； 3、内存：≥32G内存（2根16GB DDR4 SODIMM 内存条）； 4、接口：≥前置2个USB2.0接口、后置2个USB3.0接口1个RS-232接口（后置，用于调试及透传串口数据）、1个VGA接口、2个HDMI接口； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | 停车场-电子优惠劵 |  |  |  |  |  | 1、微服务、分布式部署:支持阿里云分布式部署，服务节点可扩展 数据库全量备份:业务数据、基础数据每天定点全量备份、异地备份，保证数据不丢失 2、业务服务持续运行，异常中断自动重启:业务服务因异常原因中断后自动重启，保证对业务几乎无影响 3、惠券管理:支持现金券、折扣券、免停券、满减券等四种优惠券设置和发放 4、优惠券发放记录:用户领取优惠劵记录 5、优惠券使用:车主可以在小程序、公众号、H5页面领取和查看绑定的优惠券，支付费用时选取优惠券进行支付，平台可查看优惠金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | 停车场-电子支付 |  |  |  |  |  | 停车云电子支付服务，按出入口车道数计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | 电梯网桥 |  |  |  |  |  | 电梯监控专用网桥，含收发两端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、分诊排队叫号系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 产品主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 分诊自助报到机 |  |  |  |  |  |  |  | 分诊报到机： （1）21.5寸AU液晶显示屏 （2）21.5寸10点电容触摸屏 （3）高速热敏打印机（纸宽80mm） （4）英特尔I3/4G/64G （5）语音系统，内置功放及音响，支持中、粤语和英文语音播放叫号信息。 （6）内置IC卡读卡器，二维码扫描仪，支持扩展身份证/医保卡读卡模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 诊室门口屏 |  |  |  |  |  |  |  | 1.诊室液晶网络一体机（21.5寸壁挂） 2.规格、参数： 3.支持横、竖挂墙或吊装； 4.通讯方式：支持WIFI、有线网络通讯方式 5.支持1080P文件解码播放，内嵌二级分诊系统软件； 6.信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理，用于显示诊室号、医生简介、排队信息、医生排班和温馨提示等信息； 7.Android7.1以上系统； 8.CPU：安卓64位 Cortex-4*A53 CPU，Mali T450*2 GPU； 9.内存：1GB；EMMC：8GB； ▲10.二维码扫描仪：支持扫码（一维/二维码）扫码签到 11.屏幕分辨率：1920*1080 12.喇叭：8Ω/2W； 13.数据接口：USB2.0*2/IR； 14.视频接口：HDMI-out； 15.音频接口：Line-out。 16.提供有效的国家强制性产品3C认证证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 窗口32寸液晶一体机 |  |  |  |  | 1.32寸液晶网络一体机 2.规格、参数： 3.支持横、竖挂墙或吊装； 4.通讯方式：支持WIFI、有线网络通讯方式 5.支持1080P文件解码播放； 6.Android7.1以上系统； 7.CPU：安卓64位 Cortex-4*A53 CPU，Mali T450*2 GPU； 8.内存：1GB； 9.EMMC：8GB； 10.屏幕分辨率：1920*1080 11.喇叭：8Ω/2W； 12.数据接口：USB2.0*2/IR； 13.视频接口：HDMI-out； 15.音频接口：Line-out。 16、提供有效的国家强制性产品3C认证证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 候诊区55寸液晶一体机 |  |  |  |  | 1.液晶网络一体机（55寸壁挂） 2.规格、参数： 3.支持横、竖挂墙或吊装； 4.通讯方式：支持WIFI、有线网络通讯方式 5.支持1080P文件解码播放， 6.Android7.1以上系统； 7.CPU：安卓64位 Cortex-4*A53 CPU，Mali T450*2 GPU； 8.内存：1GB； 9.EMMC：8GB； 10.屏幕分辨率：1920*1080 11.喇叭：8Ω/2W； 12.数据接口：USB2.0*2/IR； 13.视频接口：HDMI-out； 14.音频接口：Line-out。 15、提供有效国家强制性产品3C认证证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | IP呼叫器 |  |  |  |  | 1.IP网络叫号器 2.规格、参数 3.放置于医生办公室桌面 4.8"高清IPS屏,分辨率1280*800； 5.5点电容触摸； 6.CPU：RK3128 四核,Cortex A7； 7.内存：1GB； 8.EMMC：16GB； 9.Android6.0系统； 10.数据接口：USB2.0*2/IR RJ45； 11.支持显示呼叫的患者姓名和票号信息,以及候诊的人数 12.提供有效的国家强制性产品3C认证证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 功放 |  |  |  |  | 功放： 1.输入电压：220V 2.输出功率：36W 3.输出电压：110V 4.温度：0-45℃ 5.同时可支持为6个吸顶喇叭（6W）提供电源和音频输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 吸顶喇叭 |  |  |  |  | 吸顶喇叭 1.输出功率：6W 2.频率响应：100Hz-15KHz 3.一般安装于候诊区等公共区域，播放从多媒体功率放大器输入的音频信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、病房护理呼叫系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  | 产品主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 医护对讲管理系统系统 |  |  |  |  |  | 1、运行在业务服务器上。整个系统的服务管理，包含资料管理、分级管理、分级控制转移或设置，与HIS系统的数据交换对接处理等，是终端管理、系统运行、病床病房信息管理、医护对讲信息管理等综合服务平台。 2、采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件，B/S客户端通过互联网远程访问，凭科室账户权限登录系统管理平台。 3、可对系统内所有呼叫设备统一进行管理。 4、支持对接医院HIS系统，对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行记录并管理。 5、平台支持自定义设置主题颜色，满足不同类型医院的场景需求，支持维护医院相关信息，如 LOGO，医院介绍，名称等 6、支持患者信息查询，病房床位数据查询，支持病人呼叫信息查询. 7、支持未处理事件查询，可按呼叫类型，如输液、报警等类别查询。 8、支持对不同用户设置多种角色使用权限。 9、支持自定义护理等级颜色、标签，支持自定义编辑入院须知，各科室可单独编辑本病区入院须知。 10、支持查看职工登录日志和操作日志。 11、支持上传设备软件版本，实现远程在线升级。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 医护管理主机 |  |  |  |  |  |  | 1、屏尺寸：10.1寸，分辨率：1280*800；内置500W像素高清摄像头 网络：10-100Mbps 自适应、支持WIFI连接 触控：多点电容式触摸屏 CPU 四核处理器，1G RAM，16G ROM； ▲操作系统：≥Android8.1 TCP/IP网络传输，标准RJ45网络接口； 工作电压：DC12V（支持POE） 2、基于TCP/IP网络协议传输数据信息 3、可视对讲：可与其他管理机双工可视对讲；可与床头对讲分机、病房门口主机双工对讲；对讲方式有免提、手柄、TALK键。语音清晰，不失真。 4、一键呼叫管理机：可一键快速呼叫预设系统内任一台管理机并双工可视对讲。 5、支持同步HIS数据，实时更新床位信息数据。 6、病区门开锁：可控制病区门锁开闭，并能与探访人对讲，实现门禁管理。 7、主副机管理：所有的管理机都可以是管理机，也可以是副机。有呼叫的时候，系统支持主/副机模式，副机实时同步管理机数据，振铃提醒呼叫，并可以直接接听通话对讲。 8、管理机托管：可将本管理机的病床智能终端、分机托管给其它的护士站管理机管理，在托管主机中选择要托管的管理机即可，当有床头机呼叫的时候，被托管的管理机可以接收到呼叫的信息，可以进行通话对讲。 9、病员一览表：可显示每路病床智能终端、分机的患者信息，并支持接入病员一览表显。 10、输液报警：把输液报警器接在安卓的数字床头分机上，检测输液情况，在输液完毕后阻断，并自动向管理机报警，语音提示输液完毕。 11、不间断呼叫：管理机可显示多路分机的呼叫，并记忆保持；不论管理机是在待机、通话、还是广播状态下，分机均能正常呼入。 12、等待处理：当结束病床智能终端、分机的主动呼叫后，该路选键一直显示“等待处理”状态，护士需到该病床处点击取消该状态。 13、状态提示：病床智能终端、分机呼叫、对讲状态可用红、绿色提示，每路按键可添加备注信息。 14、未处理事件提醒：按规则生成未处理事件，每次呼叫或者报警管理机和副机上都会生成一条未处理事件。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） 15、话务管理台：话务台支持多种工作模式，包含快速模式启用时、选择模式启用时；支持通过转移和通话保持功能。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） 16、内部通讯录：系统自动按科室生成内部通讯录，在管理机的通讯录界面上，可以直接点击对应的管理机或者副机名称，就能直接呼叫过去，接听后通话对讲;也可以根据类型来查找要呼叫的目标，比如管理机类型，移动终端类型等。 17、呼叫队列可视化：当有多个呼叫的时候，管理机上会有呼叫的队列显示，可以选择接听；可以一边接听，一边操作其他呼叫。 18、呼叫上传：当病床智能终端、分机呼叫超时无人应答时，可将呼叫信息转呼到别的管理机上；可自定义无人接听后转呼的时间。 19、关机转移：当管理机处于关机或未连接时，病床智能终端、分机的呼叫仍然可以转呼到其它管理机或副机上。 20、、“知晓”语音反馈：床头机按输液呼叫后，管理机上或者门口机上点击知晓，床头机会有“护士已知晓，请稍等片刻”的反馈。 21、语音播报：病床智能终端、分机、门口机呼叫时，可语音播报“XX床 呼叫”和“XX房 呼叫”或病床终端、分机的备注信息。 22、同步显示：病床智能终端、分机呼叫，管理机、病房门口机、走廊显示屏可同步显示呼叫信息。 23、支持手动调整亮度，设置灭屏时间。 24、录音录像：支持对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件。 25、在线检测：可实时检测床头分机的在线状态，播报提醒床头分机的掉线信息，方便调试、检修和维护。 26、支持通话保持功能，可在接听其他通话后，点击恢复，即可继续对讲。 27、双模对讲：服务器正常连接时，床头分机与管理机可以双向呼叫通话对讲；当服务器宕机的时候（可以拔掉网线，等几秒钟后），病床分机仍然可以呼叫到护士站管理机，病房门口机也可以呼叫到护士站管理机；都可以进行通话对讲。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 病员一览表 |  |  |  |  |  |  | 1、55寸液晶网络一体机 2、性能需求： 1）支持横、竖挂墙或吊装； 2）嵌入式设计，内置播放控制板； 3）支持1080P文件解码播放，内嵌二级分诊系统软件； 4）内置病员信息一览表，用于显示每位住院病人的姓名、住院病人的房间床位号、住院病人的护理等级等情况，出入院统计等信息，便于医护人员查看病员一览表。 5)实时显示科室病房住院总人数、出、入院人数、住院病人手术安排。 6）操作系统：≥Android7.1系统； 7）CPU：≥安卓64位 Cortex-4*A53 CPU，Mali T450*2 GPU； 8）内存：≥1GB； 9）EMMC：≥16GB； 9）屏幕分辨率：≥1920*1080 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 病房门口机 |  |  |  |  |  |  | 1、屏尺寸：10.1寸分辨率：1280*800 主芯片：Cortex-A7 1.5GHz主频，安卓操作系统 通信协议：TCP/IP 触控：电容式触摸屏 工作电压：DC12V 2、性能需求： 1)采用多点触控10.1寸电容显示屏 2）自带三色门灯，可按不同的护理级别及呼叫类型显示不同的颜色。 3)支持信息显示：病房床位预览，可显示当前日期和时间、房间号、病床号、病人姓名等基本信息。可显示该房间的责任护士姓名、责任医生姓名，并能查看该房间的责任护士照片、责任医生照片，查看科室资料简介。 4)任务提醒、处理，按规则生成未处理事件，并显示在病房门口机、管理机上，随处可见拒绝遗忘。 5)可同步管理机显示房间内的病床呼叫信息，即分机呼叫时，病房门口机和护士站管理机的液晶屏上均同步显示呼入状态、病人信息，并显示“XX号床 呼叫”。 6)呼叫对讲：可呼叫护士站管理机、医生办公室管理机，并双工可视对讲；可接听其他房间的病床分机呼叫并双工对讲。 7)护理定位：护士按下病房门口机上的“护理”按键，该病房门口门灯常亮绿色，并可利用此房间分机接听其他病床呼叫、对讲；离开时可再次按下此键解除该功能。 8)可外接紧急卫生间报警按钮、门灯。 9)可同时显示多路分机或防水按钮的呼叫，可选择接听，并全部记忆保持。 10)可单独设置白天、夜晚分机的呼叫音量、通话音量。 11)支持远程操作，支持WEB设置界面。 12）签订合同时，中标方须提供符合上述功能的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 床头分机 |  |  |  |  |  |  | 1、屏尺寸：7寸 分辨率:1024*600 CPU:≥安卓Cortex-A7 架构，主频 1.5G；≥1G内存，≥16G缓存，支持≥Android7.1系统 通信协议：TCP/IP，标准GJ45接口 呼叫手柄：挂架手柄（呼叫键、换药键、取消键） 触控：多点电容式触摸屏 工作电压：DC12V 2、性能需求： 1)采用7寸电容触摸屏，含手持呼叫手柄，用于呼叫护士站，患者基本信息展示。 2)支持呼叫/解除：可向护士站主机呼叫与解除呼叫。 3)支持双工对讲：可与护士站主机手持双工对讲。 4)护理定位：护士按下病房分机上的“护理”按键，该病房门口门灯常亮绿色，离开时可再次按下此键解除该功能。 5)支持信息查询：可显示病人信息、护理标识。 6)支持护理增援：按下分机上的“增援”键，可呼唤增派其他医护人员。 7)支持广播播放：可通过网络接收管理机的MP3 文件广播或喊话。 8)可外接紧急卫生间报警按钮、门灯。 9)电子床头卡：床号、护理级别、姓名、性别、年龄、安全防护信息、过敏信息、饮食信息、隔离信息。 10)白天与夜晚模式切换：包括音量、亮屏时间、屏幕亮度等的改变，病人可根据需要自行手动进行设置幕 11)支持广播播放：可通过网络接收主机的MP3文件广播或喊话 12)支持远程操作：支持WEB设置界面 13)支持移动端：将信息同步推送到移动终端和移动手环 14）支持IP地址冲突时，屏显提示 15）签订合同时，中标方须提供符合上述功能的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 电源适配器 |  |  |  |  |  |  | 配套于病房门口机和病床分机使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 走廊双面显示屏 |  |  |  |  |  |  | 1、工作电压：AC220V 点阵屏分辨率：128*32 网络通信协议：TCP/IP 网络通信速率：100Mbps 喇叭：8欧2瓦 2、性能要求： 1)基于TCP/IP网络协议传输数据信息。 2)可按病床呼叫、洗手间呼叫、输液报警、护理增援状态分类显示呼叫信息；呼叫时，呼叫信息保持闪烁，提示正在呼叫中； 3)紧急按钮呼叫时，可滚动显示“XXXX房 卫生间紧急呼叫”； 4)输液报警时，可显示“ XXX床 输液完毕”； 5)护理增援时，可显示“ XXX床 请求增援”； 6)无呼叫时显示时间及“保持肃静”或礼貌用语等； |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 卫生间紧急呼叫按钮 |  |  |  |  |  |  | 1、紧急求救按钮安装在病房内卫生间或公共卫生间内，防水设计， 壁挂式安装可供病人紧急情况下报警；通过四芯线连接到病床分机。 2、国际标准八六盒设计，安装简易。防水设计，壁挂式安装在病 房的洗手间内，可供病人紧急情况下报警。 3、防水等级：符合 IP68 要求。 4、支持呼叫/报警：可拉线或按键报警，报警时有指示灯提示。 5、带独立取消键，避免患者误触导致误报警，可及时取消。 6、与床头对讲分机相连接，将信息推送到护士站，并在中文屏上显示。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 服务器 |  |  |  |  |  |  | 1）2U机架式服务器主机 2）1颗E5-2620 6核2.0GHz以上 CPU 3）16G以上内存 4）2*1T硬盘 5）集成四口1000M网卡 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、输液系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 液晶21.5寸触摸接收主机（自带软件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电源：AC220 V 传输方式：数字调幅 适用频段：315MHz±75KHz 接收灵敏度：-114dB 工作温度：-20℃∽-50℃ 工作湿度：10%∽90% 主机提示音喇叭：8Ω 2W 失真度：≦10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 无线防水腕表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电源：AC220 V/DC12V 2A 传输方式：数字调幅 适用频段：315MHz±75KHz 接收灵敏度：-114dB 工作温度：-20℃∽-50℃ 工作湿度：10%∽90% 失真度：≦10% 空旷距离：50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 无线按钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电源：AC220 V/DC12V 2A 传输方式：数字调幅 适用频段：315MHz±75KHz 接收灵敏度：-114dB 工作温度：-20℃∽-50℃ 工作湿度：10%∽90% 失真度：≦10% 空旷距离：1000 产品尺寸：130×70×15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 放大器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电源：AC220 V/DC12V 2A 传输方式：数字调幅 适用频段：315MHz±75KHz 接收灵敏度：-114dB 工作温度：-20℃∽-50℃ 工作湿度：10%∽90% 失真度：≦10% 空旷距离：1000 产品尺寸：110×90×31mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、信息发布及有线电视系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 32寸信息发布屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.32寸液晶网络一体机 2.规格、参数： 3.支持横、竖挂墙或吊装； 4.嵌入式设计，内置播放控制板； 5.支持1080P文件解码播放，内嵌信息发布系统应用端软件； 6.Android7.1以上系统； 7.CPU：安卓64位 Cortex-4*A53 CPU，Mali T450*2 GPU； 8.内存：1GB； 9.EMMC：8GB； 10.屏幕分辨率：1920*1080 11.喇叭：8Ω/2W； 12.数据接口：USB2.0*2/IR； 13.视频接口：HDMI-out； 14.音频接口：Line-out。 15、提供有效国家强制性产品3C认证证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 55寸信息发布屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.55寸液晶网络一体机 2.规格、参数： 3.支持横、竖挂墙或吊装； 4.嵌入式设计，内置播放控制板； 5.支持1080P文件解码播放，内嵌信息发布系统应用端软件； 6.信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理，用于显示诊室号、医生简介、排队信息、医生排班和温馨提示等信息； 7.Android7.1以上系统； 8.CPU：安卓64位 Cortex-4*A53 CPU，Mali T450*2 GPU； 9.内存：1GB； 10.EMMC：16GB； 11.屏幕分辨率：1920*1080 12.喇叭：8Ω/2W； 13.数据接口：USB2.0*2/IR； 14.视频接口：HDMI-out； 15.音频接口：Line-out。 16、提供有效国家强制性产品3C认证证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 导医台P1.86全彩LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P1.86全彩LED显示屏 同步显示；包含显示屏体、框架、包边、发送设备及接收卡、内部线缆、控制软件、电源控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 智能会议主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持4K 60fps画面投放； ▲2、支持≥8路画面投放；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； ▲3、支持两路画面输出，支持双屏同显、双屏异显，支持投屏画面跨屏显示；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 4、支持Wi-Fi 6、Wi-Fi5双路Wi-Fi方案； 5、支持通过客户端实现一键投屏，无需输入投屏码，无需连接指定热点网络； 6、支持宣传模板制作和宣传策略的启用。宣传模板支持图片、视频等素材，宣传策略支持按星期和具体时间点配置; 7、HDMI输出接口≥2，HDMI输入接口≥1; 8、搭配移动鼠标可以实现批注、聚光灯、PPT左翻页、PPT右翻页等演讲辅助功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 55寸预制系统网络电视机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、屏幕尺寸:55英寸；屏幕分辨率:超高清（3840×2160）；屏幕比例:16:9；对比度：50000：1；刷新频率:60Hz 2、操作系统:不低于安卓9.0 3、接口：USB2.0接口≥2;HDMI2.0接口≥2；网络接口≥1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 43寸预制系统网络电视机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、屏幕尺寸:43英寸；屏幕分辨率:超高清（3840×2160）；屏幕比例:16:9；对比度：50000：1；刷新频率:60Hz 2、操作系统:不低于安卓9.0 3、接口：USB2.0接口≥2;HDMI2.0接口≥2；网络接口≥1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | IPTV 多媒体网关服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、IPTV信号输入; 2、支持运营商IPTV功能、运营商IPTV直播信号为组播、双口光猫输出方式; 3、支持组播，单播分别或同时采集直播流; 4、1个千兆网口输出给调制模组或者直接输出，码流输出方式:单播TCP\HTTP 或组播UDP 配置终端播放APK; 5、支持自办视频节目; 6、可任意选择从DATA1、DATA2输出，每个IP可单独设置加扰流/未加扰流输出，DP/RTP/RTSP协议;支持WEB网络管理; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | IPTV 互动软件功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、运营商电视直播分发平台：运营商IPTV节目，数字编码节目，本地自办视频节目，现场摄像机采集节目，网络摄像机(ONVIF协议）画面节目等；支持直播频道分组管理，节目信息编辑，HLS/UDP协议输出，支撑多线程多路节目同时工作转发，不降低节目的清晰度（无损转换），不同点位控制播放内容等功能； 2、系统启动自动播放图片，视频，PPT等（可自定义播放时间，更换等） 3、支持不同智能终端（电视机/LED）显示不同的画面，包括图片，文字，视频等，支持在本地或云平台修改跟换内容； 4、强制插播和计划插播（计划管理、即时插播、节目制作、节目单、任务列表），插播本地视频节目/图片/文字或直播流的内容； 5、滚动字幕发布（定时/周期计划播放），紧急弹窗视频广告等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、时钟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | GPS/北斗双模接收天线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、GPS北斗双模天线 频率稳定度10-12～10-9； 2、GPS≤50ns,北斗≤100ns，GLONASS≤30NS； 3、供电电源：AC220V±20%,50HZ±10%； 4、频率范围：1575.42±5MHz 1561±5MHz 5、极化方式：右旋圆极化 6、陶瓷天线增益：≥3.5dB 7、放大器增益 ≥45dB（三极放大三次滤波） 8、噪声系数≤1.5dB 9、反射损耗：-14dB（即驻波比≤1.5） 10、干扰抑制≥25dB（f0±100MHz） 11、供电：3V/5V DC 12、连接器：BNC公头 13、安装方式:螺纹（M24×1.5）连接 14、体积:φ96×126mm 15、工作温度:-45℃~85℃ 16、贮存温度:-50℃~90℃ 17、外壳材质:ABS 18、线缆内芯材质:纯无氧铜 19、线缆PVC护套:聚氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 中心母钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、信号来源：GPS 卫星+北斗卫星 2、网络协议：NTP v1.v2.v3(RFC1119&1305) SNTP(RFC2030)（RFC1321） DHCP (RFC2131) HTTP IPV4 3、服务器性能：GPS、北斗混合时钟参考模式，一级网络时间服务器，同步精度 1µs 4、用户终端同步授时精度：1-10ms（局域网典型值） 5、用户容量：可支持数万台客户端 6、NTP 请求量：≧23000 次/秒 7、晶振：高精度恒温晶振，>80000 小时 MTBF 8、支持系统与平台：支持所有 NTP 协议的服务器、PC、嵌入式设备等，包括但不限于： Microsoft Windows 全系列、Linux 全系列（Redhat，Fedora，Bsd，Centos 等 Mac os 系列、Aix、HP-UX、Android、海康大华宇视等安防设备厂家产品等等。 9、信号接收参数：72 通道授时型 GPS 北斗混合接收机，UTC 同步精度 30ns（RMS）， 支持单星授时窗口模式，GPS 接收 L1,C/A 码信号-1575.42MHz，北斗 beiDou B1，模 式可选择 GPS、纯北斗或混合三种模式。跟踪及锁定灵敏度可达-167dBm 10、天线参数：标配 30 米 BNC 接口蘑菇头天线。 11、网口：RJ-45，1 路，10/100M 自适应以太网接口，1 一个复位按钮，1 个恢复出厂 设置按钮 12、可定制：RS232 串口一路或 RS485 串口一路。 13、前面板：配置 LCD 显示屏，显示 IP 地址、年月日时分秒、锁定卫星数量、时间锁定 状态、锁定时间来源、工作状态 14、后面板：GPS 天线入：BNC，1 路，L1，1575.42MHz 15、电源：AC 100 - 240V 16、工作温度-10℃～+55℃（主机） -40℃～+75℃（天线） 17、存贮温度：-45℃～+85℃ 18、同时具有中国计量科学研究院校准证书和省级计量检测研究院检测报告 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 网络时间服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、北斗/GPS双模授时，1U19寸机架式，标配:1路网口； 2、可定制：串口，多路网口 3、外观尺寸：≥425×44×180mm; 4、工作电压：110-240V，,50Hz；功率：5W； 5、环境要求：－20℃～+65℃。 6、北斗GPS信号接收 频段：北斗B1频点：1561MHz ；GPS L1频点：1575MHz高灵敏信号接收 ； 7、同步性能 用户终端同步授时精度：<10ms（典型值）用户容量：>10000, NTP请求量：25000次/秒MTBF时间：>10万小时； 8、支持协议 NTP v1.v2.v3(RFC1119&1305)，SNTP（RFC2030, 1321）, DHCP, HTTP, IPV4; |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 时钟系统管理软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可运行在网内任意计算机系统上； 可查看网内计算机的在线情况；查看网内计算机的实时时间； 可设置分类、子钟信息；设置账户等级，账户信息； 监控局域网计算机时间，当时间误差超过设定值产生报警； |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 双面数字子钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、接收母钟信号； 2、显示时、分； 3、大小：≥212*485*50mm； 4、电源：220 AC 50Hz，功率<5W； 5、环境要求：－20℃～+65℃； 6、MTBF：≥10万小时； 7、自动同步北京时间，每次上电自动校时一次，每天晚上自动校时一次； 8、计时无累计误差； 9、上下边框铝合金型材，两侧一次成型工程塑壳 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 单面数字子钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、接收母钟信号； 2、显示时、分、秒、年、月、日、星期； 3、大小：≥220*480*50(mm)； 4、电源：220 AC 50Hz，功率<5W； 5、环境要求：－20℃～+65℃； 6、MTBF：≥10万小时； 7、自动同步北京时间，每次上电自动校时一次，每天晚上自动校时一次； 8、计时无累计误差； 9、上下边框铝合金型材，两侧一次成型工程塑壳 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 手术室时钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、接收母钟信号； 2、显示手术计时、麻醉计时、北京时间、星期、温度、湿度； 3、大小：≥400*600*50mm； 4、电源：220 AC 50Hz，功率<5W； 5、环境要求：－20℃～+65℃； 6、MTBF：≥10万小时； 7、自动同步北京时间，每次上电自动校时一次，每天晚上自动校时一次； 8、计时无累计误差； |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、平安医护系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 紧急按钮（86盒型） |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持在电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式，螺丝固定，ABS材质，尺寸86mm×86mm×32mm； |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 报警控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路； 报警输出：本地4路，最大可扩展到256路； 无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区； 键盘与遥控器：最大支持32个键盘，最大支持32个遥控器，遥控器通过键盘接入 网络制式：4G可选； 网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口； 电话线：1路PSTN（仅支持CID协议到110接警机，拨打个人电话 无 语音提示）； RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机； M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； 蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 辅电输出：1路DC12V/1A； 蜂鸣器：1个； 供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； 功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结） |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 报警编程键盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 蓄电池-非ROHS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用AGM阀控技术及高纯度的原材料生产制造，具有低内阻、高能量比、优良的大电流放电性能及较长的浮充和循环寿命。 良好的高倍率放电性能 采用多层极柱密封专有技术 正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、防失水 具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板 抗冲击、耐震动的高强度ABS（可选用阻燃级） 高品质的安全阀，有效保证电池寿命及使用过程中的安全 主要用于给门口机、门禁设备供电，在市电断开条件下，还能够保证设备正常工作 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 8防区报警输入模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供电方式:Mbus总线供电，无需外置电源 工作环境:-10℃~＋55℃10%~90%RH 工作电流:2.72mA 产品类别:防区扩展 产品配套:总线报警主机ARC9系列 防雷能力:MBUS信号线共模±2kV，差模±1kV 地址编码:7位拨码开关设置地址，可用地址0~127。第8位拨码开关设置探测器的两态/四态检测方式 最大级联数:30 防区扩展（报警输入扩展）:支持常开常闭型探测器接入 继电器输出扩展（报警输出扩展）:一路 传输距离:mbus:2.4km 主处理器:MSP430G2533 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 声光警号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA； 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 智能数字会议系统主机 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 会议系统控制主机是整个会议系统核心设备，可以实现会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、音效控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能； 2.支持≥4.3寸高清彩屏显示和触摸操控：所有功能项及设置操作过程图形化显示，触摸屏操作直观、简单，人机交互极具人性化； 3.支持≥2路RAC接口辅助音频输入，≥1路RAC接口辅助音频输出，≥2路XLR平衡接口音频输出，可连接专业功放； 4.支持不少于6路HDMI高清视频输入，不少于6个BNC标清视频输入，不少于1路HDMI输出，不少于1路BNC标清输出，支持自动摄像跟踪功能； 5.具有≥5路8芯DIN航空母座，支持连接≥128台会议单元，通过会议扩展主机可接入≥4096台会议单元； 6.具有≥1路全双工RS232串口接口，可实现与中控系统的无缝连接；≥1路RS422串口，连接摄像头控制线，实现对6个摄像头的集中控制； 7.具有告警强插功能：提供≥1路+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能； 8.具有≥1路RJ45接口，支持TCP/IP网络协议，可通过PC端软件远程控制系统的全部功能； 9.具有≥1路USB接口，支持鼠标控制操作，支持全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选； 10.支持≥14段图示均衡器手动调节，可保存≥6种均衡模式，并有多种默认模式可供选择；投标响应时须提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖供应商的公章（不得提供虚假） - 具有会议单元检测功能：在会议开始之前可对每个会议单元进行检测，检测的单元信息包含：话筒、LCD 屏、操作键、LED 指示灯、扬声器；投标响应时须提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖供应商的公章（不得提供虚假） 12.支持设定VIP代表发言单元，可设置≥30台VIP单元； 13.具有≥5种会议模式，包括FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY； 14.支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时：发言定时时间设置范围1-300分钟，定时发言结束提醒倒计时时间设置范围为1-60秒； 15.支持移动控制终端：融入WIFI无线网络技术，利用安卓系统平台，实现安卓平板电脑远程控制会议系统的全部功能。 16.系统显示字幕中/英文两种语言可选择； 17.智能数字会议系统主机轻触一下主席单元左边相应的触摸按键即可根据主机上的相应的设置对其他代表进行静音或者关闭操作；签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 桌面式发言主席单元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.一款支持发言功能的桌面式会议单元； 2.支持1路3.5mm的立体声耳机插口输出，可连接耳机，音量可调； 3.具有本地监听功能，具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫； 4.具有按键签到功能，内置数字会议带签到终端软件； 5.具有发言功能，支持话筒按键开关，内置数字会议讨论终端软件； 6.支持批准代表的申请发言功能； 7.支持优先权功能，可将所有代表单元静音或关闭，全权控制会议秩序； 8.支持讲台模式，开启讲台模式时，主席单元上的开关按键操作无效；投标响应时须提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖供应商的公章（不得提供虚假） 9.支持配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 10.支持单元自我检测功能，配合控制主机可检测的内容有：按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器； 11.支持提示音设置，话筒开启时具有提示音，提示音可设置开关状态； |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 桌面式发言代表单元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.一款支持发言功能的桌面式会议单元； 2.支持1路3.5mm的立体声耳机插口输出，可连接耳机，音量可调； 3.具有本地监听功能，具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫； 4.具有按键签到功能，内置数字会议带签到终端软件； 5.具有发言功能，支持话筒按键开关，内置数字会议讨论终端软件； 6.支持配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 7.支持单元自我检测功能，配合控制主机可检测的内容有：按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器； 8.支持提示音设置，话筒开启时具有提示音，提示音可设置开关状态； |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 航空安装线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20米8芯航空安装线缆(一公一母接头) |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 会议地面掀盖式插座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.用于线路预埋连接会议单元 2.用于智能数字会议系统单元连接 3.接口：2个8芯DCN母口，一个AC220V三线万能电源输出插座 4.所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立 |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 无源全频音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:10"低音×1，HF:1.35"高音×1 3.频响范围(±3dB)：56 Hz -20,000Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）：≥95dB 5.最大声压级：≥118dB 6.输入阻抗：≥6Ω 7.额定功率：≥250W 8.指向性（H×V）90°H×40°V 10.签订合同时，中标方须提供产品通过带有“ILAC-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 专业立体声功放 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.全新的外观设计，标准机箱，适合标准机柜安装； 2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调； 3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活； 4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； 5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警系统； 6.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态； 7.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥400W，每声道（4Ω）额定输出≥700W，桥接（8Ω）额定输出≥1400W； 8.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（4Ω）最大不失真输出功率：≥700W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.26%；最小源电动势：≤1085mV；信噪比：≥102dB；签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 无源全频音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:8"低音×1，HF:1.35"高音×1 3.频响范围(±3dB)：70-18520Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）：≥94dB 5.额定阻抗：≥6Ω 6.总谐波失真：250Hz~2kHz ≤4%，2kHz~6.3kHz≤3% 7.最大声压级：≥117dB 8.额定功率：≥150W 9.指向性（H×V）90°×40° 10.签订合同时，中标方须提供产品通过带有“ILAC-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 专业立体声功放 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 标准机箱，适合标准机柜安装； 2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调； 3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活； 4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； 5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警系统； 6.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态； 7.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥230W，每声道（4Ω）额定输出≥350W，桥接（8Ω）额定输出≥700W； 8.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（4Ω）最大不失真输出功率：≥350W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.45%；最小源电动势：≤800mV；信噪比：≥107dB；签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 特点： 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重30公斤 4.重：3.6KG/对 5.架子伸缩长度：210MM~390MM 6.音箱支柱直径：35 7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 专业音频处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.支持≥4路模拟输入，≥8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入支持48V幻象供电，通过网页开关控制 4.每路输入支持电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器等功能 5.每路输入支持反馈抑制功能，可选两档调节 6.每路输入≥5段PEQ可调，每路输出≥31段PEQ可调 7.支持矩阵混音功能 8.支持TCP/IP协议，可通过网页端进行各种参数远程调节控制 9.支持与中控系统对接，支持RS-232、RS-485、GPIO等接口 10.支持多种模式场景预设，以及快速切换 11.增益限制的有效频率范围16～22kHz、总谐波失真≤1%、信噪比（线路输入）≥92.5dB、最小源电动势≤493mV、最大输出电压≥8.13V。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 调音台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.每通道具有均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑行程推子器； 2.具有≥10路XLR平衡单声道输入接口、2路立体声输入接口、2个编组输出接口、2组AUX输出接口、1组返回接口、1组监听耳机输出接口；签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） 3.具有USB、蓝牙音频播放功能，支持MP3、MAV音频格式； 4.具有48V幻象供电功能； 5.具有DSP数字效果器； 6.具有LED显示屏清淅显示播放状态; 7.支持USB录音、也可连电脑播放音乐； |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 真分集无线话筒 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定； 2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好； 3.采用红外线对频，每通道音量单独可调； 4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出； 5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大； 6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然； 8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置； 9.还原性好，接收距离远，空旷环境下可达300米，适用于大型广场、多功能厅、演出、及高端会场； 10.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 11.配套有1台接收主机和2个手持式话筒； 12.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB；签订合同时，中标方须提供产品通过带有“ILAC-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 专业自动反馈抑制器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 电源时序器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座； 2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道； 3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 4.单路负荷:10A 5.电源容量:总容量220V，16A 6.输入电源:AC220-240/50Hz 7.支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出；签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） 8.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 全彩P1.86LED屏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 像素间距≤1.86mm，包含显示屏体、框架、包边、发送设备及接收卡、内部线缆、控制软件、电源控制箱 |  |  |  |  |  |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | P4.75单红 |  |  |  |  |  |  |  |  | 包含显示屏体、框架、包边、发送设备及接收卡、内部线缆、控制软件、电源控制箱 |  |  |  |  |  |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 会议吸顶音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.频宽(-10dB):45Hz-20,000Hz 2.灵敏度（1m，1W）:92dB 3.最大声压级(1m):110dB 4.输入阻抗:8欧 5.系统输入功率:60W 6.结构组成:8′低音×1(低、中频)1.5′高音×1(高频) 7.适应环境温度:-10℃~+40℃ |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 专业立体声功放 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 标准机箱，适合标准机柜安装； 2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调； 3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活； 4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； 5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警系统； 6.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态； 7.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥150W，每声道（4Ω）额定输出≥250W，桥接（8Ω）额定输出≥500W； 8.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（4Ω）最大不失真输出功率：≥290W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤1290mV；信噪比：≥98dB；订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 专业音频处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.支持≥4路模拟输入，≥8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入支持48V幻象供电，通过网页开关控制 4.每路输入支持电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器等功能 5.每路输入支持反馈抑制功能，可选两档调节 6.每路输入≥5段PEQ可调，每路输出≥31段PEQ可调 7.支持矩阵混音功能 8.支持TCP/IP协议，可通过网页端进行各种参数远程调节控制 9.支持与中控系统对接，支持RS-232、RS-485、GPIO等接口 10.支持多种模式场景预设，以及快速切换 11.增益限制的有效频率范围16～22kHz、总谐波失真≤1%、信噪比（线路输入）≥92.5dB、最小源电动势≤493mV、最大输出电压≥8.13V。）签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 调音台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.每通道具有均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑行程推子器； 2.具有≥10路XLR平衡单声道输入接口、2路立体声输入接口、2个编组输出接口、2组AUX输出接口、1组返回接口、1组监听耳机输出接口；签订合同时，中标方须提供符合本条参数的具有权威机构第三方认证/检测报告并加盖供应商的公章（不得提供虚假） 3.具有USB、蓝牙音频播放功能，支持MP3、MAV音频格式； 4.具有48V幻象供电功能； 5.具有DSP数字效果器； 6.具有LED显示屏清淅显示播放状态; 7.支持USB录音、也可连电脑播放音乐； |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 专业电容式会议麦克风 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.采用单指向性电容式一体式方柱型话筒杆。 2.输出接口为3芯卡侬座，幻象48V供电。 3.灵敏度：-43±1dB。 4.频率响应：100-12kHz(±3dB)。 5.信噪比：≥70dB。 6.总谐波失真：≤0.5%。 7.动态范围：≥15dB。 8.输出阻抗(±20%)：680Ω（平衡式）。 9.机器尺寸（不含咪杆）（L×W×H mm）：168×84×100mm。 10.净重:0.8KG。 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 专业自动反馈抑制器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 98英寸会议平板一体机(带移动支架） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、LCD 尺寸： 98 2、背光类型： D-LED 3、分辨率： 3840x2160 4、屏亮度： 460cd/m² 5、屏对比度: 4000:1 6、响应时间: 8ms 7、像素点距:0.5622(H)x0.5622(V) 8、帧频:120Hz 9、视角:178°(H) / 178°(V) 10、寿命:50000 hrs 11、色域: 68% 12、可视面积:2158.848(H)x1214.352(V) 13、色彩度: 1.07B(10bit) 14、OPS(I5 16G内存 1TB固态 WIFI) |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 智能会议主机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持4K 60fps画面投放； ▲2、支持≥8路画面投放；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； ▲3、支持两路画面输出，支持双屏同显、双屏异显，支持投屏画面跨屏显示；投标响应时须提供官网截图或产品彩页复印件证明并加盖供应商的公章（不得提供虚假）； 4、支持Wi-Fi 6、Wi-Fi5双路Wi-Fi方案； 5、支持通过客户端实现一键投屏，无需输入投屏码，无需连接指定热点网络； 6、支持宣传模板制作和宣传策略的启用。宣传模板支持图片、视频等素材，宣传策略支持按星期和具体时间点配置; 7、HDMI输出接口≥2，HDMI输入接口≥1; 8、搭配移动鼠标可以实现批注、聚光灯、PPT左翻页、PPT右翻页等演讲辅助功能 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 舞台面光灯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 可调集大功率LED聚光灯 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 卡侬头（母）-卡侬头（公） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公） |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 多媒体地插 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一个电源、一个HDMI、一个3.5音频、一个网络 |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 卡侬公母头 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3M卡侬头（母） |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 音响金银线 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2*2.5 单股300芯，双股600芯金银线 |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

综合评分各因素所占分值为：

1、投标报价                30%

2、技术部分                56%

3、商务部分                14%

评分办法

| 序 号 | 评审因素 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | - 本项目最高限价为385万元，招标响应供应商所报价格高于最高限价的作无效报价。（2）分别比较经招标确定最终实质响应文件和提交的最终报价，以报价最低的为评定基准价，评定基准价为满分，其他供应商各分项的价格分统一按照公式计算：报价得分=（投标基准价/投标报价）×30 | 30 分 |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术指标 | 根据投标人对招标文件采购需求技术参数响应程度情况进行评分：（技术偏离表及证明材料提供情况） 1、标注▲号条款负偏离的，每处减1分，减完为止； 2、其他技术条款负偏离的，每处减0.5分，减完为止； 注：“▲”号须提供相应要求材料，未提供的视为负偏离。 | 25分 |
|  |  | 安装施工组织方案 | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分必须具备针对本工程特点。 方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的得8分； 方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得5分； 方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得2分； 方案内容提供不全面，有缺陷、漏洞得1分；其余不得分。 | 8分 |
|  |  | 产品安装调试 | 产品安装调试。 方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的得8分； 方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得5分； 方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得2分； 方案内容提供不全面，有缺陷、漏洞得1分；其余不得分。 | 8分 |
|  |  | 应急措施预案与安全保障措施 | 根据供应商提供的应急与安全保障措施，考察其是否建立了的详细、完善的保障制度，制定了突发事件（包括突发公共卫生事件、灾害事故等）应急预案。 方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的得8分； 方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得5分； 方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得3分； 方案内容提供不全面，有缺陷、漏洞得1分；其余不得分。 | 8分 |
|  |  | 备品备件及培训服务 | 供应商结合采购需求，磋商小组根据各供应商针对本项目提供的备品备件及培训服务情况综合评定，备品备件充分、合理、可行，方案全面、科学合理、具有较强针对性的得7分； 方案基本完整、思路清晰、可行性较好的得4分，方案有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得2分；有方案，但内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。 | 7分 |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 3 |  | 拟投入本项目技术负责人 | 供应商拟投入本项目项目技术负责人具有有效期内的信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员CISP证书、造价工程师、系统架构设计师，每有一项得1分，本项最高得4分。提供供应商近6个月以来任意一个月为以上所有人员缴纳的社会保险的证明材料，并提供有效上述证书，超过法定缴纳社会保险年龄的人员须提供劳动合同及退休证书。 | 4分 |
|  |  | 往期案例分析方案 | 根据供应商提供的承担过往期案例分析进行综合评价，对往期近3年内有多个案例分析有针对性、分析详尽，且有证明材料支撑的得8分；仅对个别案例进行简单分析的得5分；往期未做过类似案例但针对本项目有经验分析的得3分。未提供的不得分。 | 8分 |
|  |  | 节能 | 响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 1分 |
|  |  | 环保 | 响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。 | 1分 |

评审后按累计得分高低顺序排名。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排名，得分且最终报价相同的，按服务方案优劣顺序排名。服务方案的优劣顺序由招标小组按少数服从多数的原则确定。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

四、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、资格承诺函

- 具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

招标响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）。

- 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

见招标响应函第7条。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

注：①按扬财购〔2023〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，上述第二至第五项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第二至第五项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：、江苏东程建设工程项目管理有限公司

根据贵方的     号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏东程建设工程项目管理有限公司组织的 扬中市三茅街道社区卫生服务中心 采购编号为   扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目弱电智能化系统项目   的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

## 项目分项报价明细清单（格式自拟）

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、分包意向协议（参考格式）

本项目允许成交供应商分包履行合同（若有，请提供）

致采购人：

1、我们 （供应商  ）      参加江苏东程建设工程项目管理有限公司采购代理机构组织的采购编号为（编号全称），（扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目弱电智能化系统项目 ）项目的政府采购活动，我公司指定（供应商1  ）为分包单位。

2、若我公司成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %（注：1。若供应商为大型企业，需将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。2. 预留给中小企业采购的比例为预算总额的40%及以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。3.若分包单位为小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业需提供该单位的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或提供监狱企业的证明材料并加盖该单位公章与分包协议同时上传）。

分包1供应商全称（公章）（若有，请盖章）：

分包2供应商全称（公章）（若有，请盖章）：

日期：

## 十六、资格承诺函（格式）

- 致：（采购人、采购代理机构）

- 我单位参与 （项目名称）  （项目编号：）   项目的

- 政府采购活动，现承诺如下：

- 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

- 投标（响应）供应商（全称并盖章）：

- 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

- 日期：

- 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

投标单位相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | ××××年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。