江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

项目名称：江阴市紧急医学救援中心净化、医气项目

项目编号：JSZC-320281-JSJG-G2025-0012

采 购 人：江阴市卫生健康委员会

采购代理机构: 江苏金港项目管理有限公司

二○二五年四月

总　目　录

第一章　　投标须知————————————————————第2页

第二章　　投标人须知———————————————————第5页

第三章　　项目要求和有关说明———————————————第15页

第四章　　评标方法和评标标准———————————————第39页

第五章　　合同书（格式）—————————————————第43页

第六章　　投标文件的组成和格式——————————————第47页

第一章  投标须知

项目概况：

江阴市紧急医学救援中心净化、医气项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025年5月21日上午9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况:

1、项目名称：江阴市紧急医学救援中心净化、医气项目

2、项目编号：JSZC-320281-JSJG-G2025-0012

3、项目预算及最高限价：867.5万元

4、采购方式：公开招标

5、采购需求：本项目为江阴市紧急医学救援中心DSA净化/病房医用气体项目采购与安装服务。（详见招标文件）

6、合同履行期限：3个月

7、本项目不接受联合体投标

8、本项目是否专门面向中小企业：是

9、本项目标的所属行业：其他未列明行业

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

4.供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

(三）本项目的特定资格要求：具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案证。

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购（苏彩云）平台

方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏彩云）平台下载获取。在招标文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏彩云）平台获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025年5月21日上9时00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏彩云）平台

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1、请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2、完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3、供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1、供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：江阴市卫生健康委员会

地    址：江阴市澄江中路9号

联 系 人：高女士

联系电话：0510-86861221

2、采购代理机构信息

名    称：江苏金港项目管理有限公司

地    址：江阴市大桥北路30号

联 系 人：沈女士

联系电话：0510-81666878

第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明 文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏金港项目管理有限公司。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、江苏金港项目管理有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*详细配置一览表；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*项目实施方案及需要说明的其他内容；

（7）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件3：具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案证。（上传原件扫描件并签章）

文件4：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（8）评分标准中对应的其它所需证明材料

（9）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于 无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以 来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要

求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江苏金港项目管理有限公司主持。

2、开标过程由江苏金港项目管理有限公司负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江苏金港项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人和评审专家依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

(1)依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明 文件(文件 1-文件3)等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

(2)通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前， 是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名 单，以确定投标供应商是否具备投标资格。 信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体 存在不良应用记录。

B、符合性检查：

(1)评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件 的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规 格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

(a)投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

(b) 投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

(c) 投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

(d)投标文件附有采购人不能接受的商务条件

(e) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件 中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比 较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显 文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明 或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7） 质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载” 中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至江阴市大桥北路30号江苏金港项目管理有限公司（招标采购代理部），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市大桥北路30号江苏金港项目管理有限公司招标采购代理部，收件电话：0510-81666878）的应当在快递寄出后联系江苏金港项目管理有限公司告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购代理机构将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、签订合同前，中标方须向采购人提供3份与网上投标文件一致的纸制打印投标文件及投标文件扫描件1份。

3. 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的 10% 收取履约保证金的，供应商应以电子保函的形式提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专 项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后(服务类)，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

6、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购[2021]5号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费和评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向采购代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二十、监督

有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

二十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章　项目要求和有关说明

(以下均为实质性要求)

一、项目概况：

本项目为江阴市紧急医学救援中心DSA净化\病房医用气体项目采购与安装服务。

1、项目范围（具体详见图纸）

| 楼层 | 科室 | 级别 | 净化区域 | 数量 （间） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | DSA | DSA手术室 |  |  |
|  |  | Ⅰ级 | 杂交手术室 | 1 |
|  |  | - | DSA手术室 | 1 |
|  |  | - | 急诊手术室 | 1 |
|  |  | 洁净辅助用房 |  |  |
|  |  | III | 杂交手术室缓冲 | 1 |
|  |  | - | 换床、洁净通道、污物通道、操作间、拆包、库房、挂铅衣、医护缓冲、女值、男值、工具间、洁具间、DSA设备间、汇流排、洗鞋、换鞋、男更、女更、污洗、污物存放等。 | 详见其他附件 |
| 1-3层 | 医用气体 |  | 包括中心供氧、中心吸引、压缩空气医用气体系统和智慧病房数字化医用传呼系统。 |  |
| 1-2层 | 医用物流系统 | - | 气动物流传输系统共计4个。机房位于二层。 |  |

2、具体项目内容

2.1装修装饰、基本装备系统

1）本项目包含招标图纸范围内墙面、顶面、地面、嵌入式医疗装备、门、窗等全部装饰维护系统。项目实施范围分界处的墙体（红线范围），其外装饰由内装完成，内装饰及交界墙体上的门、窗在净化范围内。

2）本项目包含采购清单中设施、设备的采购、施工、安装、调试等工作内容。

3）本项目包含采购范围内的墙、顶、地、门窗防护屏蔽项目安装工作。

4）本项目包含采购范围内的地坪找平等工作内容。

5）本项目包含杂交及DSA手术室顶面轨道钢结构支架、地面设备基础、设备电缆沟开凿及盖板等工作内容。

2.2暖通空调系统

本项目招标范围包含：

1）采购范围内的所有空调冷冻（热水）供回水、冷凝水、设备排水等系统的设备材料采购、安装、冲洗、打压、调试工作。

2）采购范围内除防排烟系统以外的包括空调送回风系统、排风系统、新风系统等所有系统设备材料采购、安装、调试等工作。

3）采购范围内多联机系统、分体式空调等设备材料采购、安装、调试等工作。

4）本项目空调机组采用直膨式，冷热源由直膨式机组自带。

2.3电气及空调自控系统

采购人负责将电缆、桥架从低压柜敷设到采购范围内的项目安装楼层各类电源总配电箱，具体采购范围包含：

1）本项目采购范围内总配电箱由中标人负责，从上述总配电箱开始（含）及其后的所有设备、管线、桥架、开关、插座、灯具等采购、安装、调试、验收。

2）净化区域需要和非净化区域共用的配电箱由大楼安装单位提供，出线回路按照净化区域配电要求预留回路。

3）采购范围内所有等电位箱及接地线的采购、安装，各类接地的接地点由采购人提供。

4）采购范围内所有医疗用电源连续维持系统、IT隔离电源系统。

2.4智能化及空调自控系统：

中标人负责完成采购范围内通风、净化空调的自动控制系统相关设备、材料采购、安装、调试和验收并预留大楼BA接口。

中标人负责完成采购范围内的智能化系统（综合布线系统、医护对讲系统、视频监控系统、背景音乐系统等），门禁系统及弱电井内设备及其相关工作不在本次招标范围内，具体详见招标图纸。

中标人负责完成净化区域内其他智能化系统末端设备在天花、墙面的定位、开孔及收口工作，并配合相关安装及调试工作。

其他采购需求中未明确的智能化系统不在本次采购范围内。

2.5室内给排水系统

采购人将给水管道敷设至项目安装楼层给水管道井及净化安装范围的界面处，并预留阀门（含阀门），提供各层排水立管的接入点。本项目采购范围包含：从预留阀门处开始至采购范围内的所有给水管道、卫生洁具、相关配件的采购、安装、调试；排水设施与排水立管接入点之间的管道连接。

2.6医用气体系统

1）中标人负责采购范围内的气体管道、终端、配件等的采购、安装及调试（氧气接至原医气管井立管，负压吸引机组及压缩空气机组均采用原机房设备）。

2）中标人完成DSA区域专用气源（包括氮气、二氧化碳）设备以及相应的管道、附件等。

3）原氧气站房更换5m³液氧罐一台，含原液氧罐的拆除及新罐体的安装、基础加固、调试以及相应的附件和管线（管道）连接等。

2.7 智慧病房数字化医用传呼系统，包括护理通讯信息系统软件、医护主机、分机、触摸液晶一体机、交换机、主服务器等。

2.8医用物流系统，包括4个站点及相关配套设施。

2.9其他

1）办公家具、活动家具、移动设备、复合手术室设备、智慧手术室、行为管理系统等均不在本次采购范围内。

2）本项目所有消防系统不在本次采购范围内，包括防排烟、消防喷淋、烟感报警、应急照明、疏散指示、消防联动信号等。中标单位负责招标范围内的防排烟口、消防喷淋头、烟感报警器等安装位置协调及其相关的天花开孔及收口工作，并配合最终消防系统调试验收。

3）采购人负责招标范围内所有主体砼结构施工、土建墙体砌筑抹灰（除汚物存放、污洗间）、设备混凝土基础、净化不需要的已砌墙体的拆除、原地坪凿除、垃圾清运、抗震支架、外窗栏杆、建筑外墙的开洞与封堵，穿楼板开孔、加固及封堵、外墙百叶安装等；中标单位负责完成招标范围内的所有装修装饰，以及各类孔洞、修补粉墙及界面处不同材料的收边、收口、打胶工作。

4）室外空调机房的土建及钢结构搭建、装饰装修（含防水）、照明、排水的所有工作等由采购人负责。

5）中标单位须配合相关医疗设备等其它工程的安装，费用由供应商在投标报价中自行考虑。

6）采购范围不考虑无影灯、手术床、吊塔的采购，但中标方负责安装件的制作及预留、预埋，并提供安装协助。

7）采购项目的做法以设计为准，材质/性能要求以本需求为准，设计文件与需求不一致的，以本需求为准。

二、技术标准与规范

本项目全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试等各项目技术参数，必须符合本文件及国家最新版标准和规范的要求。主要包括（但不局限于）：

《综合医院建筑设计规范》　GB51039

《医院洁净手术部建筑技术规范》　GB50333

《洁净室施工及验收规范》　GB50591

《重症医学科建设与管理指南（试行）》  2009

《医院消毒卫生标准》 GB15982

《建筑设计防火规范》 GB50016

《建筑内部装修设计防火规范》　GB50222

《通风与空调工程施工规范》　 GB 50738

《洁净手术室用空气调节机组》 GB/T19569

《民用建筑电气设计规范》　JGJ 16

《民用建筑电气设计标准》  GB51348

《建筑给水排水设计规范》　GB50015

《医用气体工程技术规范》  GB50751

技术规格与要求

（一）装修装饰、基本装备系统

1、装修装饰材料整体要求：

应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、易清洁和符合防火要求的总原则。地面应平整，采用耐磨、防滑、耐腐蚀、易清洁、环保、不易起尘与不开裂的材料制作。墙面应使用不易开裂、阻燃、易清洗和耐碰撞的材料。净化区内与室内空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

2、装修装饰材料技术、质量要求

（1）橡胶地板：

a.厚度为3mm，平整光滑表面结构，表面撒花颗粒均匀

▲b.产品原料均为天然橡胶和合成橡胶，不包含甲醛、重金属、卤素等有害物质，橡胶地板含胶量不小于50%，提供含胶量检测报告

c.尺寸稳定性≤±0.4%，硬度≥75绍尔，耐磨性≤250/mm3

d.耐烟头灼烧：≥3级，残余缺陷：≤0.2mm，色牢度：≥3级

e.防滑性能：达到R9级防滑要求

f.防火性能：.B1级

g.抗污性：0级、无影响

h.吸音性：产品具有减低冲击声音的性能，隔音性能≥6db

（2）洁净医疗板：

a.厚度：≥4.5mm

b.板材经国家防火建筑材料质量监督检验中心检测，防火测试性能达到A2 级

c.板材经国家标准测试，甲醛释放量达到 E1 级的技术指标要求

d.板材经国家标准（GB/T7911-2013)测试），板材具有耐干热（180°C）及耐湿热（不低于5级）、尺寸稳定性（纵向横向均≤0.2%）、抗大球冲击（落球高度100cm，凹痕直径≤9mm）、耐划痕（5级）、耐污染（不低于4级）、耐香烟灼烧（5级）；经（GB/T 17657-2013）测试，具有24h 吸水厚度膨胀率（0）

e.抑制细菌生长，经国际标准（ISO 22196:2011）测试，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌率达到99.9%

▲f.防霉性能，经（ASTM G21-2015）合成聚合材料防霉性的测定，达到防霉 0 级无生长（投标人或投标产品生产厂家具有由第三方权威检测机构出具的国家认可的相关合格检测报告）

★g.抗病毒性能，经（ISO 21702-2019）抗病毒活性测定，对肠道病毒71型、甲型流感病毒的抗病毒活性率达到99.9%（投标人或投标产品生产厂家具有由第三方权威检测机构出具的国家认可的相关合格检测报告）

（3）铝单板

a.采用防潮、防锈、耐擦洗、耐酸碱、防火、隔音保温，厚度≥1.0mm的铝单板吊顶；型号尺寸可根据设计需要设置。

3、洁净手术室基本装备表

DSA手术室（急诊手术室参考此表设置，具体详见招标图纸）

| 装备名称 | 数量 | 配 置 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 智能情报面板 | 1套 | 采用一体化32英寸以上平板多点电容式智能触摸屏，系统内具有编程控制系统，①时钟；②无影灯控制③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，过滤网堵塞报警；④照明系统控制，麻醉废气排放启停、监控，消防报警；⑤免提电话面板⑥医气系统监控、报警；⑦可接入上位机系统，支持功能扩展（电动门管理模块、HIS、PASC系统接入）等 |
| 计时器 | 1套 | 液晶显示北京时间和手术时间、麻醉时间，箱体面板发纹不锈钢或亚克力板制作，通过智能情报面板端控制 |
| 内嵌式器械柜、麻醉柜 | 1套 | 不锈钢材料，S304 900×1700×400mm，分四门开启，上下两层，内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械 柜体采用1.0mm不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同 |
| 内嵌式药品柜 | 1套 | 带抽屉2个，可锁，其他要求同上 |
| 内嵌式电脑柜 | 1套 | 900*1700*400，柜体采用1.0厚S304不锈钢板，上部不锈钢平开门，中部预留电脑及打印机放置位置，设键盘托 |
| 内嵌式导管柜 | 1套 | 不锈钢材料，S3041200×1700×500mm，可放置足量导管器械 柜体采用1.0mm不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同。仅杂交手术室及DSA手术室设置 |
| X光观片灯 | 1套 | 杂交手术室及DSA手术室设六联，其余手术室设四联；LED背光技术，光源色温在10000K以上，具有超越玻璃的透光性，持久耐用，不变色、不变形，对人体无害 |
| 输液导轨 | 1套 | 每套含两个导轨、4个可升降的吊钩 |
| 组合电源插座箱 | 4组 | 组合箱嵌入安装，不得单个设置，其中3组为4个220V 10A插座，2个接地端子；1组为1个三相380V 插座，2个220V 10A插座，1个万能插座，2个接地端子 |
| 医用生物保温柜及收纳库 | 1套 | 有效容积：90L，温度控制范围室温+5℃~+60℃ |
| 医用生物保冷柜及收纳库 |  | 有效容积: 90L，温度范围 2℃~8℃，百级手术室各设置一套,洁净走廊设置1套公用 |
| 微压计 | 1台 | 电子显示，液晶显示面板，测量量程为0~60或±50pa，测量精度±1%，输出0~10VDC |
| 吊塔 | / | 设备甲供，中标方配合锚栓，钢结构制作，能承载吊塔荷重 |
| 无影灯 | / | 设备甲供，中标方配合锚栓，钢结构制作，能承载无影灯荷重 |

4、主要装备的技术性能要求

（1）医用自动感应门

a.门机门体同一品牌，具有ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、CE（EC）认证、TUV认证、UL认证

★b.门体、门机同一品牌，洁净气密门拥有完整的气密性检测报告，压力+40帕时，单位缝长每小时空气渗透量≤0.06m³/h/m、单位面积每小时空气渗透量≤0.15m³/h/㎡（（投标人或投标产品生产厂家需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）文件）

c.门机要求：

①具备下沉内压功能,下沉内压动作不小于10mm，且必备遇阻反弹安全防护功能

②门机采用直流双电机驱动（或其他优质双电机），电机带有编码器增加运行精准度与可靠性，双电机在运行状态下，任何一个电机编码通讯线的脱落或拔掉，机组具有直刹停止功能（防止电机误动作使门撞伤人员）

③门机带动门体开关门速度0.03-0.5m/s，可调节

▲④机组使用寿命≥300万次（（投标人或投标产品生产厂家需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）文件）

⑤电机具有防撞检测，防撞反弹功能（在无安全光线、雷达或安全传感失效情况下进行安全保护）

⑥有全开半开功能（半开功能可调30-80%开启宽度），带延时关闭功能，配备安全电眼，并具备应急手动开门功能，防夹、防撞

a.门体要求：

①必须采用压铸成型工艺，门体表面门板不可以有接缝,观察窗玻璃不可外突出密封条，保证门体表面光滑、平整

②铅防护门体内应内衬符合设计要求防护当量的厚度铅板，铅板的规格应符合相关国家标准的规定

③视窗为双层中空玻璃圆角平面窗，视窗与门体接缝≤0.5mm

b.其他要求

①机械结构吊轮均采用防静电刷，防静电，防积累灰尘，从而保证机器安全性，延长使用寿命

②气密门运行噪音低于50分贝

③隔音性：声音衰减Rw（C；Ctr）达到31（-1；-2）dB

④控制系统提供：手术室中央控制系统接口、消防联动接口（能对消防信号的输入识别及有输出反馈的消防信号）、门禁接口、手术灯功能控制接口、CAN/BUS总线协议、开放标准ModbusRTU通讯协议

（2）钢制气密门

a.总体要求：运行平稳、宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形，优质钢板表面，门扇厚度≧40mm，门扇钢板厚度≧1.0mm，内部填充高强度防火、防潮、隔热材质基层，表面静电粉末喷涂，颜色可选

b.五金配件：采用国际知名品牌（合页，把手，锁体，锁芯）等配置齐全

c.其他设置：玻璃视窗（金属外框+钢化玻璃）、地坎和钥匙锁芯等根据需要设置

d.设置配套门套，具体规格尺寸详见设计图纸

e.产品不得使用普通门窗替代，气密性能、抗风压性符合《建筑外门窗气密、水密，抗风压性能分级及检测方法》有关指标，并取得相关检测证明；气密性能：单位开启缝分级指标值1.3m³/（m·h）、单位面积分级指标值3.8m³/（㎡·h）；抗风压性：5kpa

（3）保温柜

a.设定温度范围：室温+5℃~60℃

b.有效容积：90L

c.显示器：LED数码管显示屏，带有按键操作

d.内外部材料：喷涂钢板，结构稳固，耐磨防锈易清洁

e.采用双层钢化中空玻璃，视野开阔保温效果好

f.微电脑PID控制系统：微电脑PID控制器使培养箱内温度更加精确、稳定

g.安全及时间功能：声光报警、传感器故障报警、自动温度报警等安全报警功能

h.控制器面板，清晰的显示温度状态等信息，采用绿色数字显示，颜色温和，显示清晰，显示精度0.1℃

i.温度波动性±0.5℃，温度均匀性±1℃(设定37℃，环境温度24℃，无负载)

j.无压缩机和外置风扇，采用自然对流循环方式，气流缓慢，极其安静，不干扰手术室的气流，不影响温度，减少交叉感染的风险

（4）保冷柜

a.温度范围：2℃~8℃(环境温度10℃~32℃), 风冷式冷却，精确微电脑控制，大屏幕数字温度显示，分辨率0.1℃，便于准确观察监控箱内温度

b.有效容积：90L

c.门锁：外置机械式门锁（1个）设计，可确保柜内物品的安全存储

d.内外部材料：喷涂钢板，结构稳固，耐磨防锈易清洁

e.温度均匀性≤2℃(设定5℃，环境温度25℃，空载)；温度波动度≤3.6℃ (设定5℃，环境温度25℃，空载)

f.采用全封闭定频压缩机，运行平稳，噪音低，使用寿命长，并使用碳氢R600a制冷剂，节能环保

g.采用双层钢化玻璃门，视野开阔，有利于随时观察储存在箱内的物品

h.报警功能：柜温高低温报警、传感器异常报警、断电报警

i.报警方式：声音蜂鸣报警、报警代码显示报警

j.控制器功能：开机延迟保护、压缩机保护等

k.采用定期停机除霜方式

（5）感应刷手池

a.型号规格：二人位刷手池，体积≥1500*1170*640mm(宽高深)，整体外观独特，高端大气又时尚，纹理细腻，防油污易清理，精致珍珠表面，抗油防污；

b.池体款式：采用特制的坡度及深度设计，静音防溅，圆弧结构，方便消毒、清洁，有效预防细菌滋生，台面配置操作面板；

c.材料：医用刷手池池体采用不低于1.2mm SUS304不锈钢板制作；框架部分采用不低于1.2mm厚电解钢板喷塑；

d.智能电路控制箱：安装漏电保护装置，另外采用降压变压器，把交流220V变成直流24V安全电。所有控制电磁阀均采用24V直流，有效的保证用电安全；

e.感应水龙头款式：感应龙头，全铜精加工镀铬龙头主体；红外线自动感应传感器，免接触自动感应出水，感应距离可调，出水嘴至少可360°全方位旋转，适合不同角度使用；至少60秒出水超时保护，使用方便简单；进水加装过滤网装置；

f.出水控制方式：独立设置二次感应开关+膝控式开关，各水嘴独立设置，不影响其它水嘴的使用，方便使用及维护；

g.温度控制：在操作面板各龙头独立配置恒温阀，出水温度可调，温控更精确，温度可视化实时显示；

h.提供感应刷手池样本资料。

（三）暖通空调系统

1、整体要求：

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态

（1）主要洁净室技术指标

| 名称 | 室内压力 | 最小换气次数(次/h) | 工作区平均风速（m/s） | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 最小新风量 | 噪声dB(A) | 最低照度（lx） | 最少术间自净时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m3/h·㎡或次/h（仅指本栏括号中数据 |  |  |  |
| 中心手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 |  | 0.20～0.25 | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| 普通手术室 | 正 | ＞15 | — | 20～26 | 30～65 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | - |
| 无菌敷料 | 正 | ＞12 | — | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | — |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | ＞10 | — | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | — |
| 护士站 | 正 | ＞10 | — | 21～27 | ≤60 | （3） | ≤55 | ≥150 | — |
| 手术室前室 | 正 | ＞8 | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 | — |
| 刷手间 | 负 | ＞8 | — | 21～27 | — | （2） | ≤55 | ≥150 | — |
| 洁净区走廊 | 正 | ＞8 | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 | — |
| 脱包室（正） | 正 | ＞8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 脱包室（负） | 负 | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：其他表内未注明的项目需满足相关规范、标准的要求。

2、主要空调设备性能要求

（1）医用空调机组（含新风机组）

a.组合式空调机组全系列通过 CRAA 国家产品认证；具有Eurovent认证、AHRI认证和TUV认证。

b.室内机框架采用铝合金框架结构，以保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。框架连接件应为可拆卸的标准化折边增强型角状连接件，弹性固定连接，该项可拆卸连接件应能满足面板紧密拼装要求。

★c.箱体应有足够的强度，必须具有完整可靠的框架结构，箱体强度需达到EN1886：2007标准D1级，在-400pa和+700pa时，漏风率达到L1级。（投标人或投标产品生产厂家需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

d.机组采用先进的防冷桥技术，杜绝冷桥现象，保温性能达到EN1886：2007标准T2 / TB1等级。

e.机组箱板采用防冷桥双面板保温板，内填充保温材料保温层采用高压聚氨脂（PU）发泡材料，密度≥50kg/m3，导热系数≤0.023W/m.℃。

f.空调机组箱体的密封应可靠。当机组内保持1000Pa的全静压值时，箱体的漏风率不应大于0.03%。

g.空调机组因具有很好的保温性能，稳定运行4小时无凝露现象。

h.风机：

①　风机选型符合高效、低噪原则。采用高效非过载型离心风机，直联驱动，避免皮带传动产生的粉尘。风机变频控制，能够准确调节风量。

②　风机电机轴承耐磨性好，使用寿命长，底座为弹簧减震底座。风机叶轮做防腐处理，并且经过动、静平衡测试。

i.电机：能效至少为IE2等级，同时应符合我国有关电机技术及安全标准要求，绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55，电机需配置PTC过热保护装置，电机应方便安装、调整。

j.表冷器：

①　表冷盘管的框架采用不锈钢或铝合金材料制作。

②　冷热盘管采用优质紫铜管套防腐亲水铝翅片，集管采用紫铜管。

③　冷凝水盘设计应使积水能够顺畅排出，不驻留，不易滋生细菌，不锈钢材质。底部做保温处理。

k.过滤:

l.过滤框的材质为不锈钢304或镀锌钢喷涂。为防止以后更换过滤器后密封条脱落，过滤框密封条应采用非粘贴式的，稳定可靠。

m.室外机需取得能效备案。且8匹及以上直膨室内机铭牌上标注APF值应大于3.0。

n.直膨设备可在宽环境温度范围稳定运行：1、制冷时应保证在环温高至47℃下稳定运行（全新风进风工况也应满足47℃制冷）；2、热泵制热时应保证低温达-15℃稳定运行。专业净化场所使用的直膨设备应具备全年制冷能力，在环温-10℃时仍可稳定制冷。

o.机组采用直流变频压缩机，压缩机容量可实现10～100%连续可调，适应全新风或变风量时的低负载运行。

p.外机驱动的冷却方式应为自主设计的一体板冷媒散热冷却方式，利用冷凝后的冷媒（一般30~55℃）与驱动器模块（最大90℃）进行换热，将驱动模块温度大幅度降低，保证在恶劣条件下能为压缩机提供稳定运行条件。

q.室外机具备黑匣子数据存储及便捷在线升级功能，可记忆故障信息等，实现调试维护时数据的提取与分析，提高维保效率。

（2）风机盘管

a.电源：单相AC220V±10%/ 50Hz±2%

b.风机盘管设计制造及噪声控制必须符合国内外有关规定。整体结构简单，方便拆装及清洗盘管翅片

c.风机盘管包括：离心式风机、轴承、电机、盘管、钣金件、电气、加长型凝结水盘（带保温）、回风箱及其他部件。机组保温材料、电气、风机、叶轮等材质必须符合国家防火协会有关规定

d.轴承需选用进口永久润滑轴承，自动润滑，无需加油、无需维护，运行寿命70000小时以上

e.除轴承密封圈及传动部件，正常寿命期间可更换外，其他材料部件正常运行寿命大于15年

f.壳体采用厚度δ≥1mm的优质镀锌钢板

g.盘管：盘管采用优质铜管，高效传热防腐亲水铝翅片，机械整体胀管，最大工作压力大于1.0Mpa。接管采用螺纹连接

h.表冷器最大工作压力为1.0MPa。焊料均匀无气孔。无缝铜管采用磷脱氧紫铜管

i.叶轮：热镀锌板整体冲压成型，或高强防氧化铝合金，100%动平衡试验检测

（3）排风机：

a.采用高效长寿马达

b.采用离心式风机

c.噪声不大于45dB

d.用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计

（4）阻漏式层流送风天花

采用阻漏式专用结构，工厂制造，现场用配套专用联接件拼装组合，无影灯安装处采用气流补偿装置，出风口双层DPP网均流，气流满布率≥95%

（5）定风量调节阀：

a.国际知名品牌产品；空气泄漏率达到等级二，符合VDI3803或DIN V 24194

b.定风量调节阀为压力无关型，机械式自动装置调节装置，及经过定风量调节器的风量可严格按照刻度盘标定的风量送风或排风，不受管道干管静压以及风量变化的影响

c.定风量调节阀阀体结构应为单阀板节流形式，并根据阀前静压的变化自动调整阀位的开度，从而保证送风量的恒定

d.定风量调节阀可在管道静压压差50～1000Pa范围内正常工作，并且不受安装位置的限制。可水平或垂直安装

e.定风量调节阀流量调节精度在不同静压条件下应小于设定风量5%，同时定风量调节器刻度盘风量范围4：1

f.定风量调节阀外部应有风量刻度盘以及指针显示流量刻度，并可在刻度盘风量范围内任意设定风量，并能保证风量刻度与实际风量误差≤±4%

g.风道静压发生变化，阀门应在1秒之内响应到位

h.阀门风量调节范围应足够大，可调比（阀门最大控制风量与最小控制风量之比）应不小于15：1

（6）阻抗复合式消声器、消声弯头

a.消音器或消音部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。

b.要求使用阻抗复合型消音器，消音器无纺棉填充材料必须复合《洁净室施工及验收规范》GB50591-2012的规定要求，消音器内、外层选用优质镀锌钢板制作。

c.专业厂家生产，严禁现场制作。

（7）高效过滤器

a.由防水、阻燃的玻璃纤维滤纸组成，用DIN标准列出的氨基酸胶把滤料固定在质轻的电镀铝挤型材框架上

b.以最小阻力达到最高的效率，从而降低运行成本。确保相同的褶层间距，保证最佳气流通过，同时达到高容尘量，充分利用过滤器整个深度上的滤材

c.在进风面和出风面都可以装有喷塑的护面网，以保护滤纸不被损坏

d.重量轻，结构小巧紧凑

e.组成材料具有极低微的化学气体产生特性，以达到特殊工况的严格要求

▲f.所有高效过滤器均需进行检漏测试，随货提供与过滤器一一对应的检测报告

（8）保温材料：

a.国产优质品牌产品

b.室内保温材料采用闭泡橡塑保温材料，难燃B1级

c.采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）

d.湿阻因子≥7500；真空吸水率≤10%

e.40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)

（9）风管式灭菌器

a.消毒方法：等离子体

b.风阻＜30Pa

c.杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。

d.等离子体寿命：≥50000h，密度：（1.1-2.4）×1019m-3

★e.气雾室细菌（白色葡萄球菌）的杀灭率≥99%，对0.5μm以上颗粒物的去除率≥99%，臭氧泄漏量≤0.003 mg/m³（投标人或投标产品生产厂家具有由第三方权威检测机构出具的国家认可的相关合格检测报告）

f.专业的消毒产品生产企业生产，产品获得《消毒产品卫生安全评价报告》

（四）电气系统

1、总体要求：

（1）采用TN-S三相五线制供电系统，电源中线N和保护线PE在变压器处分开并相对绝缘，保护线上的接地电阻不大于1欧姆。

（2）所有电缆、电线、桥架应选用行业著名品牌产品，应采用阻燃及难燃以上级别电缆、电线。电线电缆采用低烟无卤。

（3）各区域按相关规范要求做好等电位接地。

2、电气系统主要设备技术要求

（1）配电箱及箱内主要元件

a.配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

b.配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。

c.配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。

d.配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

e.配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。

f.所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

g.配电箱塑壳断路器额定分断能力50KA以上，电子脱扣器保护，三段保护。

h.微型断路器额定分断能力6KA以上。

（2）医用IT隔离电源系统

IT绝缘监视系统应符合中国最新颁布的GB16895.24-2005标准和国际电工委员会IEC60364-7-710:2002标准。由医用IT系统隔离变压器、绝缘监视仪、外接报警装置主要元件组成。

a.隔离变压器:

①　在初级绕组和次级绕组之间有屏蔽层，并连接到独立的端子上。变压器的固定架与 铁芯隔离。

②　内置温度传感器可通过绝缘监视仪对变压器温度进行监测并发出超温报警。

③　隔离变压器采用先进工艺技术生产，保证满负荷温升小于76℃。

b.绝缘监视仪:

①　绝缘监视仪符合IEC60364-7-710和DIN VDE0100-710标准；

★②　采用自适应脉冲信号（AMP）测量方法检测，以提高本系统抗干扰能力，精确监视带直流回路的IT电网。（（投标人或投标产品生产厂家需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）资料）

③　配置与其相匹配的电流互感器（变比：50/0.05）。

c.外接报警装置：

①　外接报警显示和测试单元可指示不同故障类型。绝缘故障、过负荷、变压器超温报警。报警发光管指示。

②　RS485通讯接口。

③　中文面板指示具体故障类型。

④　自检及消音功能。

（3）医疗用电源连续维持系统

a.采用在线式工频电源，内置输出隔离变压器，要求采用可控硅相控整流技术，杜绝采用IBGT整流方式

b.主要指标要求：

①　主路输入电压：380V±25%，输入频率：50Hz/60Hz±10%

②　旁路输入电压：380V±20%面板可设置，输入频率：50Hz/60Hz±5%面板可设置

③　输入电流谐波：＜4.3%，100%非线性

④　输出功率因数：≥0.9 ；输出电压不平衡度：≤0.5%

⑤　动态负载电压瞬变：≤±5%(0～100%跃变)

⑥　过载能力：125% 10min，150% 1min；满载效率：≥90%

⑦　切换时间：0ms

c.电源主机须支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性

d.全功率整流器和逆变器的在线式双变换电源，市电正常及电池状态时所有负载均由逆变器供电

e.主机应具备LED+LCD显示，采用不小于7寸的彩色触摸屏，显示屏运行状态直观显示，支持中英文显示,能够显示设备的各工作参数，可查阅历史事件记录

f.可选择在线模式、ECO模式、EPS模式、并机模式等工作方式

g.整流器具有软启动功能, 可避免对发电机瞬间投载现象,避免发电机电压与频率摇摆及发电机供电瘫痪

h.具有冷启动功能，在无市电的状态下，可直接用电池组启动，满足用户的应急要求

i.具有输入缺相或错相保护，输出短路保护，输出过欠压保护，过热保护，电池高压保护，电池低压保护等保护功能

j.功能强大的通讯接口和网络远程监控功能，标准配置RS485接口，可选配SNMP网络监控卡及短信报警器

k.蓄电池技术指标：

蓄电池必须是通信用阀控式、全封闭免维护铅酸电池

为方便维护保养，电池须与主机同一品牌

（4）开关插座：

a.开关采用大翘板开关，豪华型面板。

b.插座采用多功能型、通用性插座，满足多种标准插头使用

c.安全型插座采用防水、防尘型插座，保证使用安全。

（五）智能化及空调自控系统

1、净化空调自动化控制系统要求：

（1）整体要求：

采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀变频器等对系统的风量及温湿度进行控制

（2）净化空调控制系统的控制必需满足机房本地智能自控系统、手术室远程控制功能需求

（3）远程手术室智能情报面板应可以实现以下的控制功能：

a.机组启、停

b.值班运行/全风量运行转换

c.温度的设定

d.室内温、湿度、压差的显示

e.机组启、停指示

f.机组值班状态指示

g.机组运行指示

h.机组故障指示

i.高效过滤器堵塞报警指示

j.正负压转换控制及指示（仅正负压转换手术室有此要求）

（4）机房智能自控柜内应可以实现以下的控制功能：

a.室内控制面板实现的全部功能

b.风机运行频率显示

c.中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等

d.手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定

e.冷热水调节阀、加湿器和加热器工作状态

f.试灯和功能切换

g.各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改

2、弱电及空调自控系统主要设备技术要求

（1）可编程控制器

a.微处理器采用32位工作频率10MHZ及以上

b.具有备用电池，可维持内存中的程序和数据信息至少72小时

c.预先配置应用程序模块，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能

d.可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能

e.采用Modbus、Lon或C-bus通讯协议

f.安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上

（2）变频器：

a.内置PID控制回路，可自行编写控制参数

b.每台变频器必需独立配置操作显示屏

c.安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上

d.每个变频器需配置独立的操作面板

（3）电动比例积分调节阀、传感器、执行机构：

a.传感器、执行器具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便，检修时不影响系统运行

b.测量控制用传感器精度不低于3%；计量用传感器不低于2%

c.温湿度传感器时间常数不大于20秒

d.传感器和执行器的变送器要求采用统一的0~10VDC或4~20MA信号

（五）给排水系统

1、总体要求：

a.应按GB50333-2013第10章给水排水技术规范要求进行采购及安装

b.洁净区内的盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水龙头

c.采购范围内所有洁具均包含在投标报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件，便器采用感应式

d.给水支管冷、热水管均采用薄壁不锈钢管，卡压连接。

e.室内污、废水均采用HDPE静音排水管，电热熔连接。

f.高温排水采用无缝不锈钢管，焊接连接。

g.热水管应采用橡塑保温材料进行保温；冷水及排水的干、立管亦应采取防结露保温，采用橡塑保温材料

h.洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置

i.洁净区内的地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm

j.洁净区的排水横管直径应比常规大一级

（六）医用气体系统

1、主要设备技术要求

（1）气体终端

a.采用ISO32颜色标准识别气体，通过CE认证

b.具备通，断，拔三段式状态

c.内部采用“双滑杆+钢珠”插嘴夹设计，双层锁定二次插拔，杜绝二次插头由于气体终端内部压力以及插嘴夹锁止失效造成弹飞伤人的情况

★d.带脱卸保护的压盖式，具有抗菌效果检测报告，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的抗菌率≥99%（投标人或投标产品生产厂家具有由第三方权威检测机构出具的国家认可的相关合格检测报告）

e.终端插拔次数不小于10万次。

f.无插头时能自动密封，自带检修阀，可独立带气维修，维护方便快捷

（2）汇流排

a.全封闭式金属箱,抗干扰，自动切换阀换向控制，高压软管采用36''(914MM) 金属软管；

b.采用LCD液晶面板与接触按键，10.1”TFT LED背光，分辨率1024*600像素，电磁兼容性符合YY0505-2012/IEC601-1-2,电器安全要求符GB9706.1/IEC60601-1-1,电阻式触摸屏幕，音量可调，量测数据直观，可通过触摸屏方便修改气体切换压力等，设置有密码保护，操作安全简便；

c.自动生成故障报警记录，方便查阅；

d.带以太网及RS485通讯接口，可实现远传监视及报警，可扩充双显示屏控制，连接网络后可实现手机APP监控，另可选配手机短信报警，可轻易被整合于网络系统，实现远程实时监控；

e.设外置气体过滤装置，有效过滤气体中尘埃，防止不洁气体影响系统正常工作，滤芯更换方便；

f.依CGA4.1及ISO 15001标准脱脂清洗,24小时气密测试全系统100%耐压测试, 全检，安全可靠；

g.HMI人机界面控制，监测齐全，运行监视形象操作方便，高可靠性，断电故障下仍能不间断供气；

h.预测气源剩余供气时间，提前计划备气瓶；

i.一用一备双输出减压器、双安全阀结构，完全实现带气维修，不中断供气；

j.系统清洁度高，符合高压氧气级清洁等级要求。

（3）区域报警装置：

a.人性化显示，采用LCD液晶面板与接触按键，10.1”TFT LED背光，分辨率1024*600像素，读数清晰，一台设备可设置多组监控要求数据；

b.主板设有watchdog功能，即使系统发生死机或者断电复位后，系统均会进行自我侦测并实现自动启动，恢复报警器正常运行，确保医院供气系统的有效监控；

c.内设置网络通讯功能，实现远程实时报警，可与中央监控系统整合，通过中央监控、趋势数据存档及分析，实现医院智能化监控，提高工作效率；

d.通用性强，与各种传感器兼容，接收不同输入信号，为您提供全面的检测数据，如气体压力、流量、溶度及所处环境温度、湿度等，同时也可实现非线性参数的检测。

（4）气体管道

a.根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第5.2.1条规定，除设计真空压力低于27kPa的真空管道外，医用气体的管材均应采用无缝铜管或无缝不锈钢管

★b.铜管及不锈钢管具有第三方检测机构出具的有害物质（六价铬、铅、汞、镉）限量检测报告（投标人或投标产品生产厂家具有由第三方权威检测机构出具的国家认可的相关合格检测报告）

（5）电源插座、设备带等辅助设施系统

a.除了一层中毒、洗胃间采用明装设备带，其他均采用跟墙面一体的隐藏设备带

b.照明灯选用优质LED日光灯

c.插座采用多功能插座，可插两线、三线插头，满足工作需要，无须转换插头

d.病房设备带位置：每间病房的设备带上设置有医护人员方可操作的维修阀和漏电保护器，原则上设备带中心离地面高度在1.3～1.5m之间，以便于护士操作

注：所有强、弱电与气体管道设备带内均分道敷设，气体走道能同容4种不同气体管道，气源和电源的分隔符合国际标准要求，电路采用PVC管与铝合金绝缘，以符合电路安全要求。

（七）智慧病房数字化医用传呼系统

（1）护理通讯信息系统软件

a.组织架构：管理系统中的组织架构层级相关内容，支持对科室、区域、房间、床位等进行添加、编辑、删除等操作；

b.用户账号：管理系统中的用户账号权限相关内容，支持对账号、角色、岗位、层级等进行添加、编辑、删除等操作；

c.终端管理：管理系统中的各个终端设备，支持对终端进行注册、编辑、监控、配置、删除等操作；

d.标签管理：管理系统中患者相关的标签内容，用于展示患者详情字段、病区护理统计、整体统计信息等；

e.院内服务：维护接入系统的院内商家的小程序二维码，并推送至床头分机上显示；

f.系统设置：设置系统的服务器、个性化显示、个性化报号等内容；

g.应用管理：管理系统中各终端类型的安装包、菜单、模板等内容；

h.系统运维：显示系统的运行情况、授权情况以及登录日志、操作日志等内容；

i.患者信息：显示病区床位一览，并展示患者的详细信息、费用详情等内容；

j.病区管理：管理病区医护分组、医护排班等内容；

k.消息提醒：设置消息提醒模板、内容与规则后，将消息推送至各个终端上展示；

l.统计分析：显示系统中的各类统计图标，包括呼叫记录、病区出入记录、呼叫对比图等内容。

m.终端安全保障设计：采用RTA终端授权接入机制，有效保障在专有的机构由专有人员将专有探视终端接入专有视频云。

n.提供多重防护策略，可防护DDoS、CC、SQL注入、XSS跨站等常见Web服务器漏洞攻击、核心文件非授权访问、路径穿越等，保障网络安全。

o.安全传输：HTTPS、WSS、结合数字签名技术，防伪造，防篡改，有效保障数据安全传输。

（2）医护主机

a.采用安卓11.0操作系统，23.8英寸高清液晶屏，电容式液晶屏，分辨率1920*1080；采用1300万像素前置摄像头；

b.采用6核CPU，主频可达1.8GHz，搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅；

c.双声道立体声输出扬声器，支持全指向性4MIC，降噪防啸叫高清通话

电话式话筒设计，摘机自动接听收到的呼叫请求，无需额外操作

支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活，支持WiFi6

支持光感传感器、3D重力加速度传感器、红外距离检测，NFC刷卡模块

软件功能：护理通讯、床位一览、呼叫分机、医声助手、门禁控制、话筒广播、音频广播、呼叫记录、批量监护、留影留言、系统设置等

多路通话：支持一病区多主机模式，当一个主机正在通话中时，不影响其他主机等终端处理患者呼叫

支持主动调起患者的床头/床旁分机摄像头，查看患者的实时情况

★主机多设备监护：可同时查看至少9路床旁摄像头画面，并可放大查看指定分机画面，可以选择是否与该分机直接通话。（投标人或投标产品生产厂家具有由第三方权威检测机构出具的国家认可的相关合格检测报告）

提供所投型号产品具有CCC、节能认证证书，提供加盖制造商公章的证书。

（3）床头分机

a.采用安卓11.0操作系统，10.1英寸液晶屏，多点式电容触摸屏，分辨率1280*800

b.采用4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行

c.支持IC卡刷卡模块，支持息屏与复位按键

d.支持连接卫生间分机，在为卫生间分机供电的同时转发呼叫信息

e.6.800万像素前置摄像头，保证患者与医护间高清可视通话

f.支持wifi，2.4G与5G双模，组网方式灵活，支持蓝牙4.2

g.软件功能：护理通讯、电子床头卡、生活服务、入院须知、科室简介、服务信息、医护信息、图文音视频宣教、调查问卷、检查报告、检验结果、消息提醒、费用查询、充值结算（须对接医院支付平台）、体征数据、护理任务、定时闹钟、医疗计算器等

h.智能宣教：系统根据患者诊断等信息，自动匹配展示与其相关宣教文章，内容全面支持文字、图片、音频、视频、word、PPT、PDF文档等形式，方便患者查看；具备自动朗读功能，宣教文字自动转音频

★i.体征数据：可录入与查看患者单项体征数据，系统自动根据体征数据各类体征趋势图表，不必再抄写转录，提升工作效率。（投标人或投标产品生产厂家具有由第三方权威检测机构出具的国家认可的相关合格检测报告）

（4）医生办公室、治疗室分机

a.呼叫患者：显示所在护理单元的床位一览表，点击具体床位后，对该床患者发起呼叫。

b.呼叫主机：对本护理单元主机发起呼叫请求。

c.呼叫其他办公室：显示所在护理单元的医生办公室分机一览表，点击具体办公室后，对其发起呼叫请求。

d.呼叫处理：处理本护理单元医护主机、其他值班室分机、床旁分机、床头分机发来的呼叫请求，处理本护理单元床旁分机、床头分机发来的增援呼叫请求。

e.静音/恢复：点击静音按钮后，对接收的呼叫请求将不再进行播报，仅在页面进行提醒，再次点击后，恢复呼叫播报。

f.屏保:分机一段时间不操作后自动显示，显示内容为当前时间。

（5）残疾人卫生间报警、卫生间分机

a.IP68防护等级；呼叫按键占比大于25%；静电等级±15KV；具有专用取消按键，便于及时清除误操作，也支持在医护主机上取消报警

b.组网方式：两线制组网；防冲突撞码：保证由主机下发的每一个分机码都能被对应的卫生间分机收到，形成贯通的通讯机制。

c.支持：呼叫拉绳、蜂鸣器、灯光指示、呼叫取消按键

d.呼叫时有明显的声光报警提示，系统在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。

（6）走廊显示屏

a.安卓操作系统，版本号不低于Android 11.0；双面显示屏，一体成型，显示屏尺寸不低于28.6英寸；显示屏分辨率不低于1920×560；具备扬声器b.CPU:不低于6核；CPU主频不低于1.8GHz；运行内存不低于4G，机身存储不低于32G。

c.呼叫信息展示：展示当前正在进行以及未处理的呼叫信息

d.呼叫播报：支持对当前未处理的呼叫信息进行语音播报

★e.信息发布：当系统无呼叫时，展示本护理单元的信息发布类文章，支持定时播放与轮播（投标人或投标产品生产厂家具有由第三方权威检测机构出具的国家认可的相关合格检测报告）

f.播放视频：当系统无呼叫时信息发布时，展示本护理单元的信息发布视频

（7）触摸液晶一体机

a.操作系统：≥Android11.0；显示屏尺寸：≥55英寸，LCD液晶显示屏，支持20点触摸；支持分辨率：≥3840*2160，亮度≥250cd/m²（Typ），运行内存：≥4G，机身存储：≥32G

b.病区呼叫系统对接:支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息

c.病区首页:展示病区统计信息、护理任务提醒；呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示。接收并展示病区公告、全院公告等信息

d.床位一览:病区床位信息展示，包含患者的关键信息：床号、姓名、费 用、护理等级、过敏等信息

e.手术检查:可展示病区患者的手术信息和检查信息，便于护士查看

f.医护排班:可根据排班情况展示排班流水信息，也可按护理分组、医疗分组展示相关分管床位信息；

g.交班信息:可按日期、班次展示病区交班信息 ，可对交班信息进行查看，编辑等操作；

h.系统设置:可通过浏览器对展示内容设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护。

（八）医用物流系统

气动物流传输系统是以压缩空气为动力，借助机电技术和计算机控制技术，通过网络管理和全程监控，将物品放在胶囊瓶内通过专用管道进行传输，具有传输速度快、可调速、送达位置准确、可实时监控、可设置优先级等特点。

（1）监控软件

a.可动态显示文字和动态数据；显示每个设备动态流程；实时监控整个系统的运转状态；显示故障区域及故障代码；

b.可记录所有收发送记录；即时打印或存储打印; 可作出统计数据；

c.某一子系统有故障或关闭，不影响其他系统正常运行；若某收发站有故障，可独立关闭此站，不影响整个系统的运行；

d.可作加密级传送并具安全接收功能；

e.可预置不同速度传输传送；

f.主监控中心设置监控装置，可与局域网连接，可实现远程监控，监控 PC 可实现故障分析查询功能。

（2）控制软件

a.工作原理：以三相空压机抽取及压送空气为动力，在密闭的网管中传送物品，并能消除静电；

b.启动停止有缓冲，平稳接收；针对医用传输物品的复杂性，系统在设计时应分别设有顶端装置、底端装置、刹车装置及各收发站缓冲装置，用于避免物品因突然停止高速运行或过力接触而产生的碰撞，系统启动与停止需采用缓冲技术，要求实现传输瓶无振动、无颠簸、平稳接收；此外，针对易碎、易漏及不规则等物品，应设计有各种类型的包装和填充物品，有效防止传输瓶内的振动及碰撞的发生；

c.传送方式：单管双向传输；

d.控制方式：计算机实时监控，中央控制器控制全系统运行，控制软件由基于运行稳定的单片微控制器环境的中央控制器及线路控制器组成，监控电脑只做为系统监控使用；

e.传输速度：正常速度5-8m/s，5m/s以下速度可按需进行调节满足传输不同物品的要求，可手动或系统自动选择；

f.满负荷最大传输距离：横向≥1500m，纵向≥100m，且满足项目要求的所有站点间的传送；工作负荷：每日连续使用24小时，每周连续工作7天；

★g.控制硬件设备电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥45Hz交流电压，无击穿和飞弧现象；（投标人或投标产品生产厂家具有由第三方权威检测机构出具的国家认可的相关合格检测报告）

▲h.系统具有自诊断程序，各收发站可手动控制各工作站位旋转（通过位、接收位、发送位）；（投标人或投标产品生产厂家具有由第三方权威检测机构出具的国家认可的相关合格检测报告）

（3）总线转换装置

a.设备与监控电脑通讯信号转换器；

b.RSS422信号转换网络信号；可满足任何接口。（提供产品技术白皮书或说明书，并加盖投标人公章）

（4）智能气动收发工作站

a.配置情况：.具备收发功能，智能收发站负责传输瓶的装入、发出输送地点信号、发出起动信号以及接收传输瓶等操作；整个系统与室内空气需无交叉污染，（提供实际图片及文字说明，并加盖投标人公章）；

b.中文信息动态界面，可同时显示≥3行的信息，面板可输入并显示≥5位数的目的站代码或科室菜单；

★c.为防止医护人员未操作、误操作、系统故障等因素造成的传输瓶停留，传输瓶需具有发送等待超时功能，时间可随意设定，具有超时蜂鸣提醒功能；（投标人或投标产品生产厂家具有由第三方权威检测机构出具的国家认可的相关合格检测报告）

d.收发站具有独立发送仓，在收发站接收时，发送仓不随收发站进行移动，不影响工作人员将传输瓶放入工作站内，仓位有自动识别读取传输瓶功能；（提供图片，并加盖投标人公章）

e.系统使用按键式面板或触摸屏，防水防尘，并具有光电传感器和系统状态提示灯；（提供图片，并加盖投标人公章）

f.可上下翻页自动搜索地址簿；中文显示目的站地址、系统状态、发送站地址、操作提示等信息；

g.发送遇忙可自动排队等候，可设优先发送及优先接收及目的站转移，全套系统可设1-20个优先级，确保关键科室使用，具有收发站关闭、加密，传输瓶转移及智能返回功能；

h.系统具有专用回传功能，具备一键回传快捷键；

i.智能收发站、转换器、三向阀内气体密封圈为特氟隆材料制成；系统无气体泄漏、无气体和静电造成的污染；智能收发站、转换器、三向阀内气体密封圈为特氟龙材料制成；

j.恒定湿热环境使用稳定性：温度≥40℃，相对湿度≥93±2%，设备应能工作状态；

★k.环境稳定性：高温环境使用稳定性：温度55±2℃、持续时间2h，样机处于工作状态，试验后应能正常工作；低温环境使用稳定性：温度-10±3℃、持续时间2h，样机处于工作状态，试验后应能正常工作。（投标人或投标产品生产厂家具有由第三方权威检测机构出具的国家认可的相关合格检测报告）

（5）其他配置

系统还包括三向转换器、三向空压机（噪声值符合国家标准，最大值≤50db）及其连接套件、风向切换器、机房传输瓶缓冲器、传输瓶、光电控制开关、控制工作站、传输瓶架、信号提示装置、铀液传送带等，详见采购清单。

二、质保期：终身维护，对设备进行定期的检测与维护，每年上门维护保养≥4次（至少每季度1次），报修响应时间≤2小时，到达现场开始维修时间≤24小时，到达后8小时内完成维修，如不能在承诺时间内完成，提供备机，免费维修期外实行先维修后付款方式并免收工程师维修上门费等费用，满足招标文件的基础上（不实质性响应的为无效投标），安装调试合格后，整机原厂免费保修3年；装饰、水电、空调两年；防水五年。

三、付款方式：

签订合同后，支付合同金额的30%预付款；全部设备到货后，由买方逐一清点无误，与合同规定相符；设备软、硬件安装完毕，系统工作稳定，无故障，由买方组织验收，符合招标文件及合同要求，正常运行满1个月后，由采购方组织验收合格签字，结算审计结束后，采购方将在10个工作日内支付至合同金额的80%；验收合格满12个月，提供5%的保质保函后，余款一个月内付清。

四、有关说明：

1、公开招标为一次性报价，投标单位所报内容必须完整，不得漏项。

2、投标报价包括应包括产品、税金、包装、运费、仓储、质量检验、技术指导、验收、售后服务费、安装、培训等所有费用。

3、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、条件及要求和卖方承诺的其它指标；产品质量出现问题，卖方负责包退、包换，费用由卖方负责。

4、货物保管：货物到达买方地址至验收合格期间，由卖方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，卖方应负责修理，同时有关费用由卖方承担。

5、供应商若非投标产品原厂家的，成交后签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。

6、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江阴市政府采购中心书面依据为准。

7、采购人对本次招标结果不作任何解释。

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

评分标准中，如要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，其余时间提交均不接受。

二、评分标准

| 评分项 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 报价分 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 | 30 |
| 商务部分（19分） | 业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（项目验收时间为准）承担过类似项目业绩的，有一个得2分，最高得6分。（同时提供中标通知书、合同原件、竣工验收证明资料上传原件并签章，未提供或不符合要求的不得分。） | 6 |
|  | 投标人综合实力 | （1）投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证证书，全部提供得4分，缺少一个扣1分，扣完为止（提供全部上述有效期内的认证证书和认证认可信息公共服务平台的查询截图，未提供或提供不全视为缺少该证书）。 （2）投标人具有有效期内的医用中心供氧系统和医用中心吸引系统产品注册证的，有一个得2分，共4分。（响应文件中须提上述加盖制造商公章的证书上传原件扫描件并签章，未提供或资料不全不得分） （3）投标人具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》—承压类特种设备安装、修理、改造工业管道安装GC2级及以上资质或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》—压力管道GC2级及以上资质得2分。（响应文件中须提上述证书上传原件扫描件并签章，未提供或资料不全不得分） （4）具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，专业承包一级的得3分，专业承包二级的得1分。（响应文件中须提上述证书上传原件扫描件并签章，未提供或资料不全不得分） | 13 |
| 技术部分 (51分) | 技术标准响应程度 | 技术参数和产品功能全部满足招标文件要求的，得31分；每有一项“★”技术参数不响应扣2分，其他每有一项 “▲”技术参数不响应的扣1分，扣完为止；（投标人须在技术参数响应及偏离表中如实列明，如需提供证明材料的须按要求提供证明材料，不提供作负偏离处理）（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 31 |
|  | 安装及调试方案 | （1）项目施工方案、质量保证措施和人员配置方案 投标人针对本项目提供实施方案，包括①包装运输方案、②进度计划，方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺失或不满足的扣0.5分，扣完为止。 （2）安全文明施工方案 根据投标人提供的安全文明施工及环境保护措施进行综合评分：①施工规划分析、②施工规划建议，方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺失或不满足的扣0.5分，扣完为止。 （3）施工进度保证措施 根据投标人提供的对本项目工期安排的合理性、工期管理措施进行综合评分：①进度保证体系、②进度保证措施，方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺失或不满足的扣0.5分，扣完为止。 （4）突发事件及应急措施 根据投标人提供的项目维护及突发事件的应急措施方案进行综合评分①应急响应时间及修复时间、②应急保障措施，方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺失或不满足的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 8 |
|  | 服务方案与承诺 | （1）售后服务计划及措施 投标人针对本项目提供售后服务方案，包括①售后服务内容、②售后服务人员安排、③售后服务响应、④备品备件、⑤质保期满后的服务内容及收费标准，方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （2）售后服务认证 投标供应商具有五星级售后服务认证证书得1分，提供有效期内的认证证书和认证认可信息公共服务平台的查询截图上传并签章，未提供或提供不全不得分。 - 质保期 对设备进行定期的检测与维护，每增加一年免费保修期加2分，最多得6分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 12 |

- 第五章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、项目采购清单（包含货物名称、规格、型号、数量、价格）：

3、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

（按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。）

分项价款如下：

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。如验收完成后发生质量问题，在质保期内应免费进行维修或更换。对于货物由设计、工艺、或材料的缺陷所发生的任何故障或不足都应终身免费更换。

3、乙方承诺的质量保证：

第七条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货及验收

1、交货地点、方式及日期：

2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由乙方承担。

第九条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、投标供应商在中标后需缴纳中标价的1%的总包配合服务费，用于消防验收。

3、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

4、乙方承诺的售后服务：

5、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第十一条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

第十二条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十六条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：江阴市紧急医学救援中心净化、医气项目

项目编号：

投标单位：

二○二五年  月  日

- 一、投标函

致江阴市卫生健康委员会：

我方收到贵公司 江阴市紧急医学救援中心净化、医气项目  （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我们认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时缴纳不超过政府采购合同金额的 10% 收取履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

- 二、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市紧急医学救援中心净化、医气项目 |
| 项目报价 （单位：元） | 小写： 大写： |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

- （供应商可按照自己的报价明细表格式进行报价）

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 四、详细配置一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量/单位 | 单报价 | 分项总报价 | 生产厂家 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。

2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、本表可根据需要自行添行。

4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须详细填写品牌、型号、规格。）

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 六、项目实施方案及需要说明的其他内容

1、投标人对该项目招标文件中提出的采购需求提供具体的项目实施方案：

（1）设备安装调试方案；

（2）售后服务、培训方案；

（3）人员配置方案；

（4）其他方案等。

2、投标人认为需要加以说明的其他内容，格式自定。

注：需（投标人或投标产品生产厂家需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）材料。

- 七、（投标人）法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市卫生健康委员会：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。

特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

## 【授权委托人必须提供本单位连续6个月（至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明上传原件扫描件并签章】

| 法定代表人身份证 上传原件扫描件并签章 |  | 被授权人身份证 上传原件扫描件并签章 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自投标声明

江阴市卫生健康委员会：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

- 八、（投标人）关于资格的声明函

江阴市卫生健康委员会：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为               ，统一社会信用代码为           ，法定代表人 (单位负责人) 为                ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。

二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：。主要设备有：              。主要专业技术能力有：                              。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加江阴市卫生健康委员会的江阴市紧急医学救援中心净化、医气项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标（报价）供应商填写盖章

二、残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位无需填写提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日