## 汇总表
无锡美术馆MSG62标(设计布展一体化)
序号 | 项目及费用名称 | 单位 | 数量 | 合价 （万元） | 备注
一 | 专项部分 | 项 | 1 | 3705.8505
1 | 展厅区布展展示部分 | 项 | 1 | 879.1031 | 详见明细
2 | 库房区布展展示部分 | 项 | 1 | 43.9317 | 详见明细
3 | 展厅专业照明 | 项 | 1 | 388.949 | 详见明细
4 | 固定展墙及活动展墙 | 项 | 1 | 881.429 | 详见明细
5 | 恒温恒湿展柜 | 项 | 1 | 615.6 | 详见明细
6 | 库区调湿板 | 项 | 1 | 77.4777 | 详见明细
7 | 典藏专业设施、设备 | 项 | 1 | 588.9136 | 详见明细
8 | 库房门 | 项 | 1 | 97.4465 | 详见明细
9 | 标识系统 | 项 | 1 | 133 | 详见明细
1、投标人的报价总额应是投标人在招标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所述采购需求内容的全部费用。 2、设计方案要求满足采购人要求的所有功能需求，涉及的各类封堵，提供的协议接口均需满足使用方需求，请投标人报价时充分考虑，后续不再另行增加费用。

## 概算与工可对比表 (hidden)
无锡市医疗健康产业园 设计概算
序号 | 工程及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （万元） | 备注 |  | 级别 | 汇总 |  | 原估算数据 | 差异 | 差异原因分析
一 | 前期费用 | m2 | 383798 | 12.5066 | 480 | 0 | 0 | 4 | 2 | 480 | 0 | 480
1 | 管线迁移 | 项 | 1 | 3000000 | 300 | 包括临时用水、用电、临时便道围墙及管线电缆迁移。 |  | 2 | 1 | 300 | 0 | 300 | 需进一步明确
2 | 施工围挡 | m | 1500 | 1200 | 180 | 绿化挂网、喷灌、宣传标语 |  | 2 | 1 | 180 | 0 | 180 | 原估算漏算
二 | 建筑安装工程费 |  |  |  | 284341.7923 |  |  | 1 |  | 0
1 | 土石方及基础工程 |  |  |  | 31747.8379 |  |  | 2 |  | 0
1.1 | 土石方工程 | m3 | 1040119 | 101.2887 | 10535.2327 | 包括土方开挖、回填、基坑降水 |  | 3 | 1 | 10535.2327 | 10000 | 535.2327 | 概算土方工程量增加约4万方土
1.2 | 基坑围护 | m | 1490 | 60000 | 8940 | 护二层地下室，按照围护每延米6万元暂估。包括围护桩、基坑壁，支撑。 |  | 3 | 1 | 8940 | 5000 | 3940 | 原估算数据偏差
1.3 | 桩基工程(灌注桩） | M2 | 161254 | 611.287 | 9857.2469 | 直径700灌注桩，包括试桩，详见附件。 |  | 3 | 1 | 9857.2469 | 12600 | -2742.7531 | 投资估算桩基未拆分，实际差异=9857+2415-12600比投资估算减少328万元 | -327.3948
1.3 | 桩基工程(预制桩） | M2 | 161254 | 149.7859 | 2415.3583 | 预制桩 |  | 3 | 1 | 2415.3583 | 0 | 2415.3583
2 | 地下工程 |  |  |  | 95319.5766 |  |  | 2 |  | 0
2.1 | 人防地下室 | m2 | 15996 |  | 12000 | 人防区建筑面积 15996 平方米，甲类人防工程。其中南区设置 1 个中 心医院（含固定电站 2X300KW），防化等级为乙级；1 个专业队人员掩蔽部，防化等级为乙 级；1 个专业队装备部（含移动电站 120KW），抗力等级均为核 5 级、常 5 级。北区设置 4 个二等人员掩蔽部（含固定电站 2X80KW），防化等级为丙级，抗力等级为核 6 级、常 6 级。 |  | 3 |  | 0
2.1.1 | 土建工程 | m2 | 15996 |  | 12000 |  |  | 4 | 1 | 12000
2.1.2 | 装饰工程 | m2 | 15996 |  |  |  |  | 4 | 1 | 0
2.1.3 | 安装工程 | m2 | 15996 |  |  |  |  | 4 |  | 0
2.1.3.1 | 给排水工程 | m2 | 15996 |  |  |  |  | 5 | 1 | 0
2.1.3.2 | 强电工程 | m2 | 15996 |  |  |  |  | 5 | 1 | 0
2.1.3.3 | 通风防排烟工程 | m2 | 15996 |  |  |  |  | 5 | 1 | 0
2.1.3.4 | 消防工程 | m2 | 15996 |  |  |  |  | 5 | 1 | 0
2.1.3.5 | 智能化工程 | m2 | 15996 |  |  |  |  | 5 | 1 | 0
2.2 | 非人防地下室 | m2 | 145258 |  | 83319.5766 | 包括停车库、库房、食堂、会议中心、医院放疗、科、人防医院等 |  | 3 |  | 0
2.2.1 | 土建工程 | m2 | 145258 | 3400.6905 | 49397.7494 | 详见附件 |  | 4 |  | 0 | 58858 | 2539.7494 | 实际差异=49398+12000-58858=2540万元
2.2.1.1 | 车库主体 | m2 | 145258 | 3249.0134 | 47194.5186 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 47194.5186
2.2.1.2 | 劲性柱梁工程 | m2 | 145258 | 7.8788 | 114.4456 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 114.4456
2.2.1.3 | 预留建筑 | 项 | 1 | 5154000 | 515.4 | 抗拔桩改灌注桩，结构加强，详见附件。 |  | 5 | 1 | 515.4
2.2.1.4 | 汽车坡道及通道土建 | 项 | 1 | 15697456 | 1573.3852 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 1573.3852
2.2.2 | 装饰工程 | m2 | 145258 | 820.4113 | 11917.13 |  |  | 4 |  | 0 | 17738 | 5820.87 | 估算一般区域按照1100元/平方测算，概算不含人防医院4900，含人防医院估算价为22638万元，含人防医院实际差异5821+4900=10720万元
3.1.2.1 | 一般区域装修 | m2 | 144679.87 | 800 | 11574.3896 |  |  | 5 | 1 | 11574.3896
3.1.2.2 | 汽车坡道及通道装饰 | 项 | 1 | 1412500 | 134.6136 |  |  | 5 | 1 | 134.6136
3.1.2.3 | 特殊区域装修 | m2 |  |  | 208.1268 |  |  | 5 |  | 0
① | 防辐射区域、电磁波屏蔽要求区域 | m2 | 578.13 | 3600 | 208.1268 | 包含普通装饰、防护用材及防护门窗。 1、防辐射区域：DR、CT、X光机房，核救治室，四周门和观察窗均选用射线防护门窗，四周墙体均做轻钢龙骨复合铅板 防射线墙体，楼面、顶板钢筋混凝土应满足防射线要求。 2、电磁波屏蔽要求区域，MRI 磁体间有电磁波屏蔽要求的房间，四周墙体、顶棚、地面均做铜板六面体电磁波屏蔽墙。四周门和观察窗均选用屏蔽门窗。 |  | 6 | 1 | 208.1268
2.2.3 | 安装工程 | m2 | 145258 | 1514.8699 | 22004.6972 |  |  | 4 |  | 0 | 38445
2.2.3.1 | 给排水工程 | m2 | 145258 | 113.7387 | 1652.1449 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 1652.1449 | 2419 | -766.8551
2.2.3.2 | 强电工程 | m2 | 145258 | 321.8787 | 4675.5453 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 4675.5453 | 8063 | -3387.4547
2.2.3.3 | 通风防排烟工程 | m2 | 145258 | 283.4763 | 4117.7195 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 4117.7195 | 5644 | -1526.2805
2.2.3.4 | 消防工程 | m2 | 145258 | 229.7016 | 3336.6 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 3336.6 | 4031 | -694.4
2.2.3.5 | 抗震支架 | m2 | 145258 | 32.0992 | 466.2666 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 466.2666 | 806 | 300.36 | 抗震支架466+626+14.36-806=300.36万元
2.2.3.6 | 智能化 | 项 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 7740 | -7740 | 计入信息化工程
2.2.3.7 | 空调工程 | m2 | 145258 | 533.9755 | 7756.4209 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 7756.4209 | 9742 | -1985.5791 | 投资估算空调计入地上，空调概算差异7756+10757-9742=8771万元
3 | 地上工程 |  |  |  | 144881.5962 |  |  | 2 |  | 0
3.1 | 医疗综合楼 | m2 | 216487 |  | 140200.341 | 包括门诊、急诊、住院、医技、保障系统、行政管理、科研教学用房 |  | 3 |  | 0
3.1.1 | 土建工程 | m2 | 216487 | 2453.2365 | 53109.3801 | 包括土建、门窗、连廊，详见附件。 |  | 4 | 1 | 53109.3801 | 71441 | -18331.6199
3.1.2 | 装饰工程 | m2 | 216487 |  | 48306.278 |  |  | 4 |  | 0
3.1.2.1 | 一般区域装修 | m2 | 200617.87 | 1200 | 24074.1444 |  |  | 5 | 1 | 24074.1444 | 43297
3.1.2.3 | 特殊区域装修 | m2 |  |  | 13844.3944 |  |  | 5 |  | 0 | 16160 | 含感染特殊区域实际差异13844+164-16160=-2152万元
① | 防辐射区域、电磁波屏蔽要求区域 | m2 | 979.11 | 3600 | 352.4796 | 包含普通装饰、防护用材及防护门窗。 1、防辐射区域：DR、CT、X光机房，核救治室，四周门和观察窗均选用射线防护门窗，四周墙体均做轻钢龙骨复合铅板 防射线墙体，楼面、顶板钢筋混凝土应满足防射线要求。 2、电磁波屏蔽要求区域，MRI 磁体间有电磁波屏蔽要求的房间，四周墙体、顶棚、地面均做铜板六面体电磁波屏蔽墙。四周门和观察窗均选用屏蔽门窗。 |  | 6 | 1 | 352.4796
② | 手术室 | m2 | 7132.11 | 11250 | 8023.6237 | 装饰：墙顶地装修（其中墙和顶采用医疗洁净板+抗菌涂料，地面采用橡胶地板+抗静电粘合剂）：室内器具（药品器械柜、微压计、不含无影灯）：门窗安装：空调机组、送风天花、风系统和水系统、照明、动力、IT隔离、监控、可视对讲、医气面板、终端及管路。30 间手术室，其中含 2 间复合手术室、 1 间负压手术室。手术室洁净区采用电动推拉门，污物通道采用平开门。DSA四周门和观察窗选用射线防护门窗。 |  | 6 | 1 | 8023.6237
③ | 实验室装修 | m2 | 1986.67 | 8000 | 1589.336 | 包含换药间、准备间、洁净走廊、净化空调机房、污洗间、更衣室、储物间、缓冲区等。装饰包括：墙顶地装修、室内器具、门窗、防撞带、刷收池等；安装包括：空调机组、风系统和水系统、照明、动力、IT隔离、UPS、监控、可视对讲、洁具及管道。 |  |  | 1 | 1589.336 |  |  |  | -2152
④ | 辅助功能区 | m2 | 7757.91 | 5000 | 3878.955 | 包含换药间、准备间、洁净走廊、净化空调机房、污洗间、更衣室、储物间、缓冲区等。装饰包括：墙顶地装修、室内器具、门窗、防撞带、刷收池等；安装包括：空调机组、风系统和水系统、照明、动力、IT隔离、UPS、监控、可视对讲、洁具及管道。 |  |  | 1 | 3878.955
3.1.2.3 | 外装饰工程 | m2 | 105717 | 982.5987 | 10387.7392 |  |  | 5 | 1 | 10387.7392 | 21212 | -10824.2608
3.1.3 | 安装工程 | m2 | 216487 | 1791.5479 | 38784.683 |  |  | 4 |  | 0
3.1.3.1 | 给排水工程 | m2 | 216487 | 148.5311 | 3215.5058 | 生活冷、热水管采用 SUS304L 不锈钢管；室外给水管、室外消防管管径≥DN100 采用给水球墨铸铁管，管径＜DN100 时采用 PE100（聚乙烯）给水管。埋地污水管采用 PE 实壁 管。小便器、蹲式大便器应配套采用延时自闭式冲洗阀。小便器、蹲式大便器应配套采用延时自闭式冲洗阀，详见附件。 |  | 5 | 1 | 3215.5058 | 6495 | -3279.4942
3.1.3.2 | 强电工程 | m2 | 216487 | 285.9269 | 6189.9454 | 电压柜出线至末端，不含装修电气部分，详见附件。 |  | 5 | 1 | 6189.9454 | 10824 | -4634.0546
3.1.3.3 | 通风防排烟工程 | m2 | 216487 | 101.0721 | 2188.0789 | 详见附件。 |  | 5 | 1 | 2188.0789 | 3897 | -1708.9211
3.1.3.4 | 抗震支架 | m2 | 216487 | 28.915 | 625.973 | 包括消防水、消防电 |  | 5 | 1 | 625.973 |  |  | 抗震支架在地下室对比分析
3.1.3.5 | 通风、空调工程 | m2 | 216487 | 496.9245 | 10757.7705 | 门急诊楼、病房楼、行政中心采用中央空调；病案库、档案库采用恒温恒湿空调系统；检验科、内镜中心、放射科等采用智能多联变频空调系统；计算机房、信息机房采用恒温恒湿精密空调设计；消防控制中心、电梯机房等分体式空调； ICU、手术室、静脉配置、中心供应、隔离病房、DSA、部分实验室等房间的净化空调； MRI、加速器室等双冷源恒温恒湿空调系统。 医疗街等大空间采用一次回风全空气调节系统，由条缝型散流器送风，顶送下部集中侧回。诊室及办公行政采用风机盘管+新风系统，顶送顶回，回风采用带微静电除菌滤网的可拆卸百叶回风口。 |  | 5 | 1 | 10757.7705 |  |  | 空调数据在地下室对比分析
3.1.3.6 | 消防工程 | m2 | 216487 | 175.1574 | 3791.9294 | 消防水池702m3，消防系统包括室内消火栓系统，自动喷水灭火系统；气体灭火系统；高压细水雾灭火系统。室外消防管管径≥DN100 采用给水球墨铸铁管；室内消防管道管径>50mm 采用内外壁热镀锌钢管 管径 DN≤50 低碳热浸锌钢管。设置火灾自动报警系统,在一层设置消防控制中心，采用集中报警方式。 |  | 5 | 1 | 3791.9294 | 6495 | -2703.0706
3.1.3.7 | 智能化 | 项 | 1 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 | 0 | 14072 | -14072 | 计入信息化工程
3.1.3.8 | 内装安装 | m2 | 200258 | 600 | 12015.48 |  |  | 5 | 1 | 12015.48
3.6 | 感染楼 | m2 | 4968 | 8072.1722 | 4010.2551 |  |  | 3 |  | 0
3.6.1 | 土建工程 | m2 | 4968 | 3207.8561 | 1593.6629 | 采用全干式连接装配式预制混凝土框架结构 |  | 4 | 1 | 1593.6629 | 1739 | -145.3371
3.6.2 | 装饰工程 | m2 | 4968 | 2466.9315 | 1225.5715 |  |  | 4 |  | 0 | 1242 | -16.4284 | 估算不含特殊区域
3.6.2.1 | 一般区域装修 | m2 | 4729.91 | 1095.6982 | 518.2554 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 518.2554
3.6.2.2 | 特殊区域装修 | m2 | 238.09 | 6884.0879 | 163.9033 |  |  | 5 |  | 0
① | 防辐射区域、电磁波屏蔽要求区域 | m2 | 61.95 | 3600 | 22.302 |  |  | 6 | 1 | 22.302
② | 手术室 | m2 | 85.65 | 11250 | 96.3563 |  |  | 6 | 1 | 96.3563
③ | 辅助功能区 | m2 | 90.49 | 5000 | 45.245 |  |  | 6 | 1 | 45.245
3.6.2.3 | 外装饰工程 | m2 | 5678.59 | 956.9504 | 543.4129 | 穿孔铝板幕墙、雨棚，详见附件。 |  | 5 | 1 | 543.4129
3.6.3 | 安装工程 | m2 | 4968 | 2397.3847 | 1191.0207 |  |  | 4 |  | 0
3.6.3.1 | 给排水工程 | m2 | 4968 | 99.3816 | 49.3728 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 49.3728 | 149 | -99.6272
3.6.3.2 | 强电工程 | m2 | 4968 | 541.5004 | 269.0174 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 269.0174 | 273 | -3.9826
3.6.3.3 | 通风防排烟工程 | m2 | 4968 | 112.2961 | 55.7887 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 55.7887 | 89 | -33.2113
3.6.3.4 | 抗震支架 | m2 | 4968 | 28.9151 | 14.365 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 14.365 |  |  | 指标并入地下室
3.6.3.5 | 空调工程 | m2 | 4968 | 798.8052 | 396.8464 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 396.8464 | 224 | 172.8464
3.6.3.6 | 消防工程 | m2 | 4968 | 216.4863 | 107.5504 | 详见附件 |  | 5 | 1 | 107.5504 | 149 | -41.4496
3.6.3.7 | 智能化 | 项 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 323 | -323 | 计入信息化
3.6.3.8 | 内装安装 | m2 | 4968 | 600 | 298.08 |  |  | 5 | 1 | 298.08 | 0 | 298.08
3.7 | 危险品库 | m2 | 40 | 6500 | 26 |  |  | 3 |  | 0 | 778 | -107 | 估算包括全部配套用房，配套用房实际差异26+33+612=671万，差异671-778=-107万元
3.7.1 | 土建工程 | m2 | 40 | 4000 | 16 |  |  | 4 | 1 | 16
3.7.2 | 装饰工程 | m2 | 40 | 500 | 2 |  |  | 4 | 1 | 2
3.7.3 | 安装工程 | m2 | 40 | 2000 | 8 | 有防爆要求 |  | 4 | 1 | 8
3.8 | 汇流排 | m2 | 60 | 5500 | 33 |  |  | 3 |  | 0
3.8.1 | 土建工程 | m2 | 60 | 4000 | 24 |  |  | 4 | 1 | 24
3.8.2 | 装饰工程 | m2 | 60 | 500 | 3 |  |  | 4 | 1 | 3
3.8.3 | 安装工程 | m2 | 60 | 1000 | 6 |  |  | 4 | 1 | 6
3.9 | 开闭所 | m2 | 900 | 6800 | 612 | 设置 110kV 变电站一座， 内设 110/10kV 主变。 |  | 3 |  | 0
3.9.1 | 土建工程 | m2 | 900 | 5000 | 450 |  |  | 4 | 1 | 450
3.9.2 | 装饰工程 | m2 | 900 | 1500 | 135 | 含外装饰 |  | 4 | 1 | 135
3.9.3 | 安装工程 | m2 | 900 | 300 | 27 | 不含设备 |  | 4 | 1 | 27
4 | 室外工程 |  |  |  | 10003.5654 |  |  | 2 |  | 0
4.1 | 道路工程 | m2 | 28804 | 831 | 2393.6124 | 含硬质铺装、道路、运动场地、停车位、非机动车棚、景观构筑物、景观给排水等 |  | 3 | 1 | 2393.6124 | 1498 | 895.6124
4.2 | 室外管网工程 | M2 | 61611 | 450 | 2772.495 | 含污水提升泵站、钢筋混凝土化粪池 |  | 3 | 1 | 2772.495 | 2773 | -0.505
4.3 | 景观、绿化工程 | M2 | 32808 | 600 | 1968.48 | 含地面绿化、屋顶绿化。 |  | 3 | 1 | 1968.48 | 1575 | 393.48
4.4 | 大门 | 处 | 4 | 500000 | 200 |  |  | 3 | 1 | 200 | 200 | 0
4.5 | 海绵城市 | m2 | 32808 | 180 | 590.544 | 包括转输型植草沟、雨水花坛及高位花坛。含雨水回收系统 |  | 3 | 1 | 590.544 | 500 | 90.544
4.6 | 围墙工程 | M | 1328.7 | 1200 | 159.444 |  |  | 3 | 1 | 159.444 | 450 | -290.556
4.7 | 亮化工程 | m2 | 383798 | 50 | 1918.99 | 按照50元/平方暂估。 |  | 3 | 1 | 1918.99 | 1919 | -0.01
5 | 燃气工程 | 项 | 1 | 2000000 | 200 | 按照200万暂估 |  | 2 | 1 | 200 | 500 | -300
6 | 蒸汽管道设备费 | 项 | 1 | 4000000 | 400 |  |  | 2 | 1 | 400 | 0 | 400
7 | 停机坪 | 项 | 1 | 3600000 | 360 | 参照类似项目停机坪中标价 |  | 2 | 1 | 360 | 0 | 360
8 | 有线电视 | m2 | 383798 | 19 | 729.2162 |  |  | 2 | 1 | 729.2162 | 0 | 729.2162
9 | 地下停车场交通设施 | 项 | 1 | 5000000 | 500 | 标识标牌、地下室划线、路标等；并入标识系统整体考虑 |  | 2 | 1 | 500 | 0 | 500
10 | 标识系统 | 项 | 1 | 2000000 | 200 | 门牌、标识标牌、地下室划线、室外导视等 |  | 2 | 1 | 200 | 50 | 150
三 | 设备及工器具购置费 | m2 | 0 |  | 25321 |  |  | 1 |  | 0
1 | 供配电工程 | 项 | 1 | 60000000 | 6000 | ①采用双路供电，每路容量为 31500kVA。设置 110kV 变电站一座， 内设 110/10kV 主变，110kV、10kV 配电柜。 ②设置1#~4#变电所内均设有 4 台干式变压器，容量为 4x2000kVA，合计总装机容量 32000kVA。 |  | 2 | 1 | 6000 | 6000 | 0
2 | 燃气及厨房工程 | 项 | 1 | 5000000 | 500 | 包括燃气管接入，及厨房工程。 |  | 2 | 1 | 500 | 500 | 0
3 | 物流传输系统 | 项 | 1 | 39000000 | 3900 | 中型箱式物流系统，58个站点；气动物流系统，23个站点；手供一体仓储系统，3台 |  | 2 | 1 | 3900 | 4849 | -949
4 | 充电桩 | 套 | 330 | 10000 | 330 | 包括慢充、快充 |  | 2 | 1 | 330 | 314 | 16
5 | 发电机 | 项 | 1 | 3000000 | 300 | 柴油发电机组容量为 1600kW，2 台 300KW 发电机固定电站、1 台 120kW 发电机移动电站及 2 台 80KW 发电机固定电站。 |  | 2 | 1 | 300 | 300 | 0
6 | 电梯 | 部 | 91 | 550000 | 5005 | 按照55万/台暂估 |  | 2 | 1 | 5005 | 5225 | -220
7 | 扶梯 | 部 | 38 | 450000 | 1710 | 按照45万/台暂估 |  | 2 | 1 | 1710 | 1800 | -90
8 | 污水处理系统 | 项 | 1 | 3000000 | 300 | 包括污水处理间和污水提升设备间设备，采用“调节池+ 好氧+MBR+消毒”处理工艺。 |  | 2 | 1 | 300 | 1200 | -900
9 | 停车系统 | 项 | 1 | 10000000 | 1000 | 按照1000万元暂估。 |  | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 0
10 | 厨房设备 | 项 | 1 | 5000000 | 500 | 按照500万元暂估。 |  | 2 | 1 | 500 | 0 | 500
11 | 直饮水 | 套 | 500 | 10000 | 500 | 按照1万/套元暂估。 |  | 2 | 1 | 500 | 500 | 0
12 | 光伏 | KVA | 960 | 6000 | 576 | 包括发电设备、升压变电设备、控制保护设备、并网等。按照总装机容量的3%考虑。按照4000元/kVA暂估。 |  | 2 | 1 | 576 | 390 | 186
13 | 热水系统 | 项 | 1 | 4000000 | 400 | 采用市政废热（市政蒸汽），按400万暂估 |  | 2 | 1 | 400 | 0 | 400
14 | 医疗气体 | 床位 | 2000 | 15000 | 3000 | 包括：制氧系统、医疗中心吸引系统、空气集中供应系统、供应室空气系统、压缩空气系统、呼叫系统、末端装置及报警系统。参照类型项目中标价计算，10000元/床位。制氧系统配置 4 台 5m³的球形高真空绝热医用液氧贮罐，5 台汽化器，2 台氧气减压装置，1 台分 气缸，2 套 2×10 瓶组医用气体汇集排作为应急备用氧源。 |  | 2 | 1 | 3000 | 2250 | 750
15 | 医疗用水系统 | 项 | 1 | 10000000 | 1000 | 按照1000暂估 |  | 2 | 1 | 1000 | 1082 | -82
16 | 无影灯、吊塔、吊架 | 项 | 1 | 3000000 | 300 | 根据送审方案询价，送审金额在合理范围内，暂按送审金额计入 |  | 2 | 1 | 300 | 0 | 300
四 | 工程建设其他费 |  |  |  | 45065.8818 |  |  | 1 |  | 0
1 | 土地费用 | 项 | 1 | 194500000 | 19450 | 按照协议价计入。 |  | 2 | 1 | 19450 | 19495 | -45
2 | 建设单位代建费 | 项 | 1 | 19205440 | 1920.544 | 锡发改【2014】4号 |  | 2 | 1 | 1920.544 | 5800 | -3879.456
3 | 建筑设计 | 项 | 1 | 59790400 | 5979.04 | 上海瑞盟建筑设计咨询有限公司、启迪设计集团股份有限公司中标价。包括建（构）筑物的总体规划、建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计（包含供配电及电能质量评估）、暖通设计、交通组织设计、公共设施设计、消防设计（含消防性能化设计）、沙盘模型制作（比例1：500）等整个医院的方案设计以及中标后方案的优化调整、初步设计（含概算）、施工图设计、BIM、基坑支护及降水设计、工程筹划、后续服务工作。 |  | 2 | 1 | 5979.04 | 10903 | -3455.0077
4 | 医疗工艺设计 | 项 | 1 | 7290549 | 729.0549 | 澳今建筑设计咨询（上海）有限公司中标价 |  | 2 | 1 | 729.0549
5 | 交通专项咨询研究 | 项 | 1 | 2930000 | 293 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司、无锡市政研究院有限公司中标价 |  | 2 | 1 | 293
6 | 人防工程设计费 | 项 | 1 | 2800000 | 280 |  |  | 2 | 1 | 280
7 | 景观、绿化及海绵设计 | 项 | 1 | 668974 | 66.8974 | 按照《工程勘察设计收费管理规定》2014，按一般工程考虑，收费按80%计取，测算详见附件。 |  | 2 | 1 | 66.8974 |  |  | 2558
8 | 其他专项设计 | 项 | 1 | 1000000 | 100 | 按照100万元暂估 |  | 2 | 1 | 100
9 | 可行性研究及配套评审报告 | 项 | 1 | 5650000 | 565 | 山东省建筑设计研究院有限公司中标价，包括工程可行性研究报告编制、环评、稳评、节能、航道影响、防洪防涝、水土保持、安评、地震及地质评价、交评、土壤调查、压覆矿调查。 |  | 2 | 1 | 565
10 | 前期咨询费 | 项 | 1 | [7 empty] | 2000 | -2000
11 | 项目咨询费 | 项 | 1 | [7 empty] | 2590 | -2590
11 | 工程建设监理费 | 项 | 1 | 29153628 | 2915.3628 | 发改价格〔2007〕670号，8折考虑 |  | 2 | 1 | 2915.3628 | 5444 | -2528.6372
12 | 招标代理费（勘察、设计、施工、监理等采购、含工程量清单及控制价编制） | 项 | 1 | 4278593 | 427.8593 | 计价格〔2002〕1980号按7折计 |  | 2 | 1 | 427.8593 | 125 | 302.8593
13 | 造价咨询费（跟踪审计、工程结算及财务决算审核） | 项 | 1 | 11225952 | 1122.5952 | 按照苏价服[2004]483号文的70%计算，测算详见附件。 |  | 2 | 1 | 1122.5952 | 1663 | -540.4048
14 | 概算审核费 | 项 | 1 | 505730 | 50.573 | 按照苏价服[2004]483号文的70%计算，测算详见附件。 |  | 2 | 1 | 50.573 | 0 | 50.573
15 | 市政配套费 | m2 | 383798 | 105 | 4029.879 | 省物价局、财政厅苏价费（1998）286号、苏财综（1998）135号 |  | 2 | 1 | 4029.879 | 4029 | 0.879
16 | 道口开通 | 项 | 1 | 600000 | 60 | 正式道口、红线外管线开通接入费用 |  | 2 | 1 | 60 | 0 | 60
17 | 高可靠性供电费用 | 项 | 1 | 7040000 | 704 |  |  | 2 | 1 | 704 | 704 | 0
18 | 施工图审查费（建筑工程） | m2 | 383798 | 1.694 | 65.0154 | 按照无政发【2011】234号文计算，建筑工程按照1.4元平方，抗震调整系数1.21。 |  | 2 | 1 | 65.0154 | 0 | 65.0154
19 | 施工图审查费（市政及专项工程） | 项 | 1 | 572421.3083 | 57.2421 | 按照无政发【2011】234号文计算，市政、绿化、幕墙、装饰、智能化等专项工程。 |  | 2 | 1 | 57.2421 | 0 | 57.2421
20 | 工程保险费 | 项 | 1 |  | 928.9884 | 按(建筑安装工程费+设备及工器具购置费）*0.3%计。 |  | 2 | 1 | 928.9884 | 0 | 928.9884
21 | 材料检验试验费 | m2 | 383798 | 15 | 575.697 | 按照15平方暂估。 |  | 2 | 1 | 575.697 | 0 | 575.697
22 | 其他检测费 | m2 | 383798 | 25 | 959.495 | 环境检测、消防检测、节能检测、桩基检测、基坑检测，按照25平方暂估。 |  | 2 | 1 | 959.495 | 0 | 959.495
23 | 测量费 | m2 | 383798 | 2 | 76.7596 | 绿化测量费、房产测量、竣工测量 |  | 2 | 1 | 76.7596 | 0 | 76.7596
24 | 有线电视 | 项 | 383798 | 19 | 729.2162 | 苏价服[2015]219号 |  | 2 | 1 | 729.2162 | 0 | 729.2162
25 | 自来水接表 | 项 | 1 | 450000 | 45 | 两只表 |  | 2 | 1 | 45 | 0 | 45
26 | 污水接入 | 项 | 1 | 100000 | 10 | 一个接口 |  | 2 | 1 | 10 | 0 | 10
27 | 规划技术服务费 | m2 | 383798 | 1 | 38.3798 | 省物价局锡价服（2003）42号 |  | 2 | 1 | 38.3798 | 0 | 38.3798
28 | 建设工程中心交易服务费 | 项 | 1 | 44850 | 4.485 | 苏价服[2017]177号，建设单位支护30%。 |  | 2 | 1 | 4.485 | 0 | 4.485
29 | 声像档案及档案保管费 | 项 | 1 | 383798 | 38.3798 | 按照1元/平方计算。 |  | 2 | 1 | 38.3798 | 0 | 38.3798
30 | 工程优质优价 | 项 | 1 | 25590761.307 | 2559.0761 | 按照市优考虑0.9%计算 |  | 2 | 1 | 2559.0761 | 0 | 2559.0761
31 | 场地准备及临时设施费 | 项 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 3808 | -3808
31 | 环境保护税 | 项 | 1 |  | 284.3418 | 按照1‰计算。 |  | 2 | 1 | 284.3418 | 0 | 284.3418
五 | 预备费 |  |  |  | 17736.4337 |  |  | 1 |  | 0
1 | 基本预备费 | (建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费）*5% |  |  | 17736.4337 | 按5%计取 |  | 2 | 1 | 17736.4337 | 20894 | -3157.5663
2 | 价差预备费 |  |  |  |  | 暂未记取 |  | 2 | 1 | 0
六 | 建设期利息 |  |  |  | 37243.5603 |  |  | 1 |  | 0
1 | 建设期利息 |  |  |  | 37243.5603 | 利息按照4.3%测算，按照复利法计算。 |  | 2 | 1 | 37243.5603 | 52197 | -14953.4397 |  | 426945.1078 | 142315.0359 | 6119.5465
七 | 信息化系统 |  |  |  | 22000 |  |  | 1 | 1 | 22000 | 22000 | 0 |  |  | 142315.0359 | 12502.2336
八 | 医疗设备费 |  |  |  | 32000 |  |  | 1 | 1 | 32000 | 32000 | 0 |  |  | 142315.0359 | 18621.7801
九 | 项目总投资 |  |  |  | 463708.6681 |  |  | 1 |  | 0 | 564469 | -100760.3319 |  |  |  | 37243.5603
463708.6681
0
Note on D32: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 辅助2185
Note on D47: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 辅助2185
Note on D48: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 辅助2177

## 1.展区装修
展厅区布展展示部分
层数 | 空间名称 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价(万元）
一层 | 展厅01 | 顶面 | 一层展厅地面采用花岗岩，花岗岩厚度不得小于30mm；二层展厅地面采用橡胶地板，橡胶地板为压铸成型同质非分层橡胶块材，厚度不得小于3mm；各层展厅地面预留的面层厚度如下，首层60mm，二层55mm，预留面层内饰面做法应包含基层找平、界面剂、结合层及饰面层等基本构造，并处理好与公区装修的衔接关系。 展厅内所有材料均选用哑光材质；展厅吊顶内的设施设备及专业射灯轨道在满足规范的基础上，尽量整合，以满足美术馆展览的专业需求；展厅顶面在专业轨道射灯外，应另设有不低于GB/T863 -2024标准要求的泛光照明；展厅照明应设置智能灯光控制系统，单个按键可实现一键开关、回路开关；并且对展厅内泛光照明进行0-10V回路调光；系统具有开放通信接口和协议，便于与总集成联动。 | ㎡ | 980
|  | 照明 |  | ㎡ | 980
|  | 墙面（非展墙区域） |  | ㎡ | 325.1
|  | 地面 |  | ㎡ | 980
| 展厅02 | 顶面 |  | ㎡ | 556
|  | 照明 |  | ㎡ | 556
|  | 墙面（非展墙区域） |  | ㎡ | 220.1
|  | 地面 |  | ㎡ | 556
二层 | 展厅03 | 顶面 |  | ㎡ | 1176
|  | 照明 |  | ㎡ | 1176
|  | 地面 |  | ㎡ | 1176
| 展厅04 | 顶面 |  | ㎡ | 830
|  | 照明 |  | ㎡ | 830
|  | 地面 |  | ㎡ | 830
| 展厅05 | 顶面 |  | ㎡ | 412
|  | 照明 |  | ㎡ | 412
|  | 地面 |  | ㎡ | 412
| 展厅06 | 顶面 |  | ㎡ | 720
|  | 照明 |  | ㎡ | 720
|  | 地面 |  | ㎡ | 720
共计（万元）
备注：此报价包含从基层到面层的材料费、安装费、钢架转换层等所有费用。

## 2.库区装饰
库房区布展展示部分
层数 | 空间名称 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 (万元）
| 库01 | 地面 | 库房地面均采用防滑地砖地面，顶面照明灯具选用150*1200成品嵌入式灯具；1号、3号库房和库房走道顶面选用A级阻燃矿棉板顶面，墙面采用防霉防水无机涂料墙饰面，踢脚采用不锈钢踢脚线。 | ㎡ | 149.12
| 库02 | 地面 |  | ㎡ | 128.56
| 库03 | 顶面 |  | ㎡ | 439.6
|  | 墙面 |  | ㎡ | 434.64
|  | 地面 |  | ㎡ | 439.6
| 走道 | 顶面 |  | ㎡ | 154
|  | 墙面 |  | ㎡ | 292.05
|  | 地面 |  | ㎡ | 154
共计（万元）
备注：此报价包含从基层到面层的材料费、安装费、顶面的转换层等所有费用。

## 3.展厅专业照明
展厅专业照明
层数 | 空间名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 (万元） | 备注
一层 | 展厅01 | 轨道射灯 灯具功率28W±3W，光通量≥1600lm，色温3500K，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。通过更换光学透镜方式，可在同一盏灯上实现窄光(16°±3°)、中光(26°±3°)、宽光(47°±3°)、拉伸光(长轴角>50°，短轴角<30°)、洗墙光(wallwash)等五种不同配光效果，实现一灯多用。能通过加装变色温滤镜，使灯具色温从3500K变为3000K。另可配置防眩网、遮光板等多重控光防眩配件。各配光灯型数量需合理配置。 | 个 | 150
|  | 轨道美术灯（切光） 灯具功率28W±3W，有多种角度镜头可选，通过调节焦距和光栅配件，获得方形或圆形美术光斑。色温3500K，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。 | 个 | 7
|  | 轨道射灯（极窄光）灯具功率12W±3W，极窄配光6°±2°，色温3500K，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。 | 个 | 6
|  | 三回路金属轨道 四线三回路金属轨道，每个回路最大载流16A，可明装或吊装，各类安装配件齐全。后期可通过增加配件，满足临时设备接电需求（AC220V/50HZ，回路荷载不大于16A）。轨道排布及数量需能满足各类展览需求下进行合理设计配置。 | m | 303
| 展厅02 | 轨道射灯 灯具功率28W±3W，光通量≥1600lm，色温3500K，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。通过更换光学透镜方式，可在同一盏灯上实现窄光(16°±3°)、中光(26°±3°)、宽光(47°±3°)、拉伸光(长轴角>50°，短轴角<30°)、洗墙光(wallwash)等五种不同配光效果，实现一灯多用。能通过加装变色温滤镜，使灯具色温从3500K变为3000K。另可配置防眩网、遮光板等多重控光防眩配件。各配光灯型数量需合理配置。 | 个 | 90
| 展厅01 | 轨道美术灯（切光） 灯具功率28W±3W，有多种角度镜头可选，通过调节焦距和光栅配件，获得方形或圆形美术光斑。色温3500K，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。 | 个 | 6
|  | 轨道射灯（极窄光）灯具功率12W±3W，极窄配光6°±2°，色温3500K，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。 | 个 | 5
|  | 三回路金属轨道 四线三回路金属轨道，每个回路最大载流16A，可明装或吊装，各类安装配件齐全。后期可通过增加配件，满足临时设备接电需求（AC220V/50HZ，回路荷载不大于16A）。轨道排布及数量需能满足各类展览需求下进行合理设计配置。 | m | 200
二层 | 展厅03 | 轨道射灯 灯具功率20W±3W，光通量≥1200lm，色温3500K°，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。通过更换光学透镜方式，可在同一盏灯上实现窄光(16°±3°)、中光(26°±3°)、宽光(47°±3°)、拉伸光(长轴角>50°，短轴角<30°)、洗墙光(wallwash)等五种不同配光效果，实现一灯多用。能通过加装变色温滤镜，使灯具色温从3500K变为3000K。另可配置防眩网、遮光板等多重控光防眩配件。各配光灯型数量需合理配置。 | 个 | 190
| 展厅01 | 轨道美术灯（切光） 灯具功率28W±3W，有多种角度镜头可选，通过调节焦距和光栅配件，获得方形或圆形美术光斑。色温3500K，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。 | 个 | 7
|  | 轨道射灯（极窄光）灯具功率12W±3W，极窄配光6°±2°，色温3500K，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。 | 个 | 6
|  | 三回路金属轨道 四线三回路金属轨道，每个回路最大载流16A，可明装或吊装，各类安装配件齐全。后期可通过增加配件，满足临时设备接电需求（AC220V/50HZ，回路荷载不大于16A）。轨道排布及数量需能满足各类展览需求下进行合理设计配置。 | m | 568
| 展厅04 | 轨道射灯 灯具功率20W±3W，光通量≥1200lm，色温3500K°，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。通过更换光学透镜方式，可在同一盏灯上实现窄光(16°±3°)、中光(26°±3°)、宽光(47°±3°)、拉伸光(长轴角>50°，短轴角<30°)、洗墙光(wallwash)等五种不同配光效果，实现一灯多用。能通过加装变色温滤镜，使灯具色温从3500K变为3000K。另可配置防眩网、遮光板等多重控光防眩配件。各配光灯型数量需合理配置。 | 个 | 160
| 展厅01 | 轨道美术灯（切光） 灯具功率28W±3W，有多种角度镜头可选，通过调节焦距和光栅配件，获得方形或圆形美术光斑。色温3500K，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。 | 个 | 6
|  | 轨道射灯（极窄光）灯具功率12W±3W，极窄配光6°±2°，色温3500K，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。 | 个 | 5
|  | 三回路金属轨道 四线三回路金属轨道，每个回路最大载流16A，可明装或吊装，各类安装配件齐全。后期可通过增加配件，满足临时设备接电需求（AC220V/50HZ，回路荷载不大于16A）。轨道排布及数量需能满足各类展览需求下进行合理设计配置。 | m | 381
| 展厅05 | 轨道射灯 灯具功率12W±3W，光通量≥650lm，色温3000K°，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。通过更换光学透镜方式，可在同一盏灯上实现窄光(16°±3°)、中光(26°±3°)、宽光(47°±3°)、拉伸光(长轴角>50°，短轴角<30°)、洗墙光(wallwash)等五种不同配光效果，实现一灯多用。各角度灯型数量需合理配置，另外可配置防眩网、遮光板等多重控光防眩配件。各配光灯型数量需合理配置。 | 个 | 110
|  | 三回路金属轨道 四线三回路金属轨道，每个回路最大载流16A，可明装或吊装，各类安装配件齐全。后期可通过增加配件，满足临时设备接电需求（AC220V/50HZ，回路荷载不大于16A）。轨道排布及数量需能满足各类展览需求下进行合理设计配置。 | m | 320
| 展厅06 | 轨道射灯 灯具功率12W±3W，光通量≥650lm，色温3000K°，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。通过更换光学透镜方式，可在同一盏灯上实现窄光(16°±3°)、中光(26°±3°)、宽光(47°±3°)、拉伸光(长轴角>50°，短轴角<30°)、洗墙光(wallwash)等五种不同配光效果，实现一灯多用。各角度灯型数量需合理配置，另外可配置防眩网、遮光板等多重控光防眩配件。各配光灯型数量需合理配置。 | 个 | 130
|  | 三回路金属轨道 四线三回路金属轨道，每个回路最大载流16A，可明装或吊装，各类安装配件齐全。后期可通过增加配件，满足临时设备接电需求（AC220V/50HZ，回路荷载不大于16A）。轨道排布及数量需能满足各类展览需求下进行合理设计配置。 | m | 383
光学配件、防眩配件 |  | 窄光透镜(16°±3°)、中光透镜(26°±3°)、宽光透镜(47°±3°)、拉伸光透镜(长轴角>50°，短轴角<30°)、洗墙光透镜(wallwash)、变色温滤镜（3500K变为3000K）、防眩光蜂窝网、遮光片。各型数量须合理配置。 | 片 | 800
共计（万元）
备注：含材料、运输、安装、调试等一切费用。

## 4.展墙
展墙
序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价(万元）
1 | 固定展墙 | 1. 固定展墙主体结构由沿墙安装的结构框架和外部文博专用展示板组成。其布置完成壁面需符合GB50210-2018中对“板材隔墙 ”的标准及规定。 2. 固定展墙的内部为金属结构框架，需要金属结构上下贯通连接。 3. 固定展墙的外部文博专用展示板为复合型结构板状材料；除表层海吉布以外其它复合层材料需经压贴设备高温高压复合而成，基础材料以轻质结构板状材料为主，朝向展示面一端表层复合软木、海吉布，海吉布表面涂刷乳胶漆。文博专用展示板需支持钉挂，每个钉可悬挂不低于30kg的负载。 4. 固定展墙顶部须预置挂画槽装置，要求该挂画槽装置必须与展墙内部基础结构连接，以保证为垂挂艺术作品的安全性和稳定性。 5. 固定展墙底部边缘设置有踢脚线。 6。一层固定展墙安装至4.5米高；二层固定展墙安装至吊顶高度。 7、规格、样式等需要经过甲方及使用单位确认后实施。 | ㎡ | 2500
2 | 活动展墙 | 1. 活动展墙，主体结构由内部金属结构框架和外部的文博专用展示板组成。其布置完成壁面需符GB50210-2018中对“板材隔墙 ”的标准及规定。 2. 活动展墙的内部为金属结构框架，底座金属结构设置可调地脚螺栓和可以通过驱动控制实现升降的负重轮组，整体内部金属结构框架设计质心不超过活动展墙高度的 1/3 数值为宜。 3. 活动展墙，外部文博专用展示板为复合型结构板状材料；除表层海基布以外其它复合层材料需经压贴设备高温高压复合而成，基础材料以轻质结构板状材料为主，朝向展示面一端表层复合软木、海吉布，海吉布表面涂刷环保乳胶漆。文博专用展示板需支持钉挂，每个钉可悬挂不低于 30kg 的负载。 4. 活动展墙顶部须预置挂画槽装置，要求该挂画槽装置必须与展墙内部基础结构连接，以保证为垂挂艺术作品的安全性和稳定性。 5. 活动展墙底部边缘设置有踢脚线。 6. 活动展墙采用外部供电，电源为充电式可移动电源，通过插头与展墙供电端口实现对接，控制采用按键或遥控装置控制。当启动展墙升降功能后，展墙负重轮组下降，对应升起整体活动展墙，可调地脚螺栓离开地面，负重轮组着地，此刻可通过人力或机械驱动（另行定制）移动活动展墙。定位完成后，通过电动控制升起负重轮组，可调地脚螺栓着地，通过调整可调地脚螺栓实现活动展墙立面与地面保持垂直。 7. 一层活动展墙高度不得低于4.5米，二层活动展墙高度不得低于3.5米。 8.活动展墙面积按照四周面积计算。 9、规格、样式等需要经过甲方及使用单位确认后实施。 | ㎡ | 2700
共计（万元）
备注：此报价包含从基层到面层的材料费、安装费、固定展墙背后的钢架等一切费用。

## 5.展柜
展 柜
层数 | 空间名称 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 (万元）
二层 | 展厅05/06 | 恒温恒湿展柜 （D1200*H4500） | 1.美术馆展柜需要具有抗震型金属框架结构；主体结构采用≥1.5mm厚度的镀锌方矩钢管制作的结构焊件，底部结构设置有水节装置，并用于承载展示空间的展示台，其承载力需达到 150kg/㎡ 。顶部结构需预留专业照明灯具安装空间，且预装工作照明，并与展示空间完全物理隔离。 2.美术馆展柜外饰面采用钢制饰面板，饰面板由厚度≥1.2mm 的冷轧钢板制成，表面处理为粉末喷涂，喷涂颜色和性态可选择。 3.美术馆展柜的结构型边框材料采用牌号为 6063-T5 的挤出型铝合金型材，型材壁厚应不小于 2mm。外框型材间的缝隙应≤1.5mm。玻璃与铝合金边框的粘接应完全密封粘接，确保展柜玻璃板的牢固性，防撬性，密封性及防爆性。 4.美术馆展柜采用 8mm+0.89SGP+8mm 减反射抗弯夹胶安全玻璃，其透光率≥97%，可见光反射比≤1%，并且可以阻挡 99.5%以上的紫外光。 5.美术馆展柜展示空间为整体密闭型结构，并采用环保型密封胶以及有机硅胶密封条进行密封，完成后展示空间内空气交换律≤0.2D/天（D 为展示空间容积），符合 36110-2018 的检测要求。 6.美术馆展柜展示端玻璃门采用平推侧滑式开启方式，实现展示端玻璃门的安全结构，并且展示端玻璃门开启尺度不小于展示端玻璃宽度的60%。展示端玻璃门开闭门方式采用电动驱动的开启方式，并备有应急开启功能。 7美术馆展柜需配合空间气候处理设备的接驳，以实现展示空间的恒定湿度要求，因此需要预留送（回）风管道的接口，并在接口连接的展示空间内设置均流出口，以确保为展示空间提供一个持续恒定的湿度环境，且不会产生湿度剧烈波动。 8.美术馆展柜的机械性能；材料安全性；锁具、电器安全性能以及环境控制性能等符合《GB/T 36111-2018 文物展柜基本技术要求及检测》的相关技术要求。 9.美术馆展柜属于专业定制产品，其产品服务内容包括图纸设计、现场踏勘、专业化生产、现场安装交付、操作人员培训以及免费保修服务和终身维护保养。展柜的免费保修期应为 2 年以上。 10.玻璃展示面高度不得低于3米。 | m | 140
|  | 恒温恒湿机组 | 1. 给单个或多个中、大型展柜、通柜提供一个不间断、有效、温和无突变的湿度调控。能耗低，气流稳定，控制精度高。在工作温度 17-27℃时，湿度在 35%-70%范围内可控可调，湿度准确控制在设定值的±2%范围内，可提供气流供给一个 200 立方米的展柜（密封度为每天4次换气）； 2. 全钢制框架及外壳，坚固耐用、安全可靠。 3. 输出气流达到设定范围后才向展柜内进行输送，运行中如遇设备故障或其他因素导致气流不达标则设备自动切换至旁路不再向柜内输送，保证气流安全稳定。 4. 正压方式将文物所需达标气体送入柜内，同时自带空气过滤模块，可有效防止污染气体进入展柜。 5. 完善的自检功能，故障或异常情况可提示报警。 6. 设备自带水箱并具有自动补水功能，无需人工干涉（设备间需接入自来水）。 | 台 | 2
共计（万元）
备注：含材料、运输、安装、调试等一切费用。

## 6.调湿板
调湿板
序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 (万元） | 备注
1 | 库房调湿板 | 1、2号库顶面和墙面安装调湿板。 2、调湿板材料要求装饰功能好，表面平整，结构紧凑，并具有防虫防霉功效，可在安装后不做任何饰面处理。 3、调湿板材料需为“不燃”材料，需要符合《GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准的A级标准。 4、调湿板的吸放湿性能需要依照《WW/T 0068-2015 馆藏文物环境控制-调湿材料》对调湿板的吸放湿性能进行检测并出具检验报告。 5、调湿板厚度不小于12.5mm，厚度容差是±0.5mm。 | ㎡ | 342.67
共计（万元）
备注：此报价包含从基层到面层的材料费、安装费、顶面的转换层、调湿板背后的结构层等一切费用。

## 7.典藏设备
典藏设备
序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 (万元）
1 | 电动智能组合式密集典藏架D1200*H3000 | 1、抽屉层板式规格D1200*H3000，数量不少于密集架总数量的1/6； 2、抽屉层板式结构：共9层，上3层层板，下6层抽屉；抽屉底部及层板铺设10mm厚樟木板并外包亚麻布；门面列带钢制对开门，配液压铰链长条锁；抽屉配置具有可多重调节功能的防坠落、防老化的重型滑轨；滑轨与立柱采用插脚、卡扣式连接，滑轨与抽屉采用托脚式连接，既定位精准又确保安全；抽屉前后、左右、高低间隙可调，确保安装到位、结构安全可靠，定位精准，防止上下窜动，并使滑轨达到最佳使用状态；层板外侧配置柔性防倾倒防滑落防震减震装置；层板上嵌入式铺设樟木板，防止木板变形；层板、抽屉安装调试完成后，具有柔性锁定功能，防止意外发生层板、抽屉脱架； 3、网片式规格D400*H3000，数量不少于密集架总数量的4/6； 4、网片式立柱、顶板和网格均采用不锈钢材料；门面采用防风防尘聚酯纤维卷帘；配备托架、卡扣 5、架体顶部配置吊轨式防倒装置，底部配置挂钩式防倒装置，确保架子安全运行； 6、护板为凹凸式护板；配亚克力标签框 7、架体闭合后架体之间可自动锁定将架体联接成一个整体，以最大限度提高密集架的防晃动防倾倒效能，锁定后可整体移动，同时具有手动和电动解锁功能，达到防震减震效果。 8、密集架具有电动智能控制功能，配置24V、150W无刷电机及离合器和齿轮箱，固定列配置15英寸以上电脑一体机，移动列配置8英寸彩色触摸控制液晶屏，具有架体锁定（解锁）、左移、右移、停止、通风、合架、安全防护等功能，并预留藏品管理系统接口。 9、配置加强型底盘及中轴带双轴传动系统，确保架体刚性和平稳运行； 10、架体边列底部配置“L”型牛眼撑脚，有效防止架体倾覆。 | 165 | m
2 | 不锈钢推拉式网格典藏架H3680 | 1、推拉式不锈钢吊轨网格架结构； 2、顶部为不锈钢吊轨和承重吊轮； 3、在承重墙和承重柱顶部安装工字钢，组成受力面便于安装顶部轨道； 4、藏品上架、下架区域地面无轨道、无立柱等无障碍设计，便于安全使用。 5、架体限位装置采用柔性结构，并具有阻尼缓冲功能。 | 2700 | ㎡
合计
备注：典藏库房还需合理性的配置便利性的设施设备，如登高梯、运输车、点交台等,所需的一切费用要考虑在上述报价中。

## 8.库房门
库房门
序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 (万元） | 备注
1 | 气密性防盗门W3000*H3000 | 气密防盗门 1、门扇面板采用国产优质镀锌钢板制作，钢板厚度为1.0mm。门扇厚度为50mm，门扇内部有钢质骨架和填充蜂巢。 2、门框采用国产优质镀锌钢板制作，钢板厚度为1.5mm。加固件须采用1.5—3.0mm厚钢板。双扇门间设有盖缝条。门框在安装后填充水泥砂浆。左、右竖框和上框三侧镶嵌密封条 3、观察窗可根据客户要求定制 4、门的外观颜色：可根据要求定制 | 个 | 3
2 | 气密性防盗门W1300*H2300 | 气密防盗门 1、门扇面板采用国产优质镀锌钢板制作，钢板厚度为1.0mm。门扇厚度为50mm，门扇内部有钢质骨架和填充蜂巢。 2、门框采用国产优质镀锌钢板制作，钢板厚度为1.5mm。加固件须采用1.5—3.0mm厚钢板。双扇门间设有盖缝条。门框在安装后填充水泥砂浆。左、右竖框和上框三侧镶嵌密封条 3、观察窗可根据客户要求定制 4、门的外观颜色：可根据要求定制 | 个 | 1
3 | 文物库门W3500*H3300 | C级藏品库门技术要求性能要求： 1、藏品库门防护性能C级，防暴力破坏极限时间≥120min。 2、藏品库门耐火隔热性、耐火完整性≥240min。 3、藏品库门气密性能等级大于等于:8级、水密性能大于等于4级。 4、藏品库门门扇开合力小于等于80N。门扇开启无异常声音、无卡顿现象，门扇开启或关闭时要能在任何角度随停随定住。 5、门扇和自动升降踏板门槛连接，通过传动机构门扇能达到在开启180度内，开启任意角度停下，不会自由摆动。 6、库门套与原结构柱植筋锚固拉结，套内浇筑混凝土，现场结构无法满足的需自行增设结构柱。 7、藏品库房门具有抗震功能，抗震设防烈度大于等于：7度。 | 个 | 2
4 | 文物库门W1800*H2300 | C级藏品库门技术要求性能要求： 1、藏品库门防护性能C级，防暴力破坏极限时间≥120min。 2、藏品库门耐火隔热性、耐火完整性≥240min。 3、藏品库门气密性能等级大于等于:8级、水密性能大于等于4级。 4、藏品库门门扇开合力小于等于80N。门扇开启无异常声音、无卡顿现象，门扇开启或关闭时要能在任何角度随停随定住。 5、门扇和自动升降踏板门槛连接，通过传动机构门扇能达到在开启180度内，开启任意角度停下，不会自由摆动。 6、库门套与原结构柱植筋锚固拉结，套内浇筑混凝土，现场结构无法满足的需自行增设结构柱。 7、藏品库房门具有抗震功能，抗震设防烈度大于等于：7度。 | 个 | 2
合计

## 标识系统
定制导视系统
序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额 （万元） | 备注
1 | 标识系统 | 标识系统设计美观、简洁，考虑融入建筑设计语言以及无锡本土文化元素，形成具有特色创意的标识系统；各图牌尺寸大小应符合人体工程学，并具有较强的识别度，方案需要经过甲方让可后方可实施，点位布置详见图纸。 | 项 | 1
备注：方案需经过甲方确认后方可实施，此项所有费用均应考虑在投标报价中。