## 连云港市城西中学
连云港市城西中学消防评估整改意见书
序号 | 学校名称 | 建筑物名称 | 建筑面积 （㎡） | 按第几类整改 | 检查部位 | 问题描述 | 整改措施 | 评估单位 | 评估人 | 评估时间 | 备注
1 | 连云港市城西中学 | 主教学楼（1998.08） | 3077 | 第三类 | 应急照明系统 | 疏散走道未设置应急照明灯具 | 按照规范设置应急照明系统，配置建议： 1、应急照明在楼梯间转换平台、楼梯间入口、走道（间隔10m）设置
2 | [5 empty] | 楼梯间应急照明灯具采用插头接线 | 按规范应直接接线
3 | [5 empty] | 楼梯间穿应急照明灯线管不应采用PVC管道 | 采用镀锌钢管
4 |  |  |  |  | 疏散指示系统 | 安全出口标志灯具采用PVC管路，无地线 | 按照规范安装疏散指示系统，镀锌管路，并有地线
5 |  |  |  |  | 楼层灭火器 | 一层一组灭火器，疏散走道无灭火器 | 按规范要求配置灭火器，配置建议： 1、配置FM/ABC4干粉灭火器 2、沿走道设置，保护距离不大于20m
6 |  |  |  |  | 疏散走道 | 一层外窗设置防盗网 | 应拆除防盗网
7 |  |  |  |  | 主教学楼通道 | 通道高度不足四米，无法通行消防车 | 建议拆除教学楼东侧自行车棚使得消防车道形成环网
8 |  | 实验楼（1997.08） | 1360 | 第三类 | 应急照明系统 | 采用护套线插头安装应急灯具 | 按规范要求采用镀锌钢管，直接接线
9 | [5 empty] | 走廊应急灯没有 | 按规范安装疏散指示及应急照明系统。建议方案： 1、疏散指示标志灯：沿疏散走道及楼梯间转换平台1.0m以下壁装（管线及灯具均明装)，走道设置间距不大于10m。 2、二层以上楼梯入口设置双面指示+安全出口标志灯吊装 3、应急照明在楼梯间转换平台、楼梯间入口、走道（间隔10m）设置
10 |  |  |  |  | 疏散指示系统 | 疏散走道及楼梯间无疏散指示灯具
11 |  |  |  |  | 灭火器 | 一层只放置一组灭火器（两瓶4KG干粉灭火器） | 按规范要求配置灭火器，配置建议： 1、配置FM/ABC4干粉灭火器 2、沿走道设置，保护距离不大于20m
12 |  |  |  |  | 疏散门 | 一层疏散门朝内开 | 调整疏散门方向，使疏散门朝疏散方向开启
13 |  | 办公楼（2001.08） | 1149 | 第三类 | 应急照明 | 未设置应急照明系统 | 按规范安装疏散指示及应急照明系统。建议方案： 1、疏散指示标志灯：沿疏散走道及楼梯间转换平台1.0m以下壁装（管线及灯具均明装)，走道设置间距不大于10m。 2、二层以上楼梯入口设置双面指示+安全出口标志灯吊装 3、应急照明在楼梯间转换平台、楼梯间入口、走道（间隔10m）设置
14 |  |  |  |  | 疏散指示系统 | 二层及楼梯间未设置疏散指示系统
15 |  |  |  |  | 灭火器 | 灭火器配置不足 | 按规范要求配置灭火器，配置建议： 1、配置FM/ABC4干粉灭火器 2、沿走道设置，保护距离不大于20m
16 |  | 宿舍区（2006.08） | 1200 | 第三类 | 室外消火栓 | 无室外消火栓 | 整改建议： 1、沿小内消防车道旁设置 2、保护半径150m，间距120m设置 3、接市政给水或请设计院设计消防泵房及消防水池
17 |  |  |  |  | 走廊 | 微型消防站组件不全 | 按规范配置消防设备组件
18 |  |  |  |  | 走廊内的灭火器 | 灭火器配置不足 | 按规范要求配置灭火器，配置建议： 1、配置FM/ABC4干粉灭火器 2、沿走道设置，保护距离不大于20m
19 |  |  |  |  | 火灾自动报警 | 未设置火灾自动报警系统 | 按规范配置火灾自动报警系统，需设计院设计安装
20 |  | 食堂（2006.08） | 1000 | 第三类 | 消火栓系统 | 轻便水龙安装错误，数量不足 | 按规范安装轻便水龙，并增设1套轻便水龙
21 |  |  |  |  | 应急照明系统 | 应急照明布线不规范，没穿金属软管 | 按规范要求穿金属软管
22 |  |  |  |  | 疏散指示系统 | 餐厅出口无安全出口标志灯 | 按规范要求增加装安全出口标志灯具
23 |  |  |  |  | 灭火器 | 餐厅及后厨灭火器不足 | 按规范要求配置灭火器，配置建议： 1、配置FM/ABC4干粉灭火器 2、沿走道设置，保护距离不大于20m
24 |  |  |  |  | 排烟窗 | 排烟窗未采用手动开启装置 | 增设手动开启装置
25 |  |  |  |  | 配电间 | 配电间墙体未封堵到顶 | 应封堵到顶，形成防火分区
26 |  |  |  |  | 消防安全隐患 | 后厨采用PVC顶 | 采用不燃材质
27 |  |  |  |  | 防火门 | 防火门闭门器没装，没有封堵砂浆 | 应安装闭门器，并封堵砂浆
28 |  | 室外 |  |  | 室外附属、消防泵房、消防水箱 | 未设至消水池、消防泵房 | 按规范设置消防水池、消防泵房，需设计院设计
29 | [5 empty] | 未位置屋顶高位消防水箱稳压系统 | 按规范设置屋顶高位水箱
30 | [5 empty] | 没有室外消火栓 | 整改建议： 1、沿小内消防车道旁设置 2、保护半径150m，间距120m设置
31 | [5 empty] | 消防车道未划线、未做标识 | 消防车道内设置黄色油漆标识“消防车道、禁止占用”等字样
32 |  |  |  |  | 安全管理单元 | 未提供管理制度 | 制定实施消防安全管理制度，对消防设施进行定期维保检测。
说明：1.评估摸排要按照整改方案要求，针对建筑物的不同类别出具详细的整改意见，整改意见将作为后期整改施工及评估报告出具的依据，影响消防审验，请认真排查； 2.问题描述要按检查部位条目式详细说明，一个问题一行，表述清晰； 3.整改措施要对应前面的问题描述表述清楚，以便编制整改施工工程量清单。

## 消防评估安全管理单元相关资料需求
消防评估安全管理单元相关资料需求