JSZC-321000-JSZX-G2024-0017号

苏北人民医院9号楼二次供水机房智慧化升级改造项目

公开招标文件

采   购  人：江苏省苏北人民医院

采购代理机构（章）：江苏中鑫项目管理有限公司

发 放 日 期：2024年12月30日

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目须求	22

第五章 评标方法及评标标准	39

第六章 投标文件格式	42

- 招标公告

受江苏省苏北人民医院的委托，江苏中鑫项目管理有限公司就苏北人民医院9号楼二次供水机房智慧化升级改造项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

苏北人民医院9号楼二次供水机房智慧化升级改造项目的潜在投标人应在扬州市政府采购网、“江苏省政府采购网”获取招标文件，并于2025年01月20日9:30（北京时间）前递交投标文件；

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321000-JSZX-G2024-0017号；

2、项目名称：苏北人民医院9号楼二次供水机房智慧化升级改造项目；

3、预算金额：225万元；

4、最高限价：225万元，投标报价不得高于最高限价，否则做废标处理；

5、采购需求：详见招标文件第四章；

6、合同履行期限：合同签订之日起90天内完成供货、安装、调试、验收培训等并交付使用；

7、本项目不接受联合体投标；

8、本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函；

1.7未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策须满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcq.yanqzhou.qov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年01月20日9点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.潜在投标人对采购文件项目需求部分的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。

7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

8.集中考察或召开答疑会：投标人应自行勘查现场，充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。投标人如需对现场进行踏勘，请提前与采购人联系。

联系人：孙老师     联系电话：0514-87373477

9.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资 贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

10.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：江苏省苏北人民医院

地  址：扬州市南通西路98号

联系人：吴老师

联系方式：0514-87373868

2.采购代理机构信息

名  称：江苏中鑫项目管理有限公司

地址：扬州市京华城路8号五彩世界B座19楼

项目联系人：高工

电  话：18912120715

第二章 投标人须知

1、采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式。本招标文件仅适用于此项目。

2、投标人

2.1本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费以人民币支付：本项目代理服务费参照发改价[2011]534号文件服务类八五折计取。代理服务等费用由中标供应商领取中标通知书前一次性支付给招标代理单位；

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

户 名：江苏中鑫项目管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司扬州曲江分理处 账 号：32050174473600000049

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2提供参加本项目类似案例简介；

13.3培训计划；

13.4详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络宽带等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“扬州市政府采购交易管理系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因“政府采购管理交易系统（苏采云）”系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律法规的规定的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出；

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经 办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8以下情形的质疑不予受理：

28.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

28.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

28.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

28.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标人可在“扬州市政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件；

30.3合同在“扬州市政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任；

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分；

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担；

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答；

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收；

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改；关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

# 政府采购合同（货物）

项目名称：

编号：

甲方（采购人/买方）：江苏省苏北人民医院

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏中鑫项目管理有限公司关于本项目招标结果签订本合同；

1、合同标的

乙方根据甲方须求，提供下列货物：                      ；

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件；

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）；

2.2本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外；

2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必须的费用也包含在合同总金额中；

2.4本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用；

2.5本合同签订后：甲方须追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变；

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料；

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必须范围；

3.3关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；                  （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件；

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉；一旦出现侵权，由乙方负全部责任；

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵；

6、履约保证金

6.1乙方在收到成交通知书后，应缴纳合同价的 / 作为履约保证金；

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔；

6.3履约保证金在项目履约验收合格后自动转为质保金；待质保期满后一月内无息退还；

7、转包或分包

7.1本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应；

7.2经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责；

8、质保期

8.1质保期  3  年；（自交货验收合格之日起计）

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1交货期：

9.2交货方式：送货上门

9.3交货地点：甲方指定地点

10、货款支付

10.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

10.2本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票；

10.3付款方式：

合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；设备安装、调试、验收合格并正常运行，收到发票三个月后付至合同总额95%；余款5%一年后无质量问题一次性无息付清。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担；

12、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能；货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所须费用由乙方承担；

12.3乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换；对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用；

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价；

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）；

12.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__2__小时内到达甲方现场；

12.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；

12.6上述的货物免费保修期为__3_年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内；超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费；

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后    天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定；在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方；

13.2货到甲方后，甲乙双方须在  2  工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收；

13.3乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收；

13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告；验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决；

13.5甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           ；

14、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点；

14.2乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内；

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货；根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担；

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责；

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付；

15、违约责任

15.1甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金；

15.2甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金；

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除；

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；

15.5乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任；

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价    %赔偿金；

16、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同；不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素；

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项；若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；

17、争议解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定；货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁；

17.3若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行；

18、合同其它

18.1乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益；

18.2合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏中鑫项目管理有限公司见证盖章后生效；

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行；

18.3本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、财政主管部门各执壹份；

甲方：江苏省苏北人民医院                乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

日期：   年  月  日                     日期：  年  月  日

第四章 项目需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

项目属性：货物类项目。

其他要求：

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

核心产品：成套智能变频供水系统

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 苏北人民医院9号楼二次供水机房智慧化升级改造项目 | 工业 |

一、项目名称：苏北人民医院9号楼二次供水机房智慧化升级改造项目。

二、项目预算：225万元，最高限价：225万元，投标报价超过最高限价按无效响应文件处理。

三、合同履行期限：合同签订之日起90天内完成供货、安装、调试、验收培训等并交付使用。

四、付款方式：合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；设备安装、调试、验收合格并正常运行，收到发票三个月后付至合同总额95%；余款5%一年后无质量问题一次性无息付清。

# 五、项目需求清单

苏北人民医院9号楼二次供水机房为医院9号楼和10号楼高区提供生活用水和医疗用水。该机房供水的重点医疗区域包括：9号楼的第二手术部、急诊监护室（EICU）、新生儿监护室（NICU）、急诊病房、儿科病房等；10号楼的日间手术室、日间手术病房、整形美容中心等。

本项目9号楼二次供水机房整体改造包含：

1.拆除9号楼二次供水机房原一套供水设备（一供二），在9号楼二次供水机房新建两套的成套智能变频加压供水设备，分别供给9号楼、10号楼（二供二）；

2.更换泵房内泵组前、后进出水管路、市政进水管、阀门过流部件，材质须均为不锈钢；

3.拆除原旧水箱（24m3、8m3），新建一座304不锈钢水箱（含隔板），增加电动阀、投入式液位计等设备升级水箱液位控制系统；增设水质在线检测系统，检测和预警出水水质；

4.调整泵房设备设施分布，实现热水系统与冷水系统物理空间隔离，扩大原泵房后门，作为生活供水泵房主门；

5.增加视频监控、门禁设备，实现安防门禁联动，提高泵房的安防等级系数；

6.更换泵房内总电源柜，增加一台分电源柜用于热水机房，增加UPS电源；增加电能表、流量计硬件设备，实现系统的能耗分析；

7.增设泵房智能信息集成单元，包含组态屏、网关、网络模块、视频存储模块、联动控制模块、工业安全模块等。用于采集泵房设备、环境、安防、水质等重要数据，并进行泵房现场人机交互显示。紧急情况支持泵房现场联动控制处理；

8.智慧供水管理平台对接：改造后9号楼二次供水机房设备和10号楼生活供水系统设备的数据统一接入到医院现有的生活供水智慧化管理平台，实现远程、统一智慧化管理。

9.提升9号楼泵房环境：增加除湿设备、水淹设备、制度牌、工具箱、墙地面贴砖、排水沟改造等；

10.为保障施工期间此区域供水正常（涉及到临床医疗用水），须提供临时供水。施工时间遵循医院要求，临时供水设备由投标方提供。

具体采购清单详见下表（本次采购清单报价须包含智慧供水平台无缝隙对接的费用，后期针对此项费用不做增补）。

采购清单

| 序号 | 产品及服务 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套智能变频供水系统（核心产品） | 2 | 套 | 详见招标文件产品及服务技术要求 |
| 2 | 智能信息集成单元 | 1 | 台 |  |
| 3 | 门禁系统 | 1 | 套 |  |
| 4 | 安防系统 | 1 | 套 |  |
| 5 | 环境监测系统 | 1 | 套 |  |
| 6 | 不锈钢水箱及水箱液位智能控制系统 | 1 | 套 |  |
| 7 | 多参数水质检测仪 | 2 | 台 |  |
| 8 | 甲级防火门 | 1 | 扇 |  |
| 9 | 临时供水系统 | 1 | 套 |  |
| 10 | 管道、阀门附件 | 1 | 套 |  |
| 11 | 电源柜 | 1 | 项 |  |
| 12 | UPS电源 | 1 | 台 |  |
| 13 | 能耗分析系统 | 2 | 套 |  |
| 14 | 紫外线消毒器 | 2 | 台 |  |
| 15 | 智慧供水管理平台无缝隙对接 | 1 | 项 |  |
| 16 | 标准化泵房改造 | 1 | 项 |  |

# 六、产品及服务技术要求

## 1.成套智能变频供水系统

### 1.1设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制柜 | 2台 |
| 2 | 水泵 | 6台 |
| 3 | 高压补偿调节单元 | 2套 |
| 4 | 设备底座 | 2项 |
| 5 | 不锈钢电解抛光管路连接单元 | 2套 |
| 6 | 支撑板、设备围板单元 | 2套 |
| 7 | 机械阀门组件 | 2套 |

### 1.2成套智能变频供水设备要求

（1）必须符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB17051 和《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB / T17219的要求。提供卫生行政主管部门颁发有效期内的饮用水卫生安全产品生产许可批件和疾病预防控制中心检验报告。（提供卫生行政主管部门颁发有效期内的饮用水卫生安全产品卫生许可批件和疾病预防控制中心检验报告，原件扫描上传）

★（2）成套变频供水设备须具备控制系统应用软件，以实现成套设备智能化管控。（提供变频设备控制系统应用软件注册权证书原件扫描上传）

（3）整套设备控制系统须具备双控制系统（一用一备），当PLC控制系统出现故障无法控制水泵变频器时，可自动切换到备用控制系统实现对变频器进行控制。（提供能够证明双控制系统的产品说明书、实景彩色照片及电气控制原理图加盖投标人公章原件扫描上传）

（4）变频器对水泵须基于控制系统的闭环控制，保证供水时压力控制误差不超过±0.01MPa，确保储水压力的稳定。（提供CMA认证的第三方检测报告，原件扫描上传）

（5）设备须具有远传检测、监控、监视功能，在监控中心实现监视功能。（提供CMA认证的第三方检测报告，原件扫描上传）

（6）设备泵组轮换功能：工作泵与备用泵能定时轮换运行，自动切换、自动巡检。水泵切换时间与设定时间的偏差不超过±30s，并能够先启先停。

★（7）超高压腔小流量保压功能：设备须具有超高压腔小流量保压功能，在小流量用水时可实现不启泵完成用户端的供水须求。（提供CMA认证的第三方检测报告，原件扫描上传）

（8）远程报警功能：设备出现故障时，控制柜自动向监控中心报警。

（9）设备具有超压保护功能：设备供水压力超过设定压力时，设备可自动停止运行并报警，超压消除后可自动恢复正常运行。

（10）常规自动保护功能：具有对过压、欠压、过流、过载、缺相等故障进行报警及自动保护，对可恢复的故障须能自动、手动控制消除，恢复正常运行。具备报警记忆功能，故障报警应及时准确。

（11）水量补偿功能：储存在超高压腔内的水在高峰用水时可通过综合水力控制单元的双向补偿器补偿到进水端，实现高峰用水的差量补偿；高峰持续时间超过高压腔的补偿能力时，水箱专用取水泵进行水量补偿。

（12）人机界面互动功能：

a.设备触摸屏上须具有供水设备的全手动按键装置：触摸屏上具备泵组自动启动/停止按键，手动启动/停止按键，手动频率设置按键；另控制柜内有应急启动/停止水泵按钮；

b.设备带有控水图形用户界面的触摸屏：显示从市政进水—水箱—泵组—末端出水的系统运行原理组态示意图。系统运行时，组态示意图管路能直观显示水流和水流方向，并能显示系统运行关键参数如市政进水压力，水箱液位，系统出水压力、水泵运行/停止状态、每台泵运行时间；（提供相关实景彩色照片证明材料加盖投标人公章原件扫描上传）

c.设备运行状态直观显示：运行曲线显示、运行数据显示、泵运行控制、运行指示等直观显示；

d.修改设备运行参数；

e.数据自动存储：运行参数和故障记录、操作记录自动储存，便于检测检修；

f.报警信息直接在触摸屏上显示；用户账号密码登录。

### 1.3智能控制柜技术要求

★（1）控制柜面板须具备中文人机界面（彩色液晶显示屏不小于10寸），能实时显示出水口压力、电流、电压、每台变频器工作频率、功率、每台水泵的运行状态、运行时间、故障情况，另具备显示水箱或水池液位功能。设定设备出水口压力，交替换泵时间、每台水泵投入工作或维护状态等参数。具有故障报警的声、光显示。（提供相关实景彩色照片证明材料，加盖投标人公章原件扫描上传）

（2）控制柜中的电气设备抗电磁干扰性能须符合国家标准，控制系统须有防雷击措施。

（3）变频器须采用一对一控制模式。（提供相关实景彩色照片证明材料加盖投标人公章原件扫描上传）

★（4）控制柜须符合国家现行标准的规定，达到IP66（参照《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019）的安全防护等级。（提供CMA认证的第三方检测报告，原件扫描上传）

（5）控制柜元器件要求

a.控制柜面板上须设有水泵启闭状态显示、功能指示标志，其图形及文字要求应符合有关标准规定；

b.控制柜导线、信号灯、按钮的颜色须符合国家现行标准的有关规定。（GB/T2681、GB/T2682）；

c.控制柜须具有良好的通风性能。

（6）控制柜具有故障报警、断相、缺相、缺水保护、瞬时电网波动保护、自动巡检测、用户管网爆管保护等功能。

（7）电路保护：主线路与控制线路须做到电气隔离，具备对控制柜主电路的保护，短路断路缺相的保护，控制电路保护，辅助电路保护，主回路的通断执行，过载保护等多方面的控制系统电路保障功能，以确保控制柜稳定运行。

（8）控制柜须有RS485通讯端口配以太网模块，以便使用部门实现对设备的远程通讯功能。同时配置I/O远程监控模块、数据采集模块。

### 1.4水泵要求

（1）设施中的水泵选择符合下列规定：

①水泵配置参数要求：9号楼智能变频供水设备参数：主泵参数（2台）：P=5.5kw、Q=30m3/h、H=40m，备用泵参数（1台）：P=5.5kw、Q=30m3/h、H=40m。

10号楼智能变频供水设备参数：主泵参数：P=4.0kw、Q=17.5m3/h、H=45m（2台），备用泵参数：P=4.0kw、Q=17.5m3/h、H=45m。（1台）

②采用变频调速控制时，水泵额定转速时的工作点须位于水泵高效区的末端。

（2）选用优质不锈钢立式多级离心泵，叶轮、泵轴、外筒、泵盖、进出水端等过流部分为304不锈钢材质，且要求噪声低、节能、维修方便。

★（3）水泵的振动等级达到《泵的振动测量与评价方法》（GB/T29531-2013）规定的A级要求，（提供CMA认证的第三方检测报告，原件扫描上传）

★（4）水泵的噪声等级达到《泵的噪声测量与评价方法》（GB/T29529-2013）规定的A级要求。（提供CMA认证的第三方检测报告，原件扫描上传）

（5）水泵机组采取减振措施。

（6）每台水泵的进出口处安装检修阀，在水泵出口处和检修阀之间装设止回阀。出水汇总管上须配置压力变送器，以及压力开关。

（7）每台水泵设置单独的吸水管。

（8）水泵电机采用F级绝缘或以上。

★（9）水泵水力性能评价应符合GB/T3216-2016《回转动力泵力学性能验收试验1级、2级和3级》的要求满足1级精度。（提供CMA认证的第三方检测报告，原件扫描上传）

### 1.5高压补偿调节单元

该单元须包含：蓄能泵，超高压罐、电磁减压阀，气压罐；具有如下功能：设备在正常运行时会通过蓄能泵为超高压罐进行补水，a.高峰水量补偿功能，当高峰用水时，系统会根据出水端压力变化自动将超高压罐内贮水补偿到进水端，实现高峰用水的差量补偿，同时具备稳定设备出口及管道压力的能力，防止立管回水缓冲，减小水力冲击的作用；b.小流量保压功能：夜间用水或其他小流量用水时，储存在超高压罐内的水通过电磁减压阀直接供给用户，实现不启泵完成用户端的供水须求，达到节能效果。

### 1.6设备底座

整套设备的底座须采用高级喷涂处理，以延长底座使用寿命和确保在潮湿的泵房环境下长时间使用。

### 1.7不锈钢电解抛光管路连接单元

整套设备管路连接单元要求采用电解抛光工艺，减少材质表面粗糙度与提高表面层光亮度，使设备在潮湿环境中不容易发生锈蚀。

### 1.8支撑板、设备围板单元

设备充分考虑内部元器件的保护和整体美观度，配置标准化的支撑板和设备围板，并应易于维护和更换。

### 1.9机械阀门组件

（1）所有管道材质须为食品级304不锈钢材质，厚度符合相关国标要求不低于3mm。

（2）管道必须经过电解抛光处理。

（3）须采用环保低噪型对夹式止回器：食品级304不锈钢材质，保障水质不会产生二次污染,实现水的单向流动防倒流、水头损失小、静音节能。

## 2.智能信息集成单元

（1）智能信息集成单元由组态屏、网关、网络模块、视频存储模块、联动控制模块、工业安全模块组成，用于采集并控制泵房设备、环境、安防、水质等重要数据，并进行泵房现场人机交互显示。

★（2）采集与传输能力：具备通讯采集电能、流量、温湿度、水质数据功能，最小采集周期≤50ms；具备远传通讯功能。（提供具有CMA认证的检测报告，原件扫描上传）

★（3）具有：安防联动控制、烟感报警联动控制、水淹关阀联动控制、水淹排水联动控制、水淹断电联控制、水箱人孔和视频联动、爆管急停联动控制的泵房智能化逻辑功能。（提供具有CMA认证的检测报告，原件扫描上传）

★（4）支持远程控制，现场设备或其他执行器可远程参数修改。（提供具有CMA认证的检测报告，原件扫描上传）

★（5）应具备数字量、模拟量模块，DI≥12路，DO≥12路，AI≥12路。（提供具有CMA认证的检测报告，原件扫描上传）

（6）防护等级：IP55；

（7）接口：WAN口≥4，LAN口≥4，支持modbus TCP协议；RJ45网口≥5路，RS485接口≥2路。

（8）视频接入:可接入4路支持ONVIF协议或GB28181国标协议的摄像头。

（9）远程控制：支持远程控制；断网缓存，恢复续传：支持历史数据断网续传，支持32G离线数据存储；数据导出：U盘导出，可导出缓存数据、报警数据、系统日志等；系统日志：远控日志、自控日志、异常日志、参数修改日志。

（10）电源：220VAC,≤300W。

（11）显示屏尺寸：≥10寸。

## 3.门禁系统

（1）产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁主机 | 个 | 1 |
| 2 | 读卡器 | 个 | 1 |
| 3 | 布防开关 | 个 | 1 |
| 4 | 门禁出门开关 | 个 | 1 |
| 5 | 微动开关 | 个 | 1 |
| 6 | 门禁卡 | 个 | 5 |
| 7 | 磁力锁 | 个 | 1 |

★（2）基本要求

采用门禁一体机，将所有时间日志进行统计存储，开门方式为刷卡。门禁须具备远程联动功能。（提供智能门禁面板软件著作权证书原件扫描上传）

（3）门禁主机

1）采用TCP/IP网络和RS485双通讯接口设计，通讯数据采用特殊加密机制强化系统安全，可脱机运行，具有防拆设计；

2）支持TCP/IP网络通信，网速自适应，通讯数据须采用特殊加密处理。

（4）读卡器

1）采用PC+ABS材料外壳、亚克力修饰边框设计；

2）支持RS485；

3）支持Mifare卡识别，可读取Mifare卡号或Mifare卡内容；

4）支持在线升级；

5）支持防拆报警功能。

（5）布防开关、微动开关、磁力锁

符合国家标准，满足项目需求。

## 4.安防系统

（1）基本要求

1）二次供水管理平台全部视频监控，可远程调用动态视频回放；本地配置硬盘录像机，录像存储不少于一个月；

2）摄像头可360度方位旋转，确保监控无死角；

3）立即录像、定时录像和视频报警触发录像，将每路视频信号录制成文件进行保存。

（2）产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拾音器 | 个 | 1 |
| 2 | 扩音器 | 个 | 2 |
| 3 | 监控球机 | 个 | 1 |
| 4 | 监控枪机 | 个 | 2 |
| 5 | 吊装支架 | 个 | 3 |
| 6 | NVR（机器+硬盘） | 个 | 1 |
| 7 | 综合联动控制器 | 个 | 1 |
| 8 | LED三色警示灯 | 个 | 1 |
| 9 | 主动红外对射 | 对 | 1 |

（3）拾音器

1）全向监控拾音器；

2）拾音范围不小于70m2；

3）音频传输距离不小于3000m；

4）灵敏度-34dB。

（4）扩音器

1）有源音柱，输入电压:DC12-15V;

2）灵敏度:91±3dB;

3）频率响应:100-17KHz,3-6W。

（5）监控球机

1）成像器件1/2.8"Progressive Scan CMOS；有效像素200万；

2）信噪比＞52dB；分辨率：1280×1080；

3）网络接口内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据；

4）控制接口内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持128G）。

（6）监控枪机

1）视频压缩标准 H.265/H.264 / MJPEG,H.265编码类型 Main Profile,H.264编码类型 BaseLine Profile / Main Profile / High Profile；

2）视频压缩码率 32 Kbps~16Mbps；

3）音频压缩标准 G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM；

4）音频压缩码率 64Kbps（G.711） / 16Kbps（G.722.1） / 16Kbps（G.726） / 32-192Kbps（MP2L2）；

5）大图像尺寸 1920×1080；

6）主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps （1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720）;60Hz: 30fps （1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720）。

（7）NVR（机器+硬盘）

1）4路视频，1硬盘位，采用多项IT高新技术；

2）支持4K超高清显示;

3）监控级硬盘，缓存：256MB，容量：6TB。

（8）LED三色警示灯

黄绿红三色，带蜂鸣器。

（9）主动红外对射

双光束室内/外光电防盗探测器。

## 5.环境监测系统

（1）产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 | 个 | 1 |
| 2 | 烟雾报警器 | 个 | 1 |
| 3 | 水淹报警器 | 个 | 1 |
| 4 | 工业级除湿机 | 台 | 1 |

（2）温湿度传感器

1）按键设置不小于4.3英寸大屏液晶，探测范围宽，可对温湿度进行测量，使用温度补偿电路，产品工作稳定可靠；

2）标准86接线盒安装方式；

3）内置多级参数菜单可调上下限设置；

4）工业电磁兼容设计；

5）标准RS485或RS232通讯接口。

（3）烟雾报警器

1）具备抗干扰功能，适用于各种复杂、恶劣环境；

2）输出信号：开关型。

（4）水淹报警器

1）工作湿度：20%RH~100%RH；

2）工作温度：0~50℃。

（5）工业级除湿机

1）产品类型：工业除湿机；

2）适用面积：不小于130㎡；除湿量：不小于138L/D；

3）按键方式：轻触式按键；

4）显示方式：LED数码显示；

5）湿度1%RH可调功能，湿度设定范围10%-98%RH；

6）1-24小时定时关机功能；

7）具备自动化霜系统，低温适用；

8）具备系统故障自动诊断功能，可快速诊断机组运行故障。

## 6.不锈钢水箱及水箱液位智能控制系统

（1）基本要求

1）新建不锈钢水箱尺寸：4*2.5*2.5m，25m³，内部居中分隔，材质要求不得低于304食品级不锈钢材质；

2）水箱进水须采用智能投入式液位计、电动阀、机械浮球阀三重保护系统，且互为备用，确保水箱不会出现溢流而造成水淹泵房事故；

3）水箱智能液位控制具备定时循环功能，确保水箱内部蓄水定时有效循环。

（2）产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢水箱 | 组 | 1 |
| 2 | 智能电动阀门 | 只 | 2 |
| 3 | 过滤器 | 只 | 1 |
| 4 | 投入式液位计 | 只 | 1 |
| 5 | 液位控制系统模块 | 个 | 1 |

（3）不锈钢水箱

1）尺寸：4*2.5*2.5m，25m³；

2）材质要求不得低于304食品级不锈钢材质；

3）板材厚度要求：底板、隔板、侧一≥2.5mm，侧二≥2.0mm，其余≥1.5mm；（提供承诺函加盖投标人公章，原件扫描上传）

4）爬梯采用符合国家标准的镜面方管（25mm*25mm*2.0mm）焊接，材质与箱体一致，厚度不小于2.0mm。整体满焊，焊点处进行抛光处理。

5）不锈钢水箱须提供卫生行政主管部门颁发有效期内的饮用水卫生安全产品卫生许可批件和疾病预防控制中心检验报告，原件扫描上传。

（4）智能电动阀门

1）DN100*1.6Mpa；

2）开关量220V。

（5）过滤器

1）DN100；

2）材质：铸铁。

（6）投入式液位计

1）4-20mA电流信号输出；

2）量程0-10m。

（7）液位控制系统模块

根据用水单元情况精准控制水箱内的液位高度，确保水箱内的水每天至少进行一次循环。

## 7.多参数水质检测仪

★（1）多参数水质在线分析系统须集成平台，且将多种水质在线分析参数集成于整机内部，能在触摸屏面板显示器上集中察看和管理；实现水质在线分析、数据远程传送、数据库以及分析软件、系统校准功能；监测参数须能根据用户监测须求，灵活组合、选配、定制。（提供水质检测系统软件著作权证书原件扫描上传）

（2）测量配置：PH、电导率、余氯、浊度、温度；

（3）PH：0-14.00分辨率：0.01精度：+1%FS；

（4）电导率：0-2000us/cm分辨率：1μs/cm精度：+2%FS；

（5）余氯：0-2.00mg/L分辨率：0.01mg/L精度：+2%FS；

（6）浊度：0-5NTU分辨率：0.01NTU精度：+3%FS；

（7）温度：0-100℃分辨率：0.1℃精度+0.5℃；

（8）支持RS485通讯（Modbus协议）。

## 8.甲级防火门

钢制防火门：尺寸1.8*2.1m（以现场实际为准），钢板厚度≥0.8mm，含门吸、缓闭式闭门器等所有耐火五金。

## 9.临时供水系统

此次改造涉及9号楼和10号楼的正常生活和医疗供水，须充分考虑临床医疗业务的开展，做好改造期间临时供水的保障，确保在改造期间最大限度减少对医患用水的影响。

改造前需制作完备的临时供水方案，方案须包含但不限于以下内容：临时供水的可行性，提前确定临时供水设备规格，临时设备安装位置，临时管路对接，临时电缆铺设，提前预制相关阀门、三通、法兰等其他辅材准备，确定停水次数和每次停水时段和时长（报甲方审批）。

临时供水系统搭建须遵循安全、节约、环保原则，选择合适的临供设备，确保设备的稳定性和可靠性满足临供要求。

临时供水水箱要求：材质要求不得低于304食品级不锈钢材质。（提供卫生行政主管部门颁发有效期内的饮用水卫生安全产品卫生许可批件和疾病预防控制中心检验报告，原件扫描上传。）

临时变频供水设备（可租用）要求：流量、扬程、功率满足临时供水要求。（提供卫生行政主管部门颁发有效期内的饮用水卫生安全产品卫生许可批件和疾病预防控制中心检验报告，原件扫描上传。）

## 10.管道、阀门附件

（1）产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动蝶阀 | 个 | 22 |
| 2 | 手动闸阀 | 个 | 3 |
| 3 | 遥控浮球阀 | 个 | 2 |
| 4 | 止回阀 | 个 | 1 |
| 5 | 法兰 | 个 | 20 |
| 6 | DN100不锈钢管道 | 米 | 110 |
| 7 | DN150不锈钢管道 | 米 | 6 |
| 8 | 防止倒流器 | 套 | 1 |

（2）基本要求

1）设备与泵房内所用管件采用无缝管件，并符合GB/T12459的规定，管件尺寸与管道相匹配，管道最低厚度不得小于3mm。管件的公称压力或最大允许工作压力不小于其最高工作压力；

2）各种连接法兰的型式、材质、公称压力、尺寸、标记须符合GB/T9119、GB/T9123.1的规定，并与配用的管道、连接件相配合；

3）阀门采用低阻力、密封可靠、操作便捷的阀门。所选蝶阀具备完全关闭切断水流的能力。止回阀选择低阻力静音止回阀；

4）法兰、阀门材质采用不锈钢；

5）水箱连接泵房二次供水设备的输水管道以及泵房内部涉及需要更换的供水管道，要求均采用304不锈钢管，管壁厚度≥3mm,特殊情况除外。

（3）手动蝶阀

材质：304不锈；钢DN100，法兰式。

（4）手动闸阀

材质：304不锈钢；DN100，法兰式。

（5）遥控浮球阀

材质：球墨铸铁；DN100，法兰式。

（6）止回阀

材质：304不锈钢；DN150。

（7）法兰

材质：304不锈钢；DN100。

（8）倒流防止器

材质：304不锈钢；DN100，法兰式。

## 11.电源柜

（1）产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总电源柜 | 个 | 1 |
| 2 | 分电源柜 | 个 | 1 |

（2）基本要求：

1）此次改造原总电源柜涉及低区生活热水机房、高区生活热水机房用电，因此必须做好改造期间用电保障，改造前须制作完备的电源柜更换方案；

2）总电源柜（配置电表带脉冲功能）按照50KW/63A容量配置，配有浪涌保护器；

3）分电源柜采用壁挂式，尺寸为500*600*250mm，20KW/60A容量配置，用于生活热水机房的用电，原件配置应满足实际需求并留有备用。

（3）双电源转换开关技术要求；

符合国家标准，满足系统运行需要。

（4）塑壳断路器、微型断路器、中间继电器

符合国家标准，满足系统运行需要。

电缆桥架设施包含在内。

## 12.UPS电源

（1）容量：2000VA/1600W；

（2）输入电压范围：115~300V；

（3）输出电压：220V；

（4）输出精度：±2%。

## 13.能耗分析系统

（1）电能表

1）采用工业级芯片，内置看门狗，并具有完善的防雷抗干扰措施，保证可靠性；

2）高隔离电压，电压电流输入信号采用微型精密互感器隔离，耐压达DC2500V；

3）多电能计量：有正反向总有无功累计电能、各单相电能计量具有2路开关量输出（或定制可选1路继电器输出）、2路开关量输入；

4）具有1路可选配置的有功或无功电能脉冲输出功能，输入频率：工频，45～65Hz；

5）电压量程（相电压）：100V、260V、450V等可选；

6）电流量程：1A、5A等可选；超过5A量程需外配互感器；也可以配置32A；50A；63A外置精密电流互感器；

7）配套3个互感器。

（2）流量计

DN100*1.6MPa带485接口一体式，智能型流量计。

（3）压力变送器

1）压力测量范围：0-1.6Mpa；

2）精度等级：±0.5%；

3）输出信号：4-20mA；

4）连接接口：G1/4 DIN3852-G。

## 14.紫外线消毒器

1）采用低压高强紫外线灯管；

2）选用304 或316 材质不锈钢作反应器，反应器内壁需进行特殊抛光处理；

3）设备涉水密封圈采用食品级硅胶圈、硅胶垫；

5）常规设备试验压力不小于1.5MPa，承压不小于1.0MPa。

## 6）紫外线消毒器须提供卫生行政主管部门颁发有效期内的饮用水卫生安全产品卫生许可批件和疾病预防控制中心检验报告，原件扫描上传。

## 15.智慧供水管理平台无缝隙对接

★为实现远程智慧供水管理平台的无缝隙对接，同时具备一定远程监控、检测、网络控制技术及软件设计能力，本项目中所涉及的相关智能设备、成套供水设备等运行数据须上传至医院现有智慧供水管理平台，实现和完善医院生活供水系统的统一远程智慧化管理。（提供相关智慧供水软件著作权证书和具有CMMI软件成熟度5级认证证书原件扫描上传）

## 16.标准化泵房改造要求

（1）原有设备的拆除、迁移及安装

1）设备拆除、迁移和安装

本次改造涉及原供水设备的两次拆除（其中一次拆除是临时供水设备使用后拆除）和迁移；新供水设备的安装。原水箱的拆除，新水箱的安装。原电源柜的拆除和新电源柜的安装。原机房中热水循环泵控制柜迁移至新热水泵房。

2）管道拆除、迁移和安装

本次改造涉及部分管道拆除和迁移：原有泵房老管道的全部拆除及新管道安装，管道需做隔墙内穿墙处理，套管、封堵、焊接等要符合国家相关要求。

（2）泵房改造

1）泵房要求

①物理隔离冷、热水设备空间，增设15cm加气块墙体；

②更换泵房大门，用双开防盗门；

③泵房内设置除湿，排水等设施。

2）墙面地面要求

①墙地面刷三道聚氨酯防水；

②泵房地面贴砖（600*600mm），防滑瓷砖，地面铺地砖时，铺设地脚线；

③墙面贴砖300*600mm，颜色根据采购人要求施工时确定。

3）顶部吊顶要求

采用铝方通吊顶，面积约62m2；颜色根据采购人要求施工时确定；预留检修口。

4）设备基础要求

①使用 C20 混凝土抹平，高度统一 300mm，表面平整；

②基础距离周边障碍物最少预留 600mm 的检修空间；

③基础旁预留排水沟，宽*深约300*150，深度不破坏原有防水层，内部进行水泥砂浆粉刷；采用304不锈钢防虫盖板；

④设备基础表面及侧面贴砖。

5）除湿要求

泵房内对于冷凝水较为严重的区域须设置除湿设施。

6）灯光要求

泵房内安装照明设施，主要是白色LED日光灯，灯具安装密度不小于6平方每组，单组功率不小于24w，实现智能化控制（自动开、关灯）。

7）安防要求

①泵房安装甲级防火门。防盗门采用可远传门禁系统；

②安装远传高清视频监控系统。

8）排水要求

①地面必须有排水沟或地漏，防止地上积水；

②改造排水沟，沟宽*深约200*150，内部进行水泥砂浆粉刷，304不锈钢防虫盖板。

9）预埋要求

①预埋应选择暗管，将预埋管统一浇筑于设备基础中；管材选择 PVC 或者镀锌钢管；

②设备前端预埋管伸出高度要低于汇总管 200mm 左右，前端预埋管为 n+2 根（n 为水泵台数）；

③前端预埋管位置距离基础 100mm；如果在基础上，那么离汇总管的距离保持在 100mm 以上。水泵接线预埋管伸出基础高度小于150mm。

10）泵房标牌

按照国家卫生行业标准 WS436-2013《医院二次供水运行管理》中的要求，包含：《卫生管理组织机构及职责》、《卫生安全运行管理制度》、《岗位责任制》、《清洗消毒制度》、《供水、管水人员预防性健康体检制度及体检不合格调离制度》、《涉水产品、消毒产品索证制度》、《供水、管水人员培训制度》、《供水系统卫生安全发生异常和污染应急处置预案》等。尺寸与现场其他标牌标识一致。

11）工具

①泵房内工具摆放整齐，方便取用；

②工具摆放位置用黄色油漆标出界限，上方设有工具摆放点标牌。

12）标识牌

各零部件都须有相应标牌，位置清晰可见。

七、项目实施要求

1、根据实际情况制定总体部署方案，详细列出进度计划；

2、改造的难点、重点须与采购人保持充分沟通，禁止野蛮施工；

3、改造安装过程中，做好停水应急预案，并备好应急物资；

4、参与项目的工作人员需具备相应资质，焊工、电工等工种持证上岗作业；

5、严禁使用不合格或不符合项目清单要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由中标人负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求的材料，中标人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金；

6、投标人须服从现场管理，对工序和材料及时报验，原材料及配件必须符合国家标准，经复试合格后方可使用；

7、改造时不得影响其他设施、设备的使用及功能，不能影响采购人正常工作开展，尤其是医疗业务正常开展；（投标人提供承诺函）

8、改造安装过程中，须采取措施保护现场及周边相关财物、物品、设施等，因中标人的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由中标人承担，由中标人原样修复并自行承担相关费用；

9、所有改造安装过程中产生的垃圾及时清运，费用由中标人承担。

八、质量保证

1、中标人应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

2、中标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能；货物验收后，在质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所须费用由中标人承担；

3、中标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，应负责免费更换；对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标人承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由双方合议定价；

（3）退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

九、安全管理要求

1、中标人需全面负责本项目的安全管理工作，在项目履行期间必须实施必要的安全防护措施及防火策略。若因中标人的原因导致任何人员伤亡、财产损失或其他形式的损失事件发生，其责任完全由中标人承担，与采购人无关。

2、中标人必须严格遵循采购人及相关部门制定的现场交通管理、噪音控制、环境卫生维护以及防止场外污染的各项规定。特别是在进行动火作业时，应确保所有操作均符合安全标准，并采取有效措施保障改造区域及其周边环境的安全。如因未能遵循上述要求而引发的问题或损害，应由中标人负全责并给予相应赔偿。

十、售后服务要求

1、免费质保期：三年（自安装验收合格之日起计）。

2、软件系统需与医院现有系统进行对接，若产生接口费用，由中标人自行承担。在免费质保期内，如软件系统需要进行升级或更新，相关责任与费用也由中标人负责。

3、质保期内提供 7×24 小时的售后服务热线。出现故障或者需要维修时，中标人在接到通知后2小时内到达现场，24小时内处理完毕。

4、质保期内，免费提供每月1次设备维护保养。质保期满后，需终身提供售后服务，如维修时发生配件损坏、需要更换时，按材料成本费收取。

5、质保期内，由于质量问题造成的产品损坏，中标人在服务承诺时间内免费维修或更换。对于其他原因造成的损坏，中标人有义务对损坏的硬件有偿更换。在产品质保期内，确属产品质量问题，经维修人员修理后仍达不到质量要求的产品包退包换。中标人的承诺高于此要求的，按中标人的承诺执行。

6、质保期结束前，由采购人、中标人对所供货物进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，修复后应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等汇报采购人。

7、中标人应免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并提供免费的技术咨询服务。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目推荐中标候选人3名。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；

（2）供应商须按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

（2）残疾人福利单位须按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》；

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

（2）监狱企业参加政府采购活动时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除；

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动；联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评审项目 | 评分内容及标准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价／其他投标报价）×30×100%。（结果保留两位有效小数） 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 技术参数响应 （28分） | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表及相关证明材料，与招标文件中的技术参数要求进行比较，技术指标全部满足或高于技术要求的得28分； 1、标“★”号指标，如有一处不满足扣2分，扣完为止； 2、非标“★”号指标，有一处不满足扣0.1分，扣完为止。 注：按照招标文件中要求提供的相关证明材料进行评分，未要求提供证明材料的按技术偏离表响应情况进行评分。以上相关证明材料需原件扫描上传。 |
| 项目总体部署方案 （9分） | 项目施工总体部署方案，包括进度计划、项目实施重点、难点分析的解决方案；项目实施过程中应急预案等： 方案计划完整科学、严密、合理，充分考虑医院医疗行业特殊性，描述详细且满足医院实际情况，具有针对性的得9分； 方案计划较完整、合理、严密、描述较为详细，了解医院医疗行业特殊性，不存在实施难度的得6分； 方案计划基本完整、合理、描述一般，基本满足医院实际情况的，得4分； 方案计划不完整、有缺失，与医院实际情况有较大偏差的，得2分； 未提供不得分。 |
| 技术方案 （15分） | 投标人根据采购人项目清单和现场实际情况，提供：新供水系统建设（包含但不限于泵房布局、设备运行及控制）技术方案、临时供水系统建设技术方案。 1、新供水系统建设技术方案：（7分） （1）方案科学、严密、合理，描述详细，满足医院医疗、生活用水实际情况，且具有针对性的得7分； （2）方案较合理、严密、描述较为详细，有针对性的，得5分； （3）方案基本完整、描述一般有缺失或部分有不符合实际情况，得3分； 方案严重违背实际情况或未提供不得分。 2、临时供水系统建设技术方案：（8分） （1）方案科学、严密、合理，描述详细，完全满足医院医疗、生活用水特殊性，充分考虑现有机房设备设施、水电管路等实际情况，系统切换时间短，可行性充分，得8分； （2）方案较科学、严密、合理，能满足医院医疗、生活用水特殊性，考虑实际情况，系统切换时间较短，具备可行性，得5分； （3）方案科学、严密、合理性欠缺，基本满足临时供水需求，可行性一般，得3分； （4）方案科学、严密、合理性较差，对临床业务影响大，与医院实际情况有较大偏差的得1分； 未提供不得分。 |
| 安全保护及文明措施（5分） | 1、安全文明措施科学、严密、合理，有针对医院特殊场所施工降噪、减少气味、确保动火安全的切实有效可行的措施，描述详细且具有针对性的，得5分； 2、安全文明措施基本合理、描述较详细、存在可操作性，有针对医院特殊场所施工降噪、减少气味、确保动火安全的基本措施，得3分； 3、安全文明措施具有部分不合理项、描述一般、存在一定的实施难度，得1分； 4、未提供不得分。 |
| 售后服务方案 （4分） | 售后服务方案：包括售后服务、应急响应方案、备品备件的供应渠道、培训体系以及质保期满后，成套给水设备的维保情况及售后服务保障是否有信息化管理方式等内容进行综合评审。 方案全面、严密、合理，充分考虑医院医疗行业特殊性，描述详细且满足医院实际情况，切实可行得4分； 方案较合理、严密，了解医院医疗行业特殊性，描述较为详细且不存在实施难度的得2分； 方案基本合理、描述一般，基本满足医院实际情况，得1分； 未提供不得分。 |
| 售后能力（4分） | 1、本项目免费质保期3年，在此基础上每增加1年得1分，满分3分。（提供承诺函原件扫描上传） 2、投标人或所投核心产品制造商通过CTEAS1001-2017《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》认证，获得12星级认证得1分，获得7星级认证得0.5分，获得7星级以下，不得分，满分1分。（提供相关证明材料原件扫描上传） |
| 业绩 （5分） | 2021年1月1日至今（以验收报告时间为准），投标人或所投核心产品制造商，承担过与本项目类似业绩的，每提供一项业绩证明材料得1分，最多得5分。 注：（1）完整的业绩证明文件应包含中标通知书、合同、验收报告，缺一不可；（2）合同内容必须完整清晰。（提供业绩证明文件原件扫描上传） |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日       期：

投   标  人：（加盖CA电子公章）

  - 投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

  - 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 2 | 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供） |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）； |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |
| 6 | 供应商信用承诺函； |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 8 | / |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 9 | / |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 10 | 投标函 |  |
| 11 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：   。

  - 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：    年    月    日

  - 供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

  - 投标函格式

致：               （采购人）

根据贵方的（      ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

  - 法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号____________项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

  - 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

  - 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

  - 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（  工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（ 工业  ）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目（分包）所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：   年   月   日

  - 中小微企业划型标准

  - 中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

  - 残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的

通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏中鑫项目管理有限公司采购编号为          的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日 期：   年   月   日

  - 四、开 标 一 览 表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币（大写）： 人民币（小写）： 元 |
| 是否小微企业 | □是 □否 |
| 备注 |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

单位地址：

电话：

日期：      年    月   日

五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 产地/品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 合计（元）： |  |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

  - 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

- 八、其他

（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

  - 业绩一览表（如有）

| 序号 | 业主单位 | 合同名称 | 服务内容 | 服务时间 | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年    月    日

  - 联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：

  - 主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |