泰州市政府采购

竞 争 性 谈 判 文 件

项目名称：泰州新能源产业园排涝能力提升改造工程自动化系统采购与安装

项目编号：JSZC-321202-HYGS-T2025-0049

采购人：泰州市水利局海陵分局

代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

二〇二五年七月

目

录

第一章 谈判邀请	3

第二章 供应商须知	7

第三章 合同文本	19

第四章 采购需求	25

第五章 响应文件格式	89

- 第一章 谈判邀请

受泰州市水利局海陵分局的委托，江苏省鸿源招标代理股份有限公司就泰州新能源产业园排涝能力提升改造工程自动化系统采购与安装进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

泰州新能源产业园排涝能力提升改造工程自动化系统采购与安装 竞争性谈判项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载谈判文件，并于2025年8月6日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321202-HYGS-T2025-0049

2.项目名称：泰州新能源产业园排涝能力提升改造工程自动化系统采购与安装

3.预算金额：230万元

4.最高限价：230万元

5.采购需求（简介）：新能源产业园（九龙镇）地处海陵区西大门，坐落在国家南水北调重点工程──泰州引江河的西岸，是泰州市重点培育的新能源特色产业基地。泰州新能源产业园排涝能力提升改造工程内容为新建黄舍中心河闸站1座，设计闸孔净宽4米，泵站排涝设计流量 4.0 立方米/秒，引水设计流量2.0立方米/秒。对新能源产业园共6座圩口闸进行改造，主要包括3座圩口闸增设钢闸门、5座圩口闸自动化改造以及西大河闸站基础设施维修改造等。新增活水泵站1座，设计流量0.5立方米/秒，新(改)建明渠及暗管约330m，整治后塘河328国道以北段约200m 等。

本次采购范围为新能源产业园排涝能力提升改造工程自动化系统采购与安装。主要建设内容为：1、黄舍中心河闸站自动化工程；2、三村干河闸、西舍闸、大寨河北闸、通南一支闸以及西大河闸站自动化改造。（详细内容见本谈判文件第四章）。

6.合同履行期限：合同签订后由采购人另行通知具体货物进场时间，120日历天内完成。因本项目实施受主体工程施工进度影响，供应商在成交后需要及时关注本项目主体工程施工进度，以便安排具体实施计划。

7.本项目不接受联合体参与谈判。

8.本项目不接受进口产品参与谈判。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取谈判文件

1.时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日。

2.方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。

供应商如确定参加谈判，可自行下载采购文件及有关资料，按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

四、提交响应文件截止时间

截止时间：2025年8月6日14点30分（北京时间）

五、公告期限

谈判公告及谈判文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“泰州市公共资源交易平台http://ggzy.taizhou.gov.cn/jyxx/001004/secondPagejyxx.html”“江苏省政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/”“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/”发布的更正公告。

3.本次谈判不收取谈判保证金。

4.如认为上述公告中，有违反公平竞争审查标准的内容，联系泰州市水利局海陵分局曹女士，联系方式：0523-86884296

七、本次谈判联系方式

1.采购人信息

名称：泰州市水利局海陵分局

地址：泰州海陵南路309号

联系方式：曹女士  0523-86884296

2.采购代理机构信息

名称：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

地址：泰州市凤凰街道鼓楼南路99号华润置地星座10号楼2412室

联系人：华艳  0523-89988698、13952698462

第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性谈判（以下简称谈判）方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足谈判公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费由成交供应商支付，招标代理费按江苏省招标投标协会《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协【2022】002号）的49.97%的收费标准计取；上述费用由成交供应商在领取成交通知书前一次性付清。

5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

二、谈判文件

6、谈判文件的构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、谈判文件的澄清

7.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期三个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、谈判文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对谈判文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少三个工作日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商，更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足三个工作日的，采购人或采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人或采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的谈判文件为准。

11、证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、售后服务、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15、谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

16、谈判有效期

16.1谈判有效期为采购文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

23、谈判小组

23.1采购人或采购代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购人、采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（本谈判文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；响应工程量清单实质性改变谈判文件工程量清单中项目名称、计量单位和工程数量的；

26.3.12响应文件内容不全或不符合法律法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及谈判小组联系。

27、谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2 成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

27.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，采取随机抽取方式确定。

27.2.3 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.4采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位应按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如本项目同意联合体参加谈判或同意分包履行合同的，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在采购过程中，符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本谈判文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人或采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购人应当自政府采购合同签订之日起两个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

成交方非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

36、落实《财政部农业部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库[2021]19号）、《江苏省财政厅 江苏省乡村振兴局 江苏省代销合作总社关于做好运用政府采购政策支持消费帮促行动的通知》（苏财购[2021]77号）的相关政策。

37、按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购[2025]62号）文件要求执行。

第三章 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

政府采购合同（合同编号）

项目名称：                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

- 乙双方根据         项目招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 名称 | 规格/要求/参数/配置/品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

因货物的技术参数较多，若因填写错误，与乙方响应文件中正偏离货物的型号、参数、规格不一致的，以响应文件中正偏离的货物为准；若乙方响应文件中的货物与甲方采购文件负偏离，则以采购文件的型号、参数、规格为准。

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：                            元整（¥          元），该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、调试、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有对方事先书面同意，甲、乙双方不得将由对方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使与向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1.本合同项下的履约保证金为合同价的10%，乙方应当在合同签订前向采购人足额缴纳履约保证金。

2.履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者电子履约保函(保险)、金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式递交至甲方指定账户。

3.履约保证金在3年质保期期满后且扣除乙方违约金罚金等费用后，无息返还给乙方剩余的保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物及配套服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、交货时间及交货地点

交货时间：乙方应在合同签订之日起________日内交付使用。

交货地点：甲方书面指定地点。

九、合同款支付

合同项下的款项由甲方负责办理结算，具体支付方式约定如下：

1.付款方式：项目合同签定后，支付至20%，项目完成试运行成功且完工验收通过后支付至70%，审计后支付至97%，竣工验收后付至100%。（本项目所涉及款项皆不计取利息）

2.结算时，乙方必须提供增值税发票。

3.支付方式：银行转账。

开户行：

户名：

户号：

4.本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

十、质量保证及售后服务（依据具体的货物进行调整）

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新的、符合国家相关技术标准要求的、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品。乙方提供的货物质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.乙方在合同规定期限内向甲方提供货物并安装。乙方所提供的所有产品负责免费送货、安装和调试，直至货物正常运行。同时，乙方还负责对甲方进行免费培训货物的使用操作和简单维护。

3.自完工验收合格之日起，质保期为_3 年。同时，乙方提供定期回访服务和终身免费上门维修服务。

4.货物在质保期内出现问题，乙方须及时维修，上门进行售后服务。接到故障通知后，2小时内响应，24小时内到达维修现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。货物在质保期外出现问题，乙方在收到故障通知后，2小时内派专业技术人员与甲方沟通解决，若故障需现场维修，在24小时内派人员到甲方现场维修，并保证在48小时内排除故障。

5.在免费保修期内，因乙方产品质量问题与故障而导致的维修成本，以及给甲方造成的损失，均由乙方承担。

6.质保期满后，乙方终身提供配件和保养服务，费用按照成本计算。

7.乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、售后服务。

8.乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

9.供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

十一、调试和验收（依据具体的货物进行调整）

货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

2.开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3.依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4.货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起【30】日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

5.对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方商定。

6、服务质量保证期限自完工验收合格之日起 3 年，在质量保证期内，乙方应对货物出现的问题负责处理并承担一切费用，并且赔偿甲方的损失。

十二、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并经甲方签收视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6.乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

7.包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之五作为违约金。

2.乙方逾期完工的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能完工的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4.质保期或合同履行期内，乙方拒绝或延迟提供维修、保养或技术服务的，甲方有权另行委托其他人员，由此产生的费用由乙方承担。

5.因乙方逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，除履约保证金不予退还外，乙方还应按合同总价的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权按照实际损失向乙方主张赔偿。

6.乙方须确保其提交至甲方的所有书面材料（包括但不限于资质证明、经营许可证、经销授权证明等所有投标文件）是真实有效的，若有虚假或无效文件，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任.

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，发生方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、送达

特别提示：甲乙双方认可以下地址为双方指定的法律文书送达地址，为实现合同权利义务之需要或法院、仲裁机关、行政机关处理案件需要向对方寄送任何材料，在按照以下地址寄送文书3日后即视为送达：

甲方：

乙方：

十六、争议解决条款

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为甲方所在地。

十七、合同生效及其它

1.本合同未尽事宜，以《           项目》采购文件（项目编号：       ）和乙方投标响应文件为准。

2.合同经双方法定代表人或授权代表人签字、加盖单位公章后生效。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式     份，具有同等法律效力，甲方    份，乙方    份。

十八、另行约定条款

1.

2.

3.

甲方：                                                          乙方：

法定代表人或授权代表：                          法定代表人或授权代表：

联系电话：                                                  联系电话：

签订日期：     年    月    日

- 第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

注：

（1）本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，谈判文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

（2）技术参数中带“▲”内容为设备的重要性能要求。投标时供应商应根据采购文需求第七条技术要求提供证明材料。

（3）核心产品：交换机

（4）本项目采购产品中显示器属于政府强制采购品目清单范围的节能产品，供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片，否则响应无效。

- 项目概况

新能源产业园（九龙镇）地处海陵区西大门，坐落在国家南水北调重点工程──泰州引江河的西岸，是泰州市重点培育的新能源特色产业基地。九龙镇境内水系发达，河道纵横，328国道以南为通南水系、以北为里下河水系。由于引江河的开挖和老通西闸的建设，九龙镇境内通南地区水系已自成独立体系，俗称“上河地区”，该区域范围包括引江河以西、328国道以南、界沟河以东、老通扬运河以北地区，该区域地面高程4.5m~5.5m；引江河以西、328国道以北、界沟河以东、新通扬运河以南地区为“上河地区”，区域面积约15平方公里，地面高程一般在 3.0～4.0m。拟新建黄舍中心河闸站工程布置于现状圩口闸北侧；圩口闸改造均原址改造；水系沟通工程新增活水泵站布置于张家河河口，配套渠道改造均为原址拆建。

- 项目建设内容

承包人的供货范围如下：

（1）计算机监控系统：建立闸站计算机监控系统，实现闸门、闸站电气设备、主机组与辅机等设备的自动控制；

（2）视频监视系统：建立闸站视频监视系统，配置活动摄像机和固定摄像机，NVR等设备。

（3）其它：西大河闸站相关电气设备及土建适应性改造等。

上述系统的开发；设备的采购、集成、制造、试验、安装、调试；相应线缆安装敷设；所供全部系统设备的整体联调工作、试运行；培训、售后服务等工作以及在交货、安装调试过程中产生的矛盾和其他一切费用由成交供应商承担，并且不因任何原因延长交货时间。

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 西大河闸站 |  | 处 | 1 |  |
| （一） | 计算机监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监控操作站 | I7-12700，16GB内存/2T硬盘/8G独显/双端口千兆网卡/DVD光驱)，无线键盘、鼠标、声卡/27”显示器/含操作系统 | 套 | 2 |  |
| 2 | 数据服务器 | 2 颗银牌 4310 2.1Ghz（12核/24线程）/2*32GB 内存 /2* 2TB,7.2K 3.5（RAID1) /PERC阵列卡/4个X8插槽/集成四口千兆网卡/2G 独立显卡/750W 双电/2U 静轨，含操作系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 打印机 | A3带网络接口打印机,标配64MB 最大512M 100M以太网接口USB 2.0+IEEE 1394 | 台 | 1 |  |
| 4 | 控制台 | 高聚脂定制3500×1000×800mm，含6张椅 | 套 | 1 |  |
| 5 | 监控系统软件 | 监控平台软件须有实时数据库系统、GIS、三维可视化监控等模块，5000点平台软件 | 套 | 2 |  |
|  |  | 1500点实时数据库，含数据库连接，采用同平台同一厂家数据存储许可，开发光盘包 + USB Key | 套 | 1 |  |
|  |  | 报表软件，采用同平台同一厂家报表平台编辑 | 套 | 1 |  |
| 6 | 应用软件 | 包括上位机/PLC/触摸屏 | 套 | 1 |  |
| 7 | 编程软件 | PLC配套（含编程电缆） | 套 | 1 |  |
| 8 | 控制交换机 | 工业级二层全网管24个千兆电口+4个100M/1000M/2500M自适应SFP端口（配置4块光纤模块） | 套 | 1 |  |
| 9 | 汇聚交换机 | 工业级二层全网管24个千兆电口+4个100M/1000M/2500M自适应SFP端口（配置4块光纤模块） | 套 | 1 |  |
| 10 | 工业防火墙 | 1U，2个USB端口，1个Console端口。千兆电口≥10个，千兆光电复用接口≥4个， Bypass≥3组，内存≥4GB，提供额外可扩展插槽≥2个（最多支持不小于30个千兆电口，最多支持不小于12个千兆SFP光口，最多支持不小于4个万兆SFP+光口， 最多支持不小于3对Bypass端口），内置单交流电源，配置独立的日志存储盘≥1T SATA硬盘； 性能规格：网络吞吐量不小于12G，并发连接数不小于400万，新建连接数不小于10万。支持IPv4/IPv6源NAT、目的NAT、静态NAT；支持基于IPv4/IPv6的一体化安全策略。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 卫星同步时钟装置 | 不少于2路网络输出，50米天线 | 套 | 1 |  |
| 12 | UPS电源柜 | 3kVA 2h在线(配柜800×600×2200mm) | 套 | 1 |  |
| 13 | LCU柜 | 800×600×2200mm机柜，包括32位586以上工业级微处理器、双独立IP的6个以太网端口和4个可编程串口、开关电源、15.6寸触摸屏、按钮、信号灯、继电器、加热器、浪涌保护器、风扇与辅件等（DI≥128、DO≥64、AI≥16） | 套 | 1 |  |
| 14 | 线缆 | 电源电缆、控制电缆、屏蔽电缆、光缆、网络线等 | 批 | 1 | 暂估3000米,按实计 |
| 15 | 防雷系统 | TDX三级防雷系统，包括电源、以太网、信号等防雷 | 项 | 1 |  |
| 16 | 附件辅材 | 安装调试涉及的所有附件辅材 | 项 | 1 |  |
| 17 | 专线租赁 | 至上级管理中心专线、带宽不低于100M、3 年（工情、视频双路）、含路由 | 项 | 1 |  |
| 18 | 静电地板 | PVC静电地板（控制室、设备间） | 平方 | 45 | 估列,按实计 |
| 19 | 吊顶 | 石膏板吊顶，含龙骨等（控制室） | 平方 | 25 | 估列,按实计 |
| 20 | 更换门 | 外开门（控制室、设备间） | 扇 | 2 |  |
| 21 | 局部等电位箱 | TD-28 | 台 | 1 |  |
| 22 | 金属线槽 | 300X100mm | 米 | 50 | 估列,按实计 |
| （二） | 视频监视系统 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机(含硬盘) | 支持最大32路网络视频接入，网络性能384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps转发。支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检。支持5个内置SATA接口，配套4块6T硬盘，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 视频交换机 | 工业级全网管24个千兆电口+4个100M/1000M/2500M自适应SFP端口（配置4块光纤模块） | 台 | 1 |  |
| 3 | 视频工作站 | I7-12700，16GB内存/2T硬盘/独显/双端口千兆网卡/DVD光驱)，无线键盘、鼠标、声卡/27”显示器/含操作系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 网络柜 | 标准机柜800×600×2200钢化玻璃门、含8口KVN、风扇与辅件等 | 台 | 1 |  |
| 5 | 网络高清枪机 | 采用超星光级超低照度400万像素，可输出400万(2560×1440)@25fps，可输出400万(2688×1520)@20fps。内置≥1/1.8英寸靶面CMOS图像传感器，≥4颗补光灯、1个麦克风、1个算力为2.4TOPS的GPU芯片，采用F.10光圈。在补光光源关闭的情况下：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx。内置≥4颗暖光补光灯，监控距离40米。含电源适配器，护罩，安装支架等。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 线缆 | 包含光纤、网络线、电源线等 | 批 | 1 | 暂估400米,按实计 |
| 7 | 防雷系统 | TDX视频浪涌保护 | 项 | 1 |  |
| 8 | 附件辅材 | 安装调试涉及的所有附件辅材 | 项 | 1 |  |
| 9 | 显示器 | 不低于85寸液晶监视器，含配套解码器 | 套 | 1 |  |
| 10 | 广播系统 | 含话筒、扩音装置、电源安装支架及辅材 | 套 | 1 |  |
| 11 | 室外音柱 | 支持6个曲目拨码选择. 支持3路触发联动播放. 可扩展外接红外、雷达、探测报警播放. 适合于室外背景音乐场所、自带安装支架、壁挂式安装. 供电方式：DC12V10A. 输出功率：90W. 线路输入：10k ohms(Ω)450Mv 非平衡信号. 频响：100Hz-15KHz（±3dB）. 信噪比S/N：>70 dB. 省电检测灵敏度：>10mV. | 套 | 2 |  |
| 12 | 现状水位计接入 | 含预埋管等 | 项 | 1 |  |
| 13 | 现状视频接入 | 含预埋管等 | 项 | 1 |  |
| （三） | 现状电气设备改造 |  |  |  |  |
| 1 | 主机开关柜 | MNS，改造原二次回路，增加远程控制功能 | 台 | 3 |  |
| 2 | 节制闸控制箱 | JX10,更换智能仪表 | 台 | 1 |  |
| 3 | 液压站控制柜 | 设备厂家自带,更换智能仪表 | 台 | 1 |  |
| 4 | 现状数据接入 | 现状高低压柜测量仪表数据接入 | 项 | 1 |  |
| 二 | 黄舍中心闸站 |  | 处 | 1 |  |
| 1 | LCU柜 | 800×600×2200mm机柜，包括32位586以上工业级微处理器、双独立IP的6个以太网端口和4个可编程串口、开关电源、15.6寸触摸屏、按钮、信号灯、继电器、加热器、浪涌保护器、风扇与辅件等（DI≥128、DO≥64、AI≥16） | 套 | 1 |  |
| 2 | 现地综合柜 | 800×600×2200mm机柜，配套风扇、加热器、电源等辅件（用于放置UPS主机、蓄电池、网络设备、视频设备等） | 套 | 1 |  |
| 3 | UPS电源 | 2kVA，1小时延时在线，含主机及电池，安装在网络柜中 | 套 | 1 |  |
| 4 | 工业网闸 | 工业安全隔离与信息交换系统，标准1U机架式机箱，单电源。内外网各4个100M/1000M 电口（内含1个独立管理口，1个HA口），内外网各8G内存和64G存储，共4个USB口和2个console口，吞吐量300Mbps。系统内部采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块；支持双机部署，避免出现单点故障，支持主主和主备模式，支持抢占和非抢占模式，支持探测IP检测，支持查看主备状态。内、外网分别具有独立的管理接口；提供基于https的图形化安全管理，支持用户名/口令、U-KEY等多种认证管理方式； | 台 | 1 |  |
| 5 | 控制交换机 | 工业级全网管8个千兆电口+4个千兆百兆SFP插槽工业交换机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 视频交换机 | 工业级全网管16个千兆电口+4个1.G/2.5G的SFP插槽工业交换机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 硬盘录像机（含硬盘） | 可接16个IPCamer,2块6T硬盘 | 台 | 1 |  |
| 8 | 网络高清枪机 | 采用超星光级超低照度400万像素，可输出400万(2560×1440)@25fps，可输出400万(2688×1520)@20fps。内置≥1/1.8英寸靶面CMOS图像传感器，≥4颗补光灯、1个麦克风、1个算力为2.4TOPS的GPU芯片，采用F.10光圈。在补光光源关闭的情况下：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx。内置≥4颗暖光补光灯，监控距离40米。含电源适配器，护罩，安装支架等。 | 台 | 5 |  |
| 9 | 网络高清球机 | 采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器；支持32倍光学变倍，16倍数字变倍；支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6（红外灯开启）；支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略；具有≥4颗红外灯和≥2颗白光灯；支持报警联动白光警戒，对目标进行跟踪；水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区；支持1路音频输入和1路音频输出、2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 套 | 2 |  |
| 10 | 球机立杆 | 壁厚≥3.5mm,高4m，热镀锌钢材质管，含机箱、基础预埋件等 | 套 | 2 |  |
| 11 | 雷达水位计 | 0~10m米量程，4~20mA，精度±0.5cm，含电缆及支架（上、下游） | 套 | 2 |  |
| 12 | 室外音柱 | 内置高效率全频带单元、高灵敏度、声音清晰明亮. 采用D类数字功放电路、性能高效、低失真、低损耗. 具有1路非平衡信号输入、自带独立音量调节. 内置16M快速内存，无需U盘，SD卡可以快速播放. 支持6个曲目拨码选择. 支持3路触发联动播放. 可扩展外接红外、雷达、探测报警播放. 适合于室外背景音乐场所、自带安装支架、壁挂式安装. 供电方式：DC12V10A. 输出功率：90W. 线路输入：10k ohms(Ω)450Mv 非平衡信号. 频响：100Hz-15KHz（±3dB）. 信噪比S/N：>70 dB. 省电检测灵敏度：>10mV. | 套 | 2 |  |
| 13 | 闸门开度仪 | 包含编码器、仪表、限位 | 套 | 1 |  |
| 14 | 线缆 | 包含控制电缆、信号电缆、电源电缆、网络电缆等 | 批 | 1 | 暂估3500米,按实计 |
| 15 | 辅材 | 施工及安装辅材 | 批 | 1 |  |
| 16 | 防雷系统 | 含电源、信号、视频 | 项 | 1 |  |
| 17 | 专线租赁 | 至上级管理中心专线、带宽不低于100M、3年（工情、视频双路）、含路由 | 项 | 1 |  |
| 18 | 预埋管 | PE32、25等 | 米 | 50 | 估列,按实计 |
| 19 | 基础预埋件 | 10#槽钢等 | 吨 | 0.1 | 估列,按实计 |
| 三 | 圩口闸 | 以下是1座圩口闸的工程量清单，本次采购圩口闸有4处，供应商进行报价时需注意。 | 处 | 4 |  |
| 1 | 闸门RTU | RTU控制单元，应采用32位586以上工业级微处理器1个以太网端口和3个可编程串口（DI≥12、DO≥8、AI≥4） | 套 | 1 |  |
| 2 | 触摸屏 | 10寸触摸屏（视频、工情双网口）等 | 台 | 1 |  |
| 3 | 工业网闸 | 工业安全隔离与信息交换系统，标准1U机架式机箱，单电源。内外网各4个100M/1000M 电口（内含1个独立管理口，1个HA口），内外网各8G内存和64G存储，共4个USB口和2个console口，吞吐量300Mbps。系统内部采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块；支持双机部署，避免出现单点故障，支持主主和主备模式，支持抢占和非抢占模式，支持探测IP检测，支持查看主备状态。内、外网分别具有独立的管理接口；提供基于https的图形化安全管理，支持用户名/口令、U-KEY等多种认证管理方式； | 台 | 1 |  |
| 4 | 控制交换机 | 全网管4个千兆电口+2个千兆百兆SFP插槽工业交换机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 视频交换机 | 全网管4个千兆电口+2个千兆百兆SFP插槽工业交换机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 硬盘录像机（含硬盘） | 可接8个IPCamer,含6T硬盘 | 套 | 1 |  |
| 7 | 网络高清球机 | 采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器；支持32倍光学变倍，16倍数字变倍；支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6（红外灯开启）；支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略；具有≥4颗红外灯和≥2颗白光灯；支持报警联动白光警戒，对目标进行跟踪；水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区；支持1路音频输入和1路音频输出、2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 球机立杆 | 壁厚≥3.5mm,高4m，热镀锌钢材质管，含机箱、基础预埋件等 | 套 | 1 |  |
| 9 | 室外音柱 | 内置高效率全频带单元、高灵敏度、声音清晰明亮. 采用D类数字功放电路、性能高效、低失真、低损耗. 具有1路非平衡信号输入、自带独立音量调节. 内置16M快速内存，无需U盘，SD卡可以快速播放. 支持6个曲目拨码选择. 支持3路触发联动播放. 可扩展外接红外、雷达、探测报警播放. 适合于室外背景音乐场所、自带安装支架、壁挂式安装. 供电方式：DC12V10A. 输出功率：90W. 线路输入：10k ohms(Ω)450Mv 非平衡信号. 频响：100Hz-15KHz（±3dB）. 信噪比S/N：>70 dB. 省电检测灵敏度：>10mV. | 套 | 1 |  |
| 10 | 闸门开度仪 | 含编码器、仪表、限位等 | 套 | 1 |  |
| 11 | 线缆 | 包含控制电缆、信号电缆、电源电缆、网络电缆等 | 批 | 1 |  |
| 12 | 辅材 | 施工及安装辅材 | 批 | 1 |  |
| 13 | 防雷系统 | 含电源、信号、视频 | 项 | 1 |  |
| 14 | 专线租赁 | 至上级管理中心专线、带宽不低于20M、3年（工情、视频双路）、含路由 | 项 | 1 |  |
| 15 | 室外一体化柜 | XL-21,室外防水型IP65，含柜内动力回路元器件、基础、接地、原柜体拆除等 | 套 | 1 |  |
| 16 | 低压电源电缆 | YJV-0.6/1-5x10/4x4等 | 米 | 100 |  |
| 四 | 安装调试费 | 包括西大河闸站、黄舍中心闸站及圩口闸等系统安装调试及土建适应性改造等 | 项 | 1 |  |

采购人在采购文件所列采购清单中，只列主要产品、数量、技术参数等要求，货物的运输、包装、安装、调试、其他辅材、配件、模块、服务等未详细列入，均应包括在相应产品中。投标人有义务保证采购人系统的完整性,如项目实施过程中因缺少设备、辅材、配件、模块或服务导致采购人系统无法正常运行，成交供应商须免费提供，报价时自行考虑。

四、产品售后服务要求：

1、免费质保期：免费保修期至少3年。供应商需在响应文件中对质保期进行承诺。（见格式）

2、质保期内，供应商对产品质量实行三包；项目运行中出现故障，技术人员应在2小时内到达现场给予解决，供应商应在24小时内立即予以免费维修或更换，如不能按要求的时间予以修复，中标单位应免费提供同类备用设备，供采购单位使用，由此引起的一切费用由供应商承担。

3、技术支持响应时间。售后服务期内，成交供应商应提供7×24的热线技术服务；一般问题2小时内电话支持，难点、重点问题24小时内给予解决，质保期内相关费用由供应商承担，质保期满后供应商收取成本费。

4、除本文件规定服务要求外，供应商所能承诺的售后服务应详细说明。

五、技术培训：

成交供应商应对采购人委派的专业人员进行技术培训，保证能够胜任设备的运行、操作，能够掌握系统的维护、设置、故障分析处理等工作。

六、其他要求

1.供应商认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

2.交货地点：中标供应商应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由采购人指定。有关运输、保险和调换等一切相关的费用由乙方承担。

3.安装时间：在采购人规定的时间前安装完毕，保证项目交付采购人验收通过。供应商可在坚持其报价的前提下，在其投标文件中对规定的时间予以提前。

4.本项目由泰州市水利局海陵分局进行采购，最终由泰州市新能源产业园排涝能力提升改造工程建设处进行支付。

5.报价形式：单价合同。供应商应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物的单价和总价，详细分析各项费用组成。投标单位应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，了解具体实施要求，实施环境和难度，根据实际情况报价。一旦投标后，将认为供应商已经了解具体实施要求，实施过程中产生的响应报价外费用，不再进行变更，由成交人自行承担。

6.采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国民法典》、磋商文件、投标响应文件与成交单位订立服务合同，采购人和成交通知书不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。成交供应商无正当理由拒绝与采购人订立合同造成损失的，采购人无正当理由不与成交供应商订立合同造成损失的，依据《中华人民共和国民法典》进行处理。

七、技术要求

## 7.1工作要求

（一）卖方应在合同及采购文件、投标文件的基础上，结合现场查勘情况，对系统进行二次设计， 设计范围包括：计算机监控系统、视频监视系统，包括系统设计、开发、集成、制造、安装、调试等服务；对本合同范围内所有设备的接口设计负责；协调本合同设备与合同外设备的接口；卖方必须承担上述设计的主要技术责任。主要设计内容包括：

（1）自动化系统总体拓扑结构图；

（2）LCU盘面布置图；

（3）LCU端子图引线图；

（4）系统电源分配图；

（5）监控系统通信布线图；

（6）运行控制台设计图；

（7）机组等控制流程确认；

（8）人机接口确认；

（9）视频监视系统拓扑结构图；

（10）视频监视系统点位图；

（11）视频系统布线图；

（12）施工组织设计；等等。

（二）设计审查

（1）对需要买方及卖方同意的设计，卖方必须向买方提交正式文件、图纸和图表，并由双方联络代表签署。

（2）买方对卖方设计方案的审查不减轻卖方的责任。

（三）设计联络会议

（1）为协调合同设备以及其它合同的设计和按时间表履行合同，并计划按分项工程各举行两次设计联络会议。

（2）会议安排

第一次设计联络会议

1）时间：合同签订后30天内；

2）地点：卖方所在地；

3）参加人员：买卖双方、设计、监理等各方代表及特邀专家；

4）讨论主要内容：

a、卖方汇报系统二次设计方案，包括系统方案、拓朴结构、主要设备选型，各LCU配置、系统组屏方案、安装计划、与其它设备通信方式和通信规约等等；

b、对可能产生的变更进行确定；

c、审查系统实施时间表；

d、审查质量保证计划；

e、需要买方确认的问题。

第二次设计联络会议

1）时间：第一次设计联络会议上确定；

2）地点：由买方指定；

3）参加人员：买卖双方有关人员；

4）讨论主要内容：

a、系统设计遗留问题；

b、机组控制程序、人机接口设计、各种报表设计确认、机组控制方式等确认；

c、落实培训计划；

d、落实施工图纸；

e、落实包装、运输、安装调试计划；

f、落实工厂试验与验收时间计划。

（3） 每次联络会议需进行讨论的内容、相关技术资料和主要议题应在该次会议7天前由 卖方提出，并经买方确认。

（4）在联络会议中双方交流的所有文件、图纸和图表必须使用中文书写，并一式6份免费提交给对方。

（5）每次联络会议，组织方应做好记录并编写会议纪要。会议纪要经参会代表签字后生效并作为合同的组成部分。

（四）设计联络会议的费用

买方派员（每次不超过10人）参加设计联络会，参加会议人员的食宿费、交通费、保险费 等所有费用包括在合同总价中。

（五）联络会议之外的设计联络

（1）除设计联络会议外，由任一方提出的所有有关设备设计的修正或变更，都应经双方讨论并同意。一方接到任何需批复的文件或图纸后7天内，应将书面的批复或意见返还提出问题方。

（2）在合同执行期间，买方可以随时派遣技术人员到卖方的有关设计部门和制造厂检查卖方的设计、制造工作。所有食宿费、交通费、保险费等费用包括在合同总价中。

（3）在本合同有效期内，卖方应及时答复买方提出的有关设计方面的问题，并向买方提 供有关技术资料。

（六）设备检验

一般规定

（1）发包人及监理人将按合同规定在设备制造和工厂试验期间，到制造厂对合同范围内的设备、材料、工艺进行检查、检验和试验，这种检验并不减轻承包人的责任。

（2）在上述检验中，监理人认定设备有缺陷，不符合规定时，承包人应予以整改或重新加工，并再进行试验，否则发包人可以拒收。重复生产及试验所需费用由承包人负担。

（3）监理人认定设备有缺陷时可以要求承包人进行非规定项目的试验，试验费由承包人负担。

（4）当设备通过规定的试验，监理人应向承包人签署合格证书。

（5）承包人应分别向发包人和监理人提交出厂检验和试验报告副本各2份。

验收工作

验收工作分为出厂检验、到工检验、安装检验、试运行检验、完工验收和竣工验收6个阶段，每次检验过程的签证为本合同的支付依据。

（1）出厂检验

① 为控制设备出厂质量，确保安装顺利进行，在承包人质量保证的前提下，发包人及监理人可分次赴厂，对设备生产过程及组装进行检验。

② 发包人的检验不代替承包人的质量保证，承包人必须积极配合，并提供必要的方便条件。

③ 在出厂检验(含中间检查)时，应提交发包人有关设备清单、工厂试验报告、质量检验记录、配套内部设备出厂合格证书等。

④ 只有在上述检查内容满足要求的情况下，才能得到发包人或监理人签发的出厂检验签证，设备方可出厂。

到工检验

① 为保证设备运输安全及型号数量满足合同要求特进行本检验，到工检验由监理人主持。

② 设备到工后，承包人应及时向监理人报验，同时提交报验设备清单和设备装箱单。

③ 经检验，发现缺少或损坏，承包人应迅速采取措施整改，其中损坏部分整改或更换必须事先征得发包人及监理人的同意。

安装检验

① 安装检验主要是承包人在设备安装过程中，监理人对设备的安装、线缆敷设、预埋件的检查及试运行前的调试检验。

② 安装中发现的设备质量问题由监理人鉴别其性质，如属于设备质量问题，承包人应及时处理。

③ 承包人在接到通知后3天内应派出有能力的人员到现场进行处理，若未能及时到场，发包人有权自行处理，所发生的费用在承包人有关费用中扣除。

试运行检验

① 由发包人和监理人组织，承包人和其他参建承包人共同进行试运行试验。承包人应负责、检查、监督设备的试运行试验。

② 如试运行试验的结果不能满足合同文件的规定，或系统与设备不能确保正常运行，非其他参建承包人责任的，监理人可要求承包人免费修理或更换设备，甚至拒收。

③ 试运行试验的费用由发包人负担。

完工验收

① 试运行检验合格及承包人已按合同要求提供了设备、资料及安装服务，并已在上述各检验过程中分别得到监理人签证后，由发包人主持本合同完工验收。

② 监理人签发完工验收证书，本合同进入缺陷责任期，其时间为签证后的连续12个月。在此期间，承包人应负责对运行中出现的缺陷进行处理。运行中出现缺陷时，由发包人通知承包人，承包人在接到通知后7天内应派有能力的技术人员来现场检查处理。若承包人未能按时派人来现场，发包人有权自行处理，所发生的费用由承包人负责，并在有关的费用内扣除。

竣工验收

① 缺陷责任期满，由政府相关部门主持，承包人及有关的其他单位(如需要的话)参加，对该期限内系统与设备的运行状况及承包人处理情况进行评价，并由监理人签署竣工验收证书，标志着缺陷责任期结束，本合同责任完成。

② 本次验收时，如设备仍存在问题，影响工程的正常运行，仍由承包人负责处理，发包人将视具体情况，相应延长缺陷责任期。期满时，按上述第①款执行。

其它方面

① 上述各次检验所涉及的仪器、工具、设备、材料由承包人负责提供。

② 各阶段检验验收的文件和资料，均由承包人负责编制完成，除按上述要求于每次检验前分别提供外，于竣工验收时再一并提供。

工厂试验

1、通则

系统在出厂前应按本技术要求进行试验，试验的费用包括在投标报价中。发包人有权拒绝接收有缺陷的产品，由此引起的一切费用由承包人负责。所有测试、试验、检查及其结果和结论，都应详细记录并由承包人的有关当事人正式签字（手签）。单个设备的型式试验和性能试验由承包人负责完成并提供试验条件和结果的全部资料。

2、工厂试验的项目

工厂试验应包括但不限于以下部分：

（1）设备的检查和启动；

（2）电源试验，包括电压和频率的运行范围，失电后设备自动再启动；

（3）执行系统的检查和诊断程序；

（4）检查并核实每一个应用程序的功能；

（5）核实LCD显示和记录；

（6）测量响应时间，包括：操作员要求的显示、操作员要求的记录、报警报告、控制执行、数据库更新、数据采用周期、数据传输速率；

（7）CPU负载率的核实；

（8）带电插拔插件和模块；

（9）自诊断的核实；

（10）绝缘强度、绝缘阻抗及抗干扰性能；

（11）冲击试验；

3、现场验收

通则

在设备到场、具备安装条件后，承包人应派员到场安装，并对整个系统进行联调和测试，以证明整个系统达到本技术规范的要求。

承包人应提供一个验证系统是否达到规定要求的试验大纲给监理人复核，在安装好的系统上重新进行试验。承包人应在现场试验前一个月提供试验大纲。

现场测试所必需的全部试验设备由承包人提供。现场试验应在安装完成的设备上进行，并有发包人和监理人见证。

4、试运行验收

试运行验收应包括下列内容，但不限于此：

（1）安装检查，核实内部接线、外部接线、系统设备和外围设备；

（2）系统的起动、运行检查，硬件诊断程序运行；

（3）操作试验，其中包括：系统显示、报警记录和显示事件记录和显示、定期记录、各种设备操作的自动控制、主机和备用计算机的切换、带电插拔插件或模块、自诊断的核实；

（4）冲击试验；

（5）干扰试验；

（6）与相邻网络的通讯、数据传输。

（7）系统的稳定性试验。

5、分部工程验收

（1）系统可利用率试验；

（2）对试运行验收的核实。

6、技术文件的提交

范围

适用本技术要求中各章节的全部。

供设计用的图纸和资料

在合同生效后30天内应提供下列图纸：

（1）装置外形图

承包人应提供合同设备的外形图、重量、基础图和总体尺寸。

（2）屏面布置图

屏面布置图应有安装在屏上设备的详细布置情况，并有比例标记。

（3）端子接线图

该图应展示系统与设备点对点的相互连接，端子排一侧应清楚地表明外部导线的连接。并附电缆清册，标明起点终点位置，电缆芯数，备用芯数。

（4）外部电源

系统各设备外接电源型式及系统配电图。

（5）防雷与接地

系统的防雷保护图纸和各设备接地方式和要求。

硬件资料

承包人应随设备提供下列资料：

（1）承包人为制造本系统而购置的硬件设备的维护使用说明书、合格证。

（2）系统的技术特性、维护使用说明书。

（3）系统内各屏、柜的内部接线图。

软件资料

承包人应提供下列软件资料：

（1）系统软件光盘版和使用手册，并保证软件正版。

（2）应用软件清单和使用手册、端子接线图。

（3）各种应用程序的源程序及编译后的程序的光盘备份文件（恢复文件）。

（4）数据库管理系统的设计文件，包括数据表名、数据字典、设计说明等。

（5）程序逻辑框图和设计说明文件。

（6）报表制作的设计说明。

注：在合同设备提交两年内，承包人软件若有更新、改进或者发包人要求局部改动，应免费提供软件一套及新的使用手册五份。

说明书

承包人应在设备到场时，提供每项设备详细的使用、维护说明。在现场验收之前应提供系统的使用维护说明书，说明书一式五份。

培训

承包人应负责提供两次免费培训和技术服务工作，每次6人、每次时间不少于7天。此外承包人应对发包人参加应用软件开发提出积极、详细的建议和安排。投标时，承包人应详细说明培训方案和培训内容。培训应达到怎样的目的：使受训的工程技术人员能够了解和熟悉整个系统的硬件和软件，掌握维护和排除故障的基本技术和技巧。软件培训的内容包括（但不限于此）：

（1）LCD交互性画面编辑修改

（2）系统的联合运行控制

（3）机组开停机程序

（4）事故停机程序

（5）简单故障的判断排除

承包人应邀请发人人员参与上述软件的开发，承包人应对发包人参与应用软件开发的人员进行指导，承包人应对所开发的全部软件负责。

协调

承包人的设计责任

承包人应对全部合同设备的协调和合理设计承担全部责任，应保证设备在规定的运行情况下，符合工程实际。承包人应提供相关设备的诸如功能、特性和接口等要求以及在设计中所使用的标准。承包人应负责与其它有关设备制造商之间的协调工作，及时向发包人提供相关制造商的图纸、规范和资料。

与其他承包人的协调

其他承包人是指本采购文件以外的主泵组设备制造商、电气设备制造商、液压启闭机承包商、土建承包商等。须与其他承包商的设备通讯主要有电力仪表、闸门开度仪、荷重仪、液压站控制系统、直流屏系统等。在合同执行中，承包人应主动与其它承包商协调各种设备动作程序、通信协议，了解相关参数、双方设备的接口及设备尺寸等；并交换有关的图纸和必要的资料。与其他承包人的协调以及与其他系统之间通信软件的编制、调试费用应包括在投标报价中。除非合同文件中另行规定，对于为了使承包人所提供的设备适应其他承包人所提供的设备而要求的修改，不得要求额外的补偿。所有承包人的有关上述之间调整对发包人均不增加任何附加费用，这些费用应包括在每个项目的报价中。承包人负责的本系统内部基础等埋设工作会与土建承包人的预埋工作有交叉，承包人应配合土建承包人施工，及时做好预埋管道、预埋基础等工作。

与发包人的协调

承包人应与发包人协调有关技术培训、应用软件开发、工厂检验等事项。各屏、柜、台的颜色根据发包人的要求确定。由于协调工作所发生的费用包括在合同总价中。

安装

本工程承包人除了提供设备外，还应负责全部合同所有设备预埋、设备安装、调试和试运行工作，其预埋、安装、调试等费用应包括在报价中。承包人应有文明施工和安全施工的保证措施，并作出详细描述。

## 7.2.1总体要求

监控系统按“无人值班、少人值守”进行总体设计，本着安全可靠、技术先进、经济、实用的原则进行配置。卖方应能吸收和引进计算机的发展技术，提供科学智能的自控系统及程序方案和控制界面，建立动态的数据库，通过对运行数据的积累、分析、归纳，建立完善的运行档案，使本项目的监控系统体现现代和智能控制理念并充分反映本工程的特点。本系统承包商应保证监控系统安全可靠地与泵、闸同步投入运行。

7.2.1.1 设计原则

（1）系统总体框架采用分层、分布、模块式体系结构，各层之间通过以太网或现场总线进行信息传输和资源共享，以便于软硬件的维护、扩展和升级。

（2）系统建设采用的系统平台、软件技术和硬件产品都应是目前行业内的成熟产品和技术，立足先进技术，采用主流技术，使本系统具有较高的可靠性和较长的生命周期。

（3）系统设计应做到界面清晰、操作简便，易于掌握。为了保证数据的准确性及系统运行的安全性，软件开发过程中要充分考虑到容错和纠错方面的支持，提供容错能力和逻辑检查能力。

（4）系统充分考虑到以后的扩展，遵循开放性和可扩展性原则。软硬件的配置采用开放式结构，并在系统资源方面增加适当的冗余，以便今后新建项目时，实现可靠的无缝对接。

7.2.1.2引用的标准及规范

除另有说明外，承包人提供的设备应按中华人民共和国现行国家标准和相关行业标准进行设计、制造、检验、安装和试验。承包人所提供的设备应符合下述标准的要求（但不限于此），若IEC标准与GB有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。若以下所列标准规范改版或更新，请参照最新标准执行。

《外壳防护等级（IP代码）》                            （GB4208）

《泵站设计标准》                                               （GB50265）

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》    （GB50062）

《继电保护和安全自动装置技术规程》               （GB/T14285）

《视频安防监控系统工程设计规范》                   （GB50395）

《电力系统调度自动化设计规程》		（DL/T5003）

《水电厂计算机监控系统基本技术条件》		（DL/T578）

《水力发电厂计算机监控系统设计规范》	             （NB/T10879）

《梯级水电厂集中监控工程设计规范》		（NB/T 10880）

《水力发电厂自动化设计技术规范》		（NB/T35004）

《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》         （GA/T1127）

《电子设备防雷技术导则》	  	 	 （DL/T381）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》	  	（GB50343）

《工业电视系统工程设计标准》	  	 	（GB/T50115）

《计算站场地通用规范》				（GB/T2887）

《数据中心设计规范》    		                        （GB50174）

《建筑物防雷设计规范》				（GB50057）

《电力二次系统安全防护规定》                国家电监会5号令

《智能建筑工程施工规范》                    （GB50606）

《智能建筑工程质量验收规范》                （GB50339）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》  （GB50169）

|  | 《变电站网络与通信协议》 （IEC61850） |
| --- | --- |
|  | 《振动试验标准》 （IEC60255-21-1） |
|  | 《冲击和碰撞试验标准》 （IEC60255-21-11） |
|  | 《冲击耐压试验标准》 （IEC60255-4-5） |
|  | 《高频干扰试验标准》 （IEC61000-4-1） |
|  | 《静电放电干扰试验标准》 （IEC61000-4-2） |
|  | 《辐射电磁场干扰试验标准》 （IEC60000-4-3） |

以及IEC 国际电工技术委员会标准、ISO国际标准化协会标准中的相关条款。卖方提供的所有设备器件都应符合相关的最新版本的标准和规程。

## 7.2.2 电源

1、系统电源供电方式采用TN-S制式。

2、视频系统摄像机和视频主机的供电为同相电源。

3、系统所有设备应能在下列外电源电压范围内正常工作和不遭受损坏：

交流电源：220V/380V±10%单相或三相50Hz±2%；

直流电源：220V－20% ~ 220V＋15%（即176V~253V）。

4、当系统的输入电压下降到下限以下或正负极性颠倒时，系统内各设备不应遭到损坏。

5、系统内部的电源装置应设有过电压、过电流保护，交流电源装置输入回路应设置隔离变压器。

## 7.2.3 机柜

7.2.3.1 基本要求

1、本系统设备所用的机柜应有屏蔽、防尘、通风和防潮措施，机柜的电磁屏蔽特性应保证本系统能正常工作和不影响闸站其它设备的正常工作。底部应留有电缆入口，电缆安装完毕后应封堵。

2、机柜的结构尺寸、开门位置、端子排或接线盒的型式及布置、电缆引入位置及颜色等应满足用户要求。工作电源选用交直流双供电装置，供电装置同时引入直流装置逆变交流、站用直流两路电源，通过内部电路达到双电源的无扰动切换。

3、机柜壳体应由坚固的、自支持的钢板构成，柜体侧向钢板1.5mm厚，柜门钢板2.0mm厚（当机柜前门采用钢化玻璃门时，玻璃厚度应不小于5.0mm），机柜外壳采用环氧树脂粉末静电喷涂，颜色由买方确定，柜体防护等级不低于IP44，户外不低于IP55。机柜应装有带密封件和铰链的门，壳体的每扇门应装有手柄和安全锁。盘、柜顶部设置吊耳。机柜的基座设计应使得屏柜易于在地面固定安装。

4、控制台内部结构采用优质铝合金主梁和碳素钢板（或其它更先进的结构和材料），以保证其强度和刚性。台面为聚氨酯一体成型结构，表面防火防静电处理。控制台内部留有工控设备的安置空间，并设有标准电源插座及其他附件的安装隔板，装设通风散热风机。控制台设有接地螺栓，供设备安全接地及消除静电。

7.2.3.2 电缆及端子

1、机柜内所有电缆芯线均应按电气原理图和端子接线图编号。

2、机柜间的所有连接电缆、光缆均需应统一编号，并在电缆头处挂有注明此电缆规格型号及走向编号的标志牌。

3、所有端子排均应是带有隔板的压模型元件，每个端子排上应设有浅色的标志带，便于在上面标明端子编号、端子排编号，编号应满足持久不退色的要求。

4、机柜内设备的输出/输入点（包括备用点）均应接至端子上，并至少提供20%的备用端子。机柜内应配置光纤保护盒，便于光缆接入的熔接保护。

5、机柜内部所使用的接线端子应选用性能好、不松动、外形美观、接线方便、牢固及接触良好的产品。

6、所有端子排均应是带有隔板的压模型元件，每个端子排上应设有浅色的标志带，便于在上面标明端子编号、端子排编号，编号应持久不褪色。

7、计算机监控系统所采用的信号及控制电缆应选用屏蔽电缆，电缆单芯截面面积不应小于1.5mm2，电源电缆单芯截面面积不应小于2.5mm2。

7.2.3.3 设备布置

1、机柜面板上安装的仪表装置应采用嵌入式安装，所有操作开关、仪表、指示器的布置应便于用户操作和观察，操作开关、仪表、指示器宜布置于距地面以上1.2m~1.8m范围内。

2、机柜左、右两侧应设置端子排，端子排顶部应低于屏顶200mm，底部应高于屏底500mm。

3、每面机柜内应提供接地铜排和接地螺栓。

4、每面机柜内应至少配有一个多用电源插座和一个照明灯。

7.2.3.4 内部接线

1、机柜的内部接线应在工厂完成，接线布局合理、整齐、美观。

2、柜内接线应采用耐热、耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘多股软铜导线，导线应无损伤，端头应采用压紧型的连接件。

3、柜内接线应采用防火型线槽保护，外露的部分接线应束在一起并用适当的夹具固定或支撑。导线在线槽中所占用的空间不得超过70%。

4、所有连线中间不得有接头，导线在柜内的连接均须经端子排或设备接线点。

5、所有柜内连线的两端均应标示出对侧所接元件的编号及接线端的编号。

6、机柜及柜内安装的装置都应有标签，以便清楚地识别。

7、机柜内部接线应充分考虑电磁干扰影响，电源线和信号线应分开布置。

## 7.2.4 元器件

7.2.4.1 基本要求

1、所有元器件均应性能可靠，安全稳定，且能满足系统长期运行需求。

2、所有选用的元器件均应符合IEC及国家相应的标准和规范要求。

7.2.4.2 按钮

1、按钮应为工业型按钮，应符合IEC947-1-3的要求；

2、电气接点额定值

– 最高设计电压：交流500V 或直流250V

– 最大持续电流：10A(交流或直流)

– 最大感性开断电流：交流220V/3A 或直流220V/1.1A

– 最大感性关合电流：交流220V/30A 或直流220V/15A

7.2.4.3 继电器

1、继电器元件应是插入式。插入式联接应做成带压力的触头。

2、继电器接点应有足够的额定容量以满足运行，继电器线圈能持续带规定负荷并具有耐热措施。每个输入输出继电器至少应留有一对备用的常开接点和一对备用的常闭接点。

3、继电器应选用高质量产品，保证触点正常动作次数 ≥ 10 万次。

4、电气接点额定值

– 最大设计电压：交流220V/380V 或直流220V

– 持续工作电流：交流或直流2A

– 最大开断电流：交流220V，1.1A；直流220V，2A

– 最大闭合电流：交流或直流220V，2A

7.2.4.4 指示灯

1、指示灯应为开关板型，具有合适的有色灯盖和整体安装的电阻，指示灯的发光元件应采用LED。

2、指示灯应便于更换，所有有色灯盖应具有互换性，而且所有的灯应为同一类型和相同额定参数。

7.2.4.5 控制、转换和选择开关

1、控制、转换和选择开关应为工业型；开关板或控制柜盘前安装的手动开关为旋转式、带限位机构。

2、电气接点额定值

– 最高设计电压：交流500V 或直流250V

– 持续工作电流10A(交流或直流)

– 最大感性开断电流：交流220V/3A 或直流220V/1.1A

– 最大感性关合电流：交流220V/30A 或直流220V/15A

7.2.4.6 断路器、接触器

1、接触器应由阻燃材料制成，电气寿命应达到200 万次，机械寿命最高应可达到2000 万次，绝缘电压可达1000V。

2、所有用于仪表、控制器件及动力回路的接触器和断路器，其触头应适用于工作回路的额定电流和启动电流，接触器和断路器的额定值应不低于其工作回路的额定电流的1.3 倍，线圈电压等级应为220V/380V AC。

3、断路器应符合《GB 10963家用及类似场所用过电流保护断路器国家标准》的规定；交流或直流回路应分别采用相应型号的断路器（AC 型或DC 型）。

## 7.2.5 标志

7.2.5.1 识别标志

每一台设备都应加上易于辨认的识别标志，以便与说明文件对照。分布于不同部分的同型号设备识别标志应保持一致。

7.2.5.2 铭牌

每个独立的机柜设备都应设置铭牌，其内容包括：名称、型号、制造厂名、主要技术参数、出厂编号及出厂日期，字迹应清楚。

7.2.5.3 标签

标签应采用中文标识，应在相应的图纸上标明标签上镂刻或印制的内容。

7.2.5.4 警告标志

需要注意和特别说明的地方，应使用警告标志或安全标志，标志应醒目。

7.2.5.5 电缆线号标志

所有各类连接电缆的线号均需采用醒目的机器打印的电缆线套标志。

## 7.2.6 防护等级要求

1、中控室及机房设备，包括各类机柜、机箱、控制台等应满足IP44的防护等级要求。

2、主机层设备，包括各类机柜、机箱、传感元件等应满足IP44的防护等级要求。

3、水泵层设备，包括各类机柜、机箱、传感元件等应满足IP54的防护等级要求。

4、户外设备，包括各类机柜、机箱、传感元件等应满足IP65的防护等级要求。

## 7.2.7 一般电气特性

7.2.7.1 绝缘电阻

1、交流回路外部端子对地绝缘电阻应不小于10MΩ。

2、不接地直流回路对地绝缘电阻应不小于1MΩ。

7.2.7.2 绝缘强度

1、500V以下、60V及以上端子与外壳间应能承受交流2000V电压1min。

2、60V以下端子与外壳间应能承受交流500V电压1min。

3、机柜内框架与外壳应能承受交流1500V电压1min。

7.2.7.3 浪涌抑制能力

本系统所有电源设备、数据和控制接口设备、通信接口设备的浪涌抑制能力（SWC）,应满足如下技术要求：

– 1MHz~1.5MHz 衰减振荡： 2.5kV

– 1.2/50μs 冲击波： 5kV

7.2.7.4 无线电干扰

本系统中的无线电干扰应满足如下技术要求：

– 30MHz~500MHz 10V/m

7.2.7.5 静电干扰

本系统中的静电干扰应满足如下技术要求：

– ESC 150pF~150Ω 8kV

7.2.7.6 抗干扰措施

系统设计及实施时应考虑现地环境中可能存在电磁的、静电的和感应的暂态电压，以及闸站可能遭雷击等情况，采取相应的抗干扰措施。

## 7.2.8 接地与防雷

7.2.8.1 接地

1、本系统采用闸站公用接地网接地。闸站公用接地网接地电阻≤1Ω。

2、系统内电气相连的各设备的接地应先引至总接地板，由总接地板以电缆与接地网连接，以保证一点接地。

3、系统所属设备柜内接地连线应尽量短，柜内的公共接地板应采用截面不小于40mm2的接地铜排。

7.2.8.2 防雷

1、所有引入柜内的电源回路应配置防雷保护器，采取有效的屏蔽及防雷措施，防止电磁干扰和雷电干扰。

2、室外安装的摄像机应采取防雷措施。

## 7.2.9 备品备件及专用工具

卖方应按规定提供备品备件及专用工具，该价格包括在投标总价中。安装、调试和试运行阶段所需的各种消耗品应由承包人提供，并且不计入备品件中。合同中规定的有关测试、运输、付款、质量保证等条件，同样适合于备品备件和消耗品，所提供的全部备品件和消耗品应能与原有的部件相互替换，其材料、工艺及构造均应相同。所有备品件和消耗品的包装和处理都要适于在工地长期贮存，每个备品件包装箱上都要清楚地标上说明和用途。当数个备品件装在一个箱内时，则应在箱外给出目录和内附有详细清单。箱子应标志清楚，并进行编号。备品件和消耗品应同设备一起运到工地。

## 7.2.10 维修和实验试验设备

卖方应提供维修和试验必需的专用工具及仪器。专用工具及仪器应随主设备一起供货，并应用于在系统现场调试中。卖方应保证在系统现场调试中对专用工具、仪器使用的保护，因卖方使用不当造成的设备损坏、损伤应由卖方承担。

# 7.3 计算机监控系统

## 7.3.1 工程内容

在西大河闸站、黄舍中心河闸站及各圩口闸分别配置自动化设备，实现西大河闸站集中控制以及各站点的现地控制。满足主机组、辅机系统、电气等设备的自动控制需求，满足“无人值班、少人值守”的要求，达到远程监控、数据共享、图像远传浏览的水平。

## 7.3.2 系统结构

本次自动化系统由计算机监控系统、视频监视系统两个子系统组成。西大河闸站在控制室设置监控工作站、数据库服务器以及中心交换机等设备。

计算机监控系统对主机组、辅机、配电设备等的运行进行监控，并提供设备运行统计、操作指导等辅助功能；视频监视系统对工程主要部位进行实时图像监视，并具有历史图像信息查询等功能，辅助工程安全运行及管理；

自动化系统采用开放的、分层分布式体系结构，自下而上分成现地级、远控级及调度级（预留）。

（1）现地级主要通过各种测量和控制装置就地对主机组、辅机设备、配电设备以及节制闸等配套建筑物等设备等对象进行测量、监视和控制。

① 在计算机监控系统中，分布在现场的多台现地控制单元就地对主机组、辅机、配电设备以及配套建筑物设备等被控对象进行测量和控制；

② 在视频监视系统中，分散布设的各摄像头通过网线和光纤连接到视频主机上，用于对闸站及节制闸重要部位进行监视。

（2）远控级由西大河闸站控制室内的多台计算机、服务器等组成，负责全站性运行监控事务。

① 计算机监控系统的各计算机设备以各种人机接口界面实时显示闸站运行的各种状态和数据，在发生事故或者异常状况时给出报警信号，并对闸站运行数据进行统计、分析、存储等，是闸站运行人员实施全站性监控的主要手段。

② 视频监视器以多种方式实时显示各个摄像头采集的视频图像，并提供历史图像存储和回放功能，供事后检索与分析。

为保证闸站自动化系统的安全、可靠运行，自动化系统采取如下网络

安全策略：

计算机监控系统采用硬件防火墙设备通过专网与上级单位连接（功能预留）。

计算机监控系统网络拓扑结构见附图。

计算机监控系统采用光纤组成千兆以太网星型网结构，系统主要由远控级设备和现地级设备组成。

西大河闸站远控级设备包括监控工作站（2台监控主机互为热备）、服务器以及交换机等设备。远控级设于西大河闸站控制室内，通过网络将本站内主机、辅机等设备，黄舍中心河闸站主机、辅机等设备及各圩口闸启闭机的实时运行信息与数据（如运行参数、状态、水位曲线、流量等）上传至管理级（预留功能）。通过监控网络与现地级建立通信，通过工作站的监测监控界面，显示现场设备的运行参数与状态，同时下发控制命令，监督现地监控单元对监测监控命令的执行。远控级设置监控主机兼操作员工作站，负责与现地控制单元通信，接收和处理各种实时信息，并作为操作人员进行运行监控的人机接口。设置数据库服务器，负责实时和历史数据库的采集、存储、处理、报表。设置通讯服务器，将闸站相关信息进行发布，供远方进行浏览。

现地级设备：

- 西大河闸站：设置主机LCU控制单元1套；以及仪表、传感器等。

（2）黄舍中心河闸站：设置主机LCU控制单元1套；以及仪表、传感器等。

（3）各圩口闸：设置RTU控制单元1套；以及仪表、传感器等。

远控级与现地LCU/RTU控制单元采用以太网方式连接，智能仪表等装置采用485通讯方式与通讯管理机串口相连。现地级是系统最后一级也是最优先的一级控制，它向下接收各类传感器与执行机构的输入输出信息，采集设备运行参数和状态信号；向上接收上级控制主机的监测监控命令，并上传现场的实时信息，实施对现场执行机构的逻辑控制。

## 7.3.3 系统功能

7.3.3.1 概述

1、计算机监控系统应具有如下功能：1）数据采集和处理；2）监视与报警；3）控制与调节；4）系统自诊断与恢复；5）数据记录与存储；6）人机接口；7）时钟同步；8）数据通信等。

2、系统功能由现地级和远控级协作完成。现地级的各现地控制单元负责对主机组、辅机、配电设备等进行就地测量、监视，并向监控主机发送各种测量数据，同时接受监控主机发来的控制命令和参数，完成控制逻辑的实施；远控级计算机实现全站的运行监视、事件报警、数据统计和记录、与上级系统通信等功能，并向各现地控制单元发出控制、调节命令。

3、控制中心建设基于GIS的一张图展示功能

7.3.3.2 数据采集与处理

1、现地控制单元应能自动采集被控对象的各类实时数据，并在事故或者故障情况时自动采集事故或者故障发生时刻的相关数据。

2、监控主机应能接收现地控制单元上传的各类实时数据，接收上级调度系统下发的命令，以及接收其它系统发来的数据。

3、系统采集的数据量包括：

1）电气量

– 主机组电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数；

– 辅机及其他电气设备的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数；

– 等等。

2）非电量

– 主机组温度；

– 上、下游水位；

– 流量；

– 等等。

3）开关量

– 断路器合分状态、手车工作位置、手车试验位置、断路器操作机构储能状态、接地开关状态；

– 主机组开关状态、与主机组控制操作相关的其它状态信号（如闸门液压系统）；

– 与辅机系统控制操作相关的各类状态信号；

– 与配电系统控制操作相关的其它状态信号；

– 其它各类状态量性质的事故及故障信号。

4）脉冲量：电度脉冲量。

5）事件顺序记录：微机保护装置动作信号等。

4、对采集的数据进行如下处理：

1）模拟量数据处理应包括进行数据滤波、合理性检查、工程单位变换、数据变化及越限检测等，并根据规定产生报警和报告；

2）状态数据处理应包括光电隔离、硬件及软件滤波、基准时间补偿、数据有效性和合理性判断，并根据规定产生报警和报告；

3）事件顺序记录处理应记录各个重要事件的动作顺序、事件发生时间（年、月、日、时、分、秒、毫秒）、事件名称、事件性质，并根据规定产生报警和报告；

4）采集到的上、下游水位原始数据换算成水位高程数据。

5、计算或统计下列数据

1）全站开机台数计算；

2）单机及全站当班、当日、当月、当年的运行台时数统计；

3）单机及全站抽水流量计算（如有）；

5）单机及全站抽水效率计算（如有）；

6）单机及全站当班、当日、当月、当年的抽水量累计（如有）；

7）单机及全站的日、月、年用电量（有功、无功）累计；

7.3.3.3 监视与报警

1、应能通过监视器或大屏对主机、辅机、配电设备等运行工况进行监视。

2、应能对主机组各种运行工况（开机、停机等）的转换过程、配电系统送停电过程、辅助设备操作的过程等进行监视；当发生过程受阻时，能给出明确的受阻原因。

3、应在发生下列异常情况时报警：

1）主机各类温度越限异常；

2）保护装置告警、动作；

3）直流系统故障；

4）机组开停机及运行过程中事故；

5）各类控制流程中控制操作失败信息；

6）主机的运行故障；等等。

4、事件顺序记录：当发生保护装置动作时，能将故障发生前后的相关参数和开关位置变化按发生的时间顺序记录下来，并可显示、打印和存入历史数据库。

5、报警时应发出声光信息和显示信息。事故报警音响和故障报警音响应有明显区别，声音可手动或自动解除。

7.3.3.4 控制与调节

1、控制与调节对象如下：

1）主机组单元；

2）配电设备：包括站所变、进出线相关的各类断路器、刀闸；

3）断流设备：闸门；

2、对控制方式的要求如下：

1）控制方式分为三级，按优先级由高至低依次为：

现地手动控制：操作员在设备现场通过按钮或者开关直接开启、停止设备；

现地控制单元控制：操作员通过设置在现地控制单元内的人机接口（触摸屏）启动、停止设备，并能监视设备启动或者停止的过程；

远控级控制：操作员在控制室内通过监控主机发布启动/停止设备的命令至现地控制单元，现地控制单元完成相关控制操作。操作员可通过监控画面监视设备的启动或者停止过程。

2）不同控制方式的切换应采用转换开关等硬件装置进行切换。对于现地控制单元控制和远控级控制方式，操作人员应取得有相应的操作权限。

3、远控级或现地控制单元触摸屏控制应达到如下要求：运行人员在监控界面上点击所控设备图形，系统自动弹出该设备的操作流程图。经确认后，系统自动实施操作。在操作过程中，运行人员应能在界面上观察到操作流程的每一步执行情况和流程受阻原因。

4、对主机组的控制与调节应包括：

1）主机组的开机、停机顺序控制；

2）主机组的紧急事故停机控制，紧急事故停机启动源包括人工命令及事故信号自启动两种方式；

5、对配电设备的控制与调节应包括：

1）站变投、退控制操作；

2）进出线开关合分操作；

6、对其它设备的控制与调节：

运行人员应能通过远控级或现地控制单元的人机接口进行控制操作，完成对其它设备的控制与调节。

7.3.3.5 系统自诊断与恢复

1、计算机监控系统应对自身的硬件及软件进行故障自检和自诊断功能。在发生故障时，应能保证故障不扩大，且能在一定程度上实现自恢复。

2、计算机监控系统的故障不应影响被控对象的安全。

3、远控级应具有计算机硬件设备、软件进程异常、与现地控制单元的通信、与上级调度系统的通信、与其它系统的通信等故障的自诊断能力。当诊断出故障时，应采用语音、事件简报、模拟光字等方式自动报警。

4、现地控制单元应能在线进行硬件自诊断。在线诊断到故障后应主动报警，并闭锁相关控制操作。现地控制单元硬件诊断内容应包括：CPU模件异常；输入/输出模件故障；输入/输出点故障；接口模件故障；通信控制模件故障；电源故障等。

5、系统自诊断的故障信息应包括故障对象、故障性质、故障时间等。

6、在线自诊断时不应影响系统的正常监控功能。

7、对于冗余设备，当主设备出现故障时，系统应自动、无扰动地切换到备用设备。对于冗余的通信系统，应自动切换到备用通道。

8、硬件系统在失电故障恢复后，应能自恢复运行；软件系统在硬件及接口故障排除后，应能自恢复运行。系统自恢复过程不应对正在运行的其它系统和现场设备造成波动和干扰。

9、计算机监控系统故障情况下应满足以下安全要求：

1）硬件故障安全要求

局部电源故障：模件单通道电源故障的影响范围不应超过其所在的模件；模件的电源故障不应引起系统电源故障；单个监控主机电源故障不应影响其他计算机或终端，也不应引起系统电源故障；

局部硬件故障：冗余配置的模件或部件在主控侧故障时，备用侧应及时接替控制，不应对系统产生扰动；单一通道、部件硬件故障不应引起其所在子系统的故障；主控通信网络或I/O通信网络上任何节点故障，不应引起其他节点故障，并不应引起该故障节点所在网络的故障；

远控级硬件或系统故障时，现地级硬件或系统应不受影响，且能够有效保护系统安全的能力。

2）软件故障安全要求

冗余配置的控制器或模件，主控侧软件发生故障或死机时，备用侧应能够检测并及时接替控制功能，不应对系统产生扰动；

计算机监控系统运行过程中，如能够在线修改、下载软件，则不应对原有软件的运行产生扰动或引起软件故障、死机等（不包含修改、下载软件本身的缺陷以及控制逻辑本身对系统的扰动）。

3）其它安全要求

应保证任何单一设备、部件故障不会导致整个系统故障。冗余设计方案应选配满足故障安全要求的设备、部件；系统设计应保证在计算机监控系统故障时，不会使微机保护功能失效，不会使后备手动操作失效。

7.3.3.6 数据记录与存储

1、计算机监控系统应对采集与处理的实时数据进行记录，包括对系统中任何一个实时模拟量数据（原始输入信号或中间计算值）进行连续记录。记录时间间隔（分辨率）可以根据需要设置，最小时间间隔可达到1s。若时间分辨率设置为1s，存储时间应不小于30min。记录数据应支持实时趋势曲线显示，能够在实时趋势曲线上选择显示任何一个点的数值和时间标签。

2、计算机监控系统应建立历史数据库，能够存储系统中全部输入信号（模拟量和开关量）以及重要的中间计算数据。记录的时间间隔（分辨率）可以根据需要设置，最小时间间隔可达到1s。若以1s的采样周期存储，最少应能够存储30天的历史数据。记录的数据应支持历史趋势曲线显示。历史趋势曲线显示时，可按照需要选择以不同的时间分辨率显示。应能够选择显示历史趋势曲线上任何一个点的数值和时间标签。

3、历史数据库的数据记录与存储应满足用户对历史数据的多种检索方式，如历史趋势曲线、日报表、月报表、事件查询等。

4、计算机监控系统应具有数据库自动清理、备份等维护功能。应能通过程序设置完成过期数据的自动清理。能够定期或在存储介质空间占用率大于一定值，以一定的方式提醒运行人员将数据转存至外部存储介质，或可自动转存到外部存储介质上。

5、计算机监控系统应在本地历史数据库中存储下列数据（不限于）：

1）模拟输入量：

– 主机组温度（如有）；

– 上、下游水位；

– 等等。

2）状态输入量：

– 主机设备断路器合分状态；

– 配电设备断路器、刀闸合分状态；

– 辅机设备动作状态；

– 等等。

3）综合计算量数据：

– 全站开机台数；

– 单机及全站运行台时；

– 抽水耗电量统计；

– 等等。

6、历史数据库中还应存储下列数据：

1）控制操作信息：应对主机组、辅机、配电设备等各类控制及调节操作信息（包括控制命令启动、控制过程记录、控制结果反馈）进行记录，记录信息包括操作时间、操作内容、操作人员信息等；

2）状态量变位信息：应对现场设备运行过程中发生的状态量动作、复归等变位信息进行记录，记录信息包括变位发生时间、内容及特征数据等。

3）故障和事故信息：应对现场设备运行过程中发生的各类故障和事故信息进行记录，记录信息包括故障和事故的发生时间、性质及特征数据等；

4）参数越复限信息：应对现场设备运行的参数越复限情况进行记录及统计，记录信息包括越复限发生的时间、内容及特征数据等。

5）定值变更信息：应对所有的定值(设定值、限值等)变更情况进行记录，记录信息包括变更时间、变更后的值等；

6）自诊断信息：对系统运行过程中产生的各类自诊断信息进行记录，记录信息包括自诊断信息的发生时间、性质及特征数据等。

7.3.3.7 人机接口

1、计算机监控系统应提供远控级和现地级人机接口。

2、远控级人机接口应作为闸站运行人员监视、控制和调节闸站运行的主要手段，同时也应为维护人员提供系统故障诊断、系统运行参数设定或修改、数据库建立和维护、监控画面编辑和修改、报表定义或修改等管理和维护工作的接口。

3、现地级人机接口应为运行人员提供在现场对被控对象进行运行监视、控制或者调节的接口。现地级人机接口应具有远程控制和现地控制两种方式的切换功能，在处于现地控制方式时，远程控制操作不起作用，但不影响数据采集与上传。

4、人机接口应遵守如下基本原则：

1）人机接口应具有画面显示、控制命令输入、历史数据查询、打印接口等功能；

2）人机接口应采用汉字显示和打印功能，汉字应符合国家一级汉字库标准；

3）应给不同职责的运行管理人员提供不同安全等级操作权限，每种权限有其特定的应用范围；

4）人机联系操作方法应简便、灵活、可靠，对话提示说明应清楚准确，整个系统的画面组织形式和对话方式应保持一致；

5）画面调用方式应满足灵活可靠、响应速度快的原则，调用任何一幅画面不应超过三次击键，应设计一定数量的快捷键，重要画面或功能可一次按键调出；

6）应根据闸站运行和操作要求设计多种显示操作画面，满足运行人员对系统所有设备和工作过程的监视和操作要求。

5、远控级系统应提供以下监控画面（不限于，含节制闸）：

1）闸站全貌图；

2）站身平面图、剖面图；

3）电气主接线图；

4）站用电接线图（如有）；

5）机组运行监控图；

6）全站温度运行监视图（如有）；

7）配电系统运行监控图；

8）机组开停机流程监视图或操作票控制图；

9）计算机监控系统网络结构图；

10）节制闸运行监控图；

11）操作指导画面；

12）工程简介画面；

13）巡视线路图等。

6、画面图符及显示颜色定义如下：

1）电气接线图中各电气设备图符应符合《SL73.5-2013 水利水电工程制图标准》；

2）电气接线图中各电压等级颜色应采用如下标准：

交流220V： 深灰   交流380V： 黄褐

交流3kV：  深绿   交流6kV：  深蓝

交流10kV： 绛红   交流35kV： 鲜黄

交流110kV：米红   直流：褐

3）电气图中机组、断路器、手车、隔离开关、接地开关图符动态刷新颜色应采用如下标准：

机组运行态：红色

机组停止态：绿色

机组检修态：白色

机组不定态：深灰色

断路器、隔离开关、接地开关合闸状态：红色

断路器、隔离开关、接地开关分闸状态：绿色

手车工作位：红色

手车试验位：绿色

4）事件信息显示颜色应采用如下标准：

事故信息：红色

故障信息：黄色

变位信息：蓝色

复归信息：白色

操作信息：绿色

5）参数显示动态刷新颜色应采用如下标准：

参数正常：绿色

参数越限：红色

7、控制操作命令输入应满足下列要求：

1）控制操作应首先调用有关画面进行对象选择，被选中的控制对象应突出显示，经运行人员确认后方可执行有关控制操作；

2）被控对象的选择和控制操作只能在同一操作计算机上进行；

3）控制操作的人机接口应充分利用具有被控对象的显示画面、操作按键及操作对话区三者相结合的方式，操作过程中应有必要的可靠性校核及闭锁功能；

4）控制操作的执行过程应能清晰、直观及动态的反应在相关画面上；

8、应提供以趋势曲线方式显示水位、流量等数据的查询，并能支持多个数据量以不同颜色曲线显示在同一界面上。

9、应提供下列闸站运行报表查询和打印，主要包括（不限于）：

1）机组运行日报表；

2）机组温度日报表（如有）；

3）闸站运行日报表；

4）闸站运行月报表；

5）闸站运行年报表；

6）闸站设备动作统计日报表；

7）闸站设备动作统计月报表；

8）闸站设备动作统计年报表。

10、应提供下列记录信息的查询（不限于）：

1）事故及故障报警记录；

2）状态量变位记录；

3）主机组、辅机、配电设备等操作记录；

4）定值变更记录；

5）参数越复限信息；

6）系统自诊断与恢复信息；

7）运行日志。

11、应提供下列打印功能：

1）计算机监控系统的各类监控画面、各类曲线、运行报表、事件一览表、操作票等均应能通过打印机设备打印至A4 幅面（或A3 幅面及其它规格）的纸张上；

2）运行报表的打印应支持“定时打印”、“事件触发自动打印”以及“召唤打印”等方式。

7.3.3.8 时钟同步

1、通过设置的时钟同步设备，实现远控级计算机设备、现地控制单元、微机保护等设备的时钟同步。

2、远控级计算机设备采用与时钟同步设备进行数据通信（串行口或网络接口）的方式获取秒级精度的时钟信号；

3、现地控制单元采用与远控级监控主机进行数据通信（网络接口）的方式获取秒级精度的时钟信号，通过时钟同步设备输出的硬对时或编码对时信号获取毫秒级精度的时钟信号；

7.3.3.9 数据通信

1、计算机监控系统的数据通信分为三类：

1）计算机监控系统内通信：包括远控级监控主机与现地控制单元之间的通信，以及现地控制单元与其它智能测控设备之间的通信；

2）计算机监控系统与闸站内其它系统的通信；

3）计算机监控系统与上级管理部门之间的通信。

2、监控主机与现地控制单元之间的通信数据量大，可靠性要求高，应采用高速、基于TCP/IP协议的网络通信方式。

3、与现地控制单元通信的智能测控设备包括直流系统、交流采样设备等，通信接口采用以太网或RS-485通信方式，通信规约应采用常用标准规约，如IEC61850、MODBUS RTU、MODBUS TCP等。通信内容如下：

1）与智能仪表通讯。上行量包括：三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数等。

2）与直流系统通信。上行量包括：交流三相电压、交流电流、合母电压、控母电压、控母电流、电池电压、电池电流、环境温度、电池温度、通信模块电压、通信模块电流、直流系统运行状态信息以及故障报警信息等。

## 7.3.4主要设备性能参数

系统硬件及软件设备，其技术性能应不低于以下产品的技术性能与参数指标。

鉴于本合同招标阶段与实施阶段存在一定时间间隔，届时部分设备可能已经停产或升级或更好的代替品出现，为保持系统设备的先进性，买方将根据最新产品的报价并结合投标人设备的原价，选择价格相当的设备。

本工程投标时所选各种设备（包括硬件和软件）在实施阶段如有升级（仅限于同品牌产品），在合同价不变的前提下中标人应优先选用升级产品，并保证其技术性能和参数指标优于原设备，不得要求发包人另外增加费用。中标人应对所供所有设备的质量负责。

软件全部采用正版软件，提供全部软件许可证书和序列号。软件最终用户授权信息为本工程。

7.3.4.1系统软件

1、系统软件

系统软件包括操作系统软件及数据库管理软件。

远控级计算机所采用的操作系统应是多任务实时操作系统、交互式分时操作系统，计算机系统应高度可靠，功能及性能指标满足计算机监控系统的要求。

数据库管理平台软件应满足如下基本要求：

- 应采用客户机/服务器体系结构；

- 支持快速存取和实时处理；

- 能控制数据的完整性和统一性；

- 支持数据仓库的建立和管理，对数据仓库和OLAP应用有完善的支持；

- 支持XML（Extensive Markup Language，扩展标记语言）；

6） 支持ODBC、ADO、OLE DB等多种查询；

7） 支持分布式的分区视图；

8） 数据的分类存储应能支持采用报表、曲线及一览表等多种方式进行数据查询；

9） 应提供适用于系统应用的数据库组态界面，用户可通过人机交互的方式方便地进行数据定义。数据库生成程序应能对用户生成的数据库定义进行合法性检查；

10）数据库软件的安全性应满足系统对数据独立性、数据安全性、数据完整性、并发控制以及故障恢复的要求。

2、应用软件

计算机监控系统应用软件包含上位机监控软件及现地控制单元应用软件。上位机监控软件包括监控平台软件及基于平台软件二次开发的应用程序软件；现地控制单元应用软件包括PLC编程软件、PLC应用程序软件及触摸屏应用程序软件。

- 上位机监控平台软件

上位机监控软件应采用技术成熟的组态软件平台。

▲为了方便使用单位后续自行维护，所选用的软件必须为国产品牌的通用组态软件产品，不允许采用自编软件，需提供正版授权。

▲SCADA软件具有国家工业控制系统与产品安全质量监督检验中心出具的软件安全功能测评报告证明。

▲SCADA软件应具有第三方检测机构出具的“自主可控评估报告”，且核心模块源代码自主率达 90%以上。

监控软件I/O点数须留有40%以上的余量，并采用最新版本软件。

软件须具备实时数据库系统、GIS、三维可视化监控等模块。

实时数据库模块：投标方应选用性能优异的实时数据库模块，优先考虑数据库与监控系统为同一厂家出品的实时数据库。

- GIS模块：系统提供的监控模块应具备GIS接入功能。

- 三维可视化模块：系统需提供一套完善的可实现实时三维监控的三维可视化监控模块。

- 数据接口模块：可实现各种数据源数据转换功能，如实时库到SQL，SQL到实时库,OPC到实时库，OPC到SQL等数据转换及检索。

- 需要分别支持C/S与B/S方式浏览数据，并且可在纯B/S环境下进行开发；

- 可通过Web方式进行远程工程部署与调试，可进行多人协同作业，快速完成工程开发与部署；

- 底层需为高度模块化设计，支持界面展现、数据管理、报警管理等功能可选、按模块实施；

- 应为原生64位应用架构，可充分发挥64位操作系统及服务器的价值，保障系统资源充分使用；

- 具备多应用集成架构，除过程数据外，支持视频、地理信息、管理数据、IT/Web信息集成；

- 架构需要基于SOA，全面支持OPC UA架构、移动、跨平台应用等

- 需要支持从采集、存储到客户端的全冗余架构部署，具备灾难性数据恢复能力；

- 每秒采集点数≥75000，且具备升级到200000点的能力；

- 采集模块需具备标准的OPC-UA组件，增强与第三方系统通讯的安全性与实时性。

- 数据存储需要使用实时历史数据库，具备每秒超过20 万次的企业级实时数据事件处理能力，可以实现10年以上历史数据的归档和查询；

- 实时数据库系统软件需要具备智能数据压缩技术，可实现毫秒级分辨率的历史数据查询；

- 实时数据库系统软件需要具备无损压缩、旋转门压缩、死区压缩等多种压缩方式和压缩比可调的方式中进行灵活选择和配置；

- 需要基于WCF技术，能够完成系统软件内部.Net到.Net间的通信，安全而又快速，计算结果即可自动、同步在展示页面更新显示，延迟不超过3秒

- 需要支持矢量化的实时三维可视化功能，系统实现360度无死角的全息化监控；

- 可对三维画面能提供信息量更丰富的全景监控场景，支持实施数据驱动的三维动画，支持旋转，缩放，漫游，定位、动态着色等，并直接集成现场实时生产、安全、设备信息。

- 应支持OGC、WMSGIS接口，可以和ESRI地图、谷歌地图、Bing地图GIS直接集成，具备GIS与 SCADA集成部署功能；

- 可对3ds 、obj、dwg、ifc、xbim等格式的模型文件进行导入功能；

- 需支持二维码、OCR、条形码和NFC条码技术，并且可实现基于用户GPS位置的设备实时数据加载；

- 可对图形对象进行全矢量设计、响应式布局，适应多种屏幕尺寸且无失真现象；

- 需具备单点登录的功能，避免用户在多个系统中反复进行登录；

- 需要支持拖拽式绑定数据源与界面组件功能，进行自由化布局设计，尽量减少用户的开发工作量；

- 实时库需要支持SQL查询接口功能；

- 需要具备资产建模功能，且需要符合ISA-95资产管理规范的数据管理和分组方式，实现数据的合理化有序化管理；

- 需要提供源数据的质量戳、时间戳识别技术，对不正常数据会自动告知用户；

- 需要提供指标公式编辑器，提供多种集成的数学函数，并具备可视化配置窗口，进行公式配置，无需代码编写；

- 需要通过NT事件日志诊断及追踪数据，进行系统操作责任化、事故追忆数据化。

- 需要支持OPC标准，包括OPC(DA,UA， HDA和A/E)和OPC.NET；

- 应支持ONVIF协议，可以直接接入视频监控系统，实现系统软件与视频等的双向报警联动。

- 需要提供OPC、ODBC、BACnet、SNMP、OLEDB、Webservice、REST等成熟的对外数据接口组件，供其他系统直接调用；

- 需要支持集成各种关系数据库功能，如Microsoft SQL 2005/2008/2012、MYSQL、Oracle等，进行多数据源轻松归档;

- 需要支持用户创建自定义数据扩展接口和插件，也可通过MergeWorX .NET ，包含C#开发套件进行自主开发接口。

集成监控图形软件应具有以下功能：

1）数据采集与处理功能

监控软件需通过TCP/IP接口采集底层PLC的全部现场数据，如：中断开关量、状态开关量、模拟量、数字量、综合量计算等实时数据。

处理功能包括可以将各基本点进行组合、运算，提供功能强大且易学易用的语言开发平台。可实现复杂的算术、逻辑运算。

定时任务管理功能，按照实际的日期和时间表，预定义操作和控制指令，定义时间表与预操作指令参数不需要通过编程的方式实现，方便运行人员自定义。

2）实时监控和视频

监控软件提供丰富的人机界面，提供给运行人员友善的操作界面，操作既方便又安全。图形界面要求美观、专业，同时支持位图和矢量图形的显示。动画效果制作简单，能够形象的表现现场的状态及动作。监控系统人机界面要求能全面反映闸站、节制闸的实时状况。软件开发后至少应具备枢纽运行状态、水位等部分的监控界面，且至少应具备机组、节制闸运行状况的模拟动画。

3）数据库管理功能

数据库选用组态软件同品牌的工业数据数据库，通过ODBC的接口方式进行存储。

作为管理系统的相关实时数据是生产管理的信息桥梁，计算机监控系统中的Historian历史数据库Historian连接各种不同的数据源系统，进行高速海量数据采集和存储。数据存入数据库时，能对实时数据进行运算处理（求平均值、最大值、最小值、最后值等），格式化存入数据库，并能以IE方式进行检索查询。

数据库具备定期自动维护能力，能按设定时间定期备份数据记录和自动删除过期记录。

4）报警功能

报警具有多重报警机制，能设置多条报警界限，并且具有优先等级划分，系统优先处理优先等级较高的报警，并能通过设置屏蔽低等级报警。

在监控时能对所有未被确认处理的报警状态进行集中查询和处理。

关键性报警能进行分组集中管理。

报警状态处理能进行延时设置，当报警状态持续时间未达设置的延时时间，则与忽略，不进行处理。

提供语音报警能力，当报警状态需要处理时，在处于监控状态的监控现场本地和远程客户端，能自动播放语音多媒体文件，提示运行人员。

在报警状态需要处理时，能自动发送Email到指定邮箱，提示报警，并可以结合E-MAIL服务中自动发送短信功能，从而实现短信报警功能。

报警状态和处理记录能存入数据库，并能以IE方式进行查询。

5）制表打印功能

自动生成各类水情、工情的日、月、年报表，报表应以横向显示项目（如：水位、流量等），纵向显示时间周期内统计数据的二维表方式为主（日报以24小时为单位、月报以31天为单位等）。提供横向显示项目的灵活定制功能，根据不同显示项目生成多种报表组合方式。

报表显示方式要求是基于IE方式，操作人员可以在远程利用IE浏览器查看全部的报表数据，并支持在线远程打印及本地打印功能。支持值班报表功能，即每天在指定时间将当天的报表以E-MAIL方式自动发送至指定管理人员的电子信箱中。

数据记录还应包括操作人员的工况事件记录，现场或远程操作人员登录系统的时间，以及在系统内部的操作事件流程，按照时间先后顺序生成二维表。数据记录同样要求支持IE方式浏览。

6）趋势曲线

趋势曲线根据数据的显示内容，分实时趋势和历史趋势两种。实时趋势主要以查看当前数据变化为主，曲线变化随时间变化实时绘制；历史趋势除具有实时趋势功能的同时，还具备翻看数据的历史值功能，显示方式又可以根据分、时、天为查看单位绘制。

7）系统诊断功能

自诊断功能包括软件系统的完整性自诊断、对工程相关资料的备份和恢复功能、远程协助功能。远程协助是指当工程参数、监控画面、报警机制等工程信息需要修改时，工程维护工程师在人不在现场的情况下，通过网络登录系统，经过严格的身份验证。可以对全部系统参数做相应修改和调整。在工程结束后，应保留系统的维护开发功能，在后期使用中用户的工程维护人员可以自行维护。

8）安全管理功能

关键点实施分组，分权限管理，关键点只允许特殊权限用户拥有查看和操作权限。

用户实施分类别，分权限管理，不同类别的用户拥有不同的管理能力，并能对部分用户指定能监控的画面和是否允许修改点的数值。能对所有用户的登录信息和操作形成日志。

9）远程访问和网络接口

该系统与水利网连接，支持基于IE方式的远程访问功能。经过严格的身份验证的前提下，远程应具备访问该系统的任何一个监控主机的能力，可以查看任何一张现场的监控画面、远程控制、查看趋势曲线、查看警报列表、确认警报、视频同步、冗余主备机自动切换等闸站现场全部监控功能。远程监控的实时性要保证满足《技术规范》的相关项目指标。

网络接口分数据接口和页面接口，监控软件应分别提供实时数据接口方式和历史数据接口方式，为管理系统软件提供现场数据接口方式。监控软件应提供基于IE方式页面接口方式，让管理系统软件可以轻松将监控画页集成于其第三方系统中。

10）冗余功能

主机出现故障时，从机自动接管主机任务；当主机恢复时，主机自动收回任务。

当主机出现故障时，正处于监控状态的客户端能自动切换到冗余从机抓取实时数据；当主机恢复时，客户端能自动切换回主机。

具有数据记录自动补全能力，保证主机数据的完整性。

11）与底层闸站的接口

监控软件应提供与其它站接口的能力，支持通过标准OPC接口将其他站集中数据采集能力；并应支持目前国际上知名品牌的PLC通讯协议，支持TCP/IP或拨号远程采集PLC数据，为其它工程的实施提供预留接口。

12）技术规范：

数据库接口：ODBC或直接写入方式;

模式：B/S模式（浏览器/服务器模式）；

客户端：IE（浏览器）；

客户端数量：无限；

远程访问的实时性：

要求该系统即使在56KModem拨号网络的带宽下，远程同步监控现场500个点的实时数据（不含视频），相对于本地监控页面，远程监控页面延时不得超过2秒；

远程控制的实时性：

要求该系统即使在56KModem拨号网络的带宽下，远程同步监控现场500个点的实时数据（不含视频），当控制指令下达开始传至现场，再将响应信息反馈回来（不含现场实际动作所需时间），时间周期不得超过4秒。

（2） 基于平台软件二次开发的应用程序软件

基于监控平台二次开发的上位机应用程序软件应实现计算机监控系统所有功能（需数据库软件、LCU及其他硬件设备完成的功能除外）。上位机应用程序软件还应满足如下基本要求：

- 应按本技术规范的相关规定完成软件开发；

程序应具有较高的可读性（应有脚本程序时支持类C和VBA两种脚本语言，容易扩展功能以满足特定的系统需求；

- 注释及说明、测点名称及内存变量定义应具有较好的可识别性）和可修改性；

- 需借助第三方开发环境完成的应用程序软件应能与主应用程序无缝连接，包括人机界面、数据接口、程序启动及调用方式等内容的统一性。

- 管理系统软件包括系统软件及应用软件。系统软件包括操作系统、数据库平台及防病毒软件。应用软件包括数据接口与管理程序、信息发布与查询程序、数据上传接口程序。

（3）信息发布与查询程序

信息发布与查询程序完成运行界面及实时数据的Web发布，同时提供相应的界面及接口，供局域网内授权用户查询闸站运行及统计信息。

- 信息发布程序应采用B/S结构；

- 软件发布的各监控画面应与闸站计算机监控系统主控级监控软件的画面相近，并支持画面元素的动态链接，监控画面上数据的显示与刷新应满足实时性要求；

（4）数据上传接口程序

数据上传的接口应包括数据通信及采用数据库访问接口两种方式。数据通信方式下的接口软件应满足如下要求：

1）应支持采用标准的通信协议与调度管理系统进行数据通信，包括MODBUS TCP、IEC61850、IEC60870-5-104；接口软件应作为数据通信的子站或服务器端，按通信规约的格式和时序控制接受或发送数据报文；

- 应具有自诊断及自恢复功能，并具有方便的调试界面，运行维护人员可实时查看数据通信的运行情况，包括数据接收、发送的时间、数据包、故障及恢复情况等；

- 软件应能长期稳定运行，实时性、稳定性、可维护性满足系统要求，通信进程占用的内存不应随时间递增。

数据库访问的接口方式应支持在授权认证的前提下，采用ODBC、JDBC、ADO、DAO等方式对各类数据库表进行读取。从数据库的安全性及可靠性考虑，也可采用数据库读写的“中间件“方式进行数据交互。数据上传接口软件应满足如下基本要求：

- 保证数据的正确性，应将系统中可以采集到的信息项与上级调度系统要求采集的信息项进行正确的对应；

- 保证数据的完整性，当与所连接的上级调度系统暂时无法通信时，要记录没有发出的数据，待连接恢复正常时重发；

- 保证系统的容错性，当上级调度系统的数据因为某种原因丢失时，可以手工通过设置某个时间段，将该段的数据进行重发；

- 体现系统的灵活性，数据的上传频度可以通过参数调节，当需要新增上传数据时，通过接口设置功能进行修改而不应修改软件自身。

系统软件包括操作系统软件及数据库管理平台。远控级计算机所采用的操作系统应是多任务实时操作系统、交互式分时操作系统，计算机系统应高度可靠，功能及性能指标满足计算机监控系统的要求。

数据库管理平台软件应满足如下基本要求：

- 应采用客户机/服务器体系结构；

- 支持快速存取和实时处理；

- 能控制数据的完整性和统一性；

- 支持数据仓库的建立和管理，对数据仓库和OLAP应用有完善的支持；

- 支持XML（Extensive Markup Language，扩展标记语言）；

- 支持ODBC、ADO、OLE DB等多种查询；

- 支持分布式的分区视图。

（5） PLC编程平台软件

PLC编程平台软件应满足如下基本要求：

- 现地控制单元应用软件应在所提供的硬件构造中应有实用成功的经验；

- 应具有输入输出设备的直接控制能力；

- 应能有效地执行高级语言程序；

- 能执行诊断检查，故障自动切除；

5） 对系统的启动、终止、监视、组态和其它联机活动应有交互式语言和命令程序支持。

（6） PLC应用程序软件

PLC应用程序软件应能满足如下要求：

- 程序应具有较高的可读性（有程序注释及说明）和可修改性；

- 能够完成在标准响应时间内实时采集上传数据和接受控制命令并进行操作；

- 整体程序结构宜采用一个主程序和各个独立功能子程序组合的模式。主程序只负责管理整个子程序的调度运行，具体功能由各个子程序完成。

（7） 触摸屏应用程序软件

触摸屏应用程序软件应能满足如下要求：

- 画面简洁美观，界面友好；

- 各种测点状态显示或数值显示正确，控制令下发能正确执行；

- 程序可读性好，易于扩展和修改；

- 操作员按级别权限登录控制，具备操作提示及报警信息。

3、通信软件

（1）通信软件应实现计算机监控系统与上级管理系统、智能装置等设备的各种数据通信功能。

（2）通信软件应采用开放系统互连及适于工业控制的标准协议，通信交换数据量及其频度应满足功能要求和特性要求。

（3）在通信协议规定的数据块传送结构中，报文类型定义宜按报警点数据、事件顺序记录点数据、状态点数据、模拟点数据、脉冲累加点数据、控制及校核数据等划分。

（4）通信软件应能监视通信通道故障，并进行故障切除（停止通信）和报警，当检测到通信连接错误无法继续通信时，应能自动恢复到通信初始状态。具有冗余通信通道时，应能自动进行无扰动的故障切换。

4、数据库软件

数据库选用组态软件同品牌的工业数据数据库，通过ODBC的接口方式进行存储。其性能参数不低于如下指标：

1) 拥有健壮、内置的软件冗余功能，为需要不间断访问和采集数据的关键应用任务设计。

2) 当网络或通讯出现故障时，系统具有自动恢复历史数据的能力，并且能够保证不丢失数据。

3) 高容错性的灾难恢复机制，数据库系统在任何情况下（包括系统崩溃、突然掉电、程序异常退出等）都能保证数据的完整性和一致性（即使是在保存数据库文件的磁盘出现无法恢复的硬件故障时，也可以通过还原备份数据库文件来做到这一点）。

4)有独特的自主归档技术，可以控制磁盘使用空间，自动创建标签管理文件，并进行自动分组，同时可以基于文件大小、时间周期、UDM 触发器管理创建文件。

5)利用了64位硬件和软件架构，使它能够访问更多的处理器功率和内存比传统的32位系统提供的最高性能。

6)可通过标准的数据访问接口可与MES、ERP、Office和其他关系型数据库系统集成，实现数据的双向交换和共享；

7)支持完全集成的OPC标准包括传统OPC(DA, HDA和A/E)和OPC.NET。除了OPC，平台服务还默认支持Web服务、数据库访问、BACnet和SNMP设备。

8)在Hyper Historian中，操作员可以全面定制3D 趋势图和各种图表，让界面栩栩如生。用户可以从丰富的图形库中选取感兴趣的3D 图形来清晰和明确地展现实时或历史数据。

9)具备一个分布式的企业级的报警和事件管理系统，包含了自动同步和并发优化等标准特性。整合标准OPC报警和事件，使之成为市场上最开放的报警管理解决方案，可通过电子邮件和短信的报警信息发送通知给管理人员。

10)利用HMI/SCADA平台服务能力和分析组件，可对现场的设备数据、运营数据、财务数据等随时随地的浏览，其海量WEB客户端可运行在任何平台上（IOS、Android、Windows）。用户可加载图形显示、查看实时和历史趋势、引导资产管理、监视报警和收到发送的报警确认等工作，达到企业远程运营的目的。

系统软件全部采用正版软件，提供全部软件许可证书和序列号。

7.3.4.2监控主机

其性能指标不低于以下指标：

CPU：四核，酷睿i7-12700

内存类型：DDR3

独立显卡:8G B

内存容量：16GB

硬盘容量：2TB

光驱DVD

网络：网络控制器双端口千兆网卡

显示器：27”

无线键盘、鼠标

声卡 1块

有源音箱 1套

所有27”显示器性能不低于以下要求：

屏幕尺寸：27英寸

最佳分辨率：2560x1440

屏幕比例：16:9（宽屏）

高清标准：2K

面板类型：IPS 纠错

背光类型：LED背光

动态对比度：200万:1

静态对比度：1000:1

灰阶响应时间：8ms

点距：0.23mm

亮度：350cd/㎡

可视角度：178/178°

显示颜色：16.7M

7.3.4.3服务器

其技术性能不低于如下指标：

2 颗银牌 4310 2.1Ghz（12核/24线程）/2*32GB 内存 /2* 2TB,7.2K 3.5（RAID1) /PERC阵列卡/4个X8插槽/集成四口千兆网卡/2G 独立显卡/750W 双电/2U 静轨，含操作系统

7.3.4.4 现地控制单元

（1）PLC设备

可编程序控制器（PLC）设备应包括一定数量的离散输入/输出（I/O）模块、模拟量输入模块、电源、中央处理器（CPU）、存储器模块、现在总线通信模块和以太网通信模块等。

PLC应能以现场总线的方式与由其它卖方提供的设备，如微机保护测控装置、直流系统、智能仪表等进行通信。

PLC应具备以下基本功能：

1、PLC的CPU模块

应采用32位586以上工业级微处理器，时钟频率不小于400MHz，执行速率≤00.05ms/k.，具有强大的处理能力, CPU可以处理大量的 I/O 点：支持本地 1000 个 I/O,50000 个以上分散I/O； 具有 512M DRAM/512M Flash/8M RAM 内存；

工业POWERPC 32 位数据位总线，I/O模块及可拆卸端子必须能够支持带电插拔；具有较强功能的指令系统；I/O 模块、通讯模块、特殊模块等均应与 CPU 模块严格保持同等的档次、尺寸及设计规格等，为同一系列的产品。

2. 网络通讯

控制器与主控系统网络是通过工业交换机RJ45接口经转换相连， 需采用CPU自带的以太网接口，内置交换机，双独立IP的以太网端口和可编程串口，直接支持国际标准的开放的Ethernet TCP，Modbus，DNP3.0，Linux，OPC，ARP协议，UDP，ICNP，DHCP，Modbus / TCP协议，SIXNET等多种协议，无需再做开发编程或网关转换，保证了与主控系统间的稳定、可靠通信；

3.数字量I/O模块

≤32点/模块，10～31VDC，光电隔离，每点同时支持电流灌入或者拉出应用；故障报告和现场级的诊断检测；RJ45直接以太网连接

- 开关量输入支持高速计数器功能

- 开关量输出每通道电流可达1A

- 低功耗、紧凑型设计

- 内置集成的RS485端口

- 通讯端口隔离，确保通讯可靠

- 最大寻址16,000个站地址

- IP地址可设置，纳入原有网络直接使用

- 支持IP网关设置，允许网间交换数据

- Internet实时访问I/O 特性

4. 模拟量I/O模块

模拟量模块具有直接RJ45以太网连接功能

- 模拟量输入16位A/D精度，具有自复位保险短路保护

- 模拟量输出具有短路保护，支持0-750欧姆负载

- 输入信号：标准模板电压或电流，软件可选；

- 软件可选虑波10~500Hz；

- 分辨率≥15位；

- 内置集成的RS485端口

- 每个模块都多信道广播其数据，减少CPU通讯量；

- 支持IP网关设置，允许网间交换数据

- Internet实时访问I/O 特性

（2）启闭机房RTU控制单元

以太网控制器应不低于以下基本功能及技术指标：

处理器能力：32位工业处理器，具有实时时钟

通信端口：至少1个10/100M以太网端口，1个可编程RS232/RS485串行端口

通信协议：Modbus RTU/ASCII，Modbus TCP/UDP，SIXNET，DNP 3.0

内置I/O：至少12个DI，8个DO，6个AI,可进行I/O扩展

I/O特性：模拟量输入要求16位精度，可以选择4-20mA或0-5V输入类型，具有自复位保险短路保护功能；开关量输入要求具有硬件计数器，至少一路计数频率不低于10KHz。

编程能力：至少支持IEC61131-3编程标准梯形图、功能块图和结构文本三种语言。通过UL508安全性认证，以及UL1604危险区域认证（应可在UL网站查询）

工作温度：-10 ~ 60℃。平均无故障时间MTBF大于40万小时。

（3）机柜及附件

标准机柜宽×深×高：800×600×2200mm（部分柜体尺寸详见清单），钢化玻璃门，配置走线槽、左右侧端子排等附件，机柜内应配置光纤保护盒，便于光缆接入的熔接保护，多余槽位应配置空槽模块补齐。

7.3.4.5 交换机

采用工业交换机，本工程计算机监控、视频监视系统均采用环形网络结构。交换机是网络系统中重要的设备，为确保网络系统可靠稳定运行，▲要求工业以太网交换机需具备工信部入网证。具体要求如下：

- 中心交换机至少具备4个100M/1000M/2500M自适应SFP端及24个100M/1000M电口；其它控制、视频及现地交换机端口数量按清单要求。

- 采用Broadcom的交换芯片，背板带宽不小于32Gbps，适用于需要高流量低延时业务；

- 采用铝型材及铝合金组合外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40；

- 任意的两个端口可用于组成自愈环网并同时支持多个独立的自愈环。冗余网络切换时间不大于50毫秒；

- 具备供电，系统指示灯，且采用PVC进行防护；

- 具备外置防雷接地线；

- 具备1路继电器告警输出；

- 网口连接状态采用独立指示灯，且采用PVC进行防护；

- 具备掉电临终遗言（Dying gasp）功能，并通过SNMP协议主动上报掉电状态；

- 瞬间掉电（小于500毫秒）不会导致重启，不影响业务；

- 采用防松动螺丝紧固式端子式电源接头；

- 支持双路18～60VDC冗余供电；

- 可支持基于IEC62439的MRD-RING环网冗余功能，自愈时间不高于50毫秒；

- 整机无风扇，运行温度 ：-40度到85度；

- ▲ 提供工信部入网证扫描件；

7.3.4.6打印机

设置A3幅激光双面网络打印机，用于运行报表等打印功能。打印机主要性能参数不低于如下指标：

A3幅双面网络打印机

标配64MB 最大512MB ；1 个可用的 200 针 SODIMM 插槽

接口符合 IEEE 1284-C 标准的双向并行端口、USB 端口

最高分辩率（dpi） 1200×1200

7.3.4.7语音报警系统

语音报警功能是将计算机监控系统采集到和处理过的各类实时运行信息、报警信息以及操作信息和综合信息等内容以语言的形式表达出来以提醒运行人员注意。系统应具备语音报警功能，同时辅助以灯光、文字报警，所有报警应具备根据事件或时间储存、查询等功能。

7.3.4.8水位计

水位计用于测量河道水位，水位计应不低于以下性能参数指标：

- 工作温度：-40℃～60℃

- 测量范围：0～10m

- 精度等级：±0.25%FS

- 输出信号：4-20mA

- 信号电缆为屏蔽电缆，绝缘电阻大于100MΩ

- 防护等级：IP65

8)  防护等级：IP68

7.3.4.9控制台

在中控室设置控制台（具体尺寸根据现场实际情况由设计联络会确定），放置监控主机、打印机等设备。控制台应采用聚酯、防火材料，并配备真皮椅供运行人员使用，另配备固定皮座椅供来宾使用。控制台应做好通风散热和接地。

7.3.4.10工业防火墙

其性能指标不低于以下指标：

1.使用国产化硬件及自研软件系统；

2.硬件规格：1U，2个USB端口，1个Console端口。千兆电口≥10个，千兆光电复用接口≥4个， Bypass≥3组，内存≥4GB，提供额外可扩展插槽≥2个（最多支持不小于30个千兆电口，最多支持不小于12个千兆SFP光口，最多支持不小于4个万兆SFP+光口， 最多支持不小于3对Bypass端口），内置单交流电源，配置独立的日志存储盘≥1T SATA硬盘；

3.性能规格：网络吞吐量不小于12G，并发连接数不小于400万，新建连接数不小于10万。

4.NAT功能：支持IPv4/IPv6源NAT、目的NAT、静态NAT；

5.支持跨协议NAT转换：NAT64、NAT46，具备IVI、嵌入地址、地址池三种转换形式；

6.安全策略：支持基于IPv4/IPv6的一体化安全策略：在一条策略中可基于设备接口/安全域、源/目的IP地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置工业防护、入侵防护、病毒防护、Web访问策略、应用控制等安全防护功能；支持IPv4/IPv6策略分析功能，支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并提供优化建议及图形化分析统计。

7.支持OPC_UA、OPC_DA、S7、S7 PLUS、MODBUS、IEC104、DNP3、ENIP_IO、ENIP_TCP、ENIP_UDP、MMS 等工控协议的读写控制。

8.防暴力破解：支持telnet、ftp、imap、pop3、smtp、rlogin、http、oracle、postgres、mysql等常见协议的防暴力破解功能，针对每种协议可自定义检测时长和阈值，并自动将攻击者加入黑名单。

9.系统集成风险扫描功能：支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能，支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置。

10.支持DoS/DDoS攻击防护、暴力破解防护等多种安全防护策略，支持工业协议深度防护功能，对工业协议定义白名单访问控制，对主流工业协议的功能码、线圈值、地址范围等进行深度检测实现过滤和防护；提供IPsec、SSL、GRE多种VPN Overlay，可支持HA、VRRP冗余组网，可开通支持扩展入侵检测防护功能，可针对目录遍历、蠕虫病毒、木马后门、跨站攻击、SQL注入、漏洞扫描等多种类型攻击行为进行检测防护；支持扩展病毒检测防护功能，针对主流网络协议、主流文件类型进行恶意代码检测防护；支持扩展七层应用识别和WEB站点分类识别，提供应用流量分析、网络访问审计、智能流量控制、网络行为管理等功能。

含三年基础硬件保修系统软件维保服务，三年病毒、入侵防御、URL分类、应用特征库升级。

7.3.4.11工业网闸

性能不低于以下技术指标：

工业安全隔离与信息交换系统，标准1U机架式机箱。内外网各4个100M/1000M 电口（内含1个独立管理口，1个HA口），内外网各8G内存和64G存储，共4个USB口和2个console口，吞吐量300Mbps。

1.系统内部采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块；内外端机为网络协议终点，彻底阻断各种网络协议，保证信任网络和非信任网络之间链路层的断开，彻底阻断TCP/IP协议以及其他网络协议。

2.支持双机部署，避免出现单点故障，支持主主和主备模式，支持抢占和非抢占模式，支持探测IP检测，支持查看主备状态。

3.内、外网分别具有独立的管理接口；提供基于https的图形化安全管理，支持用户名/口令、U-KEY等多种认证管理方式；支持用户名/密码+U-KEY双因子认证方式；支持IPV4和IPV6双栈管理；支持多种管理方式，支持三员管理。

4.支持配置管理，能够进行配置并支持配置的导入导出；支持主机系统时间同步；提供调试工具，其中包括：trace、telnet、tcpdump、ping、arp、route；物理接口支持路由模式和交换模式，对网络接口模式进行设定（支持网闸同一侧网络接口桥模式设定或bonding设定）、MTU修改，进行灵活部署。

5.支持文件交换，支持SAMBA、NFS、FTP、SFTP等文件同步协议，支持多种同步模式：支持全量同步和增量同步，支持完全复制、首次复制+新增、源端修改、源端移动、源端删除等多种模式。支持专用文件交换客户端，通过与网闸之间数据加密后实现文件交换；可设置同步频率；支持实时监控文件同步状态、操作标识等同步信息，支持断点续传，支持文件名称黑白名单过滤、支持文件类型过滤等内容。

6.须配备1个具有单独硬件的桌面文件导入业务网关；配合服务器进行客户终端内外网的机器的数据的导入。

7.支持SQL Server、MySQL、ORACLE、DB2、SYBASE、PostgreSQL、MongoDB、influxDB等数据库同步。支持任务运行时间控制；不需要更改数据库结构和添加数据表，不影响数据库服务器性能；同步由网闸主动发起并完成，无需在数据库服务器安装任何软件，支持windows、linux、unix等多种数据库操作系统类型；支持全量同步、增量同步、实时同步等多种同步方式，支持数据库同步方向控制：源->目的、目的->源、双向同步；可设置错误阈值，数据库同步错误次数超过设定条数或百分比，即停止数据库同步任务；可实现异构数据库同步，可实现表级、字段级数据异构同步。

8.支持文件<->数据库同步，支持text、json、xml、excel、csv等多种格式，支持压缩类型文件ZIP、GZIP、BZIP2，可设置压缩文件扫描层数，扫描层数≥10层。

9.支持邮件代理，支持邮件附件病毒检测功能；支持IMAP、SMTP、POP3等通用协议；支持对邮件主题、正文、附件内容和类型的过滤。支持ipv6邮件代理。

10.支持HTTP和HTTPS代理；支持访问控制黑白名单、请求方式过滤、内容关键字过滤、MIME过滤、病毒过滤、文件类型上传下载过滤等功能。支持ipv6的HTTP和HTTPS代理。

11.支持FTP协议代理，支持信令过滤、文件内容和类型过滤、病毒过滤等功能；支持超大文件处理。支持ipv6的FTP协议代理。

12.支持SQL代理，支持常见数据库协议代理，支持对常见数据库的SQL解析、内容过滤、命令过滤。支持ipv6的SQL代理。

13.支持音视频代理，支持SIP、RTSP、GB28181、GA/T1400、DB33等协议；支持基于 TCP/UDP 协议的 ehome、isup、rtmp 等音视频协议交互，支持常见视频监控系统；支持信令合规性检查，支持信令过滤，支持流编码格式过滤。

14.支持OPC、Modbus、IEC104 协议;支持协议格式检查及内容过滤;支持同步、异步监测数据的传输，支持高安全的自动协商动态端口通讯机制;支持情景模式，能够设置 OPC 工控应用允许通信的时间;支持端口访问控制。

15.支持访问控制功能，可以对网络连接的源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议类型、访问时间、连接认证信息进行过滤。

16.支持抗攻击功能，支持识别并阻断SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、 Ping Of Death、Land、WinNuke、FIN&SYN、圣诞树攻击等常见的网络攻击行为。

17.支持日志审计，支持发送到第三方日志服务器。

7.3.4.12不间断电源UPS

（1）西大河闸站容量不小于3kVA，黄舍中心站容量不低于2kVA。

（2）输入电压：AC 380V±10％，50Hz±1Hz

（3）输出电压：AC 220V±2%，50Hz±1%

（4）波形失真：≤5%

（5）切换时间：≤5ms

（6）在线式，1小时延时

（7）噪声：≤60dB

## 7.3.5 系统性能

7.3.5.1 实时性

1、LCU 响应能力应不低于：

1）状态点和报警点采集周期：≤1s；

2）模拟量采集周期：电量≤1s，非电量≤1s～5s；

3）事件顺序记录分辩率：≤2ms；

4）LCU 接受控制命令到开始执行的时间：≤1s。

2、远控级的响应能力应不低于：

1） 远控级数据采集时间包括单元级LCU数据采集时间和相应数据再采入远控级数据库的时间，后者应不超过1～2s；

2）人机接口响应时间

– 调用新画面的时间：全图形显示 ≤2s（90%画面）；

– 在已显示的画面上实时数据刷新时间从数据库刷新后算起不超过2s；

– 运行人员发出控制命令到现地控制单元回答显示的时间不超过3s；

– 报警或事件产生到画面字符显示和发出音响的时间不超过2s。

3）远控级对调度系统数据采集和控制的响应时间

– 所有传送信息的变化响应时间≤2s；

– 事件顺序记录(SOE)分辩率≤2ms。

7.3.5.2 可靠性

1、系统中任何设备的单个元件故障不应造成关键性故障（或使外部设备误动作）；

2、主要设备（包括主机兼操作员站、网络设备等）可采用冗余措施；

3、应防止设备或组件中的多个元件或串联元件同时发生故障；

4、本系统设备的MTBF 应满足如下要求：

1）远控级计算机 >8000h

2）现地控制单元装置 >16000h

7.3.5.3 可维护性

1、系统或PLC 等主要设备应具有自诊断和查找故障功能；

2、系统应有便于试验和隔离故障的断开点；

3、系统应配置合适的专用安装拆卸工具；

4、互换件和不可互换件应有措施保证识别。

7.3.5.4 安全性

1、应具有如下操作安全性：

1）应对系统每一控制命令提供校核，发现有误时应及时报警并撤消命令；

2）当操作有误时，应能自动闭锁，并报警；

3）对任何自动或手动操作应生成事件存储记录；

4）在人机接口中应设置操作员控制权口令，不同的操作级别对应不同的操作权限，单步操作必须由最高权限人员才能操作。

2、应具有如下通信安全性：

1）应保证信息传送中的错误不会导致系统关键性故障(使外部设备误动作，或造成系统主要功能的故障或系统作业的故障等)；

2）远控级与现地控制单元的通信包括控制信息时，应对响应有效信息或没有响应有效信息有明确的指示。当通信失败时，应发出报警。

3、硬件、软件和固件的设计应具有如下安全性：

1）应有电源故障保护和自动重新启动；

2）应具有自检查能力，检出故障时能自动报警；

3）系统中任何单个元件的故障不应造成设备误动；

4）系统中任何硬件和软件的故障都不应危及安全运行和人身的安全；

5）安全等级较高的系统不受安全等级较低系统的影响。

7.3.5.5 可扩充性

1、各LCU的每种类型I/O点应留有不少于使用点的20%的备用点，并配线到端子上。

2、远控级工作站的硬盘容量应有40%以上的余度。

3、CPU的负载率应留有适当的裕度，在正常情况下，CPU负载率不应超过40%；在重载情况下，CPU最大负载率不应超过60%。

4、应留有扩充现地控制装置、远控级工作站、外围设备或系统通信的接口等设备的余地。

7.3.5.6 可变性

1、远控级软件应具有如下可变性：

1）应可实时改变模拟点工程单位标度；

2）应可实时改变模拟点限值；

3）应可实时改变模拟点限制值死区；

4）应可实时改变输出点的现值；

5）应可实时改变控制点的参数。

2、LCU应具有如下可变性：

1）应可实时在远控级数据库中为各LCU 增加初始未提供或未定义的点；

2）应可实时在远控级数据库中为各LCU 重新安排各I/O 点的分类；

3）应可实时对各LCU 的通信接口地址、设备地址等进行再分配及调整的软件。

## 7.3.6与其它系统的集成

计算机监控系统除应实现与其它系统的数据通信外，对于重要信号（如事故信号、控制命令等）应采用硬接线的方式进行连接，保证信号传输的可靠性。计算机监控系统还应提供相应的人机界面用于显示其它系统采集的各类数据和信息。本系统承包人应主动与其它系统承包人联系（如启闭机承包人、清污机承包人、开关柜承包人等），做好技术协调及调试等工作，将其它系统的相关信息纳入计算机监控系统中，确保整个系统正常工作。该配合工作费用包含在投标总价中。

# 7.4 视频监视系统

## 7.4.1工程内容

视频监视系统用于对本工程重点区域进行实时视频监视，具有视频采集、传输、切换控制、显示、存储和重放、远程浏览等功能。通过设置视频监视设施，运行人员能够对现场关键设备的运行状态进行直接的观察了解，作为对计算机监控系统的补充，帮助运行人员进行综合判断。

在西大河闸站设备间和控制室共配置2只固定摄像机；在黄舍中心河闸站上下游、配电房、泵房等重要设备处共配置2只活动摄像机和5只固定摄像机；在各圩口闸共配置1只活动摄像机，对闸站及周围的现场情况进行全方位的监视和管理，使运行情况能够得到有效控制。监视点位置与数量见下表（具体安装位置根据现场施工情况和建设单位要求可适当调整）。

摄像机安装位置表

| 序号 | 安装位置 | 安装类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西大河闸站 |  |  |  |
| 1 | 设备间 | 室内定点摄像头（壁装） | 1 |
| 2 | 控制室 | 室内定点摄像头（壁装） | 1 |
| 黄舍中心河闸站 |  |  |  |
| 1 | 上下游 | 室外全方位摄像头（立杆） | 2 |
| 2 | 泵房 | 室内定点摄像头（壁装） | 3 |
| 3 | 配电房 | 室内定点摄像头（壁装） | 2 |
| 圩口闸（共4座） |  |  |  |
| 1 | 上/下游 | 室外全方位摄像头（立杆） | 1 |
| 备注：此处室外全方位摄像头（立杆）为1座圩口闸安装的数量，本次采购圩口闸有4座，供应商进行报价时需注意。 |  |  |  |
|  |  | 合 计 | 13 |

## 7.4.2系统构成

视频监视系统按照高清视频方案设计，即高清前端设备、网络传输设备、控制设备、显示设备四部分。前端设备由安装在各监视点的高清枪型摄像机、高清球型摄像机、室外专业防护设备等组成，负责图像和数据的采集及信号处理。传输设备根据传输距离和图像质量的要求可选用各种不同的线缆、接口设备。高清硬盘录像机负责接收视频信号存储、预览，同时具备以太网通讯接口，将数据信号传输到所需要的地点，负责完成前端设备和图像切换的控制、云台和镜头的控制、系统可分区控制和分组同步控制以及图像检索与处理等诸多功能；显示设备根据不同的图像显示要求，选择在不同的显示设备上进行图像显示，使值班人员能够在控制中心实时直观的看到来自前端监控点的任意图像。

在控制室监控中心利用高清硬盘录像机对视频图像进行切换和管理；在监视器上显示画面分割图像；通过网络值班人员能够在监控中心实时直观的看到来自前端监控点的任意图像。

视频监视系统拓扑结构见附图。

## 7.4.3系统功能

7.4.3.1 监视功能

（1） 应能对闸站上下游、泵房、圩口闸等区域或关键部位进行实时视频监视。视频监视范围应满足现场监视覆盖范围的要求，根据监视要求配置固定摄像机或活动摄像机。

（2） 摄像机应能清晰、有效地获取视频图像。摄像机应能够适应现场的照明条件。环境照度不满足视频监视要求的，应配置辅助照明。户外摄像机带有红外功能。

（3） 活动摄像机可设定为自动扫描方式，即通过云台控制摄像机上下左右来回扫描，获取监控区域范围内的视频图像。

（4） 显示设备应清晰、稳定显示摄像机所采集的图像。

（5） 显示方式应满足安全管理要求。图像可设定为自动切换方式，即根据预定时间在预定显示设备上显示预定监控点的图像。

（6） 监视图像上应有图像编号/地址、时间、日期等信息。文字显示采用简体中文。

（7） 应能同时显示多个监视点的视频图像，并能够以单画面、四画面、九画面、十六画面等方式分割显示。

7.4.3.2 控制功能

（1） 系统应能手动或自动操作，对摄像机、云台等进行遥控。

（2） 应能对活动摄像机进行上、下、左、右控制，对摄像机镜头进行变焦和光圈调节，调节监视效果。控制效果平稳、可靠。

（3） 应能手动切换或编程自动切换监视图像，对视频输入信号在指定的监视器上进行固定或时序显示，切换图像显示重建时间应在可接受的范围内。

（4） 辅助照明应与联动摄像机的图像显示协调同步。

（5） 同时具有音频监控能力的系统应具有视频音频同步切换的能力。

（6） 前端设备对控制命令的响应和图像传输实时性应满足安全管理要求。

（7） 对于编程信息，系统应具有存储功能，在断电或关机时，所有编程设置、摄像机号、时间、地址等信息均可保持。

（8） 应具有与报警控制器联动的接口，报警发生时能切换出相应部位摄像机的图像显示和记录。

（9） 控制界面应采用多媒体图形界面，要求界面美观、操作方便。

7.4.3.3 录像功能

（1） 应能对任意监视图像进行手动或自动录像，并具有在超存储总容量时录像自动覆盖功能。

（2） 存储的图像信息应包含图像编号/地址、存储时的时间和日期。

（3） 应具有录像回放功能，回放效果应满足资料的原始完整性。

（4） 存储容量、存储／回放带宽和检索能力应满足管理要求。

（5） 根据安全管理需要，录像时应能存储现场声音信息。

（6） 应可对根据用户指定时段进行图像、数据信息的进行记录。

7.4.3.4 视频移动报警

在图像中任意设定多个报警区域和报警声音。当设定区域内图像发生变化时自动报警并录像。

7.4.3.5 自诊断与恢复

应具有硬件、软件自诊断功能，并能在一定程度上实现自恢复，包括：

（1） 硬件及接口自检，包括视频主机、通信接口。当诊断出故障时应及时予以告警、记录；

（2） 软件系统自检，包括进程异常、通信异常；

（3） 硬件系统在失电故障恢复后，应能自恢复运行；

（4） 软件系统在硬件及接口故障排除后，应能自恢复运行。

7.4.3.6 远程浏览

系统以C/S和B/S模式提供远程视频监视服务。授权用户可远程浏览闸站视频监视系统的全部或者部分视频图像，也可对摄像机等设备进行控制。

7.4.3.7 权限管理

应提供以下三级权限控制：

（1） 一般权限。只能监视、查询视频图像；

（2） 操作权限。既可监视、查询视频图像，也可以对前端设备进行控制；

（3） 管理权限。除了具有操作权限外，还能对系统进行修改和扩充。

7.4.3.8 日志管理

（1） 系统应记录设备启动、控制操作、故障报警、参数修改、系统维护等日志信息，并应提供日志查询功能。

（2） 日志内容应包括但不限于以下内容：事件名称、事件性质、访问/操作人员、时间、对象、类型和结果。

## 7.4.4 软件系统

（1）软件功能

应能实时监视各监视点的情况，具有图像切换、分割显示功能；应具有云台控制、预置位，镜头变焦变倍、光圈调节、图像参数调整等功能；应具有音视频录像、检索和回放功能；应提供快放、慢放、单帧播放功能，可实现图像抓拍，放大等功能；应具有开放的数据接口，实现信息发布、报警联动功能；应具有多个操作员密码，多个操作等级。

（2） 软件接口

应具有标准协议的以太网软件接口，支持Web 浏览功能；应采用C/S方式发布信息，允许多客户同时登录；应能实现通过网络的实时浏览，支持多画面显示；被授权的用户可通过网络对监控设备进行控制，如镜头变焦、云台转动等。

（3）系统性能指标

在正常工作照明条件下，系统图像质量的性能指标应符合以下规定：

1） 模拟复合视频信号应符合以下规定：

视频信号输出幅度：1Vp-p，±3dB VBS

实时显示黑白电视水平清晰度：≥570TVL

实时显示彩色电视水平清晰度：≥510TVL

回放图像中心水平清晰度：≥480TVL

图像监视分辨率：PAL：704*576；NTSC：704*480

黑白电视灰度等级：≥8

随机信噪比：≥36dB

2） 数字视频信号应符合以下规定：

单路画面像素数量：704*576（4CIF）

单路显示基本帧率：≥25fps

3） 监视图像质量不低于规定的四级，回放图像质量不低于规定的三级；在显示屏上应能有效识别目标。系统的信号传输应保证图像和声音的原始完整性、及时性、安全性以及控制信号的准确性。

五级损伤制评分分级

| 图像质量损伤的主观评价 | 评分分级 |
| --- | --- |
| 图像上不觉察有损伤或干扰存在 | 5 |
| 图像上稍有可觉察的损伤或干扰，但并不令人讨厌 | 4 |
| 图像上有明显的损伤或干扰，令人感到讨厌 | 3 |
| 图像上损伤或干扰较严重，令人相当讨厌 | 2 |
| 图像上损伤或干扰极严重，不能观看 | 1 |

## 7.4.5主要设备性能参数

其技术性能不低于如下指标：

7.4.5.1网络高清硬盘录像机

其技术性能不低于如下指标：

西大河闸站包含4块6T硬盘；黄舍中心河闸站包含2块6T硬盘；各圩口闸包含1块6T硬盘；

1、支持最大32路网络视频接入，网络性能384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps转发

2、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检

3、支持2路后智能人脸检测比对；或4路后智能周界防范；或8路后智能智能动检，支持最大20个人脸库，共2万张人脸图片

4、支持5个内置SATA接口，配套4块6T硬盘，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式

5、支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机

6、支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储

7、支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示

8、支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上，支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台

9、支持16路报警输入、6路报警输出，支持3个USB接口；支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余

10、HDMI支持7680×4320解码输出；支持主辅屏，其中HDMI1和VGA1同源、HDMI2和VGA2同源，可设置HDMI1/VGA1、HDMI2/VGA2接口异源输出视频图像；用户可自定义画面分屏。

11、可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像。

支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能；

13、支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式。

14、设备的登录过程使用Digest认证技术；设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志。

15、用户操作设备过程中，涉及到设备敏感数据的信令交互，采用数字信封技术加密后在网络中传输；设备支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；设备支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输；用于设备升级的固件包采用AES256加密技术加密；设备后台配置数据、帐户数据和密钥数据均采用AES256加密技术加密存储。

16、支持主动搜索局域网中设备。搜索到的设备信息包含：设备运行状态、IP地址、厂商类型、设备类型、MAC地址、端口、设备名称。并可通过这些设备信息对搜索列表中的设备进行排序。

17、支持鼠标双击搜索列表中的设备进行添加。支持同时选择多个设备进行一键添加。支持手动输入IP地址、端口、用户名、密码等信息的方式对设备进行添加；支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息。

18、支持调节接入网络摄像机的图像属性，具体属性包括：图像模式、亮度、对比度、饱和度、曝光时间、锐度、伽马值、灵敏度；支持设置接入网络摄像机的功能参数，具体功能包括：图像增强、字符叠加、隐私遮蔽、3D降噪、曝光、背光模式、白平衡和日/夜模式；

19、可同时接入1路主码流，2路辅码流的视频图像；支持CGI命令配置设备配置参数；可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示。

20、可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25帧/s或5路分辨率为4000×3000、帧率为25帧/s或8路分辨率为4096×2160、帧率为25帧/s或16路分辨率为2560×1440、帧率为30帧/s或32路分辨率为1920*1080、帧率为30帧/s。

21、设备可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备；支持同时接入2路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录；支持单独对算法模型文件进行升级。

7.4.5.2高清红外智能网络球机

1、采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器

2、支持32倍光学变倍，16倍数字变倍

3、支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6（红外灯开启）

4、支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略

5、支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警；支持联动跟踪

6、支持H.265编码，实现超低码流传输

7、具有≥4颗红外灯和≥2颗白光灯

8、支持报警联动白光警戒，对目标进行跟踪

9、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区

10、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径

11、支持1路音频输入和1路音频输出、2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

12、支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护

13、设备内置GPU芯片，算力不小于2T。

14、设备具有智能风控加热除雾功能，可自动去除内部水状和雾状附着物。

15、设备可实现白光、红外和暖光补光，红外补光距离不低于250米，白光补光距离不低于80米。

- 距离设备1m处，设备内置扬声器播放最大声级不小于87.6dB(A)。

17、设备web界面功能配置采用导航式操作，可选择全局方案和预置点方案，在方案配置中根据下一步提示配置不同的智能功能。

7.4.5.3网络高清红外摄像机

1、采用超星光级超低照度400万像素，可输出400万(2560×1440)@25fps，可输出400万(2688×1520)@20fps

2、内置≥1/1.8英寸靶面CMOS图像传感器，≥4颗补光灯、1个麦克风、1个算力为2.4TOPS的GPU芯片，采用F.10光圈。

3、在补光光源关闭的情况下：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx。

4、采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)

5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

6、内置≥4颗暖光补光灯，监控距离40米

7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印

8、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码

9、内置MIC

10、支持DC12V/POE供电方式

11、支持IP67防护等级

12、支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式；开启人脸优先功能，设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度，人员离开后补光灯恢复；开启车牌优先功能，设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度，车辆离开后补光灯关闭。

13、支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度；画面信噪比不小于50dB，色彩饱和度不小于130%；

14、支持畸变矫正功能(LDC)，开启畸变矫正功能后，输出图像的几何失真、画面畸变应减小；开启畸变矫正功能，几何失真应小于等于9.2%

15、环境照度不高于0.5lx，设备开启补光灯，镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时，设备可自动减弱画面模糊现象。

16、采用DC12V供电时，当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V，可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音；

17、开启白光补光灯后，可识别距离设备8Om处的人体轮廓，可看清距设备50m处人脸面部特征。

7.4.5.4视频交换机

视频交换机技术参数要求同计算机监控系统，品牌保持一致。

7.4.5.5视频工作站

其性能指标不低于以下指标：

CPU：四核，酷睿i7-12700

内存类型：DDR3

内存容量：16GB

硬盘容量：2TB

光驱DVD

网络：网络控制器双端口千兆网卡

质保时间：3年

显示器：27”

无线键盘、鼠标

声卡 1块

# 7.5系统实施的相关要求

## 7.5.1 二次设计

卖方应在合同签订后及时组织相关人员至现场进行查勘，并提前向监理方提出申请，由监理组织买方、设计及其它相关施工单位，分析系统实施过程可能遇到的问题，提出解决办法，形成书面纪要。卖方应在现场查勘后，进行系统的二次设计，主要设计内容包括：

1）自动化系统总体拓扑结构图；

2）计算机监控系统、视频监视系统拓扑结构图；

2）各LCU盘面布置图、端子引线图；

3）系统电源分配图；

4）系统通信布线图；

5）控制台设计图；

6）制定闸站主机、辅机、配电设备、节制闸运行等控制流程；

7）确定人机接口的类型和主要界面的内容和操作方法；

8）视频监视系统点位图；

9）施工组织设计；

以上内容由卖方整理形成书面材料，报监理人审查后方可实施。

## 7.5.2 工厂测试与出厂检验

（1） 工厂测试

卖方应在系统出厂前，对系统的进行工厂测试与检验，主要包括：

- 设备及外观检验；

- 连续72小时通电运行检验；

- 计算机监控系统开关量信号输入检验；

- 计算机监控系统SOE量分辨率检验；

- 计算机监控系统模拟量输入信号检验；

- 计算机监控系统温度量输入信号检验；

- 计算机监控系统交流量输入信号检验；

- 计算机监控系统脉冲量输入信号检验；

- 计算机监控系统控制及开关量输出检验；

- 人机接口功能检验。包括监视界面、操作界面、以及主要控制流程界面；

- 计算机监控系统数据通信检验；

- 视频监视系统图像及摄像机控制操作检验；

- 工厂测试与检验时，应记录使用的主要测试仪器、测试时间、以及测试结果，并整理成册，供出厂检验时核查。

（2） 出厂检验

卖方在完成工厂测试与检验后应向监理申请进行系统的出厂检验，并至少提前3天将出厂检验大纲等相关资料提交监理方。出厂检验的目的主要包括：

- 检查卖方提供的设备是否符合合同要求；

- 对系统主要功能进行抽检；

- 对可能存在的问题进行协调、落实；

出厂检验由监理主持。参加人员包括系统买方、工程设计单位、监理方、卖方等代表，对于工程的重要节点与技术，买方还可邀请其它专家参加。出厂检验的内容包括：

- 检查系统主要设备，包括品牌、型号、外观、随机产品资料等；

- 按出厂检验大纲进行抽检，并记录检验结果；

- 分析检验结果，对存在的问题议定解决方法；

出厂检验完成后将形成书面纪要，作为系统发货及到工验收的依据之一。

## 7.5.3 其它

系统实施过程的其它要求按照7.2.1.2相关标准及规范的有关规定执行。

# 7.6文档资料

## 7.6.1 一般要求

卖方在系统实施过程中应提供设计文件、安装文件、操作文件、维护文件、试验文件等文档和技术资料，所有文档应一式4份（随机的设备说明书、操作手册除外）。承包人提交的各类文档应满足如下基本要求：

（1） 提供的文件应反映设备验收时的真实情况。

（2） 提供的文件内容应详尽、完整，文图工整清晰，印刷装订美观。

（3） 各种资料应做标识，加盖有卖方印章，并分类列出目录清单。

（4） 图纸及技术文件应使用国家法定计量单位。

（5） 除纸质文件外，所有的文档和技术资料还应提供相应的电子文档，分类刻录在光盘上，每张光盘内应有目录文件，光盘外面贴上写明文件内容的标识。

（6） 所有图纸应是AutoCAD2006及以上格式，其它文件应是Word或Excel或PDF文件。

## 7.6.2 设计文件

卖方应提供闸站自动化系统设计、制造过程的图纸、表格等设计文件，主要包括如下：

（1） 系统拓扑结构图，包括系统中设备配置、互联方式和结构类型；

（2） 系统硬件设计技术说明书；

（3） 系统软件设计技术说明书；

（4） 机柜、控制台、摄像机安装图，包括盘面布置、电源分配、端子排布、端子引线、内部PLC与仪器仪表等接线及布线、控制回路原理等图纸；

（5） 测点表及设备清单，包括详细系统测点表及合同设备清单；

（6） 控制流程图，包括机组开机停机和紧急停机流程、公共辅助设备启停流程以及配电设备控制流程、节制闸运行控制流程等图纸；

（7） 设备布置及电缆敷设图，包括系统中所有设备详细安装位置图、信号电缆、控制电缆、通信等各种电缆敷设图以及电缆清册；

（8） 设备防雷、接地图；

（9） 其它设计图纸，包括系统电源配置、控制台设计等图纸；

（10）系统设计变更说明。

## 7.6.3 安装文件

卖方应提供系统安装调试记录，包括现场设备安装、通电、数据采集、处理、统计、存储及查询测试、通讯测试、报警测试、控制功能测试、人机接口测试、自诊断功能测试、视频功能测试的数据存储查询及信息发布功能测试等过程和结果的记录。

## 7.6.4 操作文件

卖方应提供为运行人员编制的操作文件，包括：

（1） 上位机监控软件操作说明；

（2） 现地触摸屏监视控制操作说明；

（3） 现地控制单元操作说明；

（4） 视频监视系统操作说明；

## 7.6.5 维护文件

卖方应提供的维护文件包括：

（1） 用户维护手册（正常维护说明书、故障检查及修复方法）；

（2） 硬件设备出厂说明书、合格证；（1份）

（3） 软件产品光盘，有授权要求的应提供授权；（1份）

（4） 竣工图纸；

（5） 系统测点表；

（6） 移交设备清单；

（7） 软件安装盘：包括系统软件、应用软件、支持软件、数据库软件及通讯软件的安装程序光盘；

（8） 全部最终版本的应用程序备份，包括系统驱动程序、PLC程序、触摸屏程序、上位机监控程序和二次开发程序的备份及程序说明。二次开发程序需提供源程序，并应有完整的注释说明；标出PLC开发软件及上位机监控软件开发版版本号；

（9） 控制流程图，包括机组开停机、紧急停机控制流程；配电设备控制流程；各辅机系统控制流程等；

（10）系统设备地址、端口配置清单，包括系统内各设备地址配置（端口配置清单）；各类IP地址及串口地址及各端口通讯配置表；

## 7.6.6 试验文件

卖方应提供出厂验收试验、现场静态试验、现场动态试验、试运行、合同验收试验共五个阶段的试验记录文件。每个阶段的试验内容包括：

（1） 出厂验收试验：对屏柜工艺、系统硬件、系统软件、技术文件、上位机功能与性能、数据采集、数据处理、人机界面、控制操作、报表显示及打印、历史数据查询、系统自诊断、系统拷机试验等进行检查和测试；

（2） 现场静态试验包括：对系统的数据采集、处理、存储、查询功能进行测试，对系统输出接口进行测试，对控制流程进行模拟测试；

（3） 现场动态试验：对系统的数据采集、处理、存储、查询功能进行测试，对系统输出接口进行测试，对控制流程进行试验，对视频功能进行测试等等。

（4） 试运行：对系统采集的数据、数据处理的结果、人机界面的合理性和方便性、显示和打印的报表格式和内容、存储的历史数据、系统自诊断功能、控制流程的执行过程等进行检查，并记录检查结果；对视频功能、性能、操作方式进行测试等进行记录和整理。

（5） 合同验收试验：对系统的数据采集、数据处理、人机界面、报表显示及打印、历史数据查询、系统自诊断、控制流程，对视频功能进行测试。

## 7.6.7 其他

（1）卖方应提供系统实施过程中与买方、工程设计单位、监理方相互往来的各种传真、申请申报、批复、通知等文件。

（2）竣工资料应是对以上文档和技术资料的汇总、修订、装订，并列出资料目录，电子文件刻录光盘（一式4份）。

- 第五章 响应文件格式

响 应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供提交谈判响应文件截止时间近六个月中任意一个月份（不含谈判当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。谈判供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、谈判响应函

九、小微企业声明函

十、联合体协议

十一、报价一览表

十二、分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、承诺函

一、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：  。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

提供提交谈判响应文件截止时间近六个月中任意一个月份（不含谈判当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。谈判供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

六、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、谈判响应函

致：采购人名称

根据贵方的        号谈判文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此函，________签字人兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本谈判有关的正式通讯地址为：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

地     址：

邮     编：

电     话：

传     真：

供应商开户行：

账      号：

日      期：

九、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中）的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（小型企业、微型企业）；

- ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（小型企业、微型企业）；

3.     ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（小型企业、微型企业）；

4.     ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：    年   月   日

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商应按照提供的货物明细提供声明函，如不按要求提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 本次采购项目所属行业为：工业。中小微企业划分标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业﹝2011﹞300号文）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：    年   月   日

说明：

1、非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

2、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：    年   月   日

说明：

1、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3、非监狱企业不需提供此声明函。

4、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

十、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加  （采购单位）组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中     （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本谈判文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。（不接受联合体或不是联合体参与投标的供应商可不填写此表）

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十一、报价一览表 （以苏采云系统格式为准）

投标供应商名称（盖章）             采购项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人签字或盖章：

十二、分项报价表（含税）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、技术参数 | 原产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6=4*5 |  |
| 合计 | 元（大写：） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

LCU 控制柜分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：（1）投标人必须仔细阅读本采购文件第四章中采购需求技术部分，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。

（2）响应供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期限 |  |  |  |
|  | 付款步骤 |  |  |  |
|  | 合同条款 |  |  |  |
|  | 其他商务要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：响应供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

十五、承诺函（格式）

本公司就泰州新能源产业园排涝能力提升改造工程自动化系统采购与安装项目作出如下承诺：

- 本公司为泰州新能源产业园排涝能力提升改造工程自动化系统采购与安装提供并安装的所有产品均为质量合格产品，如不符合采购质量要求的，采购人有权要求我方更换。质保期自完工验收合格之日起3年。质保期满后，乙方终身提供配件和保养服务，费用按照成本计算。货物在质保期内出现问题，我方及时维修，上门进行售后服务。接到故障通知后，2小时内响应，24小时内到达维修现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。货物在质保期外出现问题，我方在收到故障通知后，2小时内派专业技术人员与甲方沟通解决，若故障需现场维修，在24小时内派人员到甲方现场维修，并保证在48小时内排除故障。如不能按要求的时间予以修复，我方免费提供同类备用设备，供采购单位使用，由此引起的一切费用由我方承担。

- 通过本次项目的建设，实现工程基本信息、水情、工情等数据采集、工程监控、调度运行，我方承诺数据能够接入海陵区智慧水利平台。

- 我方承诺如果我方中标，我方在签订合同前出具视频设备、PLC、交换机、工业网闸的原厂质保函，采购人有权在签订合同前进行核查，若不能按时提供或提供虚假材料，采购人有权取消我方成交资格。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。