招　标　文　件

项目名称：城区入河排口整治提升技术服务项目

标书编号：JSZC-320582-FSZB-G2025-0002

项目属性：服务类

张家港沣硕招投标有限公司

2025年07月09日

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的制作、上传、递交	9

五、开标与评标	10

六、定标	13

七、授予合同	15

第三章  合同条款及格式	17

第四章 项目需求	21

第五章  评标方法与评标标准	42

一、评标方法与定标原则	42

二、评标标准	42

第六章 投标文件格式	45

一、封面	46

二、投标函格式	47

三、开标一览表	48

四、资格证明文件	48

五、中小企业声明函	57

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	62

七、服务方案	63

八、投标人情况介绍	64

九、投标配置与分项表	69

十、技术参数响应及偏离表	70

十一、商务条款响应及偏离表	71

十二、其他材料	72

# 第一章  投标邀请

项目概况 城区入河排口整治提升技术服务项目JSZC-320582-FSZB-G2025-0002招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年07月31日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-FSZB-G2025-0002

项目名称：城区入河排口整治提升技术服务项目

预算金额：5200000元

最高限价：5200000元

采购方式：公开招标

采购需求：张家港市城区河道的排口治理提升，保障城市水环境、并对设施设备进行日常运营维护管理。

合同履行期限：自合同签订之日起90天内完成城区现状截流设施更新及新增非雨出流排口末端截流，通过验收后提供3年维护服务。

本项目不接受联合体投标。

本项目不允许进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

（2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件的扫描件）；

（7）关于资格证明文件的书面承诺。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目专门面向中小企业采购。

注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

投标人具有市政公用总承包贰级（含）以上资质。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（2025年07月09日至2025年07月17日（北京时间））

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854。

4.售价：无

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年07月31日 14:00（北京时间）

2.开标地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

2、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

（三）本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：张家港市水务局

地址：张家港市人民中路60号

联系方式：0512-58186053

2.采购代理机构信息

名 称：张家港沣硕招投标有限公司

地　址：张家港市杨舍镇皇家首座A区园林南路

联系方式：18915411806

3.项目联系方式

项目联系人：惠秋亿

电　话：18915411806

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港沣硕招投标有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付;

4.2.2 代理费用收取方式：由中标人按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%，差额定率累进法计算，不足叁仟元以叁仟元计算。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港沣硕招投标有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前。张家港沣硕招投标有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 张家港沣硕招投标有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港沣硕招投标有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标配置与分项报价表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供设备及主要部件的品牌、型号规格、产地、数量等（如有）。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

12.2.1 采购人需求的有关服务等。

12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准或行业标准或地方标准或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表（如有）

13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 14、技术及服务方案

14.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和技术及服务方案。

- 15、投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

- 17、投标有效期

17.1 投标有效期为张家港沣硕招投标有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，张家港沣硕招投标有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港沣硕招投标有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

## 四、投标文件的制作、上传、递交

- 19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 21、投标文件的递交

21.1 张家港沣硕招投标有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

## 五、开标与评标

- 23、开标

23.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 24、评标委员会

24.1开标后，张家港沣硕招投标有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 25．评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向张家港沣硕招投标有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 26．投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 27、对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1 关于信用查询：

27.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

- 28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码（包括但不限于IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码等）一致的；

28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

28.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

(5)因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

- 29、确定中标单位

29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人，确定中标人。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 30、质疑

30.1 质疑形式

30.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向张家港沣硕招投标有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.1.2 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港沣硕招投标有限公司有权不予受理。

30.1.3 质疑函应当包括下列内容：

30.1.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.1.3.2 质疑项目的名称、编号；

30.1.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.1.3.4 事实依据；

30.1.3.5 必要的法律依据；

30.1.3.6 提出质疑的日期。

30.1.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。匿名提交的质疑将不予受理。

30.1.5 供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.1.6 质疑的送达方式

30.1.6.1 质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，具体联系方式详见招标公告。采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港沣硕招投标有限公司有权不予受理。

30.2 特别提示

30.2.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港沣硕招投标有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3 其他

30.3.1 采购人或张家港沣硕招投标有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 31、中标通知书

31.l 在中标结果确定后2个工作日内，张家港沣硕招投标有限公司向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 32、签订合同

32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 33、履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同金额的0%。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 35、监督

35.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港沣硕招投标有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：（元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币元作为本合同的履约保证金。履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限

六、货款支付

6.1 结付程序：

6.2 结付期限：

6.3 乙方收款账户：

6.4 甲方合同款支付方式：（若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及中标单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1甲方的权利和义务

(1)甲方有权对乙方履行合同责任和义务的工作计划和工作情况等进行监督，对乙方日常工作的质量、进度等进行监督；

(2)其他需要甲方提供或配合的协作事项（如确认最终方案等），由双方协商一致确定。

(3)甲方负责乙方服务情况的监督管理、组织验收、结算审核、资金拨付申请等管理事宜。

9.2乙方的权利和义务

(1)乙方接受甲方提供的技术资料、数据等，如甲方无法提供，乙方需自行收集补充完善。

(2)乙方按照甲方的项目要求以及经甲方确认同意的工作计划方案，安排专业的人员，高质、高效的履行合同各项责任和义务，配合甲方完成各项手续。

(3)乙方如需更换项目负责人，需提前一个月向甲方提出书面申请，征得甲方同意后方可执行。

(4)乙方对甲方所提供资料及最终成果负有保密义务，乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。

(5)项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。

(6)乙方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

(7)乙方派遣的服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

(8) 乙方必须规范用工，签订用工合同。

(9)本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

(10)乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

(11)没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

(12)乙方保证所提供服务等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

十、服务质量

乙方提供的服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定服务目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的服务目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额 10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编，经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

# 第四章 项目需求

一、清单

1、清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区入河排口整治提升技术服务项目 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2、核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

4、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

5、注意事项

（1）项目需求中涉及到的各项标准如有最新标准按最新标准执行。

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 本次城区入河排口整治提升共分两个项目，分别是城区现状截流设施更新改造项目及新增非雨出流排口末端截流项目。完成所有改造任务后提供3年的运维服务。 |
|  |  | 1.1 城区现状截流设施更新改造 |
|  |  | 根据现场查勘情况，结合周边小区整改后排口情况，对已雨污分流改造的小区现有末端截污设备拆除，并对需保留的末端截流设施进行更新及智能化提升改造，统一接入控制平台。 |
|  |  | 1.2 新增非雨出流排口末端截流 |
|  |  | 根据水务环保集团提供的张家港市城区河道排口非雨出流信息统计表，结合新沙河国考断面周边水系整治，本次拟对其中12个非雨出流排口进行整治，采用末端截流的方式解决排口非雨出流的问题。 |
| 2 | 现状截流设施更新改造 | 2.1 现状截流设施清单 |
|  |  | 序号; 位置; 设施类型; 建设年份. 1; 清水湾东门; 太阳能智能弃流截流设施; 2017-2018年. 2; 金城花园南门; 太阳能智能弃流截流设施. 3; 湖滨国际西门; 太阳能智能弃流截流设施. 4; 国泰时代花园南门; 太阳能智能弃流截流设施. 5; 丽景华都东门（公交站）北; 太阳能智能弃流截流设施. 6; 丽景华都东门（公交站）南; 太阳能智能弃流截流设施. 7; 万红五村; 太阳能智能弃流截流设施. 8; 园林新村18#; 接电智能弃流截流设备. 9; 园林新村42#; 接电智能弃流截流设备. 10; 园林东村8#; 接电智能弃流截流设备. 11; 园林东村10#; 接电智能弃流截流设备. 12; 暨阳新村22#; 接电智能弃流截流设备. 13; 暨阳新村23#; 接电智能弃流截流设备. 14; 三金大厦; 接电智能弃流截流设备. 15; 世纪新城南门1号楼; 机械式截流设施. 16; 中港花苑（卫校弄）; 接电智能弃流截流设备. 17; 锦绣花苑西区21#; 接电智能弃流截流设备. 18; 龙潭新村2#; 接电智能弃流截流设备. 19; 向阳新村57#; 接电智能弃流截流设备. 20; 一中弄; 接电智能弃流截流设备. 21; 文锦雅墅; 接电智能弃流截流设备. 22; 中港花苑27#（福利弄）; 接电智能弃流截流设备. 23; 南门路; 接电智能弃流截流设备. 24; 四季花园1栋; 接电智能弃流截流设备. 25; 四季花园西门; 接电智能弃流截流设备. 26; 公园路农行; 机械式截流设施. 27; 南苑新村86#; 机械式截流设施. 28; 万红菜场; 机械式截流设施. 29; 福港大厦南侧道路; 机械式截流设施. 30; 澳洋医院西门南侧; 机械式截流设施. 31; 大成广场; 机械式截流设施. 32; 万红二村5#; 机械式截流设施. 33; 中港花苑11#; 机械式截流设施. 34; 中港花苑14#; 机械式截流设施. 35; 城建新村26#; 机械式截流设施. 36; 怡景湾1号楼; 小型泵站截流设施. 37; 城北新村大门口; 小型泵站截流设施. 38; 澳洋医院北门; 小型泵站截流设施. 39; 城北新村51#; 小型泵站截流设施. 40; 庆丰新村南（西菜场）; 小型泵站截流设施. 41; 勤丰苑7#; 小型泵站截流设施. 42; 曼巴特（南门路）; 小型泵站截流设施. 43; 万红二村59#; 小型泵站截流设施. 44; 世纪新城10#; 小型泵站截流设施. 45; 实验小学; 小型泵站截流设施. 46; 槽口（公共卫生间处); 小型泵站截流设施. 47; 湾背塘南环路处; 小型泵站截流设施. 48; 湾背塘南苑路处; 小型泵站截流设施. 49; 湾背塘南苑新村24#; 小型泵站截流设施. 50; 新沙河南环路处; 小型泵站截流设施. 51; 新市河路截流设施; 小型泵站截流设施; 2019年. 52; 前溪大厦; 小型泵站截流设施; 2020年. 53; 小河坝泵站; 小型泵站截流设施; 2020年. 54; 博泽停车场; 小型泵站截流设施; 2020年. 55; 港城大道（大寨河）; 小型泵站截流设施; 2023年. 56; 河西路（谷渎港）; 小型泵站截流设施; 2023年. 57; 阳光锦程东区; 小型泵站截流设施; 2023年. 58; 星奕湾; 小型泵站截流设施; 2023年. 59; 东渡实验学校; 小型泵站截流设施; 2023年. 60; 假日风情截流设施; 小型泵站截流设施; 2023年. |
|  |  | 2.2 改造要求 |
|  |  | 2.2.1 现场排查 投标人需对上述点位的所有现状截流设施展开全面且细致的现场排查，涵盖截流井、截流管道、闸门、水泵等各类相关设施。详细记录设施的位置、规格、运行状况、存在的问题等关键信息，并形成内容详实、条理清晰的排查报告。在排查过程中，应充分运用专业检测设备和技术手段，例如管道内窥检测、流量监测、水质分析等，精准判断设施的运行状态和潜在问题。同时，积极与相关管理部门、社区及周边居民进行沟通交流，广泛收集各方意见和建议，为后续改造工作提供有力支撑。 |
|  |  | 2.2.2 设施改造要求 1、设备改造要求：针对排查过程中发现的问题，投标人应依据相关标准和规范，制定科学合理、切实可行的设备改造方案。方案需充分考虑截流设施的实际运行需求、周边环境条件以及未来发展规划，确保改造后的设施能够实现高效、稳定运行。 2、截流井改造：若截流井存在渗漏问题，需对井壁、井底进行防渗处理，可采用涂抹防水涂料、粘贴防渗膜等方法。 3、截流管道改造：对于存在破损、变形、堵塞等问题的截流管道，需及时进行修复或更换。选用符合国家标准和质量要求的管材，确保管道的强度和密封性。在管道连接部位，应采用可靠的连接方式，防止漏水现象发生。同时，根据实际排水需求，合理调整管道的坡度和管径，提高管道的排水能力。 4、闸门和水泵改造：若闸门存在关闭不严、开启困难等问题，需对闸门进行维修或更换，确保其能够正常运行。可选用密封性好、操作简便的新型闸门，并配备自动化控制系统，实现远程监控和操作。对于水泵，若其效率低下、能耗过高或存在故障隐患，应进行维修、升级或更换。选用高效节能的水泵，并根据实际流量和扬程需求，合理配置水泵的型号和数量。同时，完善水泵的配套设施，如进出水管路、阀门、止回阀等，确保水泵的安全稳定运行。 |
|  |  | 2.2.3已完成雨污分流的末端截流设施处理 对于已完成雨污分流，末端截流设施无非雨出流现象，投标人应在取得相关管理部门同意后，对原有设备进行拆除。拆除过程中需严格遵守安全操作规程，采取有效的安全防护措施，确保拆除工作的顺利进行和人员安全。拆除后的设备应妥善处理，可根据设备的实际情况，投标人自行选择进行回收利用、报废处理或捐赠等方式。同时，对拆除后的场地进行清理和平整，恢复周边环境原状。 |
|  |  | 2.3 工程量清单（仅供参考） |
|  |  | 系统; 编号; 项目名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 土建; 1; 老设备拆除; 套; 30; 现状截污设备拆除废弃. 2; 截污洞口封堵; DN300-DN400; 处; 60. 设备; 1; 油管更换; 米; 256; 管径同现状. 2; 控制柜基础返修; 座; 27. 3; 控制柜更换; PLC; 座; 27; 含：西门子PLC、触摸屏、DTU、SCADA系统、三年网络通讯费用. 4; 超声液位计更换; 套; 27; 同现状或性能优于现状. 5; 雨量计更换; 套; 8; 同现状或性能优于现状. 6; 液压站更换; 15L/220v; 套; 8; 同现状或性能优于现状. 7; 水泵维修更换; 潜水排污泵; 台; 34; 若更换则流量、扬程及功率同现状或优于现状. 8; 浮球液位控制器; 浮球式; 台; 34. 9; 启闭机更换; 台; 2; 同现状或性能优于现状. 10; 771通讯模块; 套; 3. 11; 微型爆气风机; 台; 1. 12; 电动蝶阀; DN100; 台; 1. 上述清单仅供参考，实际按通过采购人确认的改造方案为准。 |
|  |  | 投标人的改造方案、更换的设备、材料等均需通过采购人确认后方可开始改造。 |
| 3 | 新增非雨出流排口末端截流 | 3.1 新增非雨出流排口末端截流清单 |
|  |  | 序号; 新增排口. 1; 东横河龙潭桥排口. 2; 谷渎港陈家场路排口. 3; 小城河福利弄桥排口. 4; 谷渎港建农路桥排口. 5; 新沙河新庄河桥排口（西）. 6; 南苑路南河安康桥排口. 7; 湖东花苑河北庄路桥排口. 8; 新沙河东苑路桥排口. 9; 北新丰河缇香桥排口. 10; 北新丰河锦程路排口. 11; 新沙河新庄河桥排口（东）. 12; 前溪锦苑排口. |
|  |  | 3.2 建设要求 |
|  |  | 1、污水截流：能精准拦截非雨时段的污水，使其不流入河道，杜绝旱季污水直排现象，比如在老旧小区等容易出现雨污混流的区域，通过截流设施将生活污水等有效截住，输送至污水处理厂。 2、初期雨水处理：对初期雨水进行收集和处理，去除其中的污染物，如悬浮物、有机物、重金属等，减少其对河道水质的污染。像在一些降雨初期污染较为严重的区域，通过截流系统将初期雨水引入处理设施，经过沉淀、过滤等工艺后再排放或回用。 3、配备智能监测和控制系统，实时监测排口的水质、水量、水位、降雨等参数，根据数据自动调整截流和排放策略，实现智能化运行和管理，提高截流设施的运行效率和精准度。 |
|  |  | 3.3 施工工艺及清单 |
|  |  | 详见招标文件附件。附件清单仅供参考，实际按通过采购人确认的施工方案为准。 |
| 4 | 施工说明 | 1、本项目管道共采取微顶管及开挖法两种方式施工。管道及检查井埋深2米以内采用放坡开挖施工，底部宽度为30+DN+30（cm），开挖坡度为1：0.5；埋深超过2米采用放坡后钢板桩支撑加固处理措施。 2、塑料管道沟槽回填：沟槽及窨井四周回填土时每层回填虚铺厚度控制在20cm 以内。胸腔部位及管顶15cm 以下部位采用石屑掺3%水泥回填，其上至路面恢复底部位在道路范围内采用石屑掺3%水泥回填，在绿化带内采用素土回填。密实度要求：胸腔部位为95%（轻型击实），管顶以上至50cm 范围内管道正上方部位不小于85%（轻型击实），两侧为95%（轻型击实），管顶50cm 以上至路面恢复底为95%（轻型击实）。 3、污水重力流管道施工完毕后均应进行闭水试验，压力管道应进行试压试验，试验压力为0.6Mpa，试验合格后方可回填。 4、钢筋砼管管顶以上70 厘米下，塑料管管顶以上100 厘米下，采用轻型压实设备，不允许采用重型机械压实设备。 |
|  |  | 4.1 管道部分 |
|  |  | 4.1.1 污水管道 1、管材：DN110（外径）污水压力管及DN315（外径）污水重力流管采用聚乙烯PE100级实壁管，DN110压力管公称压力1.0Mpa，壁厚为6.6mm，DN315 重力流管环刚度8KN/m2，壁厚为15mm。DN300污水微顶管采用聚乙烯缠绕实壁管，环刚度12.5KN/m2，壁厚为26mm。 2、管道基础及接口： （1）基础：塑料管道管径DN≥300为20cm中粗砂基础，管径DN＜300为15cm 中粗砂基础。如管道位于车行道路部位覆土不足70cm或其余场地（不过车）部位覆土不足50cm 则需采取砼包固处理。 （2）接口：PE实壁管采用热熔接口，聚乙烯缠绕实壁管采用自锁齿组成的迷宫式密封和O型弹性密封圈组合的密封自锁接口。 |
|  |  | 4.1.2 雨水管道 1、管材：DN200（外径）、DN315（外径）、DN400（外径）管均采用承插式埋地硬聚氯乙烯PVC-U实壁管（白色），环刚度均为8KN/m2，DN200管壁厚为5.9mm，DN315 管壁厚为9.2mm，DN400 管壁厚为11.7mm。 2、管道基础及接口： （1）基础：塑料管道管径DN≥300 为20cm中粗砂基础，管径DN＜300为15cm中粗砂基础。如管道位于车行道路部位覆土不足70cm或其余场地（不过车）部位覆土不足50cm 则需采取砼包固处理。 （2）接口：PVC-U承插式管道采用"R"型橡胶圈接口。 |
|  |  | 4.2 检查井 |
|  |  | 检查井施工时应避免将井盖设于侧石线上，在不影响其它管线的情况下，井位可根据现场情况适当调整。 |
|  |  | 4.2.1 雨水检查井 一般连接DN200管采用500mm×500mm现浇砼检查井（落底式），连接DN315管采用600mm×600mm现浇砼检查井（落底式），连接DN400管采用800mm×800mm现浇砼检查井（落底式）。 |
|  |  | 4.2.2 污水检查井 1、连接DN600管截污井采用1400mm×1400mm现浇钢筋砼检查井，连接DN800管截污井采用1600mm×1600mm现浇钢筋砼检查井，连接DN800/DN1000/DN1200 管截污井采用1500mm×2500mm现浇钢筋砼检查井，污水截污泵房采用Φ1.6m一体式成品玻璃钢提升泵房。 2、污水现浇砼检查井混凝土抗渗等级不低于P8，且与污水接触的池体内表面均涂PU/EP互穿特种防腐涂料二度；雨水现浇砼检查井混凝土抗渗等级不低于P6。 |
|  |  | 4.3 井盖井圈材料 |
|  |  | 1、污水检查井位于绿化带部位的采用圆形钢纤维砼盖A15级，配钢纤维砼井座；位于人行道、非机动车道部位采用圆形钢纤维砼盖B125级，外包铸铁箍边，配铸铁井座；位于住宅小区、背街小巷车行道部位采用圆形钢纤维砼盖C250级，外包铸铁箍边，配铸铁井座；位于市政道路车行道部位采用圆形钢纤维砼盖D400 级，外包铸铁箍边，配铸铁井座。 2、雨水检查井位于绿化带部位的采用方形钢纤维砼盖A15级，配钢纤维砼井座；位于人行道、非机动车道部位采用方形钢纤维砼盖B125级，外包铸铁箍边，配铸铁井座；位于住宅小区、背街小巷车行道部位采用方形钢纤维砼盖C250级，外包铸铁箍边，配铸铁井座；位于市政道路车行道部位采用方形钢纤维砼盖D400级，外包铸铁箍边，配铸铁井座。 3、钢纤维混凝土井盖尺寸需根据人孔尺寸选用，人孔尺寸详见排水通用图《污水GB3盖板设计图》，本项目污水井人孔尺寸为Φ700mm。井盖尺寸需符合《钢纤维混凝土检查井盖》（GB26537-2011）、《铸铁检查井盖》（CJT511-2017）、《检查井盖》（GB/T 23858-2009）、《江苏省给水排水图集》（S01-2021）的相关要求。 4、井盖颜色选择原则上同路面材料、铺装材料，绿化带内的为绿色。行车道范围内井盖标高与地面标高调平，绿化带内井盖高出绿化带标高10cm。若井盖位于车行道混凝土道路，则需采取防裂钢筋加固处理。 |
|  |  | 4.4检查井防坠落板 |
|  |  | 所有检查井井口需设置防坠网（提前锚入预制的钢筋砼盖板内），要求如下： 1、防护网直径600mm~800mm（也可按照客户要求定制），承重不低于150kg； 2、防护网网体、边绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料制成； 3、防护网网体的网绳直径为6mm~8mm； 4）防护网以高强度聚乙烯为原料制成； 5）防护网所有网绳由不小于3 股单绳制成； 6）防护网上的所有节点都牢固固定； 7）防护网形状为菱形或方形，其网目边长不应大于250px； 8）防护网网绳断裂强度≥1600N； 9）防护网冲击力≥500 焦耳能量的冲击，网绳不断裂。 |
| 5 | 安全施工要求 | 5.1 法律依据 |
|  |  | 1、《安全生产法》、《主席令第13号。2014年8月31日)； 2、《环境保护法》、《主席令第9号，2014年4月24日>； 3、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》〔住建部第37号，2018〕； 4、《建设工程安全生产管理条例》〔国务院令第393-号20040201》； 5、《中华人民共和国职业病防治法》(主席令第52号》； 6、国家、地方规定的其他HSE相关规定。 |
|  |  | 5.2 施工安全注意事项 |
|  |  | 1、施工前，须进行总体专项评审，按国家、地方相关危险性较大分部分项工程管理办法，进一步识别施工措施、特种设备、特殊施工工艺等危险性较大的分部分项工程，并明确危险等级等。 2、施工单位应根据本项目的设计图纸，结合施工单位常用的施工方式，提前做好施工组织设计。此外，针对危险性较大的分部分项项目，单独编制安全技术措施文件，即专项施工方案;对于超过一定规模危险性较大分部分项项目，相应编制的专项方案并根据相关流程报送专家进行论证。 3、对项目存在超过一定规模危险性较大的分部分项项目，施工单位应汇编列出所涉及的全部工程部位、节点清单，作为监理单位编制监理规划和实施细则、专家论证、安全措施备案、工程交底、质安监部门日常监督的重要依据。超一定规模的危险性较大分部分项项目应及时按法规、技术要求进行评审、备案，方可组织施工。 4、为了保证其安全性，掌握气象资料，调查历年同月出现的大风天气资料，并结合现场和施工实际情况，确定具体的抗风措施。 5、施工期间，施工现场应设防护员，需保证施工现场的防护人员、指挥人员联系通畅。设置临时人行、车行通道，施工的各路口设置安全标志和警示灯，施工现场易燃场所设安全标志和灭火器材。确保人员安全，秩序良好，道路通畅。 6、施工现场不得将施工材料、设备等随意堆放，不得乱扔烟头、杂物等。 7、施工前查明地面、地下各种市政管线、设施，做出明显标识，并做防护。 8、施工人员横越道路时，严格执行“一停、二看、三通过”，禁止非施工人员和机械进入施工区。必须有经过培训并考试合格的防护人员防护，按规定着装，配带齐全防护用品。 9、凡有吊车作业，必须由专业人员统一指挥作业，并指派专人防护，以防吊车旋转时侵限、伤人和吊车起吊时碰断上部电力、通信线路，以免造成人员伤害和其他损失。 10、特殊工种作业人员必须持证上岗，特种设备必须有检验合格证方可使用，如吊车、铲车、储风缸、氧气表、乙炔表等;现场用电应按标准架设线路，用电设备应按一机、一闸、一器设置配电箱。 11、钢筋、模板安装时，搭设脚手架平台的探头板要绑扎牢固，作业平台铺设要平稳，四周设围栏防护，凡进入施工现场必须配带安全带;灌注混凝土使用的振捣器应接有漏电保护器，使用吊斗灌注混凝土时，应预先通知模板内捣固人员避让，以免物体坠落伤人。 12、浓雾等视线不良好时不得施工，6级以上大风天气不得施工。 13、按现行的安全生产规范及批复的安全生产施工组织设计严格执行。 |
| 6 | 设备技术要求 | 本项目在建设过程中涉及到的设备包括但不限于智能平板闸、PLC编程控制柜、智慧截流井系统、液压驱动系统、超声波液位计、雨量计等。具体参数要求如下： |
|  |  | 6.1 智能平板闸 |
|  |  | 每台为成套装置，包括闸门本体（材质要求，不锈钢304）、密封组件、液压站、油缸、液位计、安装附件，控制柜等及与工艺运行有关的其它设备及部件。设备整体部件质保年限应不低于两年。 1、材质：SUS304不锈钢。闸板采用平整的不锈钢板制作，不同型号设备经结构力学分析后，在面板上合理设置水平与垂直方向的加强筋，总厚度不低于25毫米。闸门需在专用工作台上拼装焊接，焊接完成后平面度小于 3mm/m，且门板在最大工作水压(10m 水头)下，挠度不得大于构件长度的 1/750。闸框主体结构所用材料应采用SUS304不锈钢折弯或拼焊制成，油缸安装及铰接等关键位置零部件应采用机加工制作，以保证精度。 2、密封类型：四面密封。密封件采用天然橡胶或硅胶密封条，橡胶使用寿命不低于5年，密封条运输及储存过程中不得弯曲成卷。应采用不锈钢压条和螺栓将密封条固定在闸框上，并在固定过程中应采用专用工装控制密封条所受压力及压缩量，压板与密封条接触位置需倒角处理。密封条应便于安装与更换，更换密封条时无须拆卸闸门主体，更换过程中无需焊接。闸门完全开启时，不能跟密封圈完全脱离，影响密封。闸门双向止水，正向水头 10m 时小于 1.0L/min，反向水头 5m 时泄漏量小于1.25L/min。整套设备出厂前应配套合格证书及过程质量控制报告。 3、驱动形式：液压驱动。 4、液压缸出厂前需进行压力及泄漏测试，测试压力不低于工作压力的1.5倍。厂家需提供初始液压油满足整套闸门正常运行，液压油最高污染等级符合GB/14039 中19/16标准。液压推杆材质SUS304不锈钢，满足加强级防腐要求，配备闸门开度传感器，能够实时监控闸门的开关到位信号，并在未按指令全开或全关时发出报警信号；开度传感器嵌入闸门主体，为外置式。位移开度传感器防水等级不低于IP68，工作温度-20~100℃。导轨需采用不锈钢304渐进式导轨，打开及运行时避免橡胶与框架摩擦以减小橡胶磨损。导轨牢固可靠，满足运行时的受力要求。 5增压设备及油箱安装方式采用一体式。手自动一体，SUS304不锈钢材质油箱。 6、配置RJ45通讯接口。 7、设备本体应全部采用SUS304不锈钢材质，同时，在加工过程中，所有的焊接部分都需要进行打磨、喷砂处理，保证焊接部位的耐腐蚀性。 8、可能涉及到的智能平板闸规格尺寸 型号; 外形（单位mm）. 长 L; 宽 B; 高S. DN400; 1031; 635; 160. DN500; 1420; 730; 190. DN600; 1619; 830; 190. DN800; 2076; 1120; 260. DN1000; 2625; 1422; 330. |
|  |  | 6.2 PLC控制柜 |
|  |  | 1、现场每个需要安装改造设备的截流井就地设置控制柜，控制柜柜体由国标304不锈钢制作，厚度不低于1.5mm，尺寸不小于1.5m×0.75m×0.5m。底部进线，防护等级不低于为IP55，双开门，带防盗锁，须具备油电分离。配套PLC，需配一个以太网口和一个RS485接口。 2、控制柜应为室外控制柜，防雨，防潮，保障电气元器件和液压站的正常使用，同时柜体两侧安装风扇，温控开关自动控制具有通风降温功能。 3、预留2路DC24V电源接口(端子)。 4、预留1路AC220V电源插口以方便调试、检修用电，插座电源接口上端配备带漏电保护功能的断路器。 5、需预留2台工业交换机(尺寸165mm*148mm*54mm)安装位置，交换机安装方式采用DIN卡轨安装。 6、配置触控屏，触控屏能够显示运行状态参数并能通过触控屏现场操控闸门启闭。 7、相线带电部需绝缘，防止意外触电。 8、需在设备主母线处安装二级浪涌防雷装置。 9、出厂前进行24h模拟运行测试。 10、接触器、开关、中间继电器等（主要）电气元件均符合国家标准； 11、PLC监控的范围如下： A.采集液位。根据液位控制闸门开启，液位可在人机界面上设置。 B.采集闸门等设备运行状况并对其进行监控。 C.闸门采用液压驱动。 12、控制柜具有手动/自动/远控三种控制方式： A.手动方式：通过控制柜上的触摸屏实现对设备的启停操作。 B.自动方式：设备运行完全由现场控制器根据预先编制的程序和现场工况及设计参数来实现启停控制，不需人工干预。 C.远程手动方式：监管信息平台中控室操作人员通过监测数据，用鼠标或键盘来控制现场设备。 现场手动和远控通过控制柜上的转换开关切换，手动操作有最高优先级。 |
|  |  | 6.3 智慧截流井系统 |
|  |  | 1、投标人必须为本项目提供一份智慧截流井系统。 2、系统应为后期接入智慧排水平台保留接入端口，并具备远程监测、远程控制的功能。实现24h实时监测，记录工作状态等技术参数，保证现场数据的准确率为100%，系统并具存储运维期内运行状况参数的容量。应能实现远程监测、远程控制（同时具备控制回复查询）、历史数据查询导出、多参数曲线展示、运维工单、关联设备一张图展示、具备运维轨迹、地理位置导航、传感器补偿、手机短信及短信邮件推送等功能。 3、可实现仪器仪表的在线监测、泵站和闸门设备的状态监测。 4、内涝预警、溢流预警、水质超标预警、设备故障预警。 5、实时报警及多渠道报警推送，短信、邮件、公众号等。 6、巡检养护管理：移动端APP支持现场人员定位导航、任务接收、数据录入（文字、照片、视频）、问题上报。跟踪任务执行进度和质量，形成闭环管理。 7、数据集成与存储：统一接入、存储和管理来自各种传感器、智慧截流井系统系统、GIS、业务系统、气象、模型等多源异构数据。 8、数据可视化：图表、仪表盘、三维视图等方式，直观展示管网拓扑、实时监测数据、报警信息、模拟结果、设备状态、任务分布等。 9、数据分析与报表，可生成多种数据表格及曲线图，自动统计分析历史数据 10、具备web端、移动端（安卓系统、IOS系统）、小程序等多端展示功能 11、可提供http接口，便于接入排水GIS平台。 |
|  |  | 6.3 液压驱动系统 |
|  |  | 1、液压站需配备压力传感器，压力异常时可自动报警。工作电压为380V(低压供电)，系统整体噪音低于59DB(A)。液压泵站需具备手电一体功能，在断电情况下，可手动启闭闸门。 2、液压泵站需配置电磁阀以便对截流端、溢流端闸门分别进行控制。液压站需配备压力传感器，压力异常时可自动报警。液压泵站需具备手电一体功能，在断电情况下，可手动启闭闸门。 |
|  |  | 6.4 超声波液位计 |
|  |  | 1、里程:0-8m。 2、信号输出:4-20mA。 3、传感器防爆等级不低于:Exmb IIC T6。 4、传感器防护等级:不低于IP68。 5、变送器防护等级:不低于IP65。 6、发散角：≤11度。 7、测量误差：≤0.25%Fs， 8、分辨率：1mm。 9、连接电缆长度：10m。 |
|  |  | 6.5 雨量计 |
|  |  | 1、雨量计自带不锈钢支架，支架高度应根据现场实际情况确定。 2、供电电压：5V～24VDC。 3、测量范围：雨强0.00mm/min~4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）。 4、测量误差：±2%。 5、测量精度：0.2mm。 6、信号输出：脉冲型。 7、连接方式：雨量计直接与电控柜中PLC相连。 8、防护等级：不低于IP65。 9、雨量计需考虑防雷接地。 |
| 7 | 维护要求 | 7.1 设施设备维护（含智慧截流井系统） |
|  |  | 1、日常巡检：对改造后的入河排口设施设备，包括智能化截流设施、在线监测系统等，每月至少进行一次全面巡检，汛期每月至少二次全面巡检，具体以采购人要求为准。确保设施设备运行正常，及时发现并处理设备故障、线路损坏、传感器失灵等问题，每次巡检需做好详细记录，记录内容包含设备运行参数、检查时间、检查人员、发现问题及处理情况等。 2、定期保养：每季度进行一次设施设备的保养工作，如对截流阀门进行润滑、检查电机性能、校准监测仪器等，确保设备处于良好运行状态，延长设备使用寿命，每次保养需出具保养报告，报告中应明确保养内容、更换的零部件、保养后设备的运行状态评估等信息。 3、故障维修：在接到设施设备故障通知后，维修人员需在2小时内响应，对于一般故障，应在4小时内完成修复；对于较为复杂的故障，需在24小时内给出维修方案并尽快修复，确保设施设备正常运行时间不低于98%，维修完成后需填写维修记录，记录故障原因、维修措施、维修时间及维修人员等信息。 |
|  |  | 7.2 应急管理 |
|  |  | 1、应急预案制定：制定完善的应急处置预案，明确在发生暴雨、洪水、设备突发重大故障、水质严重超标等紧急情况时的应急响应流程、责任分工和处置措施。 2、应急物资储备：储备必要的应急物资，如备用电源、抽水泵、处理设施配套药剂、防护用品等，并定期对应急物资进行检查和维护，确保物资处于良好可用状态。 |
|  |  | 7.3 档案管理 |
|  |  | 1、运维档案建立：建立详细的运维档案，包括设施设备清单、巡检记录、保养记录、维修记录、应急预案等资料。 2、档案保存与更新：运维档案需妥善保存，同时应根据运维工作的实际情况，及时对档案进行更新和补充，确保档案资料的完整性和准确性，以便随时查阅和追溯。 |
| 8 | 验收标准 | 1、本项目采用一次性验收，根据实际情况成立验收小组，验收小组制定方案，对照采购文件、合同、乙方提供的服务资料、考核结果进行验收。 2、采购人将依据《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》苏财规【2024】7号文件的相关要求组织验收。 3、验收规范按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268－2008）、《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）执行。 |
| 9 | 人员要求 | 项目组成员具有给排水专业工程师及以上职称（如有）。 |
|  |  | 9.1 施工人员要求 |
|  |  | 1、项目负责人具有丰富的类似项目管理经验，负责整体项目的规划、组织、协调和监督，确保项目按时、按质量要求完成。 2、技术人员负责现状截流设施更新改造、新增非雨出流排口末端截流建设的技术方案制定、现场技术指导和问题解决等工作。 3、施工人员根据项目规模和施工进度要求，配备足够的施工人员，如管道工、电工、泥瓦工等，负责具体的施工操作，包括设备安装、井室砌筑等工作。 4、质量管理人员负责制定质量管理计划，对施工过程中的材料、工艺、成品进行质量检查和验收，确保项目质量符合相关标准和要求。 5、安全管理人员负责制定安全管理制度和安全操作规程，对施工现场进行安全检查和监督，及时发现和排除安全隐患，确保施工过程中的人员和设备安全。 6、项目后期维护需要配备专业的维护人员，包括设备维修人员、智慧截流井系统维护人员等，定期对整治提升后的设施进行维护和保养，确保其正常运行。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1 服务期限

自合同签订之日起90天内完成城区现状截流设施更新及新增非雨出流排口末端截流，通过验收后提供3年维护服务。

2 货款支付

2.1 结付程序

供方按本合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理结算手续。

2.2 结付期限

合同签订生效后，采购人30天内支付合同金额的10%作为预付款（具体以财政实际拨付为准。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的约定）。通过采购人组织的验收工作后支付合同金额的60%；维护服务每满一年支付合同金额的10%，维护期满付清余款。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币。

四、其他部分

1、投标方案

（1）根据本项目对现状截流设施更新改造的具体要求，投标人制定现状截流设施更新改造方案。请在投标文件中提供相关方案（如有）。

（2）根据本项目对新增非雨出流排口末端截流建设的具体要求，投标人制定新增非雨出流排口末端截流建设方案。请在投标文件中提供相关方案（如有）。

（3）根据本项目对施工的具体要求，投标人制施定的工方案。请在投标文件中提供相关方案（如有）。

（4）根据本项目对文明作业措施的具体要求，投标人制定文明作业措施。请在投标文件中提供相关措施（如有）。

（5）根据本项目对后期维护的具体要求，投标人制定维护方案。请在投标文件中提供相关措施（如有）。

（6）根据本项目对施工人员的具体要求，投标人制定人员配置方案。请在投标文件中提供相关方案（如有）。

（7）投标人为本项目所提供的智慧截流井系统，具备①为后期接入智慧排水平台保留接入端口、②具备远程监测、远程控制的功能、③实现24h实时监测，记录工作状态等技术参数，保证现场数据的准确率为100%、④系统并具存储一年内运行状况参数的容量、⑤应能实现远程监测、远程控制（同时具备控制回复查询）、⑥历史数据查询导出、多参数曲线展示、运维工单、关联设备一张图展示、⑦具备运维轨迹、地理位置导航、传感器补偿、⑧手机短信及短信邮件推送等功能。请在投标文件中提供相关证明材料（如有）。

2、履约能力

（1）投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）获得过类似项目业绩（如有）。

（2）投标人针对本项目投入的项目组成员中具有给排水或自动化或机电专业助理工程师（初级）职称（如有）。

（3）投标人具备有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（如有）。

（4）投标人类似项目获得过行政主管部门颁发的荣誉或奖项（如有）。

（5）投标人针对本项目投入的设备或技术（包含但不限于截流井、闸门、智慧截流井系统等）具有相关专利（如有）。

3、考核办法

（1）中标单位有下列情形之一的，采购单位将扣除相应年度10%～100%运维经费：

①故意迟报、漏报或不报设施故障的；

②拖延、阻碍、拒绝设施飞行检查的；

③发现设施运行、数据采集和传输等过程人为干扰的；

④人员响应不及时的；

⑤其他不履行规定职责的情形。

（2）中标单位有下列情形之一的，采购单位将提前终止合同：

①中标单位服务人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的；

②中标单位未能有效开展运维工作，在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项；

③发现重大虚假数据，将按已支付费用的双倍进行经济处罚并提前终止合同。

（3）除前述付款考核外，采购单位组织或委托其他机构不定期对设施设备运行开展检查，按季度考核，依据维护内容的质量和相关指标相结合的方式进行评分，评分表见下表：

现场检查运维质量季度评分表

| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 评分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理制度 （24分） | 1 | 人员配置：投标文件规定的项目人员未实际到位的，发现一次人员未到扣2分/次 | 6 |  |  |
|  | 2 | 实行巡查制度：在设备现场挂设备巡查登记表，每月至少巡查1次，汛期每月至少二次全面巡检（具体以采购人要求为准），未满足巡查次数要求的，扣6分/次 | 6 |  | 核对记录及巡查照片 |
|  | 3 | 设施设备控制箱柜等整洁有序，物品及工具摆放整齐，未按照要求摆放的扣1分/次。 | 6 |  |  |
|  | 4 | 按巡查和运行内容记录台账，并按时上报各类报表、台账：没有及时记录、上报或台账记录不全的扣2分/次。 | 6 |  |  |
| 设备设施管理养护（50分） | 5 | 处理设施故障未及时上报并维修扣2分/次： | 10 |  |  |
|  | 6 | 做好设施应急管理工作：遇突发性故障情况，需及时响应。1天未响应扣2分，2天未响应扣4分，依此类推。 | 10 |  |  |
|  | 7 | 做好防汛防台应急工作：应服从统一指挥，发生未服从统一指挥现象的扣3分/次。 | 12 |  |  |
|  | 8 | 智慧截流井系统运行确保正常，每月不定期检查、使用系统，未采取措施保障扣5分/次。 | 18 |  |  |
| 运行监测 （8） | 9 | 设施设备运行数据（液位、水量、雨量等）确保实时更新、完整接入，延迟或缺失12小时的，发现一次扣2分。 | 8 |  |  |
| 安全管理 （9） | 10 | 操作规程齐全到位、制度上墙；必要场所有安全警示牌；密闭空间、有害场所、设施周边安全防护用具到位；每发现一项不到位，扣2分 | 9 |  |  |
| 污物处置 （9） | 11 | 设施设备维护运行中的沉积污物、污泥处理及时有效、合规，不得造成污泥堆积，否则，每发现一次扣2分。 | 9 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |
| 评级：考核得分90分及以上的，考核系数为1.0；考核得分80分-90分的（含80分），考核系数为0.9；考核得分70分-80分的（含70分），考核系数为0.8；考核的分60分-70分的（含60分），考核系数为0.7；考核的分60分以下的，考核系数为0。 |  |  |  |  |  |
| 采购人有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与中标人协商确认后，按新的考核细则执行考核。 |  |  |  |  |  |

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1.1 评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 二、评标标准

1 价格分 15.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 15.0% * 100（保留二位小数）。

2 技术方案 52.0 分

2.1 现状截流设施更新改造方案

根据本项目对现状截流设施更新改造的具体要求，投标人制定的现状截流设施更新改造方案内容包含但不限于①现场排查方案、②设施改造方案、③已完成雨污分流的末端截流设施拆除方案等，方案完全包含上述内容且满足本项目现状截流改造要求的，得9分；上述部分内容略有提及或不能完全满足本项目现状截流改造要求的，有一项扣1.5分，最多扣4.5分；上述部分内容有缺失或完全脱离项目实际的，有一项扣3分，扣完为止。【0-9】

2.2 新增非雨出流排口末端截流建设方案

根据本项目对新增非雨出流排口末端截流建设的具体要求，结合自身实际情况，投标人制定的新增非雨出流排口末端截流建设方案包含但不限于①污水截流方案、②初期雨水处理方案、③智能化运行方案等，方案完全包含上述内容且满足项目新增非雨出流排口末端截流建设要求的，得12分；上述部分内容略有提及或不能完全满足本项目新增非雨出流排口末端截流建设要求的，有一项扣2分，最多扣6分；上述部分内容有缺失或完全脱离项目实际的，有一项扣4分，扣完为止。【0-12】

2.3 作业方案

根据本项目对作业的具体要求，结合自身实际情况，投标人制定的作业方案包含但不限于①管道施工方案、②检查井施工方案、③井盖井圈材料选配方案、④检查井防坠落工艺等，方案完全包含上述内容且满足项目施工要求的，得10分；上述部分内容略有提及或不能完全满足本项目施工要求的，有一项扣1.25分，最多扣5分；上述部分内容有缺失或完全脱离项目实际的，有一项扣2.5分，扣完为止。【0-10】

2.4 文明作业措施

根据本项目对安全施工的具体要求，结合自身实际情况，投标人制定的文明作业措施优于项目需求的，得6分；满足项目需求的，得4分；不能完全符合项目要求的，得2分；未作说明或完全脱离实际的不得分。【0/2/4/6】

2.5 维护方案

根据本项目对后期维护的具体要求，结合自身实际情况，投标人制定的维护方案包含但不限于①设施设备维护方案、②应急管理方案、③档案管理办法等，方案完全包含上述内容且满足项目维护要求的，得12分；上述部分内容略有提及或不能完全满足本项目维护要求的，有一项扣2分，最多扣6分；上述部分内容有缺失或完全脱离项目实际的，有一项扣4分，扣完为止。【0-12】

2.6 人员配置

根据本项目对施工人员的具体要求，结合自身实际情况，投标人制定的人员配置方案优于项目需求的，得6分；满足项目人员要求的，得4分；不能完全满足项目人员要求的，得2分；未作说明或完全脱离实际的不得分【0/2/4/6】

3 智慧截流井系统5.0 分

3.1 智慧截流井系统

投标人为本项目所提供的智慧截流井系统，具备①为后期接入智慧排水平台保留接入端口、手机短信及短信邮件推送等功能、②能实现远程监测、远程控制（同时具备控制回复查询），③历史数据查询导出、多参数曲线展示、运维工单、关联设备一张图展示等功能、④实现24h实时监测，记录工作状态等技术参数，保证现场数据的准确率为100%，并具存储一年内运行状况参数的容量、⑤具备运维轨迹、地理位置导航、传感器补偿。每有一项功能，得1分，本项最高得5分。（请在投标文件中提供对应功能的画面截图和技术说明等佐证材料，不提供不得分）【0-5】

4设备参数7.5分

4.1 液压闸门

投标人针对本项目投入的DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000液压闸门具有第三方检测机构出具的CMA认证的设备合格检测报告的，有一项得1.5分，最多得7.5分。（请在投标文件中提供相关有效检测报告，不提供不得分）【0-7.5】

5 履约能力 17.5 分

5.1 业绩

投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）获得过类似项目业绩的，有一份得2分，最多得8分。（请在投标文件中提供合同，同一项目按一份业绩计算。合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）【0/2/4/6/8】

5.2 人员职称

投标人针对本项目投入的项目组成员中具有给排水或自动化或机电专业助理工程师（初级）职称的，每有一人，得1分，最多得3分；具有给排水或自动化或机电专业中级（含）以上工程师职称的，有一人得2分，最多得6分；一人多证按高的计算；本项最多得6分。（请在投标文件中提供有效证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明，不提供不得分）【0-6】

5.3 体系认证

投标人具备有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，本项最多得3分。（请在投标文件中提供相关证明材料，不提供不得分）【0-3】

5.4 荣誉奖项、专利

投标人类似项目获得过行政主管部门颁发的荣誉或奖项或专利（包含但不限于截流井、闸门、智慧截流井系统等）的，有一个得0.5分，最多得0.5分。（请在投标文件中提供相关证明材料，不提供不得分）【0/0.5】

注:

评分标准中所述“优于”指投标人在满足采购项目基本要求的基础上，提供更高质量、更先进的技术方案或服务；“符合”指投标人的方案或服务能够满足采购项目的基本要求，达到或不低于采购文件规定的各项标准。

以上证明材料，不提供不得分。

# 第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

五、中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、服务方案

八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

九、投标配置与分项表

十、技术参数响应及偏离表

十一、商务条款响应及偏离表

十二、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表（总报价）

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 总价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：

注：

1、总价为综合报价，详见招标文件第二章12.4。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

四、资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件、身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证原件的扫描件。

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：）担任(供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

投标人具有市政公用总承包贰级（含）以上资质。

- 五、中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

注：

如有缺项（由此造成符合性审查不通过的，由投标人承担后果），投标人自行补充。

- 七、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 八、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 投标人获得的相关奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 九、投标配置与分项报价表

投标配置与分项报价表

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 总支出（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区现状截流设施更新改造 |  |  |
| 2 | 新增非雨出流排口末端截流 |  |  |
| 3 | 设施设备维护（含智慧截流井系统） |  |  |
| 4 | …… |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：

1.以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行添加。

2.供应商可进一步细化投标配置与分项报价表。

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写投标配置与分项报价表。

- 十、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标服务或货物的技术性能 | 参与投标的服务或货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报服务或货物的技术性能进行逐项填写。未标明将默认为无偏离（斜体下划部分除外）。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 十一、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十二、其他材料