江苏开放大学应天校区综合楼及教学楼消防报警系统升级改造

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2025-0072

采购人：江苏开放大学

招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二五年六月

目录

第一章招标公告	3

第二章供应商须知	6

第三章 评标标准	15

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	18

第五章	合同主要条款及格式	31

第六章投标文件格式及附件	37

- 第一章投标邀请

项目概况

江苏开放大学应天校区综合楼及教学楼消防报警系统升级改造的潜在供应商应在南京市中山路99号12楼1212室获取招标文件，并于2025年7月15日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2025-0072

项目名称：江苏开放大学应天校区综合楼及教学楼消防报警系统升级改造

采购方式：公开招标

预算金额：111万元

最高限价：111万元，报价超过最高限价视为无效响应。

采购需求：按照新的消防规范要求，对二幢楼的消防报警系统线路进行重新优化设计调整，具体要求详见招标文件。

合同履行期限: 按照学校的统一部署，计划在2025年8月底前完成。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、供应商应具有独立法人资格（提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖公章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供本次采购活动前的财务状况报告复印件加盖公章，法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料复印件加盖公章）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；

5、参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书并加盖公章）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、政府采购促进中小企业发展

2、政府采购支持监狱企业发展

3、政府采购促进残疾人就业

4、政府采购鼓励采购节能环保产品。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年6月23日上午9：00至2025年6月30日下午17：00（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：

（1）线上支付：获取网址为：https://njsnzx.cn/#/detail?id=1861&forceSubmit ；凡有意参加者，请于上述时间内登录网址（免费注册）根据平台提示完成招标（采购）文件线上支付事宜。获取者应充分考虑所需时间，获取招标（采购）文件时间截止后不再接受提交的支付购买。平台提交为一次性工作请确认信息后再提交，若有需要查询支付状态可用注册手机号登录网址：https://njsnzx.cn/查询。支付状态成功后，与采购代理机构联系至南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室领取纸质盖章版招标（采购）文件，电子版招标（采购）文件可在平台获取（电子版招标（采购）文件与纸质盖章版招标文件具有同等法律效力）。

（2）未按照上述要求合法获取招标（采购）文件的，招标（采购）人将不予受理其投标（响应）。

（3）本项目报名须按照标段获取招标（采购）文件，报名材料上须体现标段号，否则将不予受理。

（4）售价：￥500元/标段，本公告包含的招标文件售价总和。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年7月15日9点30分（北京时间）

地点：南京市中山路99号12楼1212室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

2、集中考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。

3、投标文件分数：每个标段一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式或光盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

4、公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次招标存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

5、是否接受进口产品：不接受。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：江苏开放大学

地 址：南京市江东北路399号

联系人：李老师

联系电话：025-86265605

2、采购代理机构信息

名 称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市中山路99号12楼1212室

联系方式：江跃025-84200819

3、项目联系方式

项目联系人：江跃

电话：025-84200819

- 第二章供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

  - “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

  - “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

  - “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《统计上大中小微型企业划分办法（2017）国统字〔2017〕213号》。

  - 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

  - 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

  - 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

  - 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

  - 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

  - 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

  - 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

  - 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

  - 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

  - 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

  - 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

  - 供应商应用人民币报价。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

  - 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

  - 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

本次项目不接受联合体形式投标。

8、投标费用

8.2本次招标，招标代理服务费按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）收费标准的30%（100万以上24%）计算，由中标单位向招标代理机构支付。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

8.1投标保证金：本项目不收取投标保证金。

9、投标文件组成

  - 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》、《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

  - 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

  - 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

- ★投标申请及声明；

- ★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

- ★第一章投标邀请中申请人的资格要求规定的资格条件证明文件；

（4）★《商务条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

  - 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

  - 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

  - 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

  - 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

- 拟投入本项目人员配备表；

- 项目实施方案；

- 服务承诺；

- ★《技术条款偏离表》；

- 供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。供应商的投标报价，是指提供招标项目货物，并进行项目安装、调试、验收及售后等相关服务的所有费用。包括设备材料费、施工费、调试费、检测费、验收费、管理费、利润及税金及其它相关所有费用。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由

12.2供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

14、投标有效期

  - 自开标之日起60天内投标有效。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件的份数、签署

  - 供应商应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖供应商公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

  - 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

16、投标文件的密封和递交

  - 供应商应当将投标文件密封；

  - 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

17、有下列情形之一的投标文件将拒收：

17.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

18、投标文件的修改和撤回

  - 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

  - 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

四、开标、评标与确定中标供应商

19、开标

  - 招标代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

  - 开标时，招标代理将邀请所有供应商或供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格，和招标文件规定的其他主要内容。

  - 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

  - 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

  - 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为

准。

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改

单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 同时出现19.4-19.7中两种以上不一致的，按照19.4-19.7的顺序修正。修正后的报价由法定代   表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标代理报经   监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或   竞争性磋商采购的，招标代理根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，只与   该两家供应商进行竞争性谈判采购或竞争性磋商。

20、评标

  - 评标组织

    - 评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 根据采购人委托协议直接确定中标人；

- 向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

    - 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

  - 评标程序

    - 投标文件的资格审查。

      - 采购人代表将依法对供应商的资格进行审查。

      - 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，   以确定投标供应商是否具备投标资格。

      - 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网"对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

      - 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

- 供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- 未实质性响应招标文件要求的；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

- 不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

    - 投标文件的符合性审查。

      - 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

      - 实质性要求是指本招标文件中 “★”加注的商务和技术要求

      - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

      - 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》   没有按照招标文件要求盖章的；

- 投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

- 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同供应商的投标文件相互混装；

- 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

- 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝   招标文件技术要求的；

- 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件   发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

- 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

      - 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 19.10 款执行。

      - 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

    - 投标文件的进一步评审。

      - 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

- 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

      - 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

      - 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

      - 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

      - 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法和标准

    - 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标人的评标方法。

    - 综合评分的主要因素是：详见文件第三章。

    - 评分标准详见文件第三章。

21、确定中标供应商

  - 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，先提交投标文件的供应商为中标供应商。

  - 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到招标代理领取《中标通知书》。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

  - 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加江苏开放大学政府采购活动，并予以通报。

  - 招标代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

  - 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理均不退回。

22、编写评标报告

22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

23、评标过程的保密性

  - 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

  - 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

24、签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序供应商为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25、询问

25.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达招标代理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

- 对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

- 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

- 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

- 质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

- 提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

- 质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

- 质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

- 供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

  - 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27、投诉

27.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28、诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。   经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

  - 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为 100 分，小数点后保留两位。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| 2 | 技术响应情况 | 全部响应招标文件第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等的得10分，技术条款有一项不满足扣1分，扣完为止。投标人按照招标文件中“技术偏离表”如实逐项填列所提供产品的技术参数响应和服务要求响应，如招标文件要求提供相应证明材料或服务承诺书的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评审小组有权做负偏离处理。 | 10 |
| 3 | 项目实施方案 | 评委根据投标文件提供的项目实施方案进行综合评分，包括但不限于实施前期准备、实施任务部署、实施现场布置、实施方法、施工重难点的把握及相应措施、安装调试及检验验收方案等。 方案设计结合实际，可操作性强的得10分； 方案设计结合实际，可操作性较强的得7分； 方案设计结合实际，有一定可操作性的得4分； 没有的本项不得分。 | 10 |
| 4 | 机械工具、人员配备方案 | 评委根据供应商拟投入的主要施工机械和工具、项目组人员配备等方案进行综合评分。 方案配置合理，切合实际，科学可行性强的得10分； 方案配置较为合理，切合实际，科学可行性较强的得7分； 方案配置一般，有一定科学可行性的得4分； 没有的本项不得分。 | 10 |
| 5 | 进度计划及保障方案 | 评委根据供应商提供的项目实施进度计划及工期保障措施进行综合评分： 计划科学合理，措施详细具体，针对性及时效性强的得10分； 计划较为合理可行，措施较为详细，针对性及时效性较强的得7分； 计划合理可行一般，措施针对性一般的得4分； 没有的本项不得分。 | 10 |
| 6 | 质量保证、安全文明施工方案等 | 评委根据供应商提供的质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施等进行综合评分。 案措施科学、合理、具有针对性的得10分； 方案措施较为科学、合理的得7分； 方案措施科学、合理性一般的得4分； 没有的本项不得分。 | 10 |
| 7 | 售后服务方案 | 评委根据响应文件中提供的质量保修服务承诺及售后方案进行综合评分： 服务承诺详细、考虑周全、能及时响应采购人要求的，服务承诺全面、完善、具有针对性的得10分； 服务承诺较为全面、完善，可行性较强的得7分； 服务承诺全面完善性一般、可行性一般的得4分； 没有的本项不得分。 | 10 |
| 8 | 企业业绩 | 供应商提供自2022年1月1日以来（以合同签订为准）承担过类似业绩的，每提供一个业绩合同得3分，本项最多得6分，没有的本项不得分。（提供合同复印件并加盖公章，合同的关键内容能反映相关信息） | 6 |
| 9 | 项目团队 | 1、供应商提供的项目负责人具备机电工程二级及以上建造师证书及安全B证的得2分； 2、项目团队成员提供一级注册消防工程师证书的得2分。 （提供人员职称证书和近三个月内至少一个月在本单位缴纳社保证明复印件，未提供或提供不全的不得分）。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.3 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5. 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6. 所有认证、证明和业绩均以有效期内的、清晰的证明文件的复印件为依据。供应商必须在投标文件中逐条响应上述评标办法细则并提供有效证明材料并列明索引，否则将可能导致不得分。

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概况

江苏开放大学应天校区内，有2幢楼，分别是综合楼及教学楼，综合楼的建设时间为2004年，竣工时间为2005年；教学楼的建设时间为2008年，竣工时间为2009年。目前，二幢楼的消防报警系统及设备，教学楼已运行使用近17年，综合楼已运行使用近20年；现在消防报警系统故障频发且频繁误报警，已无法正常运行使用。由于二幢楼的建设年代较久远，当时的消防设计规范与现行的消防标准存在较大差异，且消防报警设施老化、故障频发，消防安全隐患突出，亟需进行系统整改，以满足当前不断提高的消防安全需求。

二、项目目标

1.使综合楼及教学楼的二幢建筑消防系统符合现行国家及地方消防规范与标准要求。

2.更换报警设备，提升消防系统的火灾预防、报警、扑救及人员疏散能力，确保消防安全。

3.优化消防报警系统布局与设备配置，提高系统的可靠性与稳定性，减少维护成本与管理难度。

三、服务内容

1.按照新的消防规范要求，对二幢楼的消防报警系统线路进行重新优化设计调整。

2.消防报警系统相关联的消防联动控制部分，连同管线，将进行同步升级改造。

3.火灾自动报警系统：拆除原有老旧火灾报警设备及管线，重新设计安装符合现行规范的火灾自动报警系统。采用智能型感烟、感温探测器，合理布置在各楼层与房间内，提高火灾探测灵敏度；设置消防应急广播系统，实现符合新的消防规范要求的消防广播功能；更新消防联动控制器，确保能够可靠控制消防水泵、喷淋水泵、消防稳压泵、消防防排烟风机、防火卷帘门等消防设备，并接收其反馈信号。

4.应天校区教学楼设备更换统计，包括但不限于：消防主机1台、区域机1台、烟感665个、温感179个、手报53个、消火栓按钮92、广播模块14个、消防广播170个、输入模块113个、控制模块104个、声光模块14个、声光报警器81个、火灾显示盘28个、消防电话6个（合计控制点位：1519个）。含部分管线老化需更换，含消防联网调试，消防水系统调试及消防排烟系统调试等。

5.应天校区综合楼设备更换统计，包括但不限于：消防主机1台，烟感427个、温感39个、手报按钮66个、消防广播116个、声光报警器72个、消火栓按钮86个、消防电话4个、火灾显示盘13个、广播模块16个、输入模块113个、输入输出控制模块65个、声光报警器控制模块19个（合计控制点位：1036个）。含部分管线老化需更换，含消防联网调试，消防水系统调试及消防排烟系统调试等。

6.以下维修项目，需在此次招标项目中一并改造完成（已列入采购清单，是本次招标的内容之一）。

（1）消防控制室内图书馆和体艺馆共用的1台落地报警主机遭雷击损坏，需更换消防报警主机；

（2）综合楼地下室消防泵房的喷淋泵使用时间较久经常出现故障，需更换；消防泵及喷淋泵的控制柜安全防护等级不符合消防规范要求，需按消防规范要求更换；综合楼泵房内的2台湿式报警阀、教学楼的3台湿式报警阀因使用时间较久，关闭不严，连同报警阀上下端的信号蝶阀需一并更换;综合楼负1层到12层，教学楼的负1层、夹层到12层的消防水系统的信号蝶阀故障、水流指示器故障无信号，需更换信号蝶阀、水流指示器；综合楼屋顶的稳压系统因时间较久，故障频发，控制箱无法正常使用，需全套更换；综合楼屋顶的消火栓环管因使用时间较久，管网及阀门锈蚀严重，管道保温损坏，需全部更换；综合楼屋顶的3台消防排烟风机（箱）、防火阀及排烟风管、软接因使用时间较久，常年日晒雨淋，锈蚀严重，已无法正常使用，需全部拆除更换新的；综合楼地下室的2台排烟风机因使用时间较久，风量不足，需更换较大功率的排烟风机，连同防火阀及部分风管、软接、风机控制箱一并更换；综合楼屋顶试验消火栓因时间久损坏，需更换新的；综合楼东、西二侧的2个楼梯走道及每个楼层的公共走道均无应急照明系统，需增加；综合楼、教学楼负1到12层的喷淋末端试水装置，因时间久无法正常使用且不符合消防规范要求，需按消防规范要求更换新的喷淋末端试水装置；综合楼及教学楼的消防设备房、风机房、水泵房、楼层强弱电间、消防控制模块原均安装于配电箱内，不符合消防规范要求，需改造重新敷设管线安装于附近的模块箱内；屋顶稳压泵房及气压罐设备房的防火门使用时间久损坏，需更换钢质防火门；综合楼屋顶消防水箱外护保温层长时间日晒雨淋，损坏严重，需拆除更换；屋顶2台1000气压罐因使用时间久，需更换胆囊。

（3）教学楼东侧电梯厅处负1层到12层的正压送风阀，因时间久已无法正常开启，需全部拆除更换新的；教学楼屋顶的3台消防排烟风机（箱）、防火阀及排烟风管、软接因使用时间较久，锈蚀严重损坏，已无法正常使用，需全部更换新的；教学楼地下室排烟风管的板式排烟口、排烟防火阀因使用时间久，无法正常开启使用，需全部拆除更换新的；屋顶试验消火栓，因使用时间久损坏，需更换新的；消防控制室因使用时间较久，需对消防控制室进行出新改造：更换静电地板，铲除原墙面，腻子批白，乳胶漆2遍，拆除更换2樘原控制室的防火门为钢质防火门，注意控制室成品保护；地下室消防排烟风管已不符合新的消防要求，需将原排烟风管四周采用5cm厚防火岩棉铺贴，然后采用防火板铺贴外护。

（4）综合楼、图书馆、体艺馆消防系统联网到教学楼的室外联网线路，因室外使用时间较久，常年雨水侵蚀，联网信号不稳，需一并更换；图书馆及体艺馆防火卷帘门有多樘故障，需维修导轨，更换电机。

7.参考品牌：

（1）消防报警主机及设备品牌：海湾、北大青鸟、上海松江；

（2）电线、电缆品牌：无锡远东、江南、上上；

（3）镀锌钢管品牌：天津友发、无锡湖光、上海劳动；

（4）消防泵及稳压泵品牌：上海熊猫，上海连成，山东博山；

（5）各类阀门、水流指示器品牌：埃美柯、标一、上海冠龙；

（6）湿式报警阀品牌：埃美柯、川消，沪航；

（7）配电箱开关元器件，双电源品牌：施耐德（PRD ）、ABB（OVR）、西门子（5SD74 ）

（8）风机及风机箱品牌：格瑞德、上风高科，帝姆斯

（9）难燃B1级橡塑保温材料：华美、福姆斯、欧文斯科宁

（10）各类电气配管品牌：宝钢、鞍钢、马钢

（11）防火门品牌：国泰、华新、五星

★8、本项目需提供5年免费质保（提供承诺书）

四、采购清单及技术参数

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 技术参数及项目说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地式消防报警主机 （核心产品） | 台 | 3 | 1、报警主机采用柜式结构，彩色显示界面，可对消防泵、排烟机、送风机等重要设备进行直接控制； 2、液晶屏规格800×600点，10.4英寸彩色液晶屏； 3、最大40个总线制回路，每回路242个编码地址点。（消防控制室3台落地报警主机） |
| 2 | 机柜、机架 | 台 | 3 | 1、可根据工程需要灵活配置各种控制盘，可用来配装火灾报警控制器、消防手动启动盘、多线制控制盘、消防广播盘、消防电话盘及电源盘等设备。 2、机柜尺寸：600*600*1800 |
| 3 | 总线联动控制盘 | 台 | 3 | 1、可以用一个按键启/停单个总线设备，也可用一个按键启/停一组总线设备； 2、每组指示灯含1只启动指示灯、1只反馈指示灯，可控制8台设备 |
| 4 | 手动多线控制盘 | 台 | 3 | 1、具有短路、断路检测功能；具有手动锁，可对手动操作进行权限控制；2、每路控制盘输出与终端器之间2线连接。最多可控制128点设备 |
| 5 | 消防电话主机 | 台 | 3 | 1、采用两总线控制，总机、电话分机及电话插孔接口之间两总线连接； 2、两总线上最多可监控99个总线分机或插孔接口；实时自动巡检，及时检测出分机故障和线路故障。 |
| 6 | 消防广播主机 | 台 | 3 | 1、具备SD卡接口，可播放SD卡中MP3格式音频进行正常广播。 2、作为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要，二者自由切换，应急广播优先。 |
| 7 | 500W消防广播功放 | 台 | 3 | 1、主电源交流AC220V，备用电源交流AC220V；功率500W,可以改变当前的监听音量以及音频输出的大小，顺时针旋转，监听音量增大，逆时针旋转，监听音量减小； 2、RCA音频接口，其中一路RCA口，可以作为接收来自于音源设备的音频输出，另外一路可做为级联下一台功率放大器的音频输入。 |
| 8 | 消防区域报警主机 | 台 | 1 | 1、采用壁挂式结构，开机自检；液晶屏规格240×160点，可带8-10个回路，最大容量为500个地址编码点； 2、控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接。 |
| 9 | 备用电源及电池 | 块 | 6 | DC24V50Ah密封铅酸电池 |
| 10 | CRT图形显示装置 | 套 | 2 | 1、每套装置配置电脑1台（要求：CPU主板配置≥I7-12700散片，内存≥16G,硬盘≥2TB）及27寸显示器，可在不同监视区的设备布置图上切换显示，并通过不同的颜色显示现场设备的报警及动作、故障、隔离等异常信息； 2、具有数据备份功能，可将你的数据损失降到最低，保证系统安全；值班人员随时查看、跟踪系统运行状况。 |
| 11 | 感烟探测器 | 个 | 1092 | 采用无极性信号二总线技术，采用电子编码方式，工作电压：总线24V，报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 |
| 12 | 感温探测器 | 个 | 218 | 采用无极性信号二总线技术，采用电子编码方式，工作电压：总线24V，报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 |
| 13 | 手动报警按钮 | 个 | 119 | 1、安装、拆卸简单方便，按片在按下后可用专用工具复位； 2、地址码为电子编码，可现场改写，编码范围在1～242之间任意设定；指示灯正常巡检时闪亮，报警后点亮。 |
| 14 | 消火栓按钮 | 个 | 178 | 1、安装、拆卸简单方便，按片在按下后可用专用工具复位；地址码为电子编码，可现场改写，编码范围在1～242之间任意设定； 2、指示灯正常巡检时闪亮，报警后点亮。 |
| 15 | 广播模块 | 个 | 30 | 1、用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力； 2、总线和消防广播系统隔离，检线抗干扰能力强；与控制器用信号二总线连接；可接入两根正常广播线、两根消防广播线及两根扬声器线。 |
| 16 | 消防广播 | 个 | 286 | 吸顶安装，工作电压120V，额定功率3W。 |
| 17 | 输入模块 | 个 | 226 | 1、信号隔离检测，抗干扰能力强，可采用电子编码器现场完成编码设置； 2、外壳防护等级IP30。 |
| 18 | 控制模块 | 个 | 169 | 1、信号隔离检测，抗干扰能力强，可采用电子编码器现场完成编码设置 2、外壳防护等级IP30。 |
| 19 | 短路隔离器 | 个 | 49 | 1、用于隔离总线上发生短路的部分，保证总线上的其它设备正常工作； 2、用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力；输入、输出信号无极性； 3、外壳防护等级IP30。 |
| 20 | 声光模块 | 个 | 33 | 1、信号隔离检测，抗干扰能力强，可采用电子编码器现场完成编码设置 2、外壳防护等级IP30。 |
| 21 | 声光报警器 | 个 | 153 | 1、编码型警报器，可直接接入火灾报警控制器的信号二总线； 2、火警声调声压级80dB～115dB 3、闪光频率1.1Hz～1.8Hz。 |
| 22 | 火灾显示盘 | 台 | 41 | 1、建筑物内发生火灾后，消防控制中心的火灾报警控制器产生报警，同时把火警信息传送到火火灾显示盘上，火灾显示盘会将报火警的探测器编号及相关信息显示出来并发出声光报警； 2、显示容量120条火警信息。 |
| 23 | 消防电话 | 个 | 10 | 1、手提式，可直接插入电话插孔呼叫电话主机； 2、采用专用电话芯片，工作可靠；无极性二总线制； 3、外壳防护等级IP30。 |
| 24 | 消防模块箱安装 | 只 | 58 | 消防专用模块箱安装，尺寸350*350 ，其中综合楼16个（地下室配电房8只、消防泵房2只，风机房2只，电梯机房2只、稳压泵房2只）；教学楼42只 （地下室2个风机房2只、强电间1只、配电间及湿式报警阀间各1只、楼层1-12层强弱电间每层2只计24只、夹层强弱电间4只，屋顶稳压泵房2个，屋顶电梯机房5只 ，一层配电房2只） |
| 25 | 明配电管JDG20 | 米 | 352 | 强弱电间模块箱安装，沿墙明敷设，JDG20电管 |
| 26 | 铁制86H60接线盒 | 个 | 220 | 明装接线盒，需锁母户口，配接线盒盖板 |
| 27 | 配线NH-RVS2*1.5 | 米 | 550 | 配电箱到模块箱的电线，NH-RVS2*1.5 |
| 28 | 原有消防旧管线、旧设备拆除 | 个 | 2600 | 原有2幢楼的消防旧管线、旧设备拆除（约2600点旧设备需拆除）。 |
| 29 | 配线WDZN-RVS2*1.5 | m | 11530 | 铜芯绝缘导线WDZN-RVS2*1.5。 |
| 30 | 配线WDZN-RVSP2*1.5 | m | 1676 | 铜芯绝缘导线WDZN-RVSP2*1.5。 |
| 31 | 配线WDZN-BV2.5 | m | 1458 | 铜芯绝缘导线WDZN-BV2.5。 |
| 32 | 配线WDZN-BV4 | m | 422 | 铜芯绝缘导线WDZN-BV4 |
| 33 | 控制电缆WDZN-KVV4*1.5 | m | 1920 | 联网铜芯绝缘导线控制电缆WDZN-KVV4*1.5 |
| 34 | 屏蔽控制电缆WDZN-RYSP-10*1.5 | m | 2860 | 联网铜芯绝缘导线屏蔽控制电缆WDZN-RYSP-10*1.5 |
| 35 | 屏蔽控制电缆WDZN-RYSP-2*4 | m | 2450 | 联网铜芯绝缘导线屏蔽控制电缆WDZN-RYSP-2*4 |
| 36 | 屏蔽控制电缆WDZN-RYSP-10*2.5 | m | 2450 | 联网铜芯绝缘导线屏蔽控制电缆WDZN-RYSP-10*2.5 |
| 37 | 吊顶明配电管KBG20 | m | 1550 | 明配，扣压式电导管DN20。 |
| 38 | 室外镀锌钢管DN100 | m | 112 | 室外镀锌钢管DN100，因时间久锈蚀，需更换，表面做防腐涂层处理（三油两布）。 |
| 39 | 金属软管DN20 | m | 252 | 金属软管DN20。 |
| 40 | 水喷淋泵更换 | 台 | 2 | 综合楼消防泵房，2台水喷淋泵，使用时间久故障较大，需更换，XBD8/40-KDL,流量Q=40L/S,扬程=80米，功率P=55KW，含水泵底座、减震垫4只 |
| 41 | 喷淋泵控制柜更换 | 台 | 1 | 综合楼喷淋泵控制柜，其防护等级不符合现在消防规范要求，需更换为防护等级IP55，含双电源 |
| 42 | 消火栓泵控制柜更换 | 台 | 1 | 综合楼消火栓泵控制柜，其防护等级不符合现在消防规范要求，需更换为防护等级IP55，含双电源 |
| 43 | 智能电源盘 | 台 | 3 | 可对主电故障及输出故障进行报警，当交流220V主电源掉电时，报主电故障；当输出发生短路或断路时报输出故障。 |
| 44 | CAN转以太网模块 | 块 | 8 | 1、采用光纤作为通信传输介质，具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点； 2、工作电压DC24V； 3、具有1组光纤收、发接口。 |
| 45 | 环网式CAN转光纤 | 块 | 8 | 1、采用光纤作为通信传输介质，具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点； 2、工作电压DC24V； 3、具有1组光纤收、发接口。 |
| 46 | 总线接口浪涌保护器 | 台 | 12 | 保护火灾报警控制器、多线手动控制盘信号线路。 |
| 47 | 报警报警系统联网 | 幢 | 2 | 现场有2幢楼的消防报警系统需联网到消防控制中心。 |
| 48 | 防火卷帘维修导轨，更换电机 | 樘 | 19 | 教学楼及图书馆、体艺馆防火卷帘导轨故障，需维修导轨，更换防火卷帘电机（电机380V，功率350W）。 |
| 49 | DN150信号蝶阀拆除更换 | 只 | 27 | DN150信号蝶阀因使用时间久无法正常使用，需更换，带自锁装置，综合楼负1到12层，计13只；教学楼负1、夹层到12层计14只，合计27只。 |
| 50 | DN150水流指示器拆除更换 | 只 | 27 | DN150水流指示器因使用时间久无法正常使用，无信号反馈，需更换，综合楼负1到12层，计13只；教学楼负1、夹层到12层计14只，合计27只。 |
| 51 | 屋顶稳压泵拆除更换 | 台 | 4 | 综合楼屋顶4台稳压泵因使用时间久，故障已无法正常使用，需更换（2台消火栓稳压泵3KW, 2台喷淋稳压泵4KW），含双电源控制箱。 |
| 52 | DN100闸阀拆除更换 | 只 | 12 | 明杆闸阀拆除更换，规格DN100 |
| 53 | DN100止回阀拆除更换 | 只 | 6 | 静音止回阀拆除更换，规格DN100 |
| 54 | DN100软接拆除更换 | 只 | 8 | 耐压16Kg软接，规格DN100 |
| 55 | 大小头DN100*50拆除更换 | 只 | 8 | 更换碳钢管件，大小头DN100*50 |
| 56 | 镀锌钢管DN100拆除更换 | 米 | 24 | 国标镀锌钢管，规格DN100 |
| 57 | 支架L50*50*5拆除更换 | 公斤 | 65 | 国标镀锌角钢，规格L50*50*5 |
| 58 | 压力表 | 块 | 12 | 防震压力表，0-2.4MPa |
| 59 | 大红油漆 | 公斤 | 35 | 管道刷大红油漆2遍 |
| 60 | 屋顶稳压系统附件更换 | 套 | 2 | 屋顶稳压系统附件（底座支架等）。 |
| 61 | 稳压泵控制箱拆除更换 | 台 | 2 | 规格750*600，箱内配双控制元器件 |
| 62 | 气压罐1000维修更换 | 只 | 2 | 综合楼屋顶气压罐使用时间较久，需更换2只胆囊，规格1000。 |
| 63 | 屋顶水箱维修 | 座 | 1 | 综合楼屋顶水箱使用因年久失修，需将水箱外部保温全部拆卸，重新做新的不锈钢水箱保温，水箱尺寸：尺寸4米*3米*2米。含保温更换、进水闸阀DN50及遥控浮球阀， |
| 64 | 屋顶水箱遥控浮球阀更换 | 只 | 1 | 综合楼屋顶水箱遥控浮球阀损坏更换DN50 |
| 65 | 镀锌钢管DN50更换（含保温） | 米 | 6.2 | 屋顶水箱的进水管DN50因使用时间较久损坏，需更换 |
| 66 | 风机箱拆除更换 | 台 | 1 | 综合楼屋顶风机（箱）长时间日晒雨淋，损坏严重需更换，型号HTFCB-1-20,功率7.5KW,风量20358 |
| 67 | 风机箱拆除更换 | 台 | 1 | 综合楼屋顶风机（箱）长时间日晒雨淋，损坏严重需更换，型号HTFCB-1-22,功率11KW,风量26854 |
| 68 | 风机箱拆除更换 | 台 | 1 | 综合楼屋顶风机（箱）长时间日晒雨淋，损坏严重需更换，型号HTFCB-1-20,功率5.5KW,风量16536 |
| 69 | 风机箱拆除更换 | 台 | 1 | 教学楼屋顶风机（箱）长时间日晒雨淋，损坏严重需更换，型号HTFCB-1-18,功率7.5KW,风量16560 |
| 70 | 风机箱拆除更换 | 台 | 1 | 教学楼屋顶风机（箱）长时间日晒雨淋，损坏严重需更，型号HTFCB-1-22,功率7.5KW,风量18500 |
| 71 | 风机箱拆除更换 | 台 | 1 | 教学楼屋顶风机（箱）长日晒雨淋，损坏严重需更换，型号HTFCB-1-25,功率11KW,风量28390 |
| 72 | 屋顶镀锌钢板拆除更换 | 平方 | 255 | 屋顶排烟风管因使用时间较久，锈蚀严重，已无法使用，需将旧的风管拆除，更换新的1.2厚度镀锌钢板（综合楼120平方，教学楼135平方） |
| 73 | 屋顶风机电力电缆拆除更换WDZN-RYJ4*10 | 米 | 185 | 教学楼屋顶3台 消防风机的电源进线，原电缆长期日晒雨淋，损坏严重，需更换。 |
| 74 | 屋顶风机电力电缆拆除更换WDZN-RYJ4*6 | 米 | 135 | 综合楼屋顶3台 消防风机的电源进线，原电缆长期日晒雨淋，损坏严重，需更换。 |
| 75 | 教学楼屋顶风机控制箱更换 | 台 | 1 | 教学楼屋顶风机控制箱在稳压泵房内，其防护等级不够，需更换（需含双电源及相关控制3台风机的元器件） |
| 76 | 金属软管DN40 | 米 | 22 | 屋顶风机金属软管年久损坏，需更换DN40 |
| 77 | 防火帆布软接 | 平方 | 19.5 | 屋顶风机防火帆布软接，年久损坏，需更换 |
| 78 | 屋顶木质防火门更换钢质防火门2000*1200（双开） | 樘 | 2 | 综合楼屋顶稳压泵房1樘，气压罐设备房1樘防火门，因使用时间久损坏，更换钢质防火门，尺寸2000*1200（双开） |
| 79 | 电梯厅正压送风阀拆除更换 | 台 | 13 | 教学楼东侧电梯厅处负1层到12层的正压送风阀，因时间久按钮损坏，机构不灵活，已无法正常开启使用，需全部拆除更换新的，尺寸560*300（含执行机构） |
| 80 | 地下室风机拆除更换5.5KW | 台 | 2 | 综合楼地下室的2台排烟风机因使用时间久，故障频发，原功率小，风量不够，需拆除更换较大功率的排烟风机 |
| 81 | 镀锌铁皮风管（1.2厚）拆除改造 | 平方 | 12 | 综合楼地下室重新制作安装镀锌铁皮风管（1.2厚） |
| 82 | 风机箱600*700*650拆除改造 | 个 | 2 | 综合楼地下室镀锌钢板重新制作2个风机箱600*700*650 |
| 83 | 防火帆布软接 | 平方 | 6 | 综合楼地下室重新制作安装防火帆布软接 |
| 84 | 风机控制箱拆除更换 | 台 | 2 | 综合楼地下室重新订做2台风机控制箱，要求具有双电源 |
| 85 | 屋顶试验消火栓拆除更换 | 台 | 2 | 综合楼、教学楼屋顶各1台，规格800*650*240，每个箱内含10型25米消防水带1根，枪头1只，压力表1只 |
| 86 | 应急照明配电箱 | 台 | 13 | 综合楼东、西二侧的2个楼梯走道及每个楼层的公共走道均无应急照明系统，2个楼梯走道需增加应急照明吸顶灯，公共走道自己应急照明筒灯，要求配电箱能双路供电 |
| 87 | 应急照明吸顶灯 | 只 | 28只 | 综合楼东、西二侧的2个楼梯走道增加应急照明吸顶灯，要求灯具功率不小于24W,LED光源 |
| 88 | 应急照明筒灯 | 只 | 126 | 综合楼公共走道增加应急照明筒灯（1-5层每层14只，6-12层每层8只），要求要求灯具功率不小于11W,LED光源 |
| 89 | 钢管敷设JDG20 | 米 | 962 | 综合楼应急照明沿楼梯走道明配、吊顶内敷设电管JDG20 |
| 90 | 电线敷设NH-RVV2.5 | 米 | 3650 | 综合楼应急照明管内穿线，NH-RVV2.5 |
| 91 | 电线敷设NH-RVV4 | 米 | 362 | 综合楼应急照明管内穿线，NH-RVV4 |
| 92 | 铁质接线盒86H60 | 个 | 450 | 综合楼应急照明铁质接线盒安装86H60 |
| 93 | 金属软管DN20 | 米 | 140 | 综合楼应急照明吊顶内暗敷设金属软管DN20 |
| 94 | 防火封堵 | 处 | 216 | 教学楼、综合楼管道过墙孔洞、强弱电间桥架间等处采用防火泥、防火包封堵。 |
| 95 | 桥架（300*150,200*100）拆除并恢复 | 米 | 215 | 桥架（300*150,200*100）拆除并恢复。 |
| 96 | 湿式报警阀拆除更换DN150 | 套 | 5 | 综合楼2套，教学楼3套，因使用时间久故障不断，关闭不严，湿式报警阀拆除更换DN150。 |
| 97 | 信号蝶阀拆除更换DN150 | 只 | 10 | 综合楼4只，教学楼6只，使用时间久故障，湿式报警阀上下端。 |
| 98 | 镀锌钢管拆除更换DN150 | 米 | 52 | 综合楼、教学楼湿式报警阀间拆除更换DN150镀锌钢管 |
| 99 | 镀锌钢管拆除更换DN100 | 米 | 20 | 综合楼、教学楼湿式报警阀间拆除更换DN100镀锌钢管 |
| 100 | 泵房管道油漆出新 | 米 | 117 | DN150管道约52米，DN100约20米，DN65约12米，DN50约13米，DN25约10米，DN20约10米 |
| 101 | 屋顶消火栓环管DN100管道拆除并更换新的 | 米 | 122 | 综合楼屋顶消火栓管网因使用时间较久，锈蚀严重，需全部更换管道，阀门，防腐保温，支架等 |
| 102 | 屋顶管道蝶阀拆除并更换DN100 | 只 | 3 | 综合楼屋顶消防环管长期日晒雨淋，阀门、管道锈蚀严重，需拆除更换DN100手轮蝶阀3只，带自锁装置 |
| 103 | 屋顶管道保温拆除并更换 | 立方 | 2.3 | 综合楼防火橡塑保温，防火等级需达到B1级（含或以上），需提供检测报告，外护采用不锈钢铝皮 |
| 104 | 屋顶支架拆除并更换 | 公斤 | 115 | 采用L50*50*5镀锌角钢，做好防腐 |
| 105 | 消控室静电地板拆除更换 | 平方 | 40 | 监控室静电地板600*600，使用时间久损坏，需拆除更换新的国标静电地板。 |
| 106 | 消控室墙面出新 | 平方 | 75 | 消防控制室因使用时间较久，需对消防控制室墙面进行出新改造：铲除原墙面，腻子批白，乳胶漆2遍，拆除更换2樘原控制室的防火门为钢质防火门，注意控制室成品保护 |
| 107 | 钢质防火门1250*2250 | 樘 | 1 | 消控室原门因时间久故障需更换甲级钢质防火门，规格1250*2250（双开） |
| 108 | 钢质防火门1100*2250 | 樘 | 1 | 消控室原门因时间久故障需更换甲级钢质防火门，规格1100*2250（单开） |
| 109 | 屋顶稳压泵房墙面出新 | 平方 | 46 | 综合楼屋顶稳压泵房墙面，因时间久，墙面多长脱落，需铲除原墙面，腻子批白，乳胶漆2遍 |
| 110 | 消防喷淋末端试水装置拆除更换 | 组 | 28 | 综合楼及教学楼的原末端试水不符合现在的消防要求，需拆除更换，（综合楼负1-12层计13组，教学楼负1-12层，夹层，地下室2组，计15组） |
| 111 | 地下室板式排烟口拆除更换 | 只 | 15 | 教学楼地下室排烟风管的板式排烟口因使用时间久，内部锈蚀，开启不灵活，无法正常使用，需更换，尺寸1300*600*150 |
| 112 | 地下室排烟风管防火岩棉包封 | 平方 | 165 | 地下室消防排烟风管已不符合新的消防要求，需将原排烟风管四周采用5cm厚难燃B1级防火岩棉铺贴包封 |
| 113 | 地下室排烟风管防火板包封 | 平方 | 165 | 地下室消防排烟风管已不符合新的消防要求，需将原排烟风管四周采用5cm厚难燃B1级防火岩棉铺贴后，然后再采用防火板铺贴外护。 |
| 114 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | 自动报警系统调试3200点以下。 |
| 115 | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1 | 水灭火控制装置调试。 |
| 116 | 防火控制装置调试 | 系统 | 1 | 防火控制装置调试。 |
| 117 | 混凝土路面破除恢复 | m2 | 56 | 混凝土路面破除恢复（10mm碎石垫层，12#钢筋200*200网状绑扎，C30混凝土）。 |
| 118 | 挖沟槽土方 | m3 | 44.6 | 挖沟槽土方（沟深700）。 |
| 119 | 回填方 | m3 | 44.6 | 回填方。 |
| 120 | 混凝土垫层、包封 | m3 | 13.5 | C30混凝土 |
| 121 | 吊顶拆除恢复 | m2 | 256 | 吊顶拆除恢复。 |
| 122 | 垃圾清理及外运 | 项 | 1 | 包含拆除和安装过程中产生的现场垃圾清理和外运费用。 |
| 123 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 脚手架搭拆。 |
| 124 | 消防系统第三方检测 | 幢 | 2 | 现场2幢楼的消防设备更换完成后，需第三方进行消防系统检测合格。 |

五、实施要求

1.供应商组织专业消防技术人员对二幢原建筑的消防系统及室外消防系统联网部分进行全面勘查，详细记录消防设施设备的现状、损坏情况与存在的消防安全隐患等。

2.根据勘查结果，对照现行消防规范与标准，确定消防系统整改的范围、内容与技术要求等。

3.委托具有相应资质的消防设计单位或相应施工资质的施工单位，进行消防系统整改方案设计，编制详细的工程量清单。

4.供应商编制详细的供货方案与进度计划，明确安装方案、安装顺序、质量保证措施与安全保障措施等。

5.采购消防整改所需的消防设备、材料与构配件，确保其质量符合国家标准与设计要求；对采购的设备材料进行检验与验收，建立设备材料台账。

6.按照规范要求，分系统、分区域进行消防系统整改。首先进行旧设备的拆除工程，拆除原有损坏、废弃的消防设施设备；然后进行新设备、新系统的安装工程，包括消防电气线路敷设、消防设备安装调试等。

7.在安装过程中，严格执行质量管理制度，加强质量检查与验收，确保每一道工序、每一个分项工程的质量符合要求；同时，强化安全管理，落实安全防护措施，防止发生安全事故。

8.定期召开协调会，及时解决供货过程中出现的技术问题、交叉作业问题与进度问题，确保供货顺利进行；根据进度计划，合理安排人员与设备，确保项目按时完成。

9.各消防子系统安装完成后，分别进行单机调试，检查设备的运行状态、性能参数与功能是否正常；单机调试合格后，进行消防系统的联动调试，检验消防系统各子系统之间的联动控制功能是否准确无误。

10.全部的联动调试完成后，委托专业的消防检测机构，对整改后的消防系统进行全面检测，检测内容包括消防设施设备的性能指标、系统功能、联动控制功能等；检测机构出具《消防系统检测报告》。

11.消防系统整改工程完工并经检测合格后，由建设单位组织相关单位与消防检测机构进行竣工验收；竣工验收合格后，移交给学校的管理部门进行日常管理。

12.管理单位制定消防系统维护管理制度，落实专人负责消防系统的日常维护管理工作，确保消防系统长期稳定运行。

13.保障措施

（1）组织保障，由采购人担任组长，成员包括相关的供应商等有关人员；领导小组负责整改工作的组织协调、监督检查与决策指导，确保整改工作顺利推进。

（2）技术保障，要求供应商配备具有丰富经验与专业技能的技术人员，严格按照规范与技术标准进行供货；在供货过程中，加强技术交底与培训，提高人员的技术水平与操作能力。

（3）质量保障，建立健全消防系统整改质量管理制度，明确质量目标、质量责任与质量控制流程；加强过程质量控制，严格执行“三检”制度，即供应商单位自检、互检与专检，确保每一道工序质量符合要求。

（4）安全保障

1）制定安全管理制度与应急预案，明确安全责任与安全防范措施；加强安全教育培训，提高供应商人员的安全意识与自我保护能力。

2）在供货现场设置明显的安全警示标志与防护设施，确保供货人员与周边人员的人身安全；加强施工用电、动火等特殊作业管理，严格执行操作规程，防止发生安全事故。

六、商务要求

1、合同履行期限: 按照学校的统一部署，计划在2025年8月底前完成。

2、报价要求：本次应天校区的综合楼及教学楼，消防系统整改预算，包括设备材料费、施工费、调试费、检测费、验收费、管理费、利润及税金等等，总预算为111万元。

3、服务地点：应天校区：江苏省南京市建邺区应天大街832号。

4、免费质保期：供应商报价时须承诺所供所有产品提供不少于5年原厂全免费上门质保服务（投标文件中须列明具体时间），对本次采购的所有设备、配件、辅件在到货检查及质保期内出现故障等情形应按同型号无偿更换。质保周期内，成交供应商确保货物的正常使用，如有质量问题，提供免费上门维修。且质保期内每年上门巡检、保养两次。

5、验收要求：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。项目完成后，由采购人组织对供应商的验收，采购人有权邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收时中标供应商代表必须在场。验收合格后，中标供应商凭用户出具的验收合格书至采购人处根据合同规定办理付款手续。验收不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商应制订项目验收方案，包括设备进场验收、设备安装验收、设备调试验收、项目最终验收等，验收方案要体现全过程质量控制理念，确保项目高质量完成。

6、培训要求：项目实施结束后，在接到采购人培训指令时，应在采购人规定的时间到达培训地点，对采购人相关管理人员进行免费现场培训。培训内容包括所投产品相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等。通过培训确保采购人的管理人员能够了解系统的安装及配置，掌握各种软硬件安装调试及使用、常见故障的解决办法、系统的简易性恢复等技能。投标文件中须提供详细的培训计划及方案。

7、售后服务要求：

（1）供应商应根据采购文件要求提供具体详实的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障及服务电话）。服务方案应科学合理、具备针对性。在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1）电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。提供7×24小时全天候售后电话服务，在质保期内出现故障时，响应时间为半小时。

2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，在接到保修电话后维修技术人员1小时内到达现场，4小时内修复，不得借故推托而不到现场。不能修复时成交供应商必须免费提供同种规格配件（提供针对本项目的零配件供应一览表）进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。

（2）质保期过后服务要求

质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

质量保证期过后，采购人需要继续由成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，成交供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

注：

上述要求需投标人需在投标文件《技术条款偏离表》或《商务条款偏离表》中进行逐项应答。

- 第五章	合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

合同编号：

政府采购合同（货物类）

项目名称：

甲    方：            江苏开放大学

乙    方：

签订时间：

江苏开放大学应天校区综合楼及教学楼消防报警系统升级改造合同

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照江苏开放大学 江苏开放大学应天校区综合楼及教学楼消防报警系统升级改造（JSZC-320000-SNZX-G2025-0072）招标（采购）文件、乙方投标（响应）文件条款和中标（成交）人承诺等，甲方向乙方购置相关货物，双方同意按下述条款签订本合同，并共同遵守。

一、货物明细

乙方负责向甲方提供以下货物：

| 序号 | 品 名 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（注：表格可视情况增加）

二、金额与支付

1.本合同总金额为人民币（大写）：                    元（小写：                元）。

2.合同金额包含项目实施所有费用（包装、仓储、运输、安装、保险、劳保及验收合格之前及保修期内的所有含税费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还应包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.由甲方按照下列程序付款：合同签订后15天内，甲方将支付乙方合同总价的30%作为预付款；乙方供货并完成安装，在甲方验收合格且所有设备运行一个月后，若无任何使用故障，乙方提交必要的单据，甲方将支付合同总价的65%；余款5%在质保期满（从验收合格之日起算）且无质量问题的情况下，甲方将在一个月内无息支付；若在验收过程中发现产品不合格或存在伪劣产品等问题，甲方将根据具体情况采取相应的措施，包括但不限于退货、拒付货款、索赔等，并保留向质量技术监督部门报告并依法处理的权利。

三、履约保证金

无

四、转包或分包

1.本合同范围的货物应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

五、技术资料

1.乙方应按招标（采购）文件规定的时间向甲方提供有关使用货物的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、交货期、交货方式及交货地点

1.乙方交付的货物应当完全符合本合同或招标（采购）文件所规定的货物数量和规格要求。乙方不得少交或者多交货物。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此产生的一切损失，由乙方承担。

2.交货期：

3.交货方式：

4.交货地点：

5.甲方联系人：             电话：

乙方联系人：             电话：

九、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。由于包装不善引起的货物损失均由乙方承担。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于货物内，且每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相应责任。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物须在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方须同时通知甲方货物已送达。

5.乙方将货物运送至甲方指定地点并经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

十、调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标（采购）文件上的技术规格要求和国家有关质量标准对乙方提交的货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标（采购）文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方在货到后五个工作日内验收。

3.甲方在使用前对乙方提供的货物进行调试时，乙方须负责安装，并负责培训甲方使用操作，直到符合相关要求，甲方予以最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方须在现场，验收完毕后形成验收结果报告。因委托验收产生的费用由甲乙双方协商解决。若货物经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

十一、质保期

质保期        年。（自交货验收合格之日起计算）

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标（采购）文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身质量问题发生故障的，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方退还甲方支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担全部费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，所有货物保修服务方式为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时按     价格收取部件       成本费。（可根据实际情况调整）

十三、违约责任

1.甲方不得无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（采购）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3.乙方不得逾期交付货物，否则，乙方须对由此造成的甲方损失承担赔偿责任。

4.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额     %向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其它违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.乙方未按本合同规定提供售后服务的，应承担违约责任，按合同总价款的      %向甲方支付违约金。

十四、不可抗力事件处理

1.“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，双方协商是否继续履行与责任承担。但合同一方延迟履行后发生严重后果的，不能免除责任。

3.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明，按事件对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

十五、争议解决

双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼，合同签订地在此约定为南京市。

十六、组成本合同的文件

下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：（1）中标（成交）通知书；

（2）甲方的招标（采购）文件及其它补充文件；

（3）乙方的投标（响应）文件及其它补充文件；

（4）乙方在采购过程中所作的其它书面承诺、声明、澄清等。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（合同专用章）后生效。

2.本合同未尽事宜遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字且加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同正本一式   份，具有同等法律效力。甲方执    份，乙方执     份。

4.其它约定：

甲方（盖章）：江苏开放大学          乙方（盖章）：

地址：南京市鼓楼区江东北路399号   地址：

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人 ：

开户银行：

账    号：

签约时间：  年   月   日           签约时间：  年   月   日

- 第六章投标文件格式及附件

投标文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日期：

目录

（供应商应按照招标文件要求编制投标文件，投标文件封面上显著位置标明正本、副本，目录、页码、索引准确，印刷清晰，并在投标文件中提供评分页码索引表以供查阅）

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏开放大学

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表供应商（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4、我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6、如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、其它说明：

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格

法定代表人授权委托书

江苏开放大学：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月 日签字生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人：（签字）

被授权人：（签字）

日期：年月 日

被授权人身份证正反面：

目录三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：江苏开放大学应天校区综合楼及教学楼消防报警系统升级改造 项目编号：

| 序号 | 名称 |  | 报价（元） | 其中，小、微型企业报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏开放大学应天校区综合楼及教学楼消防报警系统升级改造 |  |  |  |
| 交付时间 |  | 满足招标文件要求 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |
| 是否属于残疾人福利单位的产品 |  | 是 否 |  |  |
| 是否属于监狱企业型企业的产品 |  | 是 否 |  |  |

供应商名称：（盖章） 说明：

1、在“是否属于小、微型企业的产品”、“是否属于残疾人福利单位的产品”、“是否属于监狱企业型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

目录四、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 产品名称 | 品牌/规格/技术参数/型号/产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、本表仅供参考，供应商可以根据实际情况自行罗列相关子项目，并将相关报价罗列于上述“分项报价表”中；行数不够，自行添加。

目录五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求条款 | 投标响应 | 是否偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

目录六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 是否偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、技术方案

技术方案（内容自拟）

目录八、拟参与本项目供货人员一览表

拟参与本项目供货人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 学历 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

目录九、相关承诺

相关承诺（若有）

目录十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏开放大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：年月日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏开放大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。(若有)

主要专业技术能力有：。(若有)

声明人（公章）：

日期：年月日

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通  知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。