江苏省政府采购

招标文件

标段名称：连云港市区污水设施委托运行维护项目

标段编号：JSZC-320700-ZYCG-G2024-0042

本项目技术参数、评分标准等经我单位审核，完全符合我单位要求，同意按此文件发布信息。

采   购   人：连云港市市政公用事业发展中心

# 采购代理机构：扬州筑苑工程招标咨询有限公司

2024年12月

# 目   录

目   录	2

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  评标办法	18

第四部分  项目需求	21

第五部分  合同	122

第六部分  投标文件格式	129

# 第一部分  投标邀请

项目概况 连云港市区污水设施委托运行维护项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年12月26日上午9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。

## 一、项目基本情况

标段编号：JSZC-320700-ZYCG-G2024-0042

标段名称：连云港市区污水设施委托运行维护项目

预算金额：850万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：连云港市市政公用事业发展中心负责管理的21座污水泵站、2座应急水源泵站巡检、调度、养护、维修、运行维护；约140公里市政污水管网、约8.9公里应急水源输送管网巡检、疏通、养护、小中修；开展对市政污水管网、检查井等结构性、功能性、错混接检测，出具检测报告，2025年检测不少于60公里，5月底前完成并提交检测报告；大流量强排泵车、移动发电机、疏通车、行车、变压器（含高低压配电等）等特种设备的保养、维修，按规定定期检测核验；中控室值班值守、运行调度、系统维护；接受防汛指令，开展城市防汛排涝相关工作，做好值班值守，巡查城区市政道路，根据防汛需要对部分积水点开展强排工作，汛前开展排水防涝演练；根据要求，开展排水户、泵站及管网关键点水质检测；配合做好排水管理相关工作等。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：运营维护期限1年

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）2023年度经审计的财务状况报告（成立不满一个年度的可提供本公司近期的财务报表）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

2.落实政府采购需满足的资格要求：

执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)、苏财购(2022)45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中，详见磋商文件。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上资质（有效期内），并具备安全生产条件，取得安全生产许可证（有效期内）。

4.本项目的其他资格要求：

（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年12月5日至2024年12月11日18:00:00止（北京时间）

2.地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收（上传）截止时间：：2024年12月26日上午9:00:00（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网平台网站。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市市政公用事业发展中心

地    址：连云港市海州区南极南路64号

联系方式：梁工   15105130578

2.采购代理机构信息

名    称：扬州筑苑工程招标咨询有限公司

地    址：连云港市海州区鼎派商务中心1-3号

联系方式：王工   18036661024

3.项目联系方式

项目联系人：梁工

电      话：15105130578

## 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

如果投标人参与2023年9月18日前发布公告的项目，请使用原CA锁（国信CA和金格电子签章）继续完成投标（响应）流程，操作手册及CA办理指南下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html。

领取CA和办理电子签章（请至连云港市财政局(海州区海连中路66号)西门向南约20米办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

2024年12月5日

# 第二部分  投标人须知

## 一、说明

一、适用范围：

本招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述项目的采购，招标需求详见第四部分“项目需求”。本次招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。

投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。

二、定义：

“招标人”（采购人）系指组织本次招标的招标机构；“投标人”系指向招标人提交投标文件的制造（研发）商或投标人；“投标人代表”系指投标人的法定代表人或者获其授权的代理人。

三、投标费用：

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

本次招标代理费按照计价格（2002）1980号文的59.98%计取，招标代理费、专家评审费、中标通知书等费用由中标人在领取中标通知书时一次性支付，支付方式：电汇，网银，现金。

## 二、招标文件说明

四、招标文件的构成：

招标文件用以阐明所需服务、招标投标程序等，具体由下述部分组成：

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知

第三部分 评标办法

第四部分 项目需求

第五部分 合同

第六部分 投标文件格式

五、招标文件的修改：

招标文件的修改书（若有）将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

## 三、投标文件的编制

六、编制要求：

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制电子投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

七、投标报价：

本项目投标报价最高不得超过预算价（最高限价），否则作无效响应处理。

投标人应根据投标报价要求在详细报价书上列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

八、投标人资格的证明文件：

投标人必须提交证明其有资格进行投标的文件，作为投标文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

投标人委托代理时还应提交法定代表人授权委托书，请按第六部分“投标文件格式”填写并附法定代表人与委托代理人身份证明电子件。

九、投标保证金：不收取。

十、投标有效期：

投标文件接收截止时间结束后60天内。

十一、投标文件制作工具：

系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南，请及时关注版本更新。

十二、电子投标文件编制要求：

投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

1、投标文件格式：

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

2、商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表：请按第六部分“投标文件格式”提供的“报价明细表”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“九、政策功能”。

（5）资格审查材料：

投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见本招标文件第一部分“投标邀请”“二、申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“项目需求”等的差异填写。

（8）售后服务承诺书：请按给定格式及要求填写。

3、技术文件：（以下文件必须提交，否则该投标人投标无效）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、招标文件规定的其他材料等，格式自定。

（2）项目需求响应：格式自定。

4、评审因素所需材料：

如有，请按招标文件要求提供。

5、其他材料：

如有，请按招标文件要求提供。

十三、生成投标文件：

投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

## 四、投标文件的提交

十四、投标文件的上传、修改和撤回：

投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传。

投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。

对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

十五、递交投标文件的截止时间：

所有投标文件都必须在规定的接收截止时间之前上传，迟于截止时间的不予接收。

十六、电报、电话、传真以及纸质投标文件形式的投标概不接受。

## 五、开标和评标

十七、开标：

采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果

十八、评标委员会：

开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。

十九、对投标文件的审查和确定：

1、开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

2、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价(对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价) ；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）编写评标报告。

3、评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性检查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或投标人的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

4、评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

5、评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

二十、投标文件的澄清：

评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

二十一、评标原则、方法和现场开标特殊情况处理：

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

评标时，评标委员会各成员应独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人得分，评标方法详见第三部分“评标办法”。

因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）；“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用该条款；对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

二十二、无效投标条款和废标条款：

1.无效投标条款

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（8）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（10）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

（11）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

2.废标条款

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

（6）投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的：

（7）如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、中标结果

二十三、中标人的确定

评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并根据采购人的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二十四、中标通知书

中标人确定后，中标结果由采购代理机构在江苏政府采购网公告，中标公告期限为1个工作日，同时由采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标供应商在领取中标通知书时，需提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件（一正四副）。

采购代理机构无义务向未中标人解释未中标原因和退回投标文件。

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

## 七、合同

二十六、签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，再经见证方见证。

招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件(若有)等，均为签订合同的依据。

所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性的修改。

## 八、质疑、投诉

二十七、 质疑

1、质疑的提出

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本招标文件第一部分“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）采购文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

2、质疑函的受理和答复

质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

采购人、采购代理机构负责将质疑投标人提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑投标人。必要时，可向被质疑投标人转发《质疑函》及相关材料。被质疑投标人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

3、质疑处理

质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

二十八、投诉

投诉事项依照有关法律、法规执行。

## 九、政策功能

二十九、政策功能

1、对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

2、价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的服务全部由小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

3、参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六部分“投标文件格式”）。

（2）投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分“投标文件格式”）。

（3）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、支持绿色发展

（1）本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

# 第三部分  评标办法

一、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

三、评标标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 = 价格分 + 商务技术分

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分：90分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目理解 （5分） | 对投标人项目充分调查情况、项目需求、服务内容、质量标准掌握情况、勘察详实情况以及人员安排合理进行打分。 优：对本项目情况掌握清楚、勘察详实，人员安排合理。4-5分 良：对本项目情况基本掌握清楚、基本勘察详实，人员安排较合理。2-4分 一般：对本项目情况做了一定调查和勘察，但不够完整详实，人员安排一般。1-2分 差：未掌握相关数据或有重大遗漏，人员安排不合理。0-1分 不提供不得分。 |
| 项目实施方案（10分） | 对投标人项目组织总体设想、污水设施运行控制,机械及电气设施维护管理、管网检测方案，突发、应急事故预案及排水防涝响应方案进行打分。 优：项目组织合理，方案具有针对性，应急预案合理的。8-10分 良：项目组织合理，方案具有针对性，应急预案较合理的。4-8分 一般：项目组织一般，方案针对性一般，应急预案一般。2-4分 差：项目组织较差，方案针对性较差，应急预案较差。0-2分 不提供不得分。 |
| 重点分析 （5分） | 投标人针对本项目的重点进行系统分析，并给出重点解决对策。 优：重点分析全面，解决对策可行性很强。4-5分。 良好：重点分析较全面，解决对策有一定的针对性。3-4分 一般：有重点分析，但是解决对策缺乏可行性。1-3分 差：重点未做分析，解决对策缺乏可行性。0-1分 不提供不得分。 |
| 企业实力（8分） | 1、2019年至今投标人获连云港市建筑业企业优秀QC小组奖项的得4分。 2、2019年至今投标人被评为市级文明单位的得2分，市级以上文明单位得4分。 注：以上1-2项须提供获奖证书或获奖文件原件扫描上传至投标文件中，否则不予计分。 |
| 项目团队（38分） | - 拟派项目团队配备40人及以上人员，满足要求得4分，否则不得分。 提供人员名单及投标单位为其缴纳的近六个月（2024年5月-2024年10月）社保缴纳证明材料。 2、拟派项目团队配备高级工程师不少于1人，工程师不少于5人，安全员不少于5人（持有安全员相关证件），全部满足要求得3分，否则不得分。 3、拟派项目团队中配备人员中同时具备有限空间作业和潜水专业的职业能力证书，有一人得3分，最高得9分。 4、拟派项目团队人员中具有市政排水管道更新与非开挖修复工程师的得4分。 5、拟派项目团队中配备焊接工8人（持有焊接与热切割作业证），高压电工5人（持有高压电工证），低压电工5人（持有低压电工证），全部满足要求得4分，否则不得分。 6、拟派项目团队人员中具有建筑施工特种作业操作资格证的，岗位需包含建筑架子工、建筑电工、建筑焊工、建筑起重信号司索工，全部满足要求得4分，否则不得分。 注：以上2-6项须提供配备人员相关证书原件扫描件，同一人员可以重复计分。 7、拟派项目团队人员中自2016年至今参加省级及以上排水管道工工种技能竞赛获得前10名表彰的，有一人得5分，最高得10分。 提供表彰文件原件扫描上传至投标文件中，否则不予计分。 |
| 本项目拟投入运维设备（12分） | 1、投标人在本项目拟投入运维设备（包含800m3/h及以上大流量排污泵、管道潜望镜、CCTV机器人、液压动力站、沥青炒料机、窨井圆周切割机），本单位购置的每具有一类设备得1分，租赁设备提供相关租赁合同，每具有一类设备得0.5分，最高得6分。 注：须提供购置设备的发票原件或相关合同扫描上传至投标文件中，否则不予计分。 2、投标人在本项目拟投入疏通车和清淤车的得4分。 3、投标人在本项目拟投入4辆货车的得2分。 注：1、以上2-3项须提供车辆登记证和购车发票原件扫描上传至投标文件中，否则不予计分。 2、以上2-3项中是本单位购置的设备得满分，租赁设备提供相关租赁合同，每具有一类设备得分减半。 |
| 业绩（12分） | 投标人2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过年度运营费用600万及以上的污水管网或污水泵站运营的，每有一个合同得4分，本项最高得12分。 注：年度为12个月，不足12个月不得分，每个合同仅计分一次；须提供合同原件扫描上传至投标文件中，否则不予计分。 |

# 第四部分  项目需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为    其他未列明行业    。

- 项目背景：加强连云港市区城市污水泵站、污水管网、监控设施以及大圣湖应急水源设施的巡查检查、运行维护、管网检测，特种设备的保养维修定期核验，中控室平台软件维护、监控设施的运行维护，确保设施完好、安全运行；接受汛期排水防涝任务。

二、项目概况：连云港市市政公用事业发展中心负责管理的21座污水泵站、2座大圣湖应急水源泵站巡检、调度、养护、维修、运行维护；约140公里市政污水管网、约8.9公里应急水源输送管网巡检、疏通、养护、维修、定期检测；特种设备的保养维修定期核验；中控室值班值守、运行调度、系统维护；接受防汛指令，开展城市防汛排涝相关工作；配合开展排水管理、检查、督导、水质检测等相关工作。

三、服务技术要求及其他：

1、服务范围：连云港市市政公用事业发展中心负责管理的21座污水泵站、约140公里污水管网、监控系统等设施的运行维护；2座大圣湖应急水源泵站、约8.9公里应急水源输送管网；特种设备的保养维修定期核验；汛期道路巡查、应急强排等。具体包括：泵站值班调度、保洁、绿化养护（泵站内道路绿植日常修剪、养护）、围墙道路及泵站建筑等设施的维护；污水管网及排口的巡视；排口及检查井清掏、检修；污水管网的疏通、维修、检测（2025年5月底前检测不少于60公里市政污水管网，提交检测报告）；应急水源泵站、输送管网巡查、运行、保养；污水泵站、应急泵站机电设备和工艺设备的巡查、维护、检定、维修；监控系统的维护、运行；大流量强排泵车、移动发电机、疏通车、行车、变压器（含高低压配电等）等特种设备的保养、维修，按规定定期检测核验；以及负责相关设施的小中修（水泵、格栅、闸门、阀门、行车、电气设备、路灯、值班用房、泵站内道路绿化、监控设备、污水管网、检查井、截流井等污水设施单笔维修费用不大于5万元）和涉及到的相关设施运维安全工作；汛期接受防汛指令，做好值班值守，巡查城区市政道路，根据防汛需要对部分积水点开展强排工作，每年汛前至少开展一次排水防涝演练。

2、服务内容

| 服务内容清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 具体内容 | 备注 |
| 1 | 21座污水泵站 | 泵站值班调度、保洁、绿化养护（泵站内道路绿植日常修剪、养护）、围墙道路及泵站建筑等设施的维护，机电设备和工艺设备（水泵、格栅、阀门、行车、电气设备、路灯、值班用房、泵站内道路绿化、监控设备、变压器（含高低压配电等））的巡查、维护、维修，按规定定期检定。 |  |
| 2 | 约140公里污水管网及排口 | 污水管网及排口的巡视；排口及检查井清掏、检修；污水管网的疏通、维修。 |  |
| 3 | 大圣湖应急水源泵站设备及管网 | 2座应急水源泵站及约8.9公里管网的巡查、检修、运维。 |  |
| 4 | 污水管网泵站联网监控系统运行 | 连云港市区污水管网泵站联网监控系统中控室维护、相关仪器仪表维护；运营值班值守、日常管理、统筹调度、应急指挥、数据分析等保证服务区域内排水安全高效运行。利用已建成的远程控制中心，根据各泵站的水量、水质、水位、下游的泵站和污水处理厂的情况，来控制各泵站的运行，即开泵、停泵，从而实现各泵站的水量收集与输送的任务。 |  |
| 5 | 中控室平台软件 维护 | 污水管网泵站联网监控平台软件维护（含漏洞修复、运行维护等） |  |
| 6 | 特种设备的保养维修 | 4台大流量拖车水泵及进水管、出水带、防洪板、吸水膨胀袋等防涝设备的保养、维修；1台500KW移动发电机、1台疏通车、1台清淤车、1台1500m³/h龙吸水等特种设备的保养、维修，车辆保险等。 |  |
| 7 | 排水防涝工作 | 配备发电机、大流量水泵等设备、人员，接受防汛指令，参加城市防汛排涝任务，做好值班值守，巡查城区市政道路，根据防汛需要对部分积水点开展强排工作，汛前开展排水防涝演练。 |  |
| 8 | 排水防涝应急物资采购 | 加强应急救援队伍建设，落实防汛值班人员安全防护措施，根据采购人防汛需要，汛前采购一批雨靴、雨伞、雨衣以及手电筒等物资。 |  |
| 9 | 管网检测 | 开展对市政污水管网、检查井、截流井等结构性、功能性、错混接检测，出具检测报告，配合做好管网修复施工，2025年完成市政污水管网检测不少于60公里，5月底前完成并提交检测报告。 |  |
| 10 | 水质检测与分析 | 根据需要，开展对排水户、泵站及管网关键点水质检测，同时进行对比分析，找出问题节点。 |  |
| 11 | 配合排水管理相关工作 | 配合做好排水管理、检查、督导等相关工作，提供车辆、人员、CCTV管道检测机器人、QV管道检测仪等。 |  |
| 12 | 相关设施的小中修 | 水泵、格栅、阀门、行车、电气设备、路灯、值班用房、泵站内道路绿化、监控设备、污水管网、检查井、截流井等污水设施单笔维修费用不大于5万元涉及到的相关设施小中修工作。 |  |

（1）承担连云港市区污水管网泵站联网监控系统运行日常管理、统筹调度、应急指挥、数据分析以及平台系统、电气设备、仪器仪表维护等保证服务区域内排水安全高效运行。利用已建成的远程控制中心，根据各泵站的水量、水质、水位、下游的泵站和污水处理厂的情况，来控制各泵站的运行，即开泵、停泵，从而实现各泵站的水量收集与输送的任务。

（2）成立专门的巡视队伍以及监控大厅24小时值班人员，负责每天对各泵站、管网、排口进行巡查，使各泵站保持良好运行状态、排水管渠保持良好的水力功能和结构状况。巡查内容应包括污水冒溢、井盖缺损、管渠塌陷、违章占压、违规排放、私自接管、雨污混接以及影响管渠排水的工程施工，泵站内设施有无丢失或被盗、设备运行有无异常、环境卫生等情况。当遇到突发情况时，要及时处理并在第一时间上报相关部门以及采购人。

（3）成立专门的运维队伍，负责对泵站、监控中心电气、设备、仪表、管线以及污水管道等污水设施维修、疏通，以及日常的维护保养，运维内容和标准按照《连云港市市区污水管网维护管理质量标准（试行）》执行。管网疏通维护作业过程中发现有支管排水异常情况（水质、水量）做好记录，采取临时管控措施并报送采购人。及时开展相关设施小中修，保障污水设施安全稳定运行及维护泵站良好环境。

（4）定期对泵站集水池、污水管网进行清淤，对格栅垃圾进行清理，维护期内要求泵站内所有设备运转正常，清淤疏通所产生的污泥、垃圾等固体废弃物自行按规定处理。

（5）防汛期间，接受防汛指令，落实人员及设备，参加城市防汛排涝任务，做好值班值守，巡查城区市政道路，根据防汛需要对部分积水点做好交通疏导及开展应急强排工作，确保市民生命财产安全。根据工作需要，采购排水防涝防涝物资。编制排水防涝应急预案，汛前至少开展一次排水防涝应急演练。

（6）开展对管理范围内的市政污水管网、检查井、截流井等结构性、功能性、错混接调查、检测，调查和检测工作完成后及时开展管网评估工作，2025年5月底前完成市政污水管网检测不少于60公里，并出具检测评估报告（具体参照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行）。配合做好管网修复施工（单笔费用5万元以内的小中修包含在本次投标报价中，中标人自行修复施工）。

（7）非运维不当原因造成相关设施出现故障，影响污水正常输送时，抢修费用预计超过5万元，根据采购人指令及时组织对相关设施进行应急抢修，相关费用按工程定额下浮10%结算审计支付。

（8）根据要求，开展排水户、泵站及管网关键点水质检测，同时进行对比分析，找出问题节点。

（9）配合采购人做好排水管理、检查、督导等相关工作。

（10）做好运维期间安全生产管理，按规定开展安全教育培训、安全交底、安全应急演练，落实安全防护措施，做好招标范围内相关设施运行、保养、维护，确保作业人员安全，设备设施安全稳定运行。

（11）服务期间所有管网、泵站的运行符合《城镇排水管道维护安全技术规程》、《泵站技术管理规程》、《城镇排水管渠与泵站维护安全技术规程》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《电业安全工作规程》、《连云港市市区污水设施维护管理办法》、《连云港市市区污水设施养护质量标准》等标准规范要求，确保服务范围内的污水以及应急水源设施完好和正常运行，同时做好泵站、管网安全生产标准化工作。按规定开展管网、泵站、电气、设备、仪器、仪表、系统平台等巡查、检修、疏通、维护、检验等工作，确保管网、泵站以及市区污水管网泵站联网监控系统安全稳定运行；河道排口晴天无溢流；污水检查井防坠网、井盖无脱落、缺失、偏移、破损；应急水源泵站管网能够保持随时启动正常运行良好状态；汛期及时开展道路巡查，按指令投入应急强排工作；做好大流量强排泵车、移动发电机、疏通车、行车、变压器（含高低压配电等）等特种设备的日常保养、维修，按规定定期检测核验；泵站环境卫生符合全国卫生城市标准；具有完备的污水设施运维、安全生产流程、管理制度；从事特种作业人员持证上岗；不发生一般以上安全生产事故等。

（12）本项目采用固定总价报价，总价包干。本次投标报价为投标人在投标文件中提出的各项费用支付金额的总和（包括但不限于为完成本招标项目全过程的一切费用，投标报价应包含人工费、材料费、日常设备、设施中小修及日常保养费、清淤费、机械设备费、运维车辆维修保养保险费、中小修挖掘占用和日常运维车辆通行证办理手续费、临时设施费、住宿费、交通费、通讯费、数据处理、安全措施费、资料费、日常办公费（含保洁）、汛期应急费、保险费、管理费、出具相关报告、利润、税金等完成本项目全部内容所涉及的一切费用。），因客观原因未能实施的服务内容在年终结算时扣除相应费用。

（13）投标人应在收到中标通知书后，自行办理设施小中修涉及市政道路、绿化施工临时占用挖掘、交巡警、城管、供电以及日常运维车辆通行证等相关手续，此项报价综合考虑到报价中。

采购人提供的运维车辆维修、保养、保险等费用综合考虑到投标报价中。本项目中标人在泵站运维过程中的水电费由采购人负责，不包含在投标报价中。

★（14）投标人须在详细报价书中单独列出报价，其中管网检测投标报价不得少于150万元/年，否则投标无效。

（15）本项目招标范围内需运行维护的污水管网情况如表1：

表1 连云港市市区污水管网情况

| 连云港市市区污水管网一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止位置 | 管道规格 | 工作方式 | 管道材质 | 断面位置 | 污水管线长度(M) |
|  | 海州区管网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 朝阳路 | 运河路～郁州路 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧绿化带 | 948.5 |
|  |  | 运河路～学院路 | DN500/DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧绿化带 | 893 |
| 2 | 科苑路 | 苍梧路~凌州泵站 | DN1000 | 重力管 | 混凝土管 | 西侧绿化带 | 1,041.00 |
|  |  | 朝阳路～苍梧路 | DN1000 | 重力管 | 混凝土管 | 西侧绿化带 | 962 |
|  |  | 朝阳路～海宁路 | DN800 | 重力管 | 混凝土管 | 西侧绿化带 | 978.4 |
|  |  | 海宁路~红沙路 | DN600 | 重力管 | 混凝土管 | 西侧绿化带 | 521 |
|  |  | 海宁路~红沙路 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 西侧绿化带 | 524 |
| 3 | 绿园路 | 郁州路~巨龙路 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 582 |
|  |  | 巨龙路～运河路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 508.9 |
|  |  | 科苑路~市府东路 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 489 |
|  |  | 市府东路～学院路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 414.6 |
| 4 | 海宁路 | 郁州路~运河路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 939.1 |
|  |  | 科苑路～学苑路 | DN600 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 948.7 |
|  |  | 新海路～幸福路 | DN1000 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 400 |
|  |  | 幸福路～镇海路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 891 |
|  |  | 镇海路～新孔路 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 742 |
|  |  | 新孔路～盐河路 | DN800 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 1,048.00 |
|  |  | 盐河路～海昌路 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 489 |
|  |  | 海昌路～通灌路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 706 |
|  |  | 通灌路～玉龙花园 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 503 |
|  |  | 玉龙花园～郁州路 | DN600 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 571 |
|  |  | 清河路～盐河路泵站 | DN600 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 109 |
|  |  | 清河路～盐河路泵站 | DN800 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 310 |
| 5 | 建设路 | 郁州路～运河路 | DN500/400 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 1,118.00 |
|  |  | 科苑路～学院路 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 948.8 |
|  |  | 盐河路～清河路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道 | 550 |
|  |  | 新孔路~镇海路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道 | 730 |
| 6 | 运河路 | 苍梧路~海宁路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 西侧快车道 | 1,684.00 |
|  |  | 苍梧路~文昌路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道 | 672 |
| 7 | 学院路 | 朝阳路~苍梧路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧慢车道 | 819 |
|  |  | 海宁路~朝阳路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧慢车道 | 952 |
| 8 | 巨龙路 | 文昌路~朝阳路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧慢车道 | 1,354.00 |
|  |  | 朝阳路～海宁路 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧慢车道 | 865 |
|  |  | 海连路～文昌路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道西侧 | 497 |
|  |  | 解放路～陇海路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道西侧 | 520 |
| 9 | 郁州路 | 解放路~人民路 | DN1200 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧绿化带 | 500 |
|  |  | 赢州路～朝阳路 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧绿化带 | 794 |
|  |  | 朝阳路~绿园路 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧慢车道 | 435 |
|  |  | 绿园路~苍梧泵站 | DN800 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧慢车到 | 420 |
|  |  | 苍梧泵站～文昌路 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧绿化带 | 748 |
|  |  | 海连路～文昌路 | DN800 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧绿化带 | 350 |
|  |  | 海连路~解放路 | DN1000 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧绿化带 | 1,155.00 |
| 10 | 文昌路 | 巨龙路~郁州路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道 | 601 |
| 11 | 规划路 | 苍梧路～绿园路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧绿化带 | 542 |
| 12 | 人民路 | 海连西路~人民路泵站 | DN1200 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 629 |
|  |  | 人民路泵站~站前广场 | DN800 | 压力管 | 混凝土管 | 北侧慢车道 | 1,183.00 |
|  |  | 人民路泵站~工农路 | DN600 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 344 |
|  |  | 工农路~财校路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧慢车道 | 587 |
|  |  | 站前广场~南极路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧绿化带 | 424 |
|  |  | 南极路~新新路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧绿化带 | 307 |
|  |  | 站前广场~南极路 | DN800 | 压力管 | 球墨铸铁管 | 南侧机动车道 | 482 |
|  |  | 通灌路~郁州北路 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧慢车道 | 772 |
| 13 | 通灌路 | 民主路~人民路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧慢车道 | 600 |
|  |  | 海宁路~玉带河桥 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧漫车道 | 230 |
|  |  | 玉带河桥~新建路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧漫车道 | 450 |
|  |  | 海宁路~朝阳路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧人行道 | 710 |
| 14 | 南极路 | 解放路~海连路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道东侧 | 690 |
|  |  | 海连路~大庆路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道东侧 | 284 |
|  |  | 大庆路~朝阳路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道东侧 | 361 |
|  |  | 朝阳路~海宁路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道东侧 | 780 |
|  |  | 海宁路~玉带河 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道东侧 | 390 |
|  |  | 解放路~人民路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道 | 1,250.00 |
| 15 | 海连路 | 龙河广场~健康路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧慢车道 | 727 |
|  |  | 健康路~郁州路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧慢车道 | 295 |
|  |  | 郁州路~巨龙路 | DN600 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧慢车道 | 420 |
|  |  | 巨龙路~东方乐园 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧慢车道 | 415 |
|  |  | 东方乐园~凌州路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧慢车道 | 799 |
|  |  | 人民路~蔷薇河 | DN600 | 重力管 | PE管 | 北侧绿化带 | 1,166.00 |
|  |  | 浦南工业园~陇海铁路 | DN315 | 压力管 | PE管 | 过蔷薇河与204国道 | 912 |
| 16 | 大庆路 | 幸福路~镇海路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 道路北侧 | 185 |
|  |  | 镇海路~新孔路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 道路北侧 | 490 |
|  |  | 新孔路~西盐河西岸1 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 道路北侧 | 502 |
|  |  | 新孔路~西盐河西岸2 | DN600 | 重力管 | 混凝土管 | 道路北侧 | 173 |
|  |  | 新孔路~西盐河西岸3 | DN800 | 重力管 | 混凝土顶管 | 道路北侧 | 71 |
|  |  | 海昌路~西盐河东岸 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 道路北侧 | 350 |
| 17 | 陇海路 | 新孔路~西盐河西岸 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 道路北侧 | 692 |
|  |  | 通灌路~龙尾河西岸 | DN600 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧人行道 | 145 |
|  |  | 龙尾河东岸~龙河路 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧人行道 | 461 |
|  |  | 龙河路~郁州路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧人行道 | 502 |
|  |  | 郁州路~巨龙路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧人行道 | 400 |
| 18 | 新孔路 | 玉带河桥~海宁路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧机动车道 | 776 |
|  |  | 玉带河桥~新建路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 东侧机动车道 | 200 |
|  |  | 海宁路~朝阳路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 西侧机动车道 | 479 |
|  |  | 孔望山路~新建路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 西侧机动车道 | 540 |
|  |  | 朝阳路~大庆路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 西侧机动车道 | 394 |
|  |  | 海连路-陇海路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 西侧机动车道 | 300 |
| 19 | 解放路 | 和平桥~郁州路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道南侧 | 916 |
|  |  | 郁州路~巨龙路 | DN800 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道南侧 | 225 |
|  |  | 巨龙路~凌州路 | DN800 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧绿化带 | 386 |
|  |  | 凌州路~高架 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧人行道 | 860 |
| 20 | 凌州路 | 解放路~海连路 | DN800 | 重力管 | 混凝土管 | 西侧绿化带 | 1,258.00 |
| 21 | 镇海路 | 建设路~海宁路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 绿化带 | 700 |
|  |  | 玉带河~海宁路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道 | 600 |
|  |  | 玉带河~新建路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道 | 600 |
| 22 | 红砂路 | 南极路~通灌路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道南侧 | 1,000.00 |
|  |  | 通灌路~郁州路 | DN560 | 重力管 | PE管 | 绿化带 | 1,126.00 |
| 23 | 沙板桥片区 | 铁路专用线~泵站 | DN200 | 重力管 | 钢管 | 南侧绿化带 | 64 |
|  |  | 铁路专用线~泵站 | DN300 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧绿化带 | 125 |
|  |  | 铁路专用线~泵站 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 南侧绿化带 | 305 |
|  |  | 沙板桥泵站~新建西路 | DN300 | 压力管 | 球墨铁管 | 西侧机动车道 | 595 |
| 24 | 新建路 | 锦屏路~北大街 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧机动车道 | 376 |
|  |  | 北大街~新海路 | DN600 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧机动车道 | 260 |
|  |  | 新海路~幸福路 | DN600 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道 | 268 |
|  |  | 南极路~瀛洲路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道 | 2,500.00 |
|  |  | 西盐河~花园路 | DN315 | 重力管 | 混凝土管 | 北侧机动车道 | 4,249.00 |
| 25 | 新海路 | 新建西路~玉带河 | DN800 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道 | 734 |
|  |  | 过玉带河 | DN630 | 重力管 | PE管 | 过玉带河 | 409 |
|  |  | 玉带河~海宁路 | DN1200 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道 | 1,488.00 |
|  |  | 海宁路~海连路 | DN1200 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道 | 1,700.00 |
| 26 | 公园1号路 | 人民路~建国路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道 | 400 |
| 27 | 新生民路 | 海昌路~南极路 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道 | 460 |
| 28 | 幸福路 | 海连路~幸福桥 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 机动车道 | 2,200.00 |
| 29 | 310国道 | 大浦厂~振兴路 | DN1000 | 压力管 | 球墨铸铁管 | 绿化带 | 2,420.00 |
| 30 | 圣湖路出水管 | 圣湖路泵站接310国道 | DN1000 | 压力管 | 球墨铸铁管 | 绿化带 | 726 |
|  |  |  | DN700 | 压力管 | PE管 | 绿化带 | 560 |
| 31 | 四院专用污水管 | 解放路~大浦河 | DN160 | 压力管 | PE管 | 绿化带 | 2,500.00 |
| 32 | 节能减排项目 | 大浦二厂供水 | DN500\DN800 | 压力管 | 球墨铸铁、PE管 | 绿化带 | 616 |
| 33 |  | 郁州泵站~纬三路 | DN315 | 压力管 | PE管 | 绿化带 | 2,558.00 |
| 34 |  | 新海中学院内 | DN400 | 重力管 | PE管 | 人行道 | 447 |
|  |  | 至科苑路西侧，苍梧路南侧 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 东盐河路西侧-东盐河-科苑路西侧，苍梧路南 | DN630、DN500 | 重力管 | PE管 | 过河 | 388 |
| 36 |  | 东盐河路与苍梧路交叉口、东盐河西岸、苍梧 | DN630 | 重力管 | PE管 | 绿化带 | 285 |
| 37 |  | 东盐河西岸、绿园路北侧-绿园路南侧、朝阳?DN630、DN500、DN400 | 重力管 | PE管 | 绿化带 |  | 8 |
| 38 |  | 淮海工学院北侧 | DN400 | 重力管 | PE管 | 绿化带 | 217 |
| 39 |  | 淮海工学院南侧 | DN450 | 重力管 | PE管 | 慢车道 | 216 |
| 40 |  | 朝阳东路南侧、市革命纪念馆、金秋情缘北门 | DN400 | 重力管 | PE管 | 机动车道 | 177 |
| 41 |  | 科苑路东侧、苍梧三期、凤凰大厦 | DN400 | 重力管 | PE管 | 慢车道 | 114 |
| 42 |  | 学院路、水木华园 | DN600、DN300 | 重力管 | PE管 | 慢车道 | 4 |
| 43 |  | 东盐河西岸、东盐河路东侧、朝阳东路两侧 | DN500、DN400 | 重力管 | PE管 | 绿化带 | 352 |
| 44 |  | 建设东路南侧、苍梧小学、凤凰大道西侧 | DN400 | 重力管 | PE管 | 过河 | 192 |
| 45 |  | 城乡建设局门口、凤凰大道东侧、建设东路北 | DN315 | 重力管 | PE管 | 人行道 | 181 |
| 46 |  | 苍梧三期南门、下穿建设东路 | DN300、DN315 | 重力管 | PE管 | 机动车道 | 35 |
| 47 |  | 新海高级中学北大门两侧 | DN400 | 重力管 | PE管 | 人行道 | 302.9 |
| 48 |  | 龙尾河瀛洲路建设路通院巷 | DN450 | 重力管 | PE管 | 过河 | 92 |
| 49 |  | 龙尾河瀛洲路水产品市场 | DN400 | 重力管 | HDPE管 | 绿化带 | 20 |
| 50 |  | 通灌路桥北、龙尾河东北侧 | DN450 | 重力管 | HDPE管 | 绿化带 | 15 |
| 51 |  | 港城大道与凌州东路交叉口东侧、东盐河西侧 | DN450 | 重力管 | PE管 |  | 120 |
| 52 |  | 龙尾河瀛洲路 | DN450 | 重力管 | PE管 | 过嬴洲路 | 120 |
| 53 |  | 新海路两侧、新海桥东侧、玉带河两岸 | DN450 | 重力管 | PE管 |  | 120 |
| 54 |  | 江化南路、甲子河东西两侧、玉带河南北两岸 | DN315、DN450 | 重力管 | PE管 |  | 795 |
| 55 |  | 郁洲南路、景山秀水 | DN450 | 重力管 | PE管 |  | 45 |
| 56 |  | 振兴绿园、兴隆装饰城、东盐河两岸 | DN315、DN450 | 重力管 | HDPE管 |  | 560 |
| 57 |  | 沈圩闸东侧排口、市鑫海水利工程质量检测中 | DN300 | 重力管 | 混凝土管 | 绿化带 | 39.6 |
| 58 |  | 西盐河、南极路北路、南极桥附近 | DN450 | 重力管 | PE管 | 过河 | 117.5 |
| 59 |  | 西盐河、南极路北路、南极桥附近 | DN560 | 重力管 | PE管 | 过河 | 87 |
| 60 |  | 西盐河、一号泵站河对面 | DN300 | 重力管 | 混凝土管 | 绿化带 | 4.6 |
| 61 |  | 西盐河、民主桥东侧排口 | DN450 | 重力管 | PE管 | 机动车道 | 35 |
| 62 |  | 西盐河西岸、大庆西路与盐河路交叉口 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 绿化带 | 8 |
| 63 |  | 西盐河西岸、海宁路与盐河路交叉口东北角 | DN450 | 重力管 | PE管 | 绿化带 | 130 |
| 64 |  | 西盐河西岸、海宁路与盐河路交叉口东北角 | DN560 | 重力管 | PE管 | 绿化带 | 64 |
| 65 |  | 西盐河东岸、海宁路与盐河路交叉口东北角 | DN560 | 重力管 | PE管 | 绿化带 | 118 |
| 66 |  | 建设东路、科苑路至学院路、海连新天、中央 | DN160 | 重力管 | PVC管 | 人行道 | 175 |
| 67 |  | 建设东路、科苑路至学院路、海连新天、中央 | DN200 | 重力管 | PVC管 | 人行道 | 517 |
| 68 |  | 建设东路、科苑路至学院路、海连新天、中央 | DN300 | 重力管 | 塑钢缠绕管 | 人行道 | 79.2 |
| 69 |  | 建设东路与学院路交叉口至金秋情缘小区内 | DN355 | 重力管 | PE管 | 机动车道 | 136 |
| 70 |  | 科苑路---运河路---文昌路 | DN400、DN560 | 重力管 | PE管 | 绿化带、机动车道 | 866 |
| 71 |  | 海连路与巨龙路交叉口 | DN450 | 重力管 | PE管 | 机动车道 | 118 |
| 72 |  | 民主西路与盐河北路交叉口 | DN450 | 重力管 | PE管 | 机动车道 | 98.4 |
| 73 | 龙尾河东岸 | 朝阳路~民主路泵站 | DN800 | 重力管 | 混凝土管 | 河边绿化带 | 2,728.00 |
|  |  | 民主路泵站~人民路泵站 | DN1000 | 重力管 | 混凝土管 | 河边绿化带 | 970 |
| 74 | 龙尾河西岸 | 海宁路~扁担河 | DN1000 | 重力管 | 混凝土管 | 河边绿化带 | 1,444.00 |
|  |  | 人民路~扁担河 | DN1200 | 重力管 | 混凝土管 | 河边绿化带 | 3,379.00 |
| 75 | 西盐河东岸 | 海宁路~朝阳路 | DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 河边绿化带 | 700 |
|  |  | 海连路~朝阳路 | DN600 | 重力管 | 混凝土管 | 河边绿化带 | 764 |
|  |  | 人民路~海连路 | DN800 | 重力管 | 混凝土管 | 河边绿化带 | 2,363.00 |
| 76 | 西盐河西岸 | 海宁路~朝阳路 | DN800 | 重力管 | 混凝土管 | 河边绿化带 | 628 |
|  |  | 朝阳路~陇海路 | DN1000 | 重力管 | 混凝土管 | 河边绿化带 | 1,227.00 |
|  |  | 1号泵站~陇海路 | DN1200 | 重力管 | 混凝土管 | 河边绿化带 | 800 |
| 77 |  | 人民公园污水泵站 | DN600 | 压力管 | PE管 | 绿化带 | 1,070.00 |
|  |  | ～化工排污沟污水管道 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 幸福路污水管道 | 1800*2000 | 重力管 | 石砌 | 河边西侧 | 6,750.00 |
|  |  | ～大浦方涵化工排污沟 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 大浦方涵 | 2000*2400 | 重力管 | 石砌 | 绿化带 | 2,749.00 |
| 80 |  | 龙尾河西侧、新浦中学北 | DN300 | 重力管 | 混凝土管 | 河边绿化带内 | 39.6 |
| 81 |  | 西盐河、南极北路、南极桥附近 | DN400、DN560 | 重力管 | PE管 |  | 204.5 |
| 82 |  | 西盐河、江南印象对面 | DN300 | 重力管 | 混凝土管 | 绿化带内 | 4.6 |
| 83 |  | 西盐河、民主桥西侧 | DN450 | 重力管 | 混凝土管 | 河边绿化带内 | 35 |
| 84 |  | 西盐河西岸、大庆桥北 | DN400 | 重力管 | 混凝土管 | 河边绿化带内 | 8 |
| 85 |  | 西盐河西岸、海宁路与盐河路交叉口、盐河路东侧 | DN450、DN560 | 重力管 | PE管 | 河边绿化带内 | 259 |
| 86 |  | 西盐河东侧、海宁路与盐河路交叉口 | DN560 | 重力管 | PE管 | 河边绿化带内 | 118 |
| 87 |  | 通灌北路桥西、龙尾河北侧 | DN450 | 重力管 | HDPE管 | 河边绿化带内 | 8 |
| 88 |  | 通院巷、瀛洲路西侧绿化带过龙尾河至龙尾河西侧绿化带 | DN450 | 重力管 | PE管 | 河边绿化带内 | 98 |
| 89 |  | 建设东路路头，水产品市场门前过龙尾河至龙尾河西侧绿化带 | DN450 | 重力管 | PE管 | 过河 | 120 |
| 90 |  | 郁海广场北，瀛洲路东侧非机动车道过瀛洲路至龙尾河西侧绿化带内 | DN560 | 重力管 | PE管 | 非机动车道 | 167 |
| 91 |  | 龙尾河西侧，郁海广场绿化带内 | DN450 | 重力管 | HDPE管 | 绿化带内 | 45 |
| 92 |  | 东盐河西侧，凌州路南侧非机动车道过凌州路至凌州路北侧人行道 | DN450 | 重力管 | PE管 | 非机动车道 | 135 |
| 93 |  | 新海路东侧、玉带河南侧绿化带至玉带河北侧新海路污水检查井 | DN450 | 重力管 | PE管 | 绿化带 | 138 |
| 94 |  | 德邦化肥厂东侧机动车道过玉带河南侧合流排口一段、玉带河南侧，甲子河东西两侧 | DN315、DN450 | 重力管 | PE管 | 绿化带 | 945 |
| 95 |  | 郁洲南路、玉带河北 | DN450 | 重力管 | PE管 | 非机动车道 | 47 |
| 96 |  | 东盐河南侧，兴隆装饰城拖管过河至海宁大道 | DN315、DN450 | 重力管 | PE管 | 绿化带 | 720 |
| 97 |  | 新海高级中学内，沿北围栏，起点东测信号塔终点大门西侧约50米 | DN450 | 重力管 | PE管 | 人行道 | 138 |
| 98 |  | 海连新天、中央华府、金秋情缘沿街（建设路）商铺门前 | DN160、DN200、DN300 | 重力管 | PE管 | 人行道 | 1,027.50 |
| 99 |  | 建设东路与学院路交叉口 | DN355 | 重力管 | PE管 | 人行道 | 136 |
| 100 |  | 东盐河西侧，苍梧路北 | DN400、DN560 | 重力管 | PE管 | 绿化带 | 1,025.00 |
| 101 |  | 巨龙路，海连路北侧 | DN450 | 重力管 | PE管 | 机动车道 | 118 |
| 102 |  | 西盐河西岸，民主路北侧 | DN450 | 重力管 | PE管 | 机动车道 | 98.4 |
| 103 |  | 龙尾河西岸，贾圩桥南北两侧 | DN400 | 重力管 | PE管 | 桥底 | 66 |
| 104 |  | 东盐河西岸，苍梧路北 | DN400 | 重力管 | PE管 | 绿化带 | 122 |
| 105 |  | 南极路东侧，红砂路两侧 | DN400 | 重力管 | PE管 | 绿化带 | 812 |
| 106 |  | 建设路南侧（通灌路-龙尾河） | DN500 | 重力管 | PE管 | 人行道 | 832 |
| 107 |  | 淮海工学院南门 | DN300 | 重力管 | PE管 | 人行道 | 95 |
| 108 |  | 龙尾河西侧，建设路北侧 | DN400 | 重力管 | PE管 | 绿化带 | 40 |
| 109 |  | 西盐河两岸，沈圩桥西侧 | DN400 | 重力管 | PE管 | 过河 | 264 |
| 110 |  | 龙尾河东侧，通灌路桥-建国路 | DN400 | 重力管 | PE管 | 快车道 | 847 |
| 111 |  | 玉带河北侧，新海桥东侧 | DN400 | 重力管 | 波纹管 | 绿化带 | 386.5 |
| 112 |  | 海宁路南侧，玉带新村段 | DN400 | 重力管 | PE管 | 绿化带 | 58 |
| 113 |  | 玉河路西侧 | DN400 | 重力管 | PE管 | 机动车道 | 408.9 |
| 114 |  | 南极南路（海宁路-秦东门大街） | DN400 | 重力管 | PE管 | 人行道 | 800 |
| 115 |  | 东望路（红砂路-秦东门大街） | DN400 | 重力管 | PE管 | 人行道 | 400 |
| 116 |  | 海昌路（海宁路-玉带河路） | DN400 | 重力管 | PE管 | 人行道 | 300 |
| 117 |  | 经二路（海宁路-玉带河路） | DN400 | 重力管 | PE管 | 慢车道 | 130 |
| 118 | 应急水源输送管网 | 茅口排灌站院内-大圣湖 | DN1200 | 压力管道 | 球墨铸铁管 | 河边 | 8900 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 139,892.20 |
|  | 连云地区管网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新光路 | 新墟公路~中华路 | DN1200 | 重力管 | 混凝土管 | 绿化带 | 505 |
|  |  | 站前路~中华路 | DN600/DN500 | 重力管 | 混凝土管 | 绿化带 | 365 |
|  |  | 站前路~虎平路 | DN600/DN800 | 重力管 | 混凝土管 | 绿化带 | 914 |
|  |  | 虎平路~碱厂南路 | DN1000 | 重力管 | 混凝土管 | 绿化带 | 1,574.00 |
| 2 | 碱厂南路 | 平山路~碱厂南路泵站 | 1800*1300 | 重力管 | 现浇方函 | 绿化带 | 1,440.00 |
| 3 | 平山路 | 平山泵站~碱厂南路 | DN1000 | 压力管 | 球铁管 | 绿化带 | 938 |
|  |  | 大港路~碱厂南路 | DN1500 | 压力管 | 混凝土顶管 | 绿化带 | 1,295.00 |
| 4 | 运盐河东岸 | 新光路~碱厂泵站 | DN1000 | 重力管 | 混凝土管 | 绿化带 | 696 |
| 5 | 大港路 | 送盐水渠~平山路 | DN1000 | 重力管 | 混凝土顶管 | 绿化带 | 680 |
|  |  | 污水厂~平山路 | DN1500 | 重力管 | 混凝土顶管 | 绿化带 | 870 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 9,277.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 149,169.20 |

本项目招标范围内需运行维护的污水泵站情况如表2：

表2 连云港市区污水泵站情况

| 连云港市市区污水泵站一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 泵站名称 | 具体位置 | 规模（t/d） | 主要设备（水泵功率、台数；格栅机台数；启闭机台数；行车荷载；皮带输送机台数；变压器台数、容量等。 | 备注 |
|  |  |  |  |  | （地上/地下） |
| 1 | 1号站 | 盐河北路 | 5.7万吨/日 | 一台功率20KW、两台功率50KW、一台功率24KW；一台国产格栅、一台进口格栅；四台启闭机；行车2.8T；一台皮带机；一台变压器160KVA。 | 地上 |
|  |  | 石油公司路对面 |  |  |  |
| 2 | 2号站 | 民主路与盐河北路 | 2万吨/日 | 一台功率11KW、两台功率12.5KW；一台国产格栅、一台进口格栅；四台启闭机；行车0.5T；一台皮带机；一台变压器100KVA。 | 地上 |
|  |  | 交叉口向东 |  |  |  |
| 3 | 3号站 | 龙溪北路与陇海东路 | 5.6万吨/日 | 两台功率30K、两台功率16KW；一台国产格栅、一台进口格栅；四台启闭机；行车1T；一台皮带机；一台变压器125KVA。 | 地上 |
|  |  | 交叉口向北 |  |  |  |
| 4 | 4号站 | 河边南路与民主东路 | 3.96万吨/日 | 一台功率12.5KW、两台功率9KW；一台国产格栅、一台进口格栅；四台启闭机；行车3T；一台皮带机；一台变压器200KVA。 | 地上 |
|  |  | 交叉口向北 |  |  |  |
| 5 | 5号站 | 人民东路与通灌北路 | 13.2万吨/日 | 两台功率50KW、两台功率54KW；一台国产格栅、一台进口格栅；四台启闭机；行车3T；一台皮带机；一台变压器315KVA。 | 地上 |
|  |  | 交叉口向北 |  |  |  |
| 6 | 海州泵站 | 幸福桥南 西侧 | 2.6万吨/日 | 三台功率30KW；两台格栅；五台启闭机；行车2T；一台变压器160KVA。 | 地上 |
| 7 | 海宁泵站 | 南极南路 | 0.9万吨/日 | 一台功率5.7KW；一台功率13.5KW；一台功率15KW；两台国产格栅；一台启闭机；行车1T；两台变压器200KVA。 | 地上 |
|  |  | 水岸新都西侧 |  |  |  |
| 8 | 苍梧绿园泵站 | 郁洲路 | 1.5万吨/日 | 三台功率16KW；两台格栅；四台启闭机；行车2T；一台皮带机；三台变压器80KVA。 | 地上 |
|  |  | 苍梧绿园东门北侧 |  |  |  |
| 9 | 郁洲公园泵站 | 郁洲北路 | 3万吨/日 | 三台功率30KW；两台格栅；四台启闭机；行车2T；一台皮带机；两台变压器160KVA。 | 地上 |
|  |  | 郁洲公园东门南侧 |  |  |  |
| 10 | 建设路泵站 | 建设东路 | 0.75万吨/日 | 两台功率7.5KW、一台功率9KW；一台粉碎型格栅；四台启闭机。 | 地下 |
|  |  | 交通控股院内 |  |  |  |
| 11 | 郁洲南路泵站 | 郁洲南路 | 1万吨/日 | 三台功率19.5KW；一台粉碎型格栅；两台启闭机；两台变压器80KVA。 | 地下 |
|  |  | 江苏中荷花花卉东门南侧 |  |  |  |
| 12 | 人民西路泵站 | 人民西路与工农路路 | 7.9万吨/日 | 两台功率45KW、两台功率100KW；两台格栅；四台启闭机；行车4T；一台皮带机；一台变压器250KVA。 | 地上 |
|  |  | 交叉口向西 |  |  |  |
| 13 | 平山路泵站 | 云和路 | 10.4万吨/日 | 一台功率100KW、三台功率110KW；两台格栅；四台启闭机；行车4T；一台变压器630KVA。 | 地上 |
|  |  | 平山花园东门南侧 |  |  |  |
| 14 | 盐河路泵站 | 盐河南路与海宁西路 | 2.43万吨/日 | 四台功率30KW；一台粉碎型格栅；四台启闭机。 | 地下 |
|  |  | 交叉口向北 |  |  |  |
| 15 | 幸福路泵站 | 幸福路与园丁巷交叉口 | 0.46万吨/日 | 两台功率9KW；一台粉碎型格栅；一台启闭机。 | 地下 |
|  |  | 香格里拉东门南侧 |  |  |  |
| 16 | 沙板桥泵站 | 西门路 | 0.87万吨/日 | 三台功率16KW；一台粉碎型格栅。 | 地下 |
|  |  | 馨海名郡院内 |  |  |  |
| 17 | 物流园泵站 | 海连西路 | 0.5万吨/日 | 三台功率13.5KW；一台粉碎型格栅。 | 地下 |
|  |  | 农产品交易市场北路对面 |  |  |  |
| 18 | 凌州路泵站 | 科苑路与凌州路交叉口 | 2.5万吨/日 | 两台功率45KW、一台功率50KW；两台格栅；四台启闭机；行车8T；两台变压器250KVA。 | 地上 |
|  |  | 西南角 |  |  |  |
| 19 | 圣湖路泵站 | 圣湖路与杏坛路交叉口 | 7.8万吨/日 | 两台功率75KW、两台功率37KW；两台格栅；五台启闭机；行车3T；两台变压器630KVA。 | 地上 |
|  |  | 向西 |  |  |  |
| 20 | 青峰路泵站 | 杏坛路 | 1.7万吨/日 | 四台功率30KWW；一台粉碎型格栅；一台启闭机；行车2T；两台变压器125KVA。 | 地下 |
|  |  | 美麟常青藤西门路对面 |  |  |  |
| 21 | 幸福桥截流泵站 | 幸福桥北 西侧 | 2万吨/日 | 两台功率22KW、一台功率14KW；一台粉碎型；一台启闭机。 | 地下 |
| 22 | 大圣湖应急水源泵站 | 大圣湖 | 8.6万吨/日 | 4台上海凯泉水泵，功率37KW，扬程9米，设计流量900m³/小时；一台变压器400KVA。 | 地上 |
| 23 | 茅口应急水源泵站 | 茅口排灌站院内 | 17.2万吨/日 | 4台上海凯泉水泵，功率250KW，扬程30米，设计流量1800m³/小时；一台变压1200KVA；行车8吨。 | 地上 |

本项目招标范围内需运行维护的污水管网泵站联网监控设备情况如表3：

表3 连云港市区污水管网泵站联网监控设备清单

| 连云港市市区污水管网泵站联网监控设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 计量单位 | 数量 |
| 一、监控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 监控计算机 | i7-4790 主频3.3GHZ/4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3 非-ECC/1T SATA (7.200 Rpm) 硬盘/DVDRW/24寸宽/3Y，含操作系统 | 套 | 5 |
| 2 | 视频监控计算机 |  | 套 | 1 |
|  |  | i7-4790 主频3.3GHZ/4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3 非-ECC/1T SATA (7.200 Rpm) 硬盘/DVDRW/24寸宽/3Y，含操作系统 |  |  |
| 3 | 服务器 | 六核英特尔®至强® E5-2640 v3 2.6GHz,20M 缓存,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (90W) 最大内存 1866MHz *2/4G*2/300G SAS*5 10K/raid 5/冗余电源/dvd/导轨/3年,含操作系统 | 套 | 5 |
| 4 | 工程师站 | i5-6200U/4G*1/HD520/256G/8260/(1366x768) /摄像头/蓝牙/WIN10 64/3NBD/无CC/4芯/无保留硬盘/E-DOCK (便携式计算机) | 套 | 1 |
| 5 | LED大屏 | 规格:3x7x55寸 分辨率1920x1080，屏幕亮度：500cd/m²，尺寸：55寸。 | 套 | 1 |
| 6 | 交换机 | 三层交换机,多模光口x4、RJ45口x24。 | 台 | 1 |
| 7 | 内网嵌入交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口交换机。 | 台 | 1 |
| 8 | 路由器 | 路由器 | 台 | 1 |
| 9 | UPS不间断电源设备 | 规格:10KVA 60min | 台 | 1 |
| 10 | 输出设备 | A3幅面、最高分辨率：1200×1200dpi，打印速度>=30PPM | 台 | 1 |
| 11 | KVM切换器 | 8口KVM切换器，17"机架式液晶显示器套件，KVM线，机架式键盘、鼠标 | 台 | 1 |
| 12 | 软件 | PLC配套 | 套 | 1 |
| 13 | 监控调度软件 | 实时监控软件：运行客户端，无限点 | 套 | 3 |
| 14 | 监控调度软件 | 系统平台软件：System Platform 系统平台，50K IO/25K 实时历史数据库点 | 套 | 1 |
| 15 | 监控调度软件 | 实时监控软件：开发版监控软件，无限点 | 套 | 1 |
| 16 | 监控调度软件 | 关系型数据库 | 套 | 1 |
| 17 | 监控调度软件 | Web发布软件，10客户 | 套 | 1 |
| 18 | 监控调度软件 | 视频管理平台软件 | 套 | 1 |
| 19 | 监控调度软件 | 监控集控、调度、管理系统开发、调试和投运 | 套 | 1 |
| 20 | 排水管理软件 | 1、名称:智慧排水基础支撑平台 | 套 | 1 |
|  |  | 2、内容:智慧排水平台基础软件包、企业门户、企业服务总线、商业智能分析软件、消息中间件、工作流软件、后台日志管理 |  |  |
| 21 | 排水管理软件 | 1、名称:业务数据接入与开发 | 套 | 1 |
|  |  | 2、内容:生产运行数据集成、下属污水厂运行数据集成、下属窖井水位运行数据集成、泵站运行数据集成、下属管网运行数据集成 |  |  |
| 22 | 排水管理软件 | 1、名称:智慧排水数据中心 | 套 | 1 |
|  |  | 2、内容:数据整理、数据转换、数据融合 |  |  |
| 23 | 排水管理软件 | 1、名称:综合GIS平台对接 | 套 | 1 |
|  |  | 2、内容:综合查询对接、管网管理对接、管网统计分析对接、管网分析对接 |  |  |
| 24 | 排水管理软件 | 1、名称:生产运行监控管理 | 套 | 1 |
|  |  | 2、内容:泵站运行监控、污水厂运行监控、实时水位监测、水质监测、视频综合监控、车辆GPS监控、窖井水位监测、水雨情监测、报警管理 |  |  |
| 25 | 排水管理软件 | 1、名称:设备管理系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、内容:设备档案管理、设备运行管理、保养管理、维修管理、巡检管理、备品备件管理 |  |  |
| 26 | 排水管理软件 | 1、名称:综合运行管理系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、内容:工程管理、排水用户管理、排放口管理、低洼积水点管理、文件管理、业务考核管理 |  |  |
| 27 | 排水管理软件 | 1、名称:统计分析系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、内容:泵站流量分析、泵站、管网压力分析、水位分析、水质分析、污水厂处理量分析 |  |  |
| 28 | 排水管理软件 | 1、名称:应急指挥系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、内容:应急准备管理、值班管理、排放口管理、应急指挥、应急总结 |  |  |
| 29 | 排水管理软件 | 1、名称:信息服务系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、内容:信息发布、公众交流互动、公众服务 |  |  |
| 30 | 排水管理软件 | 1、名称:排水综合调度系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、内容:综合信息总览、调度模式、预案管理、调度日志、调度分析 |  |  |
| 31 | 排水管理软件 | 1、名称:基于大数据分析的辅助决策分析系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、内容:生产综合分析、生产安全分析、偷排、超排监测分析、雨量与排水关系、温度与排水关系、大用户分析与水质关系分析 |  |  |
| 32 | 外网防火墙 | :吞吐量≥4Gbps，必须支持性能扩展；最大并发会话数≥220万,且必须支持扩展，必须支持基于二进制的日志记录格式,必需具备内网隔离与日志报警功能 | 套 | 1 |
| 33 | 机柜、机架 | 1、名称:弱电柜 | 台 | 1 |
|  |  | 2、含电源、配线架等全套配齐 |  |  |
| 34 | 电脑操作台 | 规格:6000x1000mm钢木结合材质，配五把椅子 | 套 | 1 |
| 35 | 立式变频空调 | 规格:3P | 台 | 1 |
| 36 | 防静电活动地板 | 含除尘、底漆、防潮等。 | m2 | 45 |
| 37 | 配电箱 | 中控室配电 | 台 | 1 |
| 38 | 卫星全球定位系统 | 1、名称:车载GPS | 套 | 1 |
|  |  | 2、型号:全套配齐，包含至少10辆车载GPS |  |  |
| 39 | 通讯接口 | 1、类别:污水厂通讯接口，数据采集、监控 | 套 | 4 |
| 40 | 物位检测仪表 | 1、名称:窨井液位采集发送系统 | 台 | 10 |
|  |  | 2、无线、超声波、窨井用 |  |  |
| 41 | 配管配线 | 1、名称:配管、配线、辅材等 | 项 | 1 |
|  |  | 2、规格:各系统 |  |  |
| 42 | 变送单元仪表 | 1、名称:超声波液位变送器 LT-101~102 | 台 | 40 |
|  |  | 2、规格:FMU90 0~10m |  |  |
| 43 | 物位检测仪表 | 1、名称:超声波液位传感器 LE-101~102 | 台 | 40 |
|  |  | 2、规格:FDU91 0~10m |  |  |
| 44 | 流量仪表 | 1、名称:流量转换器 FT-101 | 台 | 5 |
|  |  | 2、规格:DN450-DN1000 |  |  |
|  |  | 3、泵房出水总管流量变送 |  |  |
| 45 | 流量仪表 | 1、名称:流量传感器 FE-101 | 台 | 5 |
|  |  | 2、规格:G3E5-0110-0000 |  |  |
|  |  | 3、泵房出水总管流量检测 |  |  |
| 46 | 过程分析仪表 | 1、名称:COD在线分析仪 AT-101 | 套 | 6 |
|  |  | 2、型号:CODmax |  |  |
|  |  | 3、规格:0~500mg/l |  |  |
|  |  | 4、出水及河道水COD检测变送 |  |  |
| 47 | 过程分析仪表 | 1、名称:氨氮分析仪 AT-102 | 套 | 6 |
|  |  | 2、型号:Amtax sc |  |  |
|  |  | 3、规格:0~50mg/l |  |  |
|  |  | 4、出水及河道水NH3-N检测变送 |  |  |
| 48 | 过程分析仪表 | 1、名称:总磷分析仪 AT-103 | 套 | 6 |
|  |  | 2、型号:Phosphax∑Sigma |  |  |
|  |  | 3、规格:0~10mg/l |  |  |
|  |  | 4、出水及河道水TP检测变送 |  |  |
| 49 | 分析柜、室 | 1、名称:出厂水在线监测室 | 台 | 6 |
|  |  | 2、规格:活动板房(10m2 ) |  |  |
|  |  | 3、包括基础、防水、空调、照明、上下水、预处理装置、取样设备等全套配齐 |  |  |
| 50 | 防雷接地装置 | 防雷接地装置 | 项 | 1 |
| 51 | 物位检测仪表 | 窨井液位计，0~5m | 套 | 4 |
| 52 | 声光模拟沙盘 | 声光模拟沙盘 | 项 | 1 |
| 53 | 网络键盘 | 网络键盘 | 套 | 1 |
| 54 | 解码器采购 | 解码器采购 | 套 | 1 |
| 55 | 高科单色显示屏 | 高科单色显示屏 | 套 | 1 |
| 56 | A3彩色激光打印机 | A3彩色激光打印机 | 套 | 1 |
| 57 | 柱状图自控界面 | 柱状图自控界面 | 项 | 1 |
| 58 | 除臭，路灯控制自控界面 | 除臭，路灯控制自控界面 | 项 | 1 |
| 59 | 茅口排灌站自动控制自控界面 | 茅口排灌站自动控制自控界面 | 项 | 1 |
| 60 | 窨井电池 | 窨井电池 | 套 | 5 |
| 二.1号泵站自控 |  |  |  |  |
| 61 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套；含编程 |  |  |
| 62 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 63 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 64 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 5 |
| 65 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 65 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 66 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 20 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 67 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 280 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 68 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 130 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 69 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 230 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 70 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 80 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 71 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 95 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 72 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 73 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 245 |
| 74 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 20 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC32 |  |  |
| 75 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 200 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 76 | 设备支架 | 1、名称:仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 77 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 2 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 78 | 不锈钢管 | 1、名称:取样管 | m | 26 |
|  |  | 2、规格:不锈钢管DN25 |  |  |
| 79 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 2 |
|  |  | 2、类别:200万20倍红外高速智能球，视频输出支持1280×720@60fps，分辨力不小于950TVL，支持最低照度可达彩色0.004Lux，黑白0.0004Lux |  |  |
| 80 | 监控摄像设备 | 低照度球机，DS-2DE7220IW-A | 套 | 3 |
| 81 | 监控摄像设备 | 枪机，DS-2CD3T20D-15 | 套 | 1 |
| 82 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:8路，支持录像打包时间1-300分钟可设置，支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC,15天不间断存储容量 |  |  |
| 83 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 84 | 避雷器 | 1、名称:视频防雷 | 组 | 2 |
|  |  | 2、规格:电源+网络，含防雷箱 |  |  |
| 85 | 门禁系统 | 1、名称:门禁系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含一套门禁控制器、电锁、读卡器、开门按钮、门禁管理系统、IC卡、管线、辅材等全套配齐，含大门箱体 |  |  |
| 86 | 入侵报警控制器 | 1、名称:电子围栏 | 套 | 1 |
|  |  | 2、脉冲型、6六制、周界120米，含报警主机、电子脉冲式探测器、管线、辅材等全套 |  |  |
| 87 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 88 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 193 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 89 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统 | 项 | 1 |
| 90 | 温控仪 | 温控仪 | 套 | 1 |
| 91 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 92 | 皮带机，格栅自动控制 | 皮带机，格栅自动控制 | 项 | 1 |
| 93 | 大门，院角摄像机 | 高配DS-2AF6223S | 套 | 2 |
| 三.二号泵站自控 |  |  |  |  |
| 94 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 95 | UPS不间断电源设备 | 规格:3KVA 60min | 台 | 1 |
| 96 | 交换机 | RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 97 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 4 |
| 98 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 40 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 99 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 100 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 140 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 101 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 80 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 102 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 140 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 103 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 54 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 104 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 45 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 105 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 31 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 106 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 195 |
| 107 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 173 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
|  |  | 4、配置形式:结合现场情况开槽暗配或支架明配 |  |  |
| 108 | 设备支架 | 仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 109 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 2 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 110 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 2 |
|  |  | 2、类别:200万20倍红外高速智能球，视频输出支持1280×720@60fps，分辨力不小于950TVL，支持最低照度可达彩色0.004Lux，黑白0.0004Lux |  |  |
| 111 | 监控摄像设备 | 低照度球机，DS-2DE7220IW-A | 套 | 3 |
| 112 | 监控摄像设备 | 枪机，DS-2CD3T20D-15 | 套 | 1 |
| 113 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:8路 |  |  |
| 114 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 115 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 2 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 116 | 门禁系统 | 1、名称:门禁系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含门禁控制器、电锁、读卡器、开门按钮、门禁管理系统、IC卡、管线、辅材等全套 |  |  |
| 117 | 入侵报警控制器 | 1、名称:电子围栏 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含报警主机、电子脉冲式探测器、管线、辅材等全套配齐 |  |  |
| 118 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 119 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 178 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 120 | 防雷接地 | :防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 121 | 温控仪 | 温控仪 | 套 | 1 |
| 122 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 123 | 皮带机，格栅自动控制 | 皮带机，格栅自动控制 | 项 | 1 |
| 四、3号泵站自控 |  |  |  |  |
| 124 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 125 | UPS不间断电源设备 | 规格:3KVA 60min | 台 | 1 |
| 126 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 127 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 5 |
| 128 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 25 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 129 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 130 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 130 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 131 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 54 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 132 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 124 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 133 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 55 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 134 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 35 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 135 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 38 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 136 | 双绞线缆 | 超五类屏蔽双绞线 | m | 157 |
| 137 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 20 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC32 |  |  |
| 138 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 189 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 139 | 设备支架 | 仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 140 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 2 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
| 141 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 2 |
|  |  | 2、类别:200万20倍红外高速智能球，视频输出支持1280×720@60fps，分辨力不小于950TVL，支持最低照度可达彩色0.004Lux，黑白0.0004Lux |  |  |
| 142 | 监控摄像设备 | 低照度球机，DS-2DE7220IW-A | 套 | 3 |
| 143 | 监控摄像设备 | 枪机，DS-2CD3T20D-15 | 套 | 1 |
| 144 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:8路 |  |  |
| 145 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 146 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 2 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 147 | 门禁系统 | 1、名称:门禁系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含门禁控制器、电锁、读卡器、开门按钮、门禁管理系统、IC卡、管线、辅材等全套 |  |  |
| 148 | 入侵报警控制器 | 1、名称:电子围栏 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含报警主机、电子脉冲式探测器、管线、辅材等全套 |  |  |
| 149 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 150 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 137 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 151 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 152 | 温控仪 | 温控仪 | 套 | 1 |
| 153 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 154 | 皮带机，格栅自动控制 | 皮带机，格栅自动控制 | 项 | 1 |
| 155 | DB10液位计传感器 | DB10液位计传感器 | 套 | 1 |
| 156 | 进口格栅故障维修 | 进口格栅故障维修 | 项 | 1 |
| 五、4号泵站自控 |  |  |  |  |
| 157 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 158 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 159 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16。 | 台 | 1 |
| 160 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 5 |
| 161 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 26 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 162 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 50 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 163 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 144 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 164 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 62 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 165 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 95 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 166 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 46 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 167 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-14x1.5 |  |  |
| 168 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 84 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 169 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 21 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 170 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 161 |
| 171 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 10 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC32 |  |  |
| 172 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 254 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 173 | 设备支架 | 1、名称:仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 174 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 3 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 175 | 不锈钢管 | 1、名称:取样管 | m | 10 |
|  |  | 2、规格:不锈钢管DN25 |  |  |
| 176 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 7 |
|  |  | 2、类别:200万20倍红外高速智能球，视频输出支持1280×720@60fps，分辨力不小于950TVL，支持最低照度可达彩色0.004Lux，黑白0.0004Lux |  |  |
| 177 | 监控摄像设备 | 低照度球机，DS-2DE7220IW-A | 套 | 3 |
| 178 | 监控摄像设备 | 枪机，DS-2CD3T20D-15 | 套 | 1 |
| 179 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:8路 |  |  |
| 180 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 181 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 3 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 182 | 门禁系统 | 1、名称:门禁系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含门禁控制器、电锁、读卡器、开门按钮、门禁管理系统、IC卡、管线、辅材等全套 |  |  |
| 183 | 入侵报警控制器 | 1、名称:电子围栏 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含报警主机、电子脉冲式探测器、管线、辅材等全套 |  |  |
| 184 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 185 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 114 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 186 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 187 | 温控仪 | 温控仪 | 套 | 1 |
| 188 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 189 | 皮带机，格栅自动控制 | 皮带机，格栅自动控制 | 项 | 1 |
| 190 | 流量计井 | 流量计井 | 座 | 1 |
| 191 | 格莱流量计 | 格莱流量计 | 套 | 1 |
| 六、5号泵站自控 |  |  |  |  |
| 192 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 193 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 194 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16，宽温，冗余24V电源。 | 台 | 1 |
| 195 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 5 |
| 196 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 85 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 197 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 20 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 198 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 215 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 199 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 99 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 200 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 99 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 201 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 85 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 202 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 151 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 203 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 10 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 204 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 28 |
| 205 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 30 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC32 |  |  |
| 206 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 315 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 207 | 设备支架 | 仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 208 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 3 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 209 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 2 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
|  |  | 3、安装方式:含立柱、支架、云台、电源、镜头等全套 |  |  |
| 210 | 监控摄像设备 | 低照度球机，DS-2DE7220IW-A | 套 | 3 |
| 211 | 监控摄像设备 | 枪机，DS-2CD3T20D-15 | 套 | 1 |
| 212 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:8路 |  |  |
| 213 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 214 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 2 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 215 | 门禁系统 | 1、名称:门禁系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含门禁控制器、电锁、读卡器、开门按钮、门禁管理系统、IC卡、管线、辅材等全套 |  |  |
| 216 | 入侵报警控制器 | 1、名称:电子围栏 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含报警主机、电子脉冲式探测器、管线、辅材等全套 |  |  |
| 217 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 218 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 193 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 219 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 220 | 温控仪 | 温控仪 | 套 | 1 |
| 221 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 222 | 皮带机，格栅自动控制 | 皮带机，格栅自动控制 | 项 | 1 |
| 223 | 不锈钢管 | 不锈钢管 | m | 50 |
| 224 | 取样泵控制箱 | 取样泵控制箱 | 项 | 1 |
| 七、6海宁泵站自控 |  |  |  |  |
| 225 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 226 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 227 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点。 | 台 | 1 |
| 228 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 4 |
| 229 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 95 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 230 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 20 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 231 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 153 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 232 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 72 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 233 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 132 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 234 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 54 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 235 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 109 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 236 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 28 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 237 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 144 |
| 238 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 208 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 239 | 设备支架 | 仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 240 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 2 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 241 | 不锈钢管 | 1、名称:取样管 | m | 10 |
|  |  | 2、规格:不锈钢管DN25 |  |  |
| 242 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
| 243 | 监控摄像设备 | 低照度球机，DS-2DE7220IW-A | 套 | 2 |
| 244 | 监控摄像设备 | 枪机，DS-2CD3T20D-15 | 套 | 1 |
| 245 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:8路 |  |  |
| 246 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 247 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 2 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 248 | 门禁系统 | 1、名称:门禁系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含门禁控制器、电锁、读卡器、开门按钮、门禁管理系统、IC卡、管线、辅材等全套 |  |  |
| 249 | 入侵报警控制器 | 1、名称:电子围栏 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含报警主机、电子脉冲式探测器、管线、辅材等全套 |  |  |
| 250 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 251 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 127 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 252 | 防雷接地 | :防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 253 | 温控仪 | 温控仪 | 套 | 2 |
| 254 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 八、7海州泵站自控 |  |  |  |  |
| 255 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程。 |  |  |
| 256 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 257 | 交换机 | 、工业以太网交换机，16电口,RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 258 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 4 |
| 259 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 45 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 260 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 40 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 261 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 155 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 262 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 76 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 263 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 116 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 264 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 60 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 265 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 55 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 266 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 26 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 267 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 112 |
| 268 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 178 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 269 | 设备支架 | 1、名称:仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 270 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 3 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 271 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 2 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
| 272 | 监控摄像设备 | 低照度球机，DS-2DE7220IW-A | 套 | 2 |
| 273 | 监控摄像设备 | 枪机，DS-2CD3T20D-15 | 套 | 1 |
| 274 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:8路 |  |  |
| 275 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 276 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 2 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 277 | 门禁系统 | 1、名称:门禁系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含门禁控制器、电锁、读卡器、开门按钮、门禁管理系统、IC卡、管线、辅材等全套 |  |  |
| 278 | 入侵报警控制器 | 1、名称:电子围栏 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含报警主机、电子脉冲式探测器、管线、辅材等全套 |  |  |
| 279 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 280 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 114 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 281 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 282 | 温控仪 | 温控仪 | 套 | 2 |
| 283 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 284 | 不锈钢管 | 不锈钢管 | m | 50 |
| 285 | 取样泵控制箱 | 取样泵控制箱 | 项 | 1 |
| 九、8郁州公园泵站自控 |  |  |  |  |
| 286 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 287 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 288 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 289 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 4 |
| 290 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 75 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 291 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 292 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 315 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 293 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 10 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 294 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 120 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 295 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 135 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 296 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 20 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 297 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 41 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 298 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 135 |
| 299 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 142 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 300 | 设备支架 | 仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 301 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 3 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 302 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 2 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
| 303 | 监控摄像设备 | 低照度球机，DS-2DE7220IW-A | 套 | 2 |
| 304 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:8路 |  |  |
| 305 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 306 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 2 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 307 | 门禁系统 | 1、名称:门禁系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含门禁控制器、电锁、读卡器、开门按钮、门禁管理系统、IC卡、管线、辅材等全套 |  |  |
| 308 | 入侵报警控制器 | 1、名称:电子围栏 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含报警主机、电子脉冲式探测器、管线、辅材等全套 |  |  |
| 309 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 310 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 150 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 311 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 312 | 温控仪 | 温控仪 | 套 | 2 |
| 313 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 314 | 流量计井 | 流量计井 | 座 | 1 |
| 315 | 格莱流量计 | 格莱流量计 | 套 | 1 |
| 316 | 格栅，皮带控制箱 | 格栅，皮带控制箱 | 套 | 1 |
| 十、10幸福桥排口污水截流泵站 |  |  |  |  |
| 317 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 318 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 319 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 320 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 5 |
| 321 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 38 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 322 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 36 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 323 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 275 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 324 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 28 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 325 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 60 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 326 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 180 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 327 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 46 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 328 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 28 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 329 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 245 |
| 330 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 238 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 331 | 设备支架 | 仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 332 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 3 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 333 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 2 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
|  |  | 3、安装方式:含立柱、支架、云台、电源、镜头等全套 |  |  |
| 334 | 监控摄像设备 | 低照度球机，DS-2DE7220IW-A | 套 | 2 |
| 335 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:8路 |  |  |
| 336 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 337 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 2 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 338 | 门禁系统 | 1、名称:门禁系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含门禁控制器、电锁、读卡器、开门按钮、门禁管理系统、IC卡、管线、辅材等全套 |  |  |
| 339 | 入侵报警控制器 | 1、名称:电子围栏 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含报警主机、电子脉冲式探测器、管线、辅材等全套 |  |  |
| 340 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 341 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 193 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 342 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 343 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 十一、11平山泵站自控 |  |  |  |  |
| 344 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 345 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 346 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 347 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 5 |
| 348 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 195 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 349 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 25 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 350 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 217 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 351 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 100 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 352 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 190 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 353 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 85 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 354 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 171 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 355 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 23 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 356 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 80 |
| 357 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 120 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 358 | 设备支架 | 仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 359 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 3 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 360 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 2 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
|  |  | 3、安装方式:含立柱、支架、云台、电源、镜头等全套 |  |  |
| 361 | 监控摄像设备 | 低照度球机，DS-2DE7220IW-A | 套 | 1 |
| 362 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:4路 |  |  |
| 363 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 364 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 2 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 365 | 门禁系统 | 1、名称:门禁系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含门禁控制器、电锁、读卡器、开门按钮、门禁管理系统、IC卡、管线、辅材等全套 |  |  |
| 366 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 367 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 95 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 368 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 369 | 温控仪 | 温控仪 | 套 | 2 |
| 370 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 371 | 不锈钢管 | 不锈钢管 | m | 50 |
| 372 | 取样泵控制箱 | 取样泵控制箱 | 项 | 1 |
| 373 | 流量计井 | 流量计井 | 座 | 1 |
| 374 | 格莱流量计 | 格莱流量计 | 套 | 1 |
| 十二、12苍梧绿园泵站自控 |  |  |  |  |
| 375 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 376 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 377 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，J45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 378 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 4 |
| 379 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 75 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 380 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 381 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 315 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 382 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 29 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 383 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 120 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 384 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 135 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 385 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 20 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 386 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 41 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 387 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 135 |
| 388 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 142 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 389 | 设备支架 | 仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 390 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 3 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 391 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 2 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
|  |  | 3、安装方式:含立柱、支架、云台、电源、镜头等全套 |  |  |
| 392 | 监控摄像设备 | 低照度球机，DS-2DE7220IW-A | 套 | 1 |
| 393 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:8路 |  |  |
| 394 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 395 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 2 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 396 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 397 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 150 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 398 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 399 | 温控仪 | 温控仪 | 套 | 1 |
| 400 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 401 | 电气控制柜面板更换，电气现场成套 | 电气控制柜面板更换，电气现场成套 | 套 | 1 |
| 十三、13人民路泵站自控 |  |  |  |  |
| 402 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 403 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 404 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 405 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 5 |
| 406 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 184 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 407 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 25 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 408 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 217 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
|  |  | 3、含电缆头制安 |  |  |
| 409 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 100 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 410 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 190 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 411 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 90 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 412 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 161 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 413 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 23 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 414 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 83 |
| 415 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 167 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 416 | 设备支架 | 仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 417 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 3 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 418 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 3 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
| 419 | 监控摄像设备 | 低照度球机，DS-2DE7220IW-A | 套 | 1 |
| 420 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:4路 |  |  |
| 421 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 422 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 1 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 423 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 424 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 91 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 425 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 426 | 温控仪 | 温控仪 | 套 | 1 |
| 427 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 428 | 室外水泵现场按钮箱全部更换 | 室外水泵现场按钮箱全部更换 | 套 | 1 |
| 429 | 不锈钢管 | 不锈钢管 | m | 30 |
| 430 | 取样泵泵控制柜 | 取样泵泵控制柜 | 套 | 1 |
| 十四、14圣湖路泵站自控 |  |  |  |  |
| 431 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 432 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 433 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 434 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 6 |
| 435 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 75 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 436 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
|  |  | 3、含电缆头制安 |  |  |
| 437 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 215 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 438 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 120 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 439 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 180 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 440 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 40 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 441 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 119 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 442 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 31 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 443 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 235 |
| 444 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 248 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 445 | 设备支架 | 1、名称:仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 446 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 3 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 447 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 5 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
| 448 | 监控摄像设备 | 低照度球机，DS-2DE7220IW-A | 套 | 1 |
| 449 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:8路 |  |  |
| 450 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 451 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 2 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 452 | 门禁系统 | 1、名称:门禁系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含门禁控制器、电锁、读卡器、开门按钮、门禁管理系统、IC卡、管线、辅材等全套 |  |  |
| 453 | 入侵报警控制器 | 1、名称:电子围栏 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含报警主机、电子脉冲式探测器、管线、辅材等全套 |  |  |
| 454 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 455 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 198 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 456 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 457 | 温控仪 | 温控仪 | 套 | 2 |
| 458 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 459 | 取样泵控制柜 | 取样泵控制柜 | 套 | 1 |
| 460 | 不锈钢管 | 不锈钢管 | m | 50 |
| 461 | 流量计井 | 流量计井 | 座 | 1 |
| 462 | 格莱流量计 | 格莱流量计 | 套 | 1 |
| 十五、15物流园泵站自控 |  |  |  |  |
| 463 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 464 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 465 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 466 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 4 |
| 467 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 25 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 468 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 60 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 469 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 120 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 470 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 50 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 471 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 472 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 120 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 473 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 25 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 474 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 6 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 475 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 7 |
| 476 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 93 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 477 | 设备支架 | 仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 478 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 2 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 479 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
| 480 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:4路 |  |  |
| 481 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 482 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 1 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 483 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 484 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 17 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 485 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 十六、16盐河路泵站自控 |  |  |  |  |
| 486 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 487 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 488 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 489 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 6 |
| 490 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 47 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 491 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 492 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 55 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 493 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 58 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 494 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 68 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 495 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 25 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 496 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 53 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 497 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 15 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 498 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 33 |
| 499 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 98 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 500 | 设备支架 | 仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 501 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 2 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 502 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
| 503 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:4路 |  |  |
| 504 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 505 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 1 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 506 | 门禁系统 | 1、名称:门禁系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含门禁控制器、电锁、读卡器、开门按钮、门禁管理系统、IC卡、管线、辅材等全套 |  |  |
| 507 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 508 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 68 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 509 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 510 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 511 | 取样泵控制柜 | 取样泵控制柜 | 套 | 1 |
| 512 | 不锈钢管 | 不锈钢管 | m | 50 |
| 十七、17建设路泵站自控 |  |  |  |  |
| 513 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 514 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 515 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 516 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 4 |
| 517 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 25 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 518 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 20 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 519 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 51 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 520 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 16 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 521 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 10 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 522 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 523 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 45 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 524 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 11 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 525 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 38 |
| 526 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 10 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 527 | 设备支架 | 1、名称:仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 528 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 529 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
| 530 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:4路 |  |  |
| 531 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 1 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 532 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 533 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 534 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 535 | 电气柜 | 电气柜 | 项 | 1 |
| 536 | PLC备品备件 | PLC备品备件 | 项 | 1 |
| 537 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 十八、19幸福桥泵站自控 |  |  |  |  |
| 538 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 539 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 540 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 541 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 4 |
| 542 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 543 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 544 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 45 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 545 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 8 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 546 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 8 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 547 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 12 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 548 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 48 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 549 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 11 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 550 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 33 |
| 551 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 22 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 552 | 设备支架 | 1、名称:仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 553 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 554 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
| 555 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:4路 |  |  |
| 556 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 1 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 557 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 558 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 53 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 559 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 十九、19凌州路泵站自控 |  |  |  |  |
| 560 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套，含编程 |  |  |
| 561 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 562 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 563 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 7 |
| 564 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 20 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
|  |  | 3、含电缆头制安 |  |  |
| 565 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 20 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 566 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 90 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 567 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 53 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 568 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 83 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 569 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 20 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 570 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 35 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-14x1.5 |  |  |
| 571 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 20 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-30x1.5 |  |  |
| 572 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 48 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 573 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 58 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 574 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 90 |
| 575 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 10 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC50 |  |  |
| 576 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 20 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC32 |  |  |
| 577 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 97 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 578 | 设备支架 | 仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 579 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 2 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 580 | 不锈钢管 | 1、名称:取样管 | m | 10 |
|  |  | 2、规格:不锈钢管DN25 |  |  |
| 581 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 2 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
| 582 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:4路 |  |  |
| 583 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 95 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 584 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 585 | 电气柜 | 电气柜 | 项 | 1 |
| 586 | 温度巡检仪 | 温度巡检仪 | 套 | 1 |
| 587 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 二十、18沙板桥泵站自控 |  |  |  |  |
| 588 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 589 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 590 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 591 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 4 |
| 592 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 15 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 593 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 40 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 594 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 595 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 596 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 5 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 597 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 15 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 598 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 15 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
|  |  | 3、含电缆头制安 |  |  |
| 599 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 6 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 600 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 22 |
| 601 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 28 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 602 | 设备支架 | 1、名称:仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 603 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 2 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 604 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
| 605 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:4路 |  |  |
| 606 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 1 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 607 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 608 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 42 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 609 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 610 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 二十一、20郁州南路泵站自控 |  |  |  |  |
| 611 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 612 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 613 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口，,RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 614 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 4 |
| 615 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 25 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 616 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 20 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 617 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 12 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 618 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 30 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 619 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 11 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 620 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 9 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 621 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 25 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 622 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 10 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 623 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 27 |
| 624 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 33 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 625 | 设备支架 | 1、名称:仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 626 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 2 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 627 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
| 628 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:4路 |  |  |
| 629 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 1 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 630 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 631 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 52 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 632 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 633 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 二十二、21青峰路泵站自控 |  |  |  |  |
| 634 | 机柜 | 1、名称:PLC控制柜,室内型 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含实际点位：DI:69 DO:19 AI:5： AO:0 M:1；含电源模块、CPU（以太网）、通讯模块及I/O模块；点位余量不少于20% 、10寸触摸屏、过电压保护器、信道防雷器、24VDC电源、断路器、熔断器、中间继电器、无源隔离器等全套,含编程 |  |  |
| 635 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:3KVA 60min |  |  |
| 636 | 交换机 | 工业以太网交换机，16电口,RJ45口x16，宽温，冗余24V电源,冗余信号触点 | 台 | 1 |
| 637 | 多功能表 | 多功能表 | 套 | 5 |
| 638 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 35 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-1x2x1.5 |  |  |
| 639 | 控制电缆 | 1、名称:信号电缆 | m | 35 |
|  |  | 2、型号:DJYPV-450/750V-2x2x1.5 |  |  |
| 640 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 80 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-4x1.5 |  |  |
| 641 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 65 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-5x1.5 |  |  |
| 642 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 85 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-7x1.5 |  |  |
| 643 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 | m | 20 |
|  |  | 2、型号:KVVP-450/750V-10x1.5 |  |  |
| 644 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 | m | 65 |
|  |  | 2、型号:YJV-0.6/1KV-3x2.5 |  |  |
| 645 | 控制电缆 | 1、名称:总线电缆 | m | 24 |
|  |  | 2、规格:8芯，集成商配套 |  |  |
| 646 | 双绞线缆 | 1、规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 90 |
| 647 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 143 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 648 | 设备支架 | 1、名称:仪表安装支架 | 套 | 2 |
| 649 | 控制箱 | 1、名称: 仪表保护箱 | 台 | 2 |
|  |  | 2、规格:500x400x300mm |  |  |
|  |  | 3、材质:室外不锈钢（防雨型、含立杆、带观察窗口,含辅材） |  |  |
| 650 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 2 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
| 651 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:4路 |  |  |
| 652 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 1 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 653 | 门禁系统 | 1、名称:门禁系统 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含门禁控制器、电锁、读卡器、开门按钮、门禁管理系统、IC卡、管线、辅材等全套 |  |  |
| 654 | 扩声系统设备 | 1、名称:扩音喇叭 | 套 | 1 |
|  |  | 2、含扩声系统全套设备、音响、管线等 |  |  |
| 655 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 53 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 656 | 防雷接地 | 防雷接地TN-S接地系统。 | 项 | 1 |
| 657 | 温控仪 | 温控仪 | 套 | 2 |
| 658 | 浮球开关 | 浮球开关 | 套 | 1 |
| 二十三、22茅口排灌站自控 |  |  |  |  |
| 659 | 监控摄像设备 | 1、名称:高清彩色快速球形摄像机 | 台 | 4 |
|  |  | 2、类别:DS-2AF6223S系列 |  |  |
| 660 | 录像设备 | 1、名称:嵌入式网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:8路 |  |  |
| 661 | 显示设备 | 1、名称:监视器 | 台 | 1 |
|  |  | 2、规格:19"液晶 |  |  |
| 662 | 交换机 | 工业以太网交换机,16电口 | 台 | 1 |
| 663 | 避雷器 | 1、名称:二合一防雷器 | 组 | 1 |
|  |  | 2、型号:PSB-220/2 |  |  |
| 664 | 配线 | 1、名称:电源电缆 | m | 300 |
|  |  | 2、规格:RVV-2x2.5 |  |  |
| 665 | 配管 | 1、名称:电气配管 | m | 300 |
|  |  | 2、材质:热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 3、规格:SC25 |  |  |
| 666 | 双绞线缆 | 规格:超五类屏蔽双绞线 | m | 300 |

3、服务要求：

（1）按《城镇排水与污水处理条例》、《城镇排水管道维护安全技术规程》、《泵站技术管理规程》、《城镇排水管渠与泵站维护安全技术规程》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《电业安全工作规程》、《连云港市市区污水设施维护管理办法》、《连云港市市区污水设施养护质量标准》、《连云港市市区污水设施养护质量抽查考核管理办法》、《现场安全作业规范》等，以及相关设备的产品说明书和操作手册做好运维养护工作，加强对系统平台和管网、泵站及各设施的管理和巡视力度，发现问题及时处理和维护，确保系统平台和设施正常运行。

（2）严格执行《江苏省安全生产条例》相关要求，对运营团队人员加强岗位培训和安全教育，定期进行安全检查，消除安全隐患。

（3）中标人必须具有保证安全生产、文明施工措施；消防、治安措施；防扬尘污染、防噪音措施；保证运维期间达到相关要求的各项措施及方案；处置突发事件的应急设施和方案；网格化管理的措施方案。

（4）中标人不得向他人转让运维项目，也不得将运维项目肢解后分别向他人转让，不得转供电、水，并保证托管设施正常安全运行，保证资产完好，不得转移、抵押、租赁或以其它方式处理处置采购人资产。

（5）中标人于1月20日前编制上报年度的年度运维计划和小中修计划；每月20日前编制完成下一月度运维计划，报采购人批准后组织实施。合理使用运维费用，确保设施完好、整洁。

（6）按照规定对设施进行日常巡视和经常检查，按照年度运维计划分解上报周、月、季度运维计划及完成情况，并根据实际运维情况分析偏差，调整计划。

（7）搞好内业、外业资料的记录、收集、整理、保管和上报等工作，服从接受采购人和相关管理部门进行设施完好状况抽查、考核及日常安全、质量的检查工作，对存在的问题及时整改。

（8）定期组织技术人员和养护操作人员参加技术及安全培训，提高技术水平和安全意识，并于每年12月份上报下一年度培训计划。

（9）按规定定期对电气设备、安全防护用品等校验以及运维车辆维修、保养、保险等。

★4、服务时间：1年（2025年1月1日至2025年12月31日）。

5、服务标准：按规定开展管网、泵站、电气、设备、仪器、仪表、系统平台等巡查、检修、疏通、维护、检验等工作，确保管网、泵站以及市区污水管网泵站联网监控系统安全稳定运行；河道排口晴天无溢流；污水检查井防坠网、井盖无脱落、缺失、偏移、破损；应急水源泵站管网能够保持随时启动正常运行良好状态；汛期及时开展道路巡查，按指令投入应急强排工作；做好大流量强排泵车、移动发电机、疏通车、行车、变压器（含高低压配电等）等特种设备的日常保养、维修，按规定定期检测核验；泵站环境卫生符合全国卫生城市标准；具有完备的污水设施运维、安全生产流程、管理制度；从事特种作业人员持证上岗；不发生一般以上安全生产事故等。

6、验收标准：《城镇排水管道维护安全技术规程》、《泵站技术管理规程》、《城镇排水管渠与泵站维护安全技术规程》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《电业安全工作规程》、《连云港市市区污水设施维护管理办法》、《连云港市市区污水设施养护质量标准》、《连云港市市区污水设施养护质量抽查考核管理办法》、《现场安全作业规范》等，以及相关设备的产品说明书和操作手册。

★7、人员配备要求：结合本项目服务范围及服务要求需要，本项目团队人员配备不少于32人。人员要求如下：

（1）、智慧排水监控大厅：不少于6人

排班要求：全天24小时值班调度，共分为3班，不少于2 人/班。

年龄要求：45周岁以下（身体健康）

工作经验：具有从事过城市排水智能化系统管理平台运营项目或城市污水系统设备安装、设备维护项目经验，或类似工作经验。

办公地点：智慧排水监控大厅

（2）、电气设备、仪器仪表维修队伍：不少于10人

排班要求：常白班，8：30—18：00。

年龄要求：58 周岁以下（身体健康）

性别要求：男性

工作经验：具有从事过与城市污水系统相关设施、电气设备维修、运营的工作经验。

（3）、管网、泵站巡查队伍：不少于6人

排班要求：常白班，8：30—18：00。

年龄要求：58 周岁以下（身体健康）

工作经验：具有从事与城市污水设施巡查工作经验。

（4）、管网疏通、检测、维修组：不少于10人

排班要求：常白班，8：30—18：00。

年龄要求：58 周岁以下（身体健康）

性别要求：男性

工作要求与经验：具有从事过城市污水设施疏通维护经验。

（5）、排水防涝组：不少于10人

排班要求：汛期常白班及夜班。

年龄要求：58 周岁以下（身体健康）

性别要求：男性

工作要求与经验：至少有2人从事过城市排水防涝工作经验，雨期安排不少于4人巡查城区市政道路积水情况，根据防汛需要对部分积水点做好交通疏导及开展应急强排工作。

（6）、泵站保洁、绿化道路养护、值班用房维修组

排班要求：常白班，8：30—18：00。

年龄要求：58 周岁以下（身体健康）

工作要求与经验：按照全国卫生城市要求，开展泵站保洁、维护工作。

★（5）特别提醒：投标人按上述人员要求将人员团队配备齐全，其中（1）-（4）项人员不得重复，并提供所有人员劳动合同、社保证明等相关材料，并加盖公章。

四、付款方式与履约保证金

★1、付款方式：运维费用依据月度综合考核结果按合同总价等比例按月支付，月度考核成绩大于或等于90分为合格，支付当月费用的90%，余10%年终考核合格后合并支付；每低于合格标准（90分）1分罚当月养护经费1%，暂扣当月运维费用的20%，整改合格后拨付。（如考核分值连续两个月在 90 分以下，采购人有权终止服务合同）

2、考核标准按照《连云港市市区污水设施养护质量抽查考核管理办法》执行。

3、履约保证金: 本项目不收取履约保证金。

附：连云港市市区污水设施维护管理质量抽查考核办法（试行）

第一章总则

第一条为配合实施《连云港市市区污水设施维护管理质量标准》，量化对本市污水设施经营单位的维护质量、管理水平的考核工作，特制定本抽查考核办法。

第二条本考核办法适用于市区权属范围内从事维护、管理污水设施的单位。

第三条连云港市市政公用事业发展中心将定期对维护管理单位的维护质量和管理水平进行抽查考核。

第二章污水设施维护管理质量抽查考核办法

第五条本办法是我市市区考核城市污水设施维护、管理质量的行业标准，它包括“维护质量”和“管理质量”两大部分，各部分所占比重和抽查数量如下：

| 检查项目及所占比重 |  | 抽查数量 |
| --- | --- | --- |
| 维护质量 （80分） | 污水管道维护质量 20分 | 每次抽查10个管段， |
|  | 截流井维护质量 6分 | 每月检查3个 |
|  | 检查井维护质量 8分 | 每月检查10个 |
|  | 污水管道疏通质量 10分 | 前一天疏通过的管道，选2个 |
|  | 泵站运行维护质量 36分 | 每季度不定期检查一次 |
| 管理质量 （20分） | 垃圾处置 1分 | 每季度不定期检查一次 |
|  | 事故抢修和制定紧急预案 5分 | 每季度不定期检查一次 |
|  | 安全文明作业 5分 | 每季度不定期检查一次 |
|  | 档案资料管理 5分 | 每季度不定期检查一次 |
|  | 社会服务 2分 | 每季度不定期检查一次 |
|  | 环境保护 2分 | 每季度不定期检查一次 |

第六条污水管道维护基本要求：

管道畅通无阻，检查井清洁无硬头；各类井盖完整，阀门启闭灵活，河水不倒灌，污水不外溢。

第七条污水管道维护质量抽查及考核办法20分

| 类别 | 检查项目 | 检 查 要 求 | 本项总分 | 检查频次 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水管 | 管道 | 有经过批准的巡查计划并严格执行，每条管道每个排口每个检查井都应该落实到人，管道上方无违章施工、违章占压等情况 | 1 |  | 1 |
|  |  | 畅通无阻路面无塌陷 | 16 | 10 | 1.6 |
|  | 检查井 | 井内无影响水流的杂物 | 2 | 10 | 0.2 |
|  |  | 标识清晰，盖框不摇动，无缺角 盖框之间高低差不大于2 cm | 1 | 10 | 0.1 |

第八条截流井维护质量抽查及考核办法8分

| 检查项目 | 检查要求 | 检查频次 | 本项总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河水倒灌 | 河水不倒灌，在晴天检查 | 每月一次两个 | 2 |
| 污水外溢 | 污水不外溢，在晴天检查 | 每月一次两个 | 2 |
| 闸门保养 | 铁件完整无缺，无锈蚀，自动开闭系统正常 | 每月一次 | 1 |
| 鸭嘴阀 | 阀底无影响鸭嘴阀正常开闭的杂物 | 每月一次 | 1 |
| 检查井积泥 | 积泥在管底10公分以下 | 每月一次 | 0.5 |
| 盖框完好 | 盖框平稳不动摇，无缺角 | 每月一次 | 0.5 |
| 出水管 | 出水畅通，出水管积泥不超过管径的1/4 | 每月一次两个 | 1 |

第九条污水管道检查井清捞质量抽查及考核办法

| 检查项目 | 质量要求 | 本项总分 | 检查数量 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 积泥 | 检查井内无影响水流的杂物 | 8 | 10 | 0.8 |
| 连管 | 冲水检验畅通 | 1 | 2 | 0.5 |
| 卫生 | 路面无明显垃圾 | 1 | 检查范围内 |  |

第十条污水管道疏通质量抽查及考核办法（每次疏通后都应该检查，最后得分根据疏通次数取平均值）6分

| 检查项目 | 质量要求 | 说明 | 本项总分 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全文明 | 按批准的疏通计划和安全作业规程施工，安全措施得当，完工后及时清洗路面 | 提倡机械作业，专人引导交通，有相应的标志标示牌 | 1 |  |
| 管道畅通 | 采用潜望镜或反光镜检查，水流能顺利通行，畅行无阻 | 检查时水流遇阻，则视具体情况适当扣分，因管道本身有障碍而事先提出者可不予扣分 | 5 | 两节管道，上游一节，下游一节 |

第十一条泵站运行维护质量抽查及考核办法（扣分项有一处不满足，该项得分为零）

| 检查项目 | 运行维护质量要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压开关柜 | 倒闸制度上墙、挡鼠板完好、进出线封堵完好、电缆沟无异物、开关柜无积尘、锈蚀、异响 | 外观检查 | 0.5 | 每季度不定期一次 |
|  | 现场操作，动作正常，仪表指示灯正常，无异响 | 实操（注意六氟化硫高压开关压力值） | 1 |  |
|  | 安全工器具齐全有效（灭火器、高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、挡鼠板、绝缘垫），强检合格有效 | 检查灭火器压力值、强检时间、绝缘手套、绝缘靴进行外观检查 | 1 |  |
| 变压器 | 挡鼠板完好、进出线封堵完好、电缆沟无异物、开关柜无积尘、锈蚀 | 外观检查 | 0.5 | 每季度不定期一次 |
|  | 线缆接头无锈蚀或变色情况、温度显示正常，无异响，风机手动正常 | 实操（风机动作温度调低后是否运转正常） | 1 |  |
|  | 强检合格有效 | 检查强检时间 | 0.5 |  |
| 低压柜 | 室内卫生，绝缘垫齐整，挡鼠板完好、进出线封堵完好、电缆沟无异物、开关柜无积尘、锈蚀、无异响 | 外观检查 | 0.5 | 每季度不定期一次 |
|  | 无转供电情况 |  | 1 |  |
|  | 电压、电流用万用表检验，仪表指示灯正常，电压值不超过380正负10%，线缆接头无锈蚀或变色情况，开关标识清晰与模拟图版一致，手操开关正常无卡阻 | 实操（风机动作温度调低后是否运转正常） | 1 |  |
| 自动控制柜 | 开关柜无积尘、锈蚀、无异响 | 外观检查 | 0.5 | 每季度不定期一次 |
|  | 控制系统运转正常，和中心机房数据传输顺畅，视频影像清晰，线缆标志清晰 | 控制系统正常通过水位和水泵的运转情况判断，水位过高，系统估计出现过问题，水位高水泵未启动，系统有问题，中心机房接收不到影像信息，网络系统出现问题 | 2 |  |
| 水泵 | 接地线缆、钢制设施无锈蚀、现场无异响、异味，水泵保护模块显示正常；集水池无大块明显浮渣 | 外观检查 | 0.5 | 每季度不定期一次 |
|  | 远程手动启动水泵，水泵运转电流不超过额定电流的10%，指示灯正常，无异常（比如共振）声音，能看到明显水流，有流量计的应和水泵的额定流量进行对比，水泵启动1分钟内电容补偿器工作、功率因数不小于0.9；水泵停止，止回阀关闭无异响 | 实操（水泵运转电流、水流、声音及流量计、电容补偿器、止回阀一起检查） | 5 |  |
| 格栅 | 接地线缆、钢制设施无锈蚀、现场无异响、异味，格栅状态指示灯显示正常； | 外观检查 | 0.5 | 每季度不定期一次 |
|  | 栅前水位正常、浮渣无河道水生植物 | 限定泵站低水位运行很重要 | 5 |  |
|  | 远程手动格栅，格栅运转正常、平稳、无异常 | 实操（格栅运转和皮带输送机一起检查） | 2 |  |
| 闸门、钢格板等 | 接地线缆、钢制设施无锈蚀、现场无异响、异味，闸门状态指示灯显示正常； | 外观检查 | 0.5 | 每季度不定期一次 |
|  | 手动控制闸门，闸门运转正常、平稳、无异常 | 实操检查 | 1 |  |
| 起重机 | 开关柜无积尘、锈蚀、无异响 | 外观检查 | 0.5 | 每季度不定期一次 |
|  | 按时强检 |  | 0.5 |  |
| 值班人员 | 持证上岗、了解岗位职责及相关制度并遵守相关规定1分，了解泵站设备性能0.5分，能通过观察发现设备故障0.5分。 | 交谈，变压器的温度、低压柜的电压值、潜水泵的电流值、熟悉变压器、接触器、继电器电磁噪声、水泵运转的水流声、熟悉线缆电力设施的电香味，熟悉硫化氢等有毒有害气体的异味 | 2 | 每季度不定期一次 |
| 泵站设施养护 | 泵站围墙无锈蚀、墙砖无脱落 | 外观检查 | 1 | 每季度不定期一次 |
|  | 道路整洁、无明显塌陷裂纹 | 外观检查 | 1 |  |
|  | 建筑物不漏雨，门窗齐全完好、室内涂料不脱落、无水渍，室外墙砖、涂料不脱落 | 外观检查 | 2 |  |
|  | 绿化完整，按时修整 | 外观检查 | 1 |  |
|  | 卫生良好，垃圾集中存放 | 外观检查 | 1 |  |

第十二条垃圾处置情况抽查及考核办法

| 检查项目 | 污泥运输和处置要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾处置 | 垃圾有集中处理方案经批准并严格按批准的方案实施。 |  | 1 | 每季度不定期一次 |

第十三条事故抢修和制定紧急预案抽查及考核办法

| 检查项目 | 事故抢修及紧急预案 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故抢修 | 正常情况下，接到报障、报修电话后5分钟内下达抢修指令，处理完毕后应在一个小时内向报修人反馈处理结果1分。在事故发生或接到报障、保修、投诉后二小时内达到现场，组织调查、抢修，并于12小时内向水务行政主管部门报告1分。 | 按照《污水管网维护、管理质量标准》执行 | 2 | 每季度不定期一次 |
| 应急预案 | 应针对紧急事故（如排水管沉管以及有毒有害气体、液体泄漏突发环境污染事件等）、自然灾害（如台风、地震等）或爆发大规模疫情，制订排水应急预案，各种应急预案应提前呈报上级主管部门审查备案1分。应针对每一种应急预案，每年进行一次培训和演习，并通知排水主管部门参观1分 |  | 2 | 每季度不定期一次 |

第十四条安全文明作业抽查及考核办法

| 检查项目 |  | 安全文明作业要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训和持证上岗 |  | 污水管网作业人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后持证上岗。 | 按照《污水管网维护、管理质量标准》执行 | 1 | 每季度不定期一次 |
| 安全生产 |  | 检查井井盖开启之后，必须立即采取安全措施。作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；严格安全作业交底制度，必须有交底人和被交底人的书面认可1分；作业人员下井后，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业必须执行安全操作票制度，按批准的安全措施严格执行；监护人员不得擅离职守，安全措施不到位，下井作业人员可以拒绝作业1分；下井作业前将相关材料报排水中心备案1分。 |  | 3 | 每次下井作业 |
| 安全生产安全检查 | 建立健全安全生产规章制度，安全台账齐全有效1分；落实安全教育培训制度1分；有紧急情况应急预案并按时演练1分；泵站内设置有易燃、易爆、有毒气体监测装置、防毒面具、消防设施器材、等按规定检验1分。 |  | 水泵、闸阀门、管道、集水池、压力井等泵站设备设施检查维护时，必须采取防硫化氢等有毒、有害气体的安全措施。 防毒用具使用前必须校验，合格后方可使用。电气安全用具及消防设施器材应定期检查，定点放置。 | 4 | 每季度不定期一次 |
| 严格程序 |  | 在征得交管部门同意中断交通后，应在路段两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。下井作业经过严格的审批手续，管道维护和检查严格按照现行行业标准《污水管道维护安全技术规程》的规定操作、执行。防毒面具应定期校验，下井作业前必须再次校验，合格后方可使用。 |  | 1 | 每季度不定期一次 |

第十五条档案资料管理抽查及考核办法

| 检查项目 | 档案资料管理要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施台账 | 污水管网维护、管理单位应建立健全污水管网及设施的档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台帐健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理，并建立信息共享平台。 | 按照《污水管网维护、管理质量标准》执行 | 1 | 每季度不定期一次 |
| 台账及时更新 | 养护单位应该建立台账更新流程，设备台账的更新应该在设备采购和设备报废管理流程中体现并严格执行，设施台账应该在工程竣工交接和报废流程中体现并严格执行，更新期限，一周内。 |  | 1 |  |
| 管网养护台账 | 排水设施的维护资料应正确、及时、清晰，排水设施的更新、改造、补缺、配套的资料应及时归档保存，实行计算机管理的维护资料应有备份，对排水设施的突发事故或设施严重损坏情况必须及时做好记录，并应连同分析处理资料一起归档保存 |  | 1 | 每季度不定期一次 |
| 泵站养护台账 | 泵站管理单位应建立、健全泵站和相关设施的档案制度。泵站档案应包括设备台账、维护维修计划。泵站管理单位应编制排水泵站设施量统计年报、泵站运行技术经济指标统计年报。排水泵站设施的维修资料应准确、齐全，及时归档。排水泵站突发事故或设施严重损坏情况的资料、处理结果应及时归档。泵站运行资料应准确、规范、及时汇编成册。 |  | 2 | 每季度不定期一次 |
| 运行记录 | 值班运行制度上墙，值班运行维护记录应完整清晰1分；能进行信息化技术统计、查阅并按时上报1分。 | 包括日常运行情况记录 | 1 | 每季度不定期一次 |
| 设备保养记录 | 有经过批准的设备保养计划，并严格执行，保养及时记录齐全 | 抽查定期维护记录记录有执行人和检查人签名，并现场验证 | 1 | 每季度不定期一次 |
| 设备维修记录 | 设备维修及时，有设备维修流程并严格执行 | 检查故障维修记录和设备台账加以验证 | 1 | 每季度不定期一次 |
| 安全台账 |  |  |  |  |

第十六条社会服务、环境保护情况抽查及考核办法

| 检查项目 | 社会服务及环保要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺沟通 | 污水管网维护、管理单位应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱，投诉渠道应保持24小时畅通。 | 按照《污水管网维护、管理质量标准》执行 | 1 | 每季度不定期一次 |
| 办事效率 | 审批、审核用户排入申请时，应配合排水管理部门按照相关规定的程序、时限和服务要求办结，审批审核无差错，办结率为100％。 |  | 1 | 每季度不定期一次 |
| 社会影响 | 每个行政区每年被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有效负面报道次数应少于4次 |  | 0.5 | 每年一次 |

第十七条环境保护情况抽查及考核办法

| 检查项目 | 环境保护要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质监测 | 管网维护、管理单位应按现行行业标准《污水排入城市下水道水质标准》的要求，配合水务行政主管部门和环保部门对指定的排放污水用户定期进行排放水质、水量的监测，建立污水排放在线监测系统，建立完善的排水水质预警机制，并建立管理档案。 | 按照《污水管网维护、管理质量标准》执行 | 1 | 每季度不定期一次 |
| 环境保护 | 晴天（停雨三天后），截流井不因截污管堵塞，而造成污水外溢。 |  | 1 | 每季度不定期一次 |

# 第五部分  合同

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标投标人不得提出实质性的修改，合同中未提及内容按照招标文件执行。

政府采购合同

甲方：【采购单位】

乙方： _________

见证方：

甲、乙双方根据年月日【标段名称】 项目（标段编号：【标段编号】）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：21座污水泵站、2座应急水源泵站巡检、调度、养护、维修、运行维护；约140公里市政污水管网、约8.9公里应急水源输送管网巡检、疏通、养护、小中修；开展对市政污水管网、检查井等结构性、功能性、错混接检测，出具检测报告，2025年检测不少于60公里，5月底前完成并提交检测报告；大流量强排泵车、移动发电机、疏通车、行车、变压器（含高低压配电等）等特种设备的保养、维修，按规定定期检测核验；中控室值班值守、运行调度、系统维护；接受防汛指令，开展城市防汛排涝相关工作，做好值班值守，巡查城区市政道路，根据防汛需要对部分积水点开展强排工作，汛前开展排水防涝演练；根据要求，开展排水户、泵站及管网关键点水质检测；配合做好排水管理相关工作等。

1.2 服务期限：1年。（2025年1月1日至2025年12月31日）（如考核分值连续两个月在 90 分以下，采购人有权终止服务合同）

1.3 补充条款：。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。因客观原因未能实施的服务内容在年终结算时扣除相应费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期年。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交 付 期：_________。

9.2交付方式：_________。

9.3交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1付款方式：运维费用依据月度综合考核结果按合同总价等比例按月支付，月度考核成绩大于或等于90分为合格，支付当月费用的90%，余10%年终考核合格后合并支付；每低于合格标准（90分）1分罚当月养护经费1%，暂扣当月运维费用的20%，整改合格后拨付。考核依据为《连云港市市区污水设施维护管理办法》、《连云港市市区污水设施养护质量标准》、《连云港市市区污水设施养护质量抽查考核管理办法》。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 运维工作须按《城镇排水与污水处理条例》、《城镇排水管道维护安全技术规程》、《泵站技术管理规程》、《城镇排水管渠与泵站维护安全技术规程》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《电业安全工作规程》、《连云港市市区污水设施维护管理办法》、《连云港市市区污水设施养护质量标准》、《连云港市市区污水设施养护质量抽查考核管理办法》、《现场安全作业规范》等，以及相关设备的产品说明书和操作手册执行。

12.3 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份，见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：

见证日期：      年  月  日

# 第六部分  投标文件格式

江 苏 省 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：连云港市区污水设施委托运行维护项目

标 段 编 号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日      期：

## 格式1、响应函

响 应 函

致：连云港市市政公用事业发展中心

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该投标人响应无效。

## 格式2、开标一览表

开标一览表

标段编号：

标段名称：连云港市区污水设施委托运行维护项目

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 服务期限 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式3、详细报价书

详细报价书

（根据招标文件项目需求服务内容清单分项报价及总价，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、中标投标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 格式5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、中标投标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

## 格式7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

连云港市市政公用事业发展中心：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关连云港市区污水设施委托运行维护项目 项目（标段编号：                   ）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

## 格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式10、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（投标人按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定)

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式11、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式12、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式13、项目需求响应

项目需求响应

（投标人按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式14、其他材料

其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式15、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：