招　标　文　件

项目名称：江苏省中医院连云港医院项目-初期厨房用具类开办采购项目（专门面向中小企业）

- 项目编号：JSZC-320700-JSWD-G2025-0140

- 采   购   人：连云港市中医院

采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司

2025年7月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	28

第五章  评标方法与评标标准	83

第六章  投标文件格式	86

# 第一章  投标邀请

项目概况 江苏省中医院连云港医院项目-初期厨房用具类开办采购项目（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年8月1日10：30：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JSWD-G2025-0140

项目名称：江苏省中医院连云港医院项目-初期厨房用具类开办采购项目（专门面向中小企业）

采购项目预算金额：298.2万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：初期厨房用具类开办采购及安装、调试，具体详见采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：接到甲方通知后，27个日历天内完成安装调试（含供货周期）

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2023年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2025年7月11日至2025年7月18日，每天上午0：00-12：00，12：00-23：59

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月1日10：30：00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市中医院

地    址：连云港市海州区朝阳路160号

联系方式：18061391099

2.采购代理机构信息

名    称：江苏万达工程造价事务所有限公司

地    址：连云港市海州区朝阳东路凤凰国际大厦19层

联系方式：王工 0518-85838346

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电      话：0518-85838346

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏万达工程造价事务所有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费按国家计委计价格[2002]1980文规定的标准计取，清单编制费按苏价服[2014]383号文规定的标准计取。全部费用由中标人在领取中标通知书时支付；需考虑在投标报价中。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标供应商在领取成交通知书时，需提供四份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

连云港市政府采购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

目  录

1、合同书

2、中标通知书

3、履约保证金交纳证明

4、招标文件项目需求

5、项目更改及补充文件

6、投标报价表

7、商务条款偏离表、技术规格偏离表

8、中标供应商澄清函

连云港市政府采购合同

甲方：【采购单位】

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据   年   月   日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（¥_____________）人民币。

（详见投标报价表）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1 本项目收取履约保证金，金额为合同金额的 5 %。乙方提交人民币

元作为本合同的履约保证金。乙方应当以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

6.2 履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后无息退还。

6.3 乙方违约的，甲方将扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

七、质保期

7.1 质保期     年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1交货期：接到甲方通知后，27个日历天内完成安装调试（含供货周期）。

8.2 交货方式：现场验收。

8.3 交货地点：     。

九、合同款支付

9.1 付款方式：

全部货物验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的100%。甲方付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

10.4 提供7×24小时的技术咨询、现场故障诊断处理服务；当发生故障时，接到甲方报修通知后1小时内做出响应，4小时内到达现场，在免费质保期内无偿提供人员和技术支持，配合甲方进行技术改进；提供质保期内日常维护和保养服务。如乙方未按合同约定履行质量保证义务，甲方有权自行维修并要求乙方支付相应费用；同时，乙方需承担合同金额5%的违约金，且若违约金不足以弥补甲方损失，乙方继续承担损失赔偿责任。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12.6 采用适当的包装方式对产品进行包装，确保产品不变形、不损坏。到达交货地点之前的运输责任由乙方承担，乙方负责产品调试及安装。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市连云区。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | ★本项目收取履约保证金，金额为合同金额的5%。 中标人应当以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。 |
| 2 | ★质保期：2年免费原厂保修。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，质保期相关费用包含在报价中。 |
| 3 | ★1.交货期：接到甲方通知后，27个日历天内完成安装调试（含供货周期）。 |
| 4 | ★付款方式：全部货物验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的100%。甲方付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。 |
| 5 | ★投标报价其他要求：供应商自行拟定备品备件价格报价表，提供详细配置清单及配件价格。 |

本项目核心产品为：电磁单头大锅灶、电磁双头大锅灶、风柜

一、项目背景

根据江苏省中医院建设需要，现需对相关配套设备进行采购。

二、货物（标的）采购清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下一层厨房仓库/冷库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单层米面架 | 1. 采用304不锈钢方管制作，花格厚1.2-1.5mm； 2. 立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm。 | 1200*500*220 | 19 | 个 |
| 2 | 四层货架 | 1. 层板采用304不锈钢板材制造，厚1.2-1.5mm； 2. 配不锈钢加强筋，加强筋厚1.2-1.5mm不锈钢； 3. 管脚采用38*38mm不锈钢304板材，厚1.2-1.5mm，可调节； 4. 立柱采用38*38mm不锈钢304板材，柱壁厚1.2-1.5mm不锈钢管。 | 1200*500*1800 | 11 | 个 |
| 3 | 冷冻库 | 1. 采用1.0mm喷塑彩钢板作为面板，内部填充采用100mm硬质聚氨酯泡沫塑料、高密度聚苯乙烯作为保温材料，具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点； 2. 制冷机组采用低噪机； 3. 防库凝雾、结露措施；合铝框经电化耐腐镀铬，带安全锁，锁、铰链采合材料镀铬，经久耐，密封严密。 | 2500*7000*2600 | 1 | 套 |
| 4 | 不锈钢地沟 | 1. 钢格盖板：SUS304不锈钢外框3.5mm 内框3.0mm；电解抛光处理； 2. 沟体：SUS304不锈钢厚度1.2mm； 3. 沟体边槽表面防滑拉丝抛光处理； 4. 沟身内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 5. 集水器：拉伸冲压成型，内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 6. 产品功能：防滑、隔气、防臭、防虫、防鼠； 7. 产品特点：沟体内圆角设计、大排量、易清洁，使用寿命长； 8. 卫生标准：耐腐蚀、无死角、防臭、防虫，符合卫生要求。 | 1500*300*300 | 2 | 个 |
| 5 | 冷藏库 | 1. 采用1.0mm喷塑彩钢板作为面板，内部填充采用100mm硬质聚氨酯泡沫塑料、高密度聚苯乙烯作为保温材料，具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点； 2. 制冷机组采用低噪机； 3. 防库凝雾、结露措施；合铝框经电化耐腐镀铬，带安全锁，锁、铰链采合材料镀铬，经久耐，密封严密。 | 2600*7000*2600 | 1 | 套 |
| 6 | 不锈钢地沟 | 1. 钢格盖板：SUS304不锈钢外框3.5mm 内框3.0mm；电解抛光处理； 2. 沟体：SUS304不锈钢厚度1.2mm； 3. 沟体边槽表面防滑拉丝抛光处理； 4. 沟身内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 5. 集水器：拉伸冲压成型，内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 6. 产品功能：防滑、隔气、防臭、防虫、防鼠； 7. 产品特点：沟体内圆角设计、大排量、易清洁，使用寿命长； 8. 卫生标准：耐腐蚀、无死角、防臭、防虫，符合卫生要求。 | 1500*300*300 | 2 | 个 |
| 7 | 四层货架 | 1. 层板采用304不锈钢板材制造，厚1.2-1.5mm； 2. 配不锈钢加强筋，加强筋厚1.2-1.5mm不锈钢； 3. 管脚采用38*38mm不锈钢304板材，厚1.2-1.5mm，可调节； 4. 立柱采用38*38mm不锈钢304板材，柱壁厚1.2-1.5mm不锈钢管。 | 1200*500*1600 | 20 | 个 |
| 8 | 双层工作台 | 1. 采用304不锈钢连重板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm； 4. 配全钢载重可调节脚。 | 1050*600*850 | 1 | 台 |
| 9 | 不锈钢拖把单星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 1500*600*600+300 | 1 | 台 |
| 10 | 单冷拖把龙头 | 1. 材质：主体加厚304不锈钢材质/360度可旋转； 2. 配优质陶瓷阀芯。 | / | 1 | 个 |
| 11 | 挂拖把架 | 1. 层板：SUS 304≥1.2mm 4号贴塑拉丝板； 2. 支架：SUS 304≥1.5mm 4号贴塑拉丝板。 | 900*500*1350 | 1 | 个 |
| 12 | 不锈钢洗手星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm。 | 450*450*230 | 2 | 台 |
| 13 | 冷热水感应龙头 | 开孔径25mm；220V交流电源或者1.5v*4（4节1.5v干电池）；冷、热两个进水口，水温可调。 | / | 2 | 个 |
| 14 | 四层货架 | 1. 层板采用304不锈钢板材制造，厚1.2-1.5mm； 2. 配不锈钢加强筋，加强筋厚1.2-1.5mm不锈钢； 3. 管脚采用38*38mm不锈钢304板材，厚1.2-1.5mm，可调节； 4. 立柱采用38*38mm不锈钢304板材，柱壁厚1.2-1.5mm不锈钢管。 | 1200*500*1800 | 3 | 个 |
| 15 | 电子落地磅秤 | 1. 量程：150KG； 2. 精度：10G； 3. 精度I：5G； 4. 标配秤盘：400*500mm。 | 150KG | 1 | 台 |
| 16 | 不锈钢洗手星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm。 | 450*450*230 | 1 | 台 |
| 17 | 冷热水感应龙头 | 开孔径25mm；220V交流电源或者1.5v*4（4节1.5v干电池）；冷、热两个进水口，水温可调。 | / | 1 | 个 |
| 18 | 冲地龙头 | 1. 优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水； 2. 限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置； 3. 不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤； 4. 可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担。 | / | 1 | 个 |
| 19 | 不锈钢双星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 1800*750*850 | 1 | 台 |
| 20 | 冷热水混合龙头 | 1. 材质：主体加厚304不锈钢材质/360度可旋转； 2. 配优质陶瓷阀芯。 | / | 2 | 个 |
| 21 | 四层货架 | 1. 层板采用304不锈钢板材制造，厚1.2-1.5mm； 2. 配不锈钢加强筋，加强筋厚1.2-1.5mm不锈钢； 3. 管脚采用38*38mm不锈钢304板材，厚1.2-1.5mm，可调节； 4. 立柱采用38*38mm不锈钢304板材，柱壁厚1.2-1.5mm不锈钢管。 | 1200*500*1800 | 2 | 个 |
| 22 | 风幕机 | 电压：220V，功率：380W，风速：14.5m/s，风量：1700m3/h，噪音：≤48dB，叶轮尺寸115*132mm。 | L=1500 | 3 | 台 |
| 23 | 风幕机 | 电压：220V，功率：450W，风速：14.5m/s，风量：2040m3/h，噪音：≤48dB，叶轮尺寸115*132mm。 | L=1800 | 1 | 台 |
| 24 | 不锈钢地漏 | 1. 钢格盖板：SUS304不锈钢外框3.5mm内框3.0mm；电解抛光处理； 2. 沟体：SUS304不锈钢厚度1.2mm； 3. 沟体边槽表面防滑拉丝抛光处理； 4. 沟身内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 5. 集水器：拉伸冲压成型，内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 6. 产品功能：防滑、隔气、防臭、防虫、防鼠； 7. 产品特点：沟体内圆角设计、大排量、易清洁，使用寿命长； 8. 卫生标准：耐腐蚀、无死角、防臭、防虫，符合卫生要求。 | 250*250 | 1 | 个 |
| 25 | 不锈钢地沟 | 1. 钢格盖板：SUS304不锈钢外框3.5mm内框3.0mm；电解抛光处理； 2. 沟体：SUS304不锈钢厚度1.2mm； 3. 沟体边槽表面防滑拉丝抛光处理； 4. 沟身内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 5. 集水器：拉伸冲压成型，内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 6. 产品功能：防滑、隔气、防臭、防虫、防鼠； 7. 产品特点：沟体内圆角设计、大排量、易清洁，使用寿命长； 8. 卫生标准：耐腐蚀、无死角、防臭、防虫，符合卫生要求。 | 1500*300*300 | 1 | 个 |
| 26 | 灭蝇灯 | 电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射；双管电击式捕杀方式，功率：30W，电压：220V。 | 500*100*290 | 9 | 个 |
| 粗加工/切配 |  |  |  |  |  |
| 27 | 不锈钢洗手星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm。 | 450*450*230 | 1 | 台 |
| 28 | 冷热水感应龙头 | 开孔径25mm；220V交流电源或者1.5v*4（4节1.5v干电池）；冷、热两个进水口，水温可调。 | / | 1 | 个 |
| 29 | 冲地龙头 | 1. 优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水； 2. 限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置； 3. 不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤； 4. 可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担。 | / | 1 | 个 |
| 30 | 四门冰箱 | 1.内胆采用优质不锈钢连重板材； 2.硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，自动回归门，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角； 3.保鲜温度：0℃~5℃，冷冻温度：-18℃~0℃； 4.具有国家强制性3C认证证书； 5.具有食品接触安全认证证书； 6.具有抗菌检测报告（冷柜用内胆搁物架）； 7.具有能效标识及检验报告。 需提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的完整检验报告原件扫描件。 | 1150*800*1950 | 2 | 台 |
| 31 | 双层工作台 | 1. 采用304不锈钢连重板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm； 4. 配全钢载重可调节脚。 | 900*800*850 | 1 | 台 |
| 32 | 挂墙刀具消毒柜 | 1. 功率：2.2KW、电压：220V； 2. 整机采用优质全不锈钢结构； 3. 紫外线臭氧杀毒灯管，柜内物品全方面杀菌消毒； 4. 配备热循环消毒，多功能中温烘干消毒产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》检测标准中20项及以上检测项目，并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的完整检验报告原件扫描件； 5. ▲产品符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》的标准要求的检测，大肠杆菌杀灭率＞99.99%，消毒效果为一星级，并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的完整检验报告原件扫描件。 | 500*100*650 | 3 | 台 |
| 33 | 不锈钢地沟 | 1. 钢格盖板：SUS304不锈钢外框3.5mm内框3.0mm；电解抛光处理； 2. 沟体：SUS304不锈钢厚度1.2mm； 3. 沟体边槽表面防滑拉丝抛光处理； 4. 沟身内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 5. 集水器：拉伸冲压成型，内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 6. 产品功能：防滑、隔气、防臭、防虫、防鼠； 7. 产品特点：沟体内圆角设计、大排量、易清洁，使用寿命长； 8. 卫生标准：耐腐蚀、无死角、防臭、防虫，符合卫生要求。 | 1800*300*300 | 1 | 个 |
| 34 | 不锈钢单星杀鱼盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 1800*800*850 | 1 | 台 |
| 35 | 冷热水混合龙头 | 1. 材质：主体加厚304不锈钢材质/360度可旋转； 2. 配优质陶瓷阀芯。 | / | 1 | 个 |
| 36 | 花洒龙头 | 孔距：8（≥200mm）；直管长度：24（≥600mm）；软管长度：44（≥1100mm）；支架长度：12（≥300mm）；开孔直径：25mm。 | / | 1 | 套 |
| 37 | 双层工作台 | 1. 采用304不锈钢连重板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm； 4. 配全钢载重可调节脚。 | 1800*800*850 | 2 | 台 |
| 38 | 单缸蔬菜农残清洗机 | 1. 水羟基净化技术：采用电极技术，无需任何添加，快速去农残、降解激素、抗生素、杀病菌，有效保存食物营养； 2. 无管循环技术：无需管路连接，采用无刷电机，让水达到强有力循环，避免堵塞、积水、反味，无二次污染； 3. 大气泡技术：立体水运动技术，大气泡翻滚技术，模拟自然涡流技术，食材净化更洁净； 4. 全方位强力 净化看不见的污垢、粉尘、泥沙、细菌、油渍。 5. 功能：杀灭病毒、细菌（99%以上）、去农残（95%以上）、降解激素（75%以上）、保新鲜； 6. 检测要求：▲产品符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB4706.38-2008《家用和类似用途的电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》检测标准中10项及以上检测项目，并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的完整检验报告原件扫描件。 | 1000*850*850+130 | 1 | 台 |
| 39 | 不锈钢大单星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 900*800*850 | 6 | 台 |
| 40 | 冷热水混合龙头 | 1. 材质：主体加厚304不锈钢材质/360度可旋转； 2. 配优质陶瓷阀芯。 | / | 6 | 个 |
| 41 | 绞肉机 | 优质不锈钢外壳，刀具经特殊热处理，耐磨性能优异，使用寿命长；拆装方便，容易清洗。电压：220V，功率：2.2KW*2。 | 650*650*900 | 1 | 台 |
| 42 | 锯骨机 | 1. 纯铜电机，推料装置，淬火锯条，不锈钢工作台，电压：220V，功率：1.5KW 2. 检测要求：产品符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB4706.38-2008《家用和类似用途的电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》检测标准中10项及以上检测项目，并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的完整检验报告原件扫描件。 3. ▲产品符合《食品接触产品安全认证》并提供证明材料。 | 600*550*950 | 1 | 台 |
| 43 | 双层工作台 | 1. 采用304不锈钢连重板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm； 4. 配全钢载重可调节脚。 | 1350*750*850 | 1 | 台 |
| 44 | 台式绞肉机 | 1. 绞肉效率：330kg/h 2. 检测要求：产品符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB4706.38-2008《家用和类似用途的电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》检测标准中10项及以上检测项目，并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的完整检验报告原件扫描件。 | 500*250*350 | 1 | 台 |
| 45 | 双缸蔬菜农残清洗机 | 1. 水羟基净化技术：采用电极技术，无需任何添加，快速去农残、降解激素、抗生素、杀病菌，有效保存食物营养； 2. 无管循环技术：无需管路连接，采用无刷电机，让水达到强有力循环，避免堵塞、积水、反味，无二次污染； 3. 大气泡技术：立体水运动技术，大气泡翻滚技术，模拟自然涡流技术，食材净化更洁净； 4. 全方位强力净化看不见的污垢、粉尘、泥沙、细菌、油渍； 5. 功能：杀灭病毒、细菌（99%以上）、去农残（95%以上）、降解激素（75%以上）、保新鲜； 6. 检测要求：产品符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB4706.38-2008《家用和类似用途的电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》检测标准中10项及以上检测项目，并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的完整检验报告原件扫描件。 | 1900*850*850+130 | 1 | 台 |
| 46 | 双层工作台 | 1. 采用304不锈钢连重板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm. 4. 配全钢载重可调节脚。 | 600*800*850 | 1 | 台 |
| 47 | 双层工作台 | 1. 采用304不锈钢连重板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm. 4. 配全钢载重可调节脚。 | 950*650*850 | 1 | 台 |
| 48 | 毛刷去皮机 | 不锈钢机身，纯铜电机，全方位清洗，防水设计。 | 850*700*1150 | 1 | 台 |
| 49 | 多功能切菜机 | 采用全不锈钢板材，电压：220V，电机功率：2.75KW，生产能力：300-1200KG/h。 | 1150*550*1250 | 1 | 台 |
| 50 | 果蔬切丁机 | 生产效率：300-100kg。 | 1150*550*1250 | 1 | 台 |
| 51 | 灭蝇灯 | 电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射；双管电击式捕杀方式，功率：30W 电压：220V。 | 500*100*290 | 1 | 个 |
| 52 | 四层货架 | 1. 层板采用304不锈钢板材制造，厚1.2-1.5mm； 2. 配不锈钢加强筋，加强筋厚1.2-1.5mm不锈钢； 3. 管脚采用38*38mm不锈钢304板材，厚1.2-1.5mm，可调节； 4. 立柱采用38*38mm不锈钢304板材，柱壁厚1.2-1.5mm不锈钢管。 | 1200*500*1800 | 3 | 个 |
| 53 | 双层工作台 | 1. 采用304不锈钢连重板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm； 4. 配全钢载重可调节脚。 | 1800*700*850 | 2 | 台 |
| 54 | 不锈钢洗手星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm。 | 450*450*230 | 1 | 台 |
| 55 | 冷热水感应龙头 | 开孔径25mm；220V交流电源或者1.5v*4（4节1.5v干电池）；冷、热两个进水口，水温可调。 | / | 1 | 个 |
| 56 | 冲地龙头 | 1. 优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水； 2. 限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置； 3. 不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤； 4. 可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担。 | / | 1 | 个 |
| 57 | 双层工作台 | 1. 采用304不锈钢连重板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm； 4. 配全钢载重可调节脚。 | 2150*750*850 | 1 | 台 |
| 58 | 灭蝇灯 | 电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射；双管电击式捕杀方式，功率：30W 电压：220V | 500*100*290 | 2 | 个 |
| 59 | 不锈钢双星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 1800*750*850 | 2 | 台 |
| 60 | 冷热水混合龙头 | 1. 材质：主体加厚304不锈钢材质/360度可旋转； 2. 配优质陶瓷阀芯。 | / | 4 | 个 |
| 61 | 双层工作台 | 1. 采用304不锈钢连重板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm； 4. 配全钢载重可调节脚。 | 1500*750*850 | 4 | 台 |
| 62 | 四门冰箱 | 1.内胆采用优质不锈钢连重板材； 2.硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，自动回归门，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角； 3.保鲜温度：0℃~5℃，冷冻温度：-18℃~0℃； 4.具有国家强制性3C认证证书； 5.具有食品接触安全认证证书； 6.具有抗菌检测报告（冷柜用内胆搁物架）； 7.具有能效标识及检验报告。 需提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的完整检验报告原件扫描件。 | 1150*800*1950 | 2 | 台 |
| 63 | 挂墙刀具消毒柜 | 1. 功率：2.2KW、电压：220V； 2. 整机采用优质全不锈钢结构； 3. 紫外线臭氧杀毒灯管，柜内物品全方面杀菌消毒； 4. 配备热循环消毒，多功能中温烘干消毒产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》检测标准中20项及以上检测项目，并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的完整检验报告原件扫描件； 5. ▲产品符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》的标准要求的检测，大肠杆菌杀灭率＞99.99%，消毒效果为一星级，并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的完整检验报告原件扫描件。 | 500*100*650 | 1 | 台 |
| 64 | 不锈钢地沟 | 1. 钢格盖板：SUS304不锈钢外框3.5mm内框3.0mm；电解抛光处理； 2. 沟体：SUS304不锈钢厚度1.2mm； 3. 沟体边槽表面防滑拉丝抛光处理； 4. 沟身内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 5. 集水器：拉伸冲压成型，内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 6. 产品功能：防滑、隔气、防臭、防虫、防鼠； 7. 产品特点：沟体内圆角设计、大排量、易清洁，使用寿命长； 8. 卫生标准：耐腐蚀、无死角、防臭、防虫，符合卫生要求。 | 1500*300*300 | 3 | 个 |
| 65 | 不锈钢地沟 | 1. 钢格盖板：SUS304不锈钢外框3.5mm内框3.0mm；电解抛光处理； 2. 沟体：SUS304不锈钢厚度1.2mm； 3. 沟体边槽表面防滑拉丝抛光处理； 4. 沟身内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 5. 集水器：拉伸冲压成型，内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 6. 产品功能：防滑、隔气、防臭、防虫、防鼠； 7. 产品特点：沟体内圆角设计、大排量、易清洁，使用寿命长； 8. 卫生标准：耐腐蚀、无死角、防臭、防虫，符合卫生要求。 | 1800*300*300 | 2 | 个 |
| 66 | 不锈钢地沟 | 1. 钢格盖板：SUS304不锈钢外框3.5mm内框3.0mm；电解抛光处理； 2. 沟体：SUS304不锈钢厚度1.2mm； 3. 沟体边槽表面防滑拉丝抛光处理； 4. 沟身内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 5. 集水器：拉伸冲压成型，内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 6. 产品功能：防滑、隔气、防臭、防虫、防鼠； 7. 产品特点：沟体内圆角设计、大排量、易清洁，使用寿命长； 8. 卫生标准：耐腐蚀、无死角、防臭、防虫，符合卫生要求。 | 4500*300*300 | 1 | 个 |
| 67 | 不锈钢地沟 | 1. 钢格盖板：SUS304不锈钢外框3.5mm内框3.0mm；电解抛光处理； 2. 沟体：SUS304不锈钢厚度1.2mm； 3. 沟体边槽表面防滑拉丝抛光处理； 4. 沟身内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 5. 集水器：拉伸冲压成型，内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 6. 产品功能：防滑、隔气、防臭、防虫、防鼠； 7. 产品特点：沟体内圆角设计、大排量、易清洁，使用寿命长； 8. 卫生标准：耐腐蚀、无死角、防臭、防虫，符合卫生要求。 | 3500*300*300 | 1 | 个 |
| 68 | 风幕机 | 电压：220V，功率：380W，风速：14.5m/s，风量：1700m³/h，噪音：≤48dB，叶轮尺寸115*132mm。 | L=1500 | 1 | 台 |
| 垃圾房 |  |  |  |  |  |
| 69 | 不锈钢洗手星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm。 | 450*450*230 | 1 | 台 |
| 70 | 冷热水感应龙头 | 开孔径25mm；220V交流电源或者1.5v*4（4节1.5v干电池）；冷、热两个进水口，水温可调。 | / | 1 | 个 |
| 71 | 冲地龙头 | 1. 优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水； 2. 限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置； 3. 不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤； 4. 可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担。 | / | 1 | 个 |
| 72 | 不锈钢单星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 1800*750*850 | 1 | 台 |
| 73 | 冷热水混合龙头 | 1. 材质：主体加厚304不锈钢材质/360度可旋转； 2. 配优质陶瓷阀芯。 | / | 1 | 个 |
| 74 | 垃圾处理器 | 采用304不锈钢制造；厚1.2mm | 1650*750*1500 | 1 | 台 |
| 75 | 灭蝇灯 | 电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射；双管电击式捕杀方式，功率：30W 电压：220V | 500*100*290 | 2 | 个 |
| 76 | 冷库 | 1. 采用1.0mm喷塑彩钢板作为面板，内部填充采用100mm硬质聚氨酯泡沫塑料、高密度聚苯乙烯作为保温材料，具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点； 2. 制冷机组采用低噪机； 3. 防库凝雾、结露措施；合铝框经电化耐腐镀铬，带安全锁，锁、铰链采合材料镀铬，经久耐，密封严密。 | 3600*2600*2600 | 1 | 套 |
| 77 | 自循环异味控制装置 | 1. 功能：杀菌消毒、除臭； 2. 设备具有在线实时除臭检测功能； 3. 设备具有人体安全自动保护功能。 | 500*200*750 | 1 | 套 |
| 78 | 不锈钢地沟 | 1. 钢格盖板：SUS304不锈钢外框3.5mm内框3.0mm；电解抛光处理； 2. 沟体：SUS304不锈钢厚度1.2mm； 3. 沟体边槽表面防滑拉丝抛光处理； 4. 沟身内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 5. 集水器：拉伸冲压成型，内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 6. 产品功能：防滑、隔气、防臭、防虫、防鼠； 7. 产品特点：沟体内圆角设计、大排量、易清洁，使用寿命长； 8. 卫生标准：耐腐蚀、无死角、防臭、防虫，符合卫生要求。 | 1500*300*300 | 2 | 个 |
| 79 | 不锈钢地沟 | 1. 钢格盖板：SUS304不锈钢外框3.5mm内框3.0mm；电解抛光处理； 2. 沟体：SUS304不锈钢厚度1.2mm； 3. 沟体边槽表面防滑拉丝抛光处理； 4. 沟身内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 5. 集水器：拉伸冲压成型，内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 6. 产品功能：防滑、隔气、防臭、防虫、防鼠； 7. 产品特点：沟体内圆角设计、大排量、易清洁，使用寿命长； 8. 卫生标准：耐腐蚀、无死角、防臭、防虫，符合卫生要求。 | 1800*300*300 | 1 | 个 |
| 80 | 风幕机 | 电压：220V，功率：380W，风速：14.5m/s，风量：1700m³/h，噪音：≤48dB，叶轮尺寸115*132mm。 | L=1500 | 1 | 台 |
| 二层厨房仓库/冷库 |  |  |  |  |  |
| 81 | 灭蝇灯 | 电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射；双管电击式捕杀方式，功率：30W 电压：220V | 500*100*290 | 5 | 个 |
| 82 | 冷库 | 1. 采用1.0mm喷塑彩钢板作为面板，内部填充采用100mm硬质聚氨酯泡沫塑料、高密度聚苯乙烯作为保温材料，具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点； 2. 制冷机组采用低噪机； 3. 防库凝雾、结露措施；合铝框经电化耐腐镀铬，带安全锁，锁、铰链采合材料镀铬，经久耐，密封严密。 | 2250*3600*2600 | 1 | 套 |
| 83 | 不锈钢地沟 | 1. 钢格盖板：SUS304不锈钢外框3.5mm内框3.0mm；电解抛光处理； 2. 沟体：SUS304不锈钢厚度1.2mm； 3. 沟体边槽表面防滑拉丝抛光处理； 4. 沟身内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 5. 集水器：拉伸冲压成型，内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 6. 产品功能：防滑、隔气、防臭、防虫、防鼠； 7. 产品特点：沟体内圆角设计、大排量、易清洁，使用寿命长； 8. 卫生标准：耐腐蚀、无死角、防臭、防虫，符合卫生要求。 | 1500*300*300 | 1 | 个 |
| 84 | 四层货架 | 1. 层板采用304不锈钢板材制造，厚1.2-1.5mm； 2. 配不锈钢加强筋，加强筋厚1.2-1.5mm不锈钢； 3. 管脚采用38*38mm不锈钢304板材，厚1.2-1.5mm，可调节； 4. 立柱采用38*38mm不锈钢304板材，柱壁厚1.2-1.5mm不锈钢管。 | 1200*500*1600 | 5 | 个 |
| 85 | 四层货架 | 1. 层板采用304不锈钢板材制造，厚1.2-1.5mm； 2. 配不锈钢加强筋，加强筋厚1.2-1.5mm不锈钢； 3. 管脚采用38*38mm不锈钢304板材，厚1.2-1.5mm，可调节； 4. 立柱采用38*38mm不锈钢304板材，柱壁厚1.2-1.5mm不锈钢管。 | 900*500*1800 | 4 | 个 |
| 86 | 四层货架 | 1. 层板采用304不锈钢板材制造，厚1.2-1.5mm； 2. 配不锈钢加强筋，加强筋厚1.2-1.5mm不锈钢； 3. 管脚采用38*38mm不锈钢304板材，厚1.2-1.5mm，可调节； 4. 立柱采用38*38mm不锈钢304板材，柱壁厚1.2-1.5mm不锈钢管。 | 1200*500*1800 | 6 | 个 |
| 87 | 不锈钢地漏 | 1. 钢格盖板：SUS304不锈钢外框3.5mm内框3.0mm；电解抛光处理； 2. 沟体：SUS304不锈钢厚度1.2mm； 3. 沟体边槽表面防滑拉丝抛光处理； 4. 沟身内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 5. 集水器：拉伸冲压成型，内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 6. 产品功能：防滑、隔气、防臭、防虫、防鼠； 7. 产品特点：沟体内圆角设计、大排量、易清洁，使用寿命长； 8. 卫生标准：耐腐蚀、无死角、防臭、防虫，符合卫生要求。 | 250*250 | 2 | 个 |
| 面点制作间 |  |  |  |  |  |
| 88 | 四门冰箱 | 1.内胆采用优质不锈钢连重板材； 2.硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，自动回归门，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角； 3.保鲜温度：0℃~5℃，冷冻温度：-18℃~0℃； 4.具有国家强制性3C认证证书； 5.具有食品接触安全认证证书； 6.具有抗菌检测报告（冷柜用内胆搁物架）； 7.具有能效标识及检验报告。 需提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的完整检验报告原件扫描件。 | 1150*800*1950 | 2 | 台 |
| 89 | 不锈钢双星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 1200*750*850 | 1 | 台 |
| 90 | 冷热水混合龙头 | 1. 材质：主体加厚304不锈钢材质/360度可旋转； 2. 配优质陶瓷阀芯。 | / | 2 | 个 |
| 91 | 压面机 | 优质不锈钢机身，纯铜电机，链条传动揉面压皮，噪声低，传动平稳，轧辊采用高精度磨床加工，搭配不锈钢刮板，有效防止粘面，电压：220V/380V，功率：2KW； | 1000*650*1000 | 1 | 台 |
| 92 | 搅拌机 | 料桶容积40L，额定电压：380V，功率：1.5KW； | 650*600*1000 | 1 | 台 |
| 93 | 和面机 | 1. 额定电压：220V，额定功率：50Hz 2. 电机功率：2.2KW 3. 料桶容量：50 L 4. 搅拌转速：185r/min 5. 料桶转速：15r/min 6. 最大和面量：20KG | 900*500*900 | 1 | 台 |
| 94 | 灭蝇灯 | 电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射；双管电击式捕杀方式，功率：30W 电压：220V。 | 500*100*290 | 2 | 个 |
| 95 | 饼盘车 | 1. 采用优质304不锈钢方管制作，花格厚1.2-1.5mm； 2. 立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.5mm，配四只万向脚轮，后两只带刹车。 | 450*600*1650 | 2 | 台 |
| 96 | 木面工作台 | 1. 采用304#不锈钢板制造，层板厚1.2-1.5mm； 2. 台面红松板，厚度4.0mm； 3. 脚管采用304#不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm。 | 1500*750*850 | 2 | 台 |
| 97 | 醒发箱 | 优质不锈钢内胆制作，后板加固反冲击，湿度可调，功率2KW，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿。 | 750*1100*2100 | 1 | 台 |
| 98 | 油烟净化一体机 | 1. 外壳不锈钢，净化效果达到95%以上； 2. 采用高压分解油烟颗粒物，低压吸附的方式处理油烟，电源是恒压电源，双重净化，净化电场为不锈钢包边、封头，高压区是不锈钢锯齿放电效果更好更耐用，低压吸附区为航空铝板，吸附效果更佳收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低； 3.▲不锈钢外壳材质通过GB/T 2423.17测试方法，在盐雾沉积（80cm2）：1.0-2.0ml/80cm2/h的环境下连续喷雾≥336小时，测试后，无明显腐蚀现象，防护等级基于GB/T6461-2002标准，RP为9级，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 4.▲产品关键部件使用针焰试验仪，依据GB/T 5169.5-2020标准相关测试要求对产品进行针焰试验，所检检测项目合格，产品无火焰和灼烧，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 5.▲所投产品泄露电流、电器强度、变压器和相关电路的过载保护、电源线拉力均通过GB/T 4706.1-2024的检测要求，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | 2100*1300*600 | 1 | 台 |
| 99 | 电饼铛 | 设备不锈钢材质，工作温度：250℃，具有高温保护装置，功率380V/5KW，上下独立温控。 | 800*650*750 | 2 | 台 |
| 100 | 油烟净化一体机 | 1. 外壳不锈钢，净化效果达到95%以上； 2. 采用高压分解油烟颗粒物，低压吸附的方式处理油烟，电源是恒压电源，双重净化，净化电场为不锈钢包边、封头，高压区是不锈钢锯齿放电效果更好更耐用，低压吸附区为航空铝板，吸附效果更佳收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低； 3.▲不锈钢外壳材质通过GB/T 2423.17测试方法，在盐雾沉积（80cm2）：1.0-2.0ml/80cm2/h的环境下连续喷雾≥336小时，测试后，无明显腐蚀现象，防护等级基于GB/T6461-2002标准，RP为9级，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 4.▲产品关键部件使用针焰试验仪，依据GB/T 5169.5-2020标准相关测试要求对产品进行针焰试验，所检检测项目合格，产品无火焰和灼烧，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 5.▲所投产品泄露电流、电器强度、变压器和相关电路的过载保护、电源线拉力均通过GB/T 4706.1-2024的检测要求，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | 3800*1500*600 | 1 | 台 |
| 101 | 双门蒸饭车 | 采用优质304不锈钢内胆制造，整体发泡而成，全自动进水装置，功率：24KW/380V。 | 1150*900*1800 | 1 | 台 |
| 102 | 三层六盘电烤箱 | 采用优质加热管管为大热元件，使烘物受热均匀升温更快；底火，面火单独控制；温度调节范围：10～300℃可调。 | 1350*1050*1700 | 1 | 台 |
| 热厨 |  |  |  |  |  |
| 103 | 灭蝇灯 | 电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射；双管电击式捕杀方式，功率：30W 电压：220V。 | 500*100*290 | 1 | 个 |
| 104 | 四门冰箱 | 1.内胆采用优质不锈钢连重板材； 2.硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，自动回归门，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角； 3.保鲜温度：0℃~5℃，冷冻温度：-18℃~0℃； 4.具有国家强制性3C认证证书； 5.具有食品接触安全认证证书； 6.具有抗菌检测报告（冷柜用内胆搁物架）； 7.具有能效标识及检验报告。 需提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的完整检验报告原件扫描件。 | 1150*800*1950 | 5 | 台 |
| 105 | 不锈钢洗手星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm。 | 450*450*230 | 1 | 台 |
| 106 | 冷热水感应龙头 | 开孔径25mm；220V交流电源或者1.5v*4（4节1.5v干电池）；冷、热两个进水口，水温可调。 | / | 1 | 个 |
| 107 | 冲地龙头 | 1. 优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水； 2. 限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球 可手动调整位置； 3. 不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤； 4. 可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担。 | / | 1 | 个 |
| 108 | 不锈钢双星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 1500*750*850 | 1 | 台 |
| 109 | 冷热水混合龙头 | 1. 材质：主体加厚304不锈钢材质/360度可旋转； 2. 配优质陶瓷阀芯。 | / | 2 | 个 |
| 110 | 双层工作台 | 1. 采用304不锈钢连重板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm； 4. 配全钢载重可调节脚。 | 1800*750*850 | 2 | 台 |
| 111 | 双层工作台 | 1. 采用304不锈钢连重板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm； 4. 配全钢载重可调节脚。 | 1500*750*850 | 1 | 台 |
| 112 | 不锈钢单星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 1800*750*850 | 1 | 台 |
| 113 | 冷热水混合龙头 | 1. 材质：主体加厚304不锈钢材质/360度可旋转； 2. 配优质陶瓷阀芯。 | / | 1 | 个 |
| 114 | 淘米机 | 优质304不锈钢箱体，采用自来水作为洗米机动力，自来水通过本产品的主体水阀进行加压，将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗，以其达到洗刷大米的效果。 | ￠550 | 1 | 台 |
| 115 | 油烟净化一体机 | 1. 外壳不锈钢，净化效果达到95%以上； 2. 采用高压分解油烟颗粒物，低压吸附的方式处理油烟，电源是恒压电源，双重净化，净化电场为不锈钢包边、封头，高压区是不锈钢锯齿放电效果更好更耐用，低压吸附区为航空铝板，吸附效果更佳收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低； 3.▲不锈钢外壳材质通过GB/T 2423.17测试方法，在盐雾沉积（80cm2）：1.0-2.0ml/80cm2/h的环境下连续喷雾≥336小时，测试后，无明显腐蚀现象，防护等级基于GB/T6461-2002标准，RP为9级，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 4.▲产品关键部件使用针焰试验仪，依据GB/T 5169.5-2020标准相关测试要求对产品进行针焰试验，所检检测项目合格，产品无火焰和灼烧，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 5.▲所投产品泄露电流、电器强度、变压器和相关电路的过载保护、电源线拉力均通过GB/T 4706.1-2024的检测要求，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | 7000*1500*600 | 1 | 台 |
| 116 | 双门蒸饭车 | 采用优质不锈钢磨砂板制造，整体发泡而成，全自动进水装置，功率：24KW/380V。 | 1150*900*1800 | 4 | 台 |
| 117 | 电可倾式汤锅（300L） | 1. 380V/24KW/300L/； 2. 锅内直径：900mm/锅内深度：570mm； 3. 采用电能为能源，不锈钢，304结构，201支架。整体封闭无死角，锅体采用加厚不锈钢板模压成型，独特的节能加热器，热效率高； 4. 内外层中间加装耐高温导热油，使用安全、节能、热效率可达80%以上；大小加热功率可调，加热、保温方便；微电脑控制，定时、控温、操作简单。 | 1550*1200*1000 | 1 | 台 |
| 118 | 双层工作台 | 1. 采用304不锈钢连重板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm； 4. 配全钢载重可调节脚。 | 1400*750*850 | 2 | 台 |
| 119 | 四层货架 | 1. 层板采用304不锈钢板材制造，厚1.2-1.5mm； 2. 配不锈钢加强筋，加强筋厚1.2-1.5mm不锈钢； 3. 管脚采用38*38mm不锈钢304板材，厚1.2-1.5mm，可调节； 4. 立柱采用38*38mm不锈钢304板材，柱壁厚1.2-1.5mm不锈钢管。 | 1200*500*1800 | 5 | 个 |
| 120 | 不锈钢双通工作柜 | 1. 采用304不锈钢板，台面厚度1.2-1.5mm； 2. 层板厚1.2-1.5mm，围板厚.1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm高密度板，不锈钢腿采用38*38mm不锈钢管制作，腿壁厚1.2-1.5mm； 4. 管脚采用38*38mm，厚1.2-1.5mm，可调节。 | 1800*800*850 | 5 | 台 |
| 121 | 油烟净化一体机 | 1. 外壳不锈钢，净化效果达到95%以上； 2. 采用高压分解油烟颗粒物，低压吸附的方式处理油烟，电源是恒压电源，双重净化，净化电场为不锈钢包边、封头，高压区是不锈钢锯齿放电效果更好更耐用，低压吸附区为航空铝板，吸附效果更佳收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低； 3.▲不锈钢外壳材质通过GB/T 2423.17测试方法，在盐雾沉积（80cm2）：1.0-2.0ml/80cm2/h的环境下连续喷雾≥336小时，测试后，无明显腐蚀现象，防护等级基于GB/T6461-2002标准，RP为9级，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 4.▲产品关键部件使用针焰试验仪，依据GB/T 5169.5-2020标准相关测试要求对产品进行针焰试验，所检检测项目合格，产品无火焰和灼烧，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 5.▲所投产品泄露电流、电器强度、变压器和相关电路的过载保护、电源线拉力均通过GB/T 4706.1-2024的检测要求，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | 4800*1500*600 | 1 | 台 |
| 122 | 灭火系统 | 1.主控箱尺寸：450*600*200mm； 2.灭火剂储存容量：10L*1； 3.雾化喷头数量：10个； 4.感温探测器数量：5个； 5.保护范围：5米（含排油烟罩）； 6.装置最大工作压力：1.0MPa； 7.驱动气体名称：氮气； 9.使用温度：4-55℃； 10.驱动瓶充装压力：12MPA； 11.感温器公称动作温度：183℃（±5）； 12.联动性能：运行喷嘴喷射延迟时间≤1.2s； 13.减压阀减压特性：出口压力≥1.0MPa； 14.毒性检验：鱼的死亡率≤0%，小白鼠死亡率≤0%； 15.凝固点：≤-10℃； 16.灭火性能：灭火时间≤1.8s，灭火后60min内不复燃； 17.机械型驱动装置驱动力：实测驱动力＞300N； 18.灭火剂容器阀、驱动器容器阀、雾化喷头材质：H59铜*所投产品厨房设备灭火装置所用钢丝绳和感温支架及感温片要求依据GB/T 228.1-2021试验方法对送检样品进行拉伸检测，符合2000N保持300S不断裂要求；提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 19.▲灭火装置所用喷嘴和盖帽，主体控制箱，机械式水流阀，一体式控制盘声光报警（自带启动时间记录功能、断电记忆功能）要求依据GB/T2423.1-2008，GB/T 2423.2-2008，GB/T 2423.3-2016，GB/T 2423.17-2008，试验方法对送检样品进行检测，试验后，外观无开裂等异常，外观无腐蚀等异常。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 20.▲连接组件（机械式水流阀，喷嘴盖帽，连接管道）依据GB4806.9-2016，GB4806.11-2016试验方法对送检样品检测，试验后表面清洁,镀层无开裂、剥落,焊接部分光洁,无气孔、裂缝、毛刺，迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变，并未检出砷(As)、镉(Cd)、铅(Pb)等有害物质。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | / | 1 | 套 |
| 123 | 电磁单头低汤炉 | 1. 电压：380V，功率：15KW； 2. 智能显示屏360°、全自动修复保护； 3. 整体防水，防油烟，防虫设计； 4. 升温快，8档调节； 5. 三重立体防辐射外壳屏蔽设计，整机采用优质不锈钢制作。 | 650*750*500 | 1 | 台 |
| 124 | 汤锅注水龙头 | 1. 材质：主体加厚304不锈钢材质/360度可旋转； 2. 配优质陶瓷阀芯。 | 300+150 | 1 | 个 |
| 125 | 电磁单炒单温灶 | 1.高强度SUS304不锈钢结构； 2.高品质微晶玻璃，耐高温、耐冲压； 3.高品质IGBT，质量优异，性能稳定； 4.提锅、过流、过热和过压等多重保护，安全可靠； 5.显示屏能实时显示工作状态和故障信息； 6.人工体学金属手柄开关，无级调节，操作简单方便； 7.标配Ф460mm双耳炒锅*1； 8.▲满足行业标准GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、符合GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》；器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护，并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 9.▲对用于电气连接的螺钉和螺母进行测试，不应出现影响继续使用的损坏。对与绝缘材料的螺纹啃合的螺钉拧紧、松升各10次：对螺母和其它螺钉拧紧、松开各5次，用于电气连接或提供接地连续性连接的螺钉，应旋入金属之中，并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 10.▲设备符合并满足：GB4806.9-2016《食品接触用金属材料及制品》食品接触用金属材料的迁移物：砷（As）≤0.04mg/kg；镉（Cd）≤0.02mg/kg；铅（Pb）≤0.05mg/kg；铬（Cr）≤2.0mg/kg；镍(Ni)≤0.5mg/kg，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 11.▲产品符合《食品接触产品安全认证》并提供证明材料； 12.▲基本绝缘：施加试验电压1250V，试验期间，不应出现击穿，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 13.▲加强绝缘：施加试验电压 3000V，试验期间，不应出现击穿，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | 1100*1100*800 | 1 | 台 |
| 126 | 电磁双头大锅灶 | 1. 高强度SUS304不锈钢结构； 2. 高品质微晶玻璃，耐高温、耐冲压； 3. 高品质IGBT，质量优异，性能稳定； 4. 提锅、过流、过热和过压等多重保护，安全可靠； 5. 显示屏能实时显示工作状态和故障信息； 6. 人工体学金属手柄开关，无级调节，操作简单方便； 7. 标配Ф700mm及以上的大锅*2； 8. ▲产品符合《食品接触产品安全认证》并提供证明材料； 9. ▲基本绝缘：施加试验电压1250V，试验期间，不应出现击穿，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 10. ▲加强绝缘：施加试验电压3000V，试验期间，不应出现击穿3000V，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 11. ▲必须满足标准GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》；器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； | 2000*1100*800 | 4 | 台 |
| 127 | 电磁单头大锅灶 | 1. 高强度SUS304不锈钢结构； 2. 高品质微晶玻璃，耐高温、耐冲压； 3. 高品质IGBT，质量优异，性能稳定； 4. 提锅、过流、过热和过压等多重保护，安全可靠； 5. 显示屏能实时显示工作状态和故障信息； 6. 人工体学金属手柄开关，无级调节，操作简单方便； 7. 标配Ф700mm及以上的大锅*1； 8. ▲产品符合《食品接触产品安全认证》并提供证明材料； 9. ▲基本绝缘：施加试验电压1250V，试验期间，不应出现击穿，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 10. ▲加强绝缘：施加试验电压3000V，试验期间，不应出现击穿3000V，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 11. ▲产品符合国家标准GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件： 12. ▲设备符合并满足：GB4806.9-2016《食品接触用金属材料及制品》食品接触用金属材料的迁移物：砷（As）≤0.04mg/kg；镉（Cd）≤0.02mg/kg；铅（Pb）≤0.05mg/kg；铬（Cr）≤2.0mg/kg；镍(Ni)≤0.5mg/kg，需出具以上证明检测，出具市监局或市级以上出具的CMA检测报告认证。 | 1000*1100*800 | 1 | 台 |
| 128 | 油烟净化一体机 | 1. 外壳不锈钢，净化效果达到95%以上； 2. 采用高压分解油烟颗粒物，低压吸附的方式处理油烟，电源是恒压电源，双重净化，净化电场为不锈钢包边、封头，高压区是不锈钢锯齿放电效果更好更耐用，低压吸附区为航空铝板，吸附效果更佳收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低； 3.▲不锈钢外壳材质通过GB/T 2423.17测试方法，在盐雾沉积（80cm2）：1.0-2.0ml/80cm2/h的环境下连续喷雾≥336小时，测试后，无明显腐蚀现象，防护等级基于GB/T6461-2002标准，RP为9级，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 4.▲产品关键部件使用针焰试验仪，依据GB/T 5169.5-2020标准相关测试要求对产品进行针焰试验，所检检测项目合格，产品无火焰和灼烧，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 5.▲所投产品泄露电流、电器强度、变压器和相关电路的过载保护、电源线拉力均通过GB/T 4706.1-2024的检测要求，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | 7000*1500*600 | 1 | 台 |
| 129 | 灭火系统 | 1.主控箱尺寸：450*600*200mm； 2.灭火剂储存容量：10L*1； 3.雾化喷头数量：10个； 4.感温探测器数量：5个； 5.保护范围：5米（含排油烟罩）； 6.装置最大工作压力：1.0MPa； 7.驱动气体名称：氮气； 9.使用温度：4-55℃； 10.驱动瓶充装压力：12MPA； 11.感温器公称动作温度：183℃（±5）； 12.联动性能：运行喷嘴喷射延迟时间≤1.2s； 13.减压阀减压特性：出口压力≥1.0MPa； 14.毒性检验：鱼的死亡率≤0%，小白鼠死亡率≤0%； 15.凝固点：≤-10℃； 16.灭火性能：灭火时间≤1.8s，灭火后60min内不复燃； 17.机械型驱动装置驱动力：实测驱动力＞300N； 18.灭火剂容器阀、驱动器容器阀、雾化喷头材质：H59铜*所投产品厨房设备灭火装置所用钢丝绳和感温支架及感温片要求依据GB/T 228.1-2021试验方法对送检样品进行拉伸检测，符合2000N保持300S不断裂要求；提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 19.▲灭火装置所用喷嘴和盖帽，主体控制箱，机械式水流阀，一体式控制盘声光报警（自带启动时间记录功能、断电记忆功能）要求依据GB/T2423.1-2008，GB/T 2423.2-2008，GB/T 2423.3-2016，GB/T 2423.17-2008，试验方法对送检样品进行检测，试验后，外观无开裂等异常，外观无腐蚀等异常。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 20.▲连接组件（机械式水流阀，喷嘴盖帽，连接管道）依据GB4806.9-2016，GB4806.11-2016试验方法对送检样品检测，试验后表面清洁,镀层无开裂、剥落,焊接部分光洁,无气孔、裂缝、毛刺，迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变，并未检出砷(As)、镉(Cd)、铅(Pb)等有害物质。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | / | 1 | 套 |
| 130 | 油烟净化一体机 | 1. 外壳不锈钢，净化效果达到95%以上； 2. 采用高压分解油烟颗粒物，低压吸附的方式处理油烟，电源是恒压电源，双重净化，净化电场为不锈钢包边、封头，高压区是不锈钢锯齿放电效果更好更耐用，低压吸附区为航空铝板，吸附效果更佳收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低； 3.▲不锈钢外壳材质通过GB/T 2423.17测试方法，在盐雾沉积（80cm2）：1.0-2.0ml/80cm2/h的环境下连续喷雾≥336小时，测试后，无明显腐蚀现象，防护等级基于GB/T6461-2002标准，RP为9级，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 4.▲产品关键部件使用针焰试验仪，依据GB/T 5169.5-2020标准相关测试要求对产品进行针焰试验，所检检测项目合格，产品无火焰和灼烧，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 5.▲所投产品泄露电流、电器强度、变压器和相关电路的过载保护、电源线拉力均通过GB/T 4706.1-2024的检测要求，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | 2200*1500*600 | 1 | 台 |
| 131 | 灭火系统 | 1.主控箱尺寸：450*600*200mm； 2.灭火剂储存容量：10L*1； 3.雾化喷头数量：10个； 4.感温探测器数量：5个； 5.保护范围：5米（含排油烟罩）； 6.装置最大工作压力：1.0MPa； 7.驱动气体名称：氮气； 9.使用温度：4-55℃； 10.驱动瓶充装压力：12MPA； 11.感温器公称动作温度：183℃（±5）； 12.联动性能：运行喷嘴喷射延迟时间≤1.2s； 13.减压阀减压特性：出口压力≥1.0MPa； 14.毒性检验：鱼的死亡率≤0%，小白鼠死亡率≤0%； 15.凝固点：≤-10℃； 16.灭火性能：灭火时间≤1.8s，灭火后60min内不复燃； 17.机械型驱动装置驱动力：实测驱动力＞300N； 18.灭火剂容器阀、驱动器容器阀、雾化喷头材质：H59铜*所投产品厨房设备灭火装置所用钢丝绳和感温支架及感温片要求依据GB/T 228.1-2021试验方法对送检样品进行拉伸检测，符合2000N保持300S不断裂要求；提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 19.▲灭火装置所用喷嘴和盖帽，主体控制箱，机械式水流阀，一体式控制盘声光报警（自带启动时间记录功能、断电记忆功能）要求依据GB/T2423.1-2008，GB/T 2423.2-2008，GB/T 2423.3-2016，GB/T 2423.17-2008，试验方法对送检样品进行检测，试验后，外观无开裂等异常，外观无腐蚀等异常。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 20.▲连接组件（机械式水流阀，喷嘴盖帽，连接管道）依据GB4806.9-2016，GB4806.11-2016试验方法对送检样品检测，试验后表面清洁,镀层无开裂、剥落,焊接部分光洁,无气孔、裂缝、毛刺，迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变，并未检出砷(As)、镉(Cd)、铅(Pb)等有害物质。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | / | 1 | 套 |
| 132 | UV烟罩控制箱 | 触摸屏集成：风幕、UV油烟净化装置、以及烟罩照明灯控制系统于一体，UV控制系统带有每根灯管故障指示功能。 | 450*650*240 | 1 | 台 |
| 133 | 灭蝇灯 | 电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射；双管电击式捕杀方式，功率：30W 电压：220V。 | 500*100*290 | 4 | 个 |
| 134 | 双层工作台 | 1. 采用304不锈钢连重板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm； 4. 配全钢载重可调节脚。 | 1500*750*850 | 2 | 台 |
| 135 | 不锈钢双星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 1500*750*850 | 1 | 台 |
| 136 | 冷热水混合龙头 | 1. 材质：主体加厚304不锈钢材质/360度可旋转； 2. 配优质陶瓷阀芯。 | / | 2 | 个 |
| 137 | 油烟净化一体机 | 1. 外壳不锈钢，净化效果达到95%以上； 2. 采用高压分解油烟颗粒物，低压吸附的方式处理油烟，电源是恒压电源，双重净化，净化电场为不锈钢包边、封头，高压区是不锈钢锯齿放电效果更好更耐用，低压吸附区为航空铝板，吸附效果更佳收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低； 3.▲不锈钢外壳材质通过GB/T 2423.17测试方法，在盐雾沉积（80cm2）：1.0-2.0ml/80cm2/h的环境下连续喷雾≥336小时，测试后，无明显腐蚀现象，防护等级基于GB/T6461-2002标准，RP为9级，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 4.▲产品关键部件使用针焰试验仪，依据GB/T 5169.5-2020标准相关测试要求对产品进行针焰试验，所检检测项目合格，产品无火焰和灼烧，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 5.▲所投产品泄露电流、电器强度、变压器和相关电路的过载保护、电源线拉力均通过GB/T 4706.1-2024的检测要求，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | 1000*1000*600 | 1 | 台 |
| 138 | 电磁单头低汤灶 | 1. 高强度SUS304不锈钢结构； 2. 高品质微晶玻璃，耐高温、耐冲压； 3. 高品质IGBT，质量优异，性能稳定； 4. 提锅、过流、过热和过压等多重保护，安全可靠； 5. 显示屏能实时显示工作状态和故障信息； 6. 连续无段式旋钮开关，输出功率灵活调节； 7. 标配500mm*500mm汤桶*1； 8. ▲满足行业标准GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、符合GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》；器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护，并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 9. ▲对用于电气连接的螺钉和螺母进行测试，不应出现影响继续使用的损坏。对与绝缘材料的螺纹啃合的螺钉拧紧、松升各10次：对螺母和其它螺钉拧紧、松开各5次，用于电气连接或提供接地连续性连接的螺钉，应旋入金属之中，并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | 650*750*500 | 1 | 台 |
| 139 | 汤锅注水龙头 | 配铜体陶瓷阀芯，打孔直径：25mm，真空调节出水设计，1/2外螺纹接口，水嘴配备自动关闭阀。 | 300+150 | 1 | 个 |
| 140 | 油烟净化一体机 | 1. 外壳不锈钢，净化效果达到95%以上； 2. 采用高压分解油烟颗粒物，低压吸附的方式处理油烟，电源是恒压电源，双重净化，净化电场为不锈钢包边、封头，高压区是不锈钢锯齿放电效果更好更耐用，低压吸附区为航空铝板，吸附效果更佳收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低； 3.▲不锈钢外壳材质通过GB/T 2423.17测试方法，在盐雾沉积（80cm2）：1.0-2.0ml/80cm2/h的环境下连续喷雾≥336小时，测试后，无明显腐蚀现象，防护等级基于GB/T6461-2002标准，RP为9级，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 4.▲产品关键部件使用针焰试验仪，依据GB/T 5169.5-2020标准相关测试要求对产品进行针焰试验，所检检测项目合格，产品无火焰和灼烧，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 5.▲所投产品泄露电流、电器强度、变压器和相关电路的过载保护、电源线拉力均通过GB/T 4706.1-2024的检测要求，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | 3000*1500*600 | 1 | 台 |
| 141 | 灭火系统 | 1.主控箱尺寸：450*600*200mm； 2.灭火剂储存容量：10L*1； 3.雾化喷头数量：10个； 4.感温探测器数量：5个； 5.保护范围：5米（含排油烟罩）； 6.装置最大工作压力：1.0MPa； 7.驱动气体名称：氮气； 9.使用温度：4-55℃； 10.驱动瓶充装压力：12MPA； 11.感温器公称动作温度：183℃（±5）； 12.联动性能：运行喷嘴喷射延迟时间≤1.2s； 13.减压阀减压特性：出口压力≥1.0MPa； 14.毒性检验：鱼的死亡率≤0%，小白鼠死亡率≤0%； 15.凝固点：≤-10℃； 16.灭火性能：灭火时间≤1.8s，灭火后60min内不复燃； 17.机械型驱动装置驱动力：实测驱动力＞300N； 18.灭火剂容器阀、驱动器容器阀、雾化喷头材质：H59铜*所投产品厨房设备灭火装置所用钢丝绳和感温支架及感温片要求依据GB/T 228.1-2021试验方法对送检样品进行拉伸检测，符合2000N保持300S不断裂要求；提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 19.▲灭火装置所用喷嘴和盖帽，主体控制箱，机械式水流阀，一体式控制盘声光报警（自带启动时间记录功能、断电记忆功能）要求依据GB/T2423.1-2008，GB/T 2423.2-2008，GB/T 2423.3-2016，GB/T 2423.17-2008，试验方法对送检样品进行检测，试验后，外观无开裂等异常，外观无腐蚀等异常。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 20.▲连接组件（机械式水流阀，喷嘴盖帽，连接管道）依据GB4806.9-2016，GB4806.11-2016试验方法对送检样品检测，试验后表面清洁,镀层无开裂、剥落,焊接部分光洁,无气孔、裂缝、毛刺，迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变，并未检出砷(As)、镉(Cd)、铅(Pb)等有害物质。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | / | 1 | 套 |
| 142 | UV烟罩控制箱 | 触摸屏集成：风幕、UV油烟净化装置、以及烟罩照明灯控制系统于一体，UV控制系统带有每根灯管故障指示功能。 | 450*650*240 | 1 | 台 |
| 143 | 电可倾式汤锅（300L） | 1. 380V/24KW/300L/； 2. 锅内直径：900mm/锅内深度：570mm； 3. 采用电能为能源，不锈钢，304结构，201支架。整体封闭无死角，锅体采用加厚不锈钢板模压成型，独特的节能加热器，热效率高； 4. 内外层中间加装耐高温导热油，使用安全、节能、热效率可达80%以上；大小加热功率可调，加热、保温方便；微电脑控制，定时、控温、操作简单。 | 1550*1200*1000 | 1 | 台 |
| 144 | 不锈钢炉间工作台 | 1. 采用304不锈钢板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm； 4. 配全钢载重可调节脚。 | 400*1100*800 | 1 | 台 |
| 145 | 电磁单炒单温灶 | 1.高强度SUS304不锈钢结构； 2.高品质微晶玻璃，耐高温、耐冲压； 3.高品质IGBT，质量优异，性能稳定； 4.提锅、过流、过热和过压等多重保护，安全可靠； 5.显示屏能实时显示工作状态和故障信息； 6.人工体学金属手柄开关，无级调节，操作简单方便； 7.标配Ф460mm双耳炒锅*1； 8.▲满足行业标准GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、符合GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》；器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护，并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 9.▲对用于电气连接的螺钉和螺母进行测试，不应出现影响继续使用的损坏。对与绝缘材料的螺纹啃合的螺钉拧紧、松升各10次：对螺母和其它螺钉拧紧、松开各5次，用于电气连接或提供接地连续性连接的螺钉，应旋入金属之中，并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 10.▲设备符合并满足：GB4806.9-2016《食品接触用金属材料及制品》食品接触用金属材料的迁移物：砷（As）≤0.04mg/kg；镉（Cd）≤0.02mg/kg；铅（Pb）≤0.05mg/kg；铬（Cr）≤2.0mg/kg；镍(Ni)≤0.5mg/kg，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 11.▲产品符合《食品接触产品安全认证》并提供证明材料； 12.▲基本绝缘：施加试验电压1250V，试验期间，不应出现击穿，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 13.▲加强绝缘：施加试验电压 3000V，试验期间，不应出现击穿，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | 1100*1100*800 | 1 | 台 |
| 146 | 冲地龙头 | 1. 优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水； 2. 限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置； 3. 不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤； 4. 可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担。 | / | 1 | 个 |
| 147 | 不锈钢大三星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 2250*750*850 | 1 | 台 |
| 148 | 冷热水混合龙头 | 1. 材质：主体加厚304不锈钢材质/360度可旋转； 2. 配优质陶瓷阀芯。 | / | 3 | 个 |
| 149 | 花洒龙头 | 孔距：8（≥200mm）；直管长度：24（≥600mm）；软管长度：44（≥1100mm）；支架长度：12（≥300mm）；开孔直径：25mm | / | 1 | 套 |
| 150 | 四层货架 | 1. 层板采用304不锈钢板材制造，厚1.2-1.5mm； 2. 配不锈钢加强筋，加强筋厚1.2-1.5mm不锈钢； 3. 管脚采用38*38mm不锈钢304板材，厚1.2-1.5mm，可调节； 4. 立柱采用38*38mm不锈钢304板材，柱壁厚1.2-1.5mm不锈钢管。 | 1500*500*1800 | 1 | 个 |
| 151 | 不锈钢地漏 | 1. 钢格盖板：SUS304不锈钢外框3.5mm内框3.0mm；电解抛光处理； 2. 沟体：SUS304不锈钢厚度1.2mm； 3. 沟体边槽表面防滑拉丝抛光处理； 4. 沟身内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 5. 集水器：拉伸冲压成型，内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 6. 产品功能：防滑、隔气、防臭、防虫、防鼠； 7. 产品特点：沟体内圆角设计、大排量、易清洁，使用寿命长； 8. 卫生标准：耐腐蚀、无死角、防臭、防虫，符合卫生要求。 | 250*250 | 19 | 个 |
| 快餐发售间 |  |  |  |  |  |
| 152 | 不锈钢双星洗手星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 850*450*230 | 2 | 台 |
| 153 | 冷热水感应龙头 | 开孔径25mm；220V交流电源或者1.5v*4（4节1.5v干电池）；冷、热两个进水口，水温可调。 | / | 4 | 个 |
| 154 | 不锈钢饭汤保温车 | 1. 整体采用优质304不锈钢； 2. 车体面板采用1.2-1.5mm不锈钢磨砂板制作； 3. 配4只聚胺脂静音轮； 4. 功率：2.2KW，电压：220V。 | 600*650*850 | 4 | 台 |
| 155 | 双层工作台 | 1. 采用304不锈钢连重板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm； 4. 配全钢载重可调节脚。 | 1400*650*850 | 1 | 台 |
| 156 | 不锈钢保温热汤池 | 加厚不锈钢，智能控温。 | 1800*650*850 | 3 | 台 |
| 157 | 紫外线消毒灯 | 石英灯管杀菌消毒，30分钟快速消杀，360度无死角，不锈钢吊挂链，功率：30W，电压：220V。 | L=1200 | 4 | 个 |
| 158 | 不锈钢移门工作柜 | 1. 台面板采用304不锈钢板，厚度1.2-1.5mm； 2. 层板采用304不锈钢板，层板厚1.2-1.5mm，围板采用304不锈钢板材，围板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm高密度板，不锈钢方管37*23mm，壁厚1.2-1.5mm； 4. 腿采用38*38mm304不锈钢管制作，腿壁厚1.2-1.5mm； 5. 配不锈钢加强筋，加强筋厚1.2-1.5mm； 6. 管脚采用38*38mm不锈钢304板材，厚1.2-1.5mm，可调节。 | 1500*750*850 | 1 | 台 |
| 159 | 不锈钢双星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 1200*750*850 | 1 | 台 |
| 160 | 冷热水混合龙头 | 1. 材质：主体加厚304不锈钢材质/360度可旋转； 2. 配优质陶瓷阀芯。 | / | 2 | 个 |
| 161 | 热风循环消毒柜 | 1. 功率：4KW、电压：220V； 2. 材质：整机采用优质全不锈钢结构； 3. 其他：立体高温，加热温度达125℃，柜内采用轨道式层架，配柜门拉手、配可调脚。 | 1300*640*1950 | 3 | 台 |
| 162 | 2门食品留样柜 | 1. 内胆采用优质不锈钢连重板材；2. 硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，自动回归门，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角； 3. 保鲜温度：0℃~5℃，冷冻温度：-18℃~0℃。 | 630*800*1950 | 2 | 台 |
| 163 | 双层工作台 | 1. 采用304不锈钢连重板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm木芯板，立柱采用38*38不锈钢管制作，厚1.2-1.5mm； 4. 配全钢载重可调节脚。 | 500*650*850 | 1 | 台 |
| 164 | 不锈钢双星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 1500*750*850 | 1 | 台 |
| 165 | 冷热水混合龙头 | 1. 材质：主体加厚304不锈钢材质/360度可旋转； 2. 配优质陶瓷阀芯。 | / | 2 | 个 |
| 166 | 不锈钢移门工作柜 | 1. 采用304不锈钢板，台面厚度1.2-1.5mm； 2. 层板厚1.2-1.5mm，围板厚1.2-1.5mm； 3. 台面下垫1.5mm高密度板，不锈钢腿采用38*38mm不锈钢管制作，腿壁厚1.2-1.5mm； 4. 管脚采用38*38mm，厚1.2-1.5mm，可调节。 | 1800*750*850 | 1 | 台 |
| 洗碗间/碗碟库 |  |  |  |  |  |
| 167 | 链片式碗碟输送带 | 采用不锈钢304板材，厚1.2-1.5mm | （6000+4500）*550*850 | 1 | 套 |
| 168 | 收餐台柜 | 1. 采用SUS304#不锈钢磨砂贴塑板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板，围板，厚1.2-1.5mm；1.2-1.5mm不锈钢管制作。 | L=6000 | 1 | 台 |
| 169 | 灭蝇灯 | 电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射；双管电击式捕杀方式，功率：30W 电压：220V。 | 500*100*290 | 2 | 个 |
| 170 | 收残台 | 1. 采用SUS304#不锈钢磨砂贴塑板制造； 2. 台面板厚1.2-1.5mm，层板，围板，厚1.2-1.5mm；1.2-1.5mm不锈钢管制作。 | 1200*800*850 | 1 | 台 |
| 171 | 不锈钢单星浸泡池 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 800*800*850 | 1 | 台 |
| 172 | 集气罩 | 1. 优质不锈钢制造，厚度1.0-1.2mm，加强筋1.0-1.2mm； 2. 配隔油网，滴油杯及防潮灯；整体罩内压边设计，不割手； 3. 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳，隔油网拆卸方便，易清洗。 | 1000*1000*1500 | 3 | 套 |
| 173 | 长龙洗碗机 | 1. 洗涤能力：2800-5600 碗碟/小时，可多档调速； 2. 设备功能：一段高压冲洗，一段高温喷淋，二段红外烘干消毒； 3. 加热方式：电加热； 4. 工作电源：380V/50Hz； 5. 耗水量：≤400 L/h； 6. 设备总功率：60-70kW； 7. 主材材质：304不锈钢； 8. 餐具采用平铺输送，无需碗碟筐；输送带上方设置压带保证餐具输送平稳，输送宽度：≥600mm； 9. ▲洗碗机与清洗液接触的零部件应无毒，耐腐蚀，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 10. ▲电气控制箱内藏于洗碗机内部，操作面板嵌入设备，与设备形成一体。不得单独放置于设备上方或侧面，可防止日常清理维护时被水滴溅到，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 11. ▲所投洗碗机核心部件洗碗机输送带网格、洗碗机软压带、洗碗机钣金依据GB/T26125-2011、GB/T29786-2013、GB/T26572-2011标准对重金属，溴代阻燃剂，领苯二甲酸酯等有害成分进行检测，符合HJ2549-2018评价标准并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 12. ▲食品安全要求：清洗物密胺碗、餐碟、快餐盘、筷子、汤匙餐具符合GB14934-2016（食品安全国家标准消毒餐（饮）具）标准中规定的餐具清洗消毒标准，并提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 13. ▲洗碗机控制主板：可支持AC220V供电，依据GB 17799.3-2023、GB/T 17799.1-2017、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.8-2006、GB/T 17626.11-2023标准进行电磁兼容检测，所测项目结果应符合要求。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 14. ▲产品符合《食品接触产品安全认证》并提供证明材料。 | 4700*800*1800 | 1 | 台 |
| 174 | 不锈钢地漏 | 1. 钢格盖板：SUS304不锈钢外框3.5mm内框3.0mm；电解抛光处理； 2. 沟体：SUS304不锈钢厚度1.2mm； 3. 沟体边槽表面防滑拉丝抛光处理； 4. 沟身内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 5. 集水器：拉伸冲压成型，内圆角设计工艺，表面拉丝或喷砂处理； 6. 产品功能：防滑、隔气、防臭、防虫、防鼠； 7. 产品特点：沟体内圆角设计、大排量、易清洁，使用寿命长； 8. 卫生标准：耐腐蚀、无死角、防臭、防虫，符合卫生要求。 | 250*250 | 5 | 个 |
| 175 | 四层货架 | 1. 层板采用304不锈钢板材制造，厚1.2-1.5mm； 2. 配不锈钢加强筋，加强筋厚1.2-1.5mm不锈钢； 3. 管脚采用38*38mm不锈钢304板材，厚1.2-1.5mm，可调节； 4. 立柱采用38*38mm不锈钢304板材，柱壁厚1.2-1.5mm不锈钢管。 | 1200*500*1800 | 1 | 个 |
| 176 | 不锈钢大单星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm，腿采用38*38mm不锈钢方管，腿壁厚1.2-1.5mm，水池承力脚采用38*38不锈钢可调节子弹脚。 | 1000*750*850 | 3 | 台 |
| 177 | 冷热水混合龙头 | 1. 材质：主体加厚304不锈钢材质/360度可旋转； 2. 配优质陶瓷阀芯。 | / | 3 | 个 |
| 178 | 花洒龙头 | 孔距：8（≥200mm）；直管长度：24（≥600mm）；软管长度：44（≥1100mm）；支架长度：12（≥300mm）；开孔直径：25mm | / | 1 | 套 |
| 179 | 不锈钢洗手星盆台 | 水池星盆采用优质304不锈钢，星盆壁厚度1.2-1.5mm，水池围板采用优质304不锈钢板材，围板壁厚1.2-1.5mm。 | 450*450*230 | 1 | 台 |
| 180 | 冷热水感应龙头 | 开孔径25mm；220V交流电源或者1.5v*4（4节1.5v干电池）；冷、热两个进水口，水温可调。 | / | 1 | 个 |
| 181 | 冲地龙头 | 1. 优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水； 2. 限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置； 3. 不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤； 4. 可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担。 | / | 1 | 个 |
| 182 | 热风循环消毒柜 | 1. 功率：4KW、电压：220V； 2. 材质：整机采用优质全不锈钢结构； 3. 其他：立体高温，加热温度达125℃，柜内采用轨道式层架，配柜门拉手、配可调脚。 | 1300*640*1960 | 4 | 台 |
| 智慧售饭系统 |  |  |  |  |  |
| 183 | 医院膳食订餐管理软件 | 1. 系统支持公有云、私有云的部署方式； 2. 支持B/S架构，支持浏览器模式登录； 3. 包括医院管理后台、职工业务（职工端、科室辅助订餐）和病房业务（病患端、点餐员端、护士站端）功能。 医院管理后台 4. 多商户管理：支持统一平台下多商户独立管理和独立结算，微信/支付宝收款直接入账到对应商户的对公账户； 5. 打包管理：可支持配置打包盒费用设置及配送费设置； 6. 排菜管理：排菜管理支持按单周、按双周进行循环排菜，菜单支持Excel批量导入功能和系统批量新增功能，支持病患餐和陪护餐独立排菜功能； 7. 配送管理：支持按配餐员负责配送区域自定义病区，支持按自定义病区快捷打印配餐员领餐单、配送单和配送标签； 8. 病区管理：支持楼栋\楼层\病区\床位四级配送地址，并支持与HIS系统对接实时同步病区及床位信息； 9. 餐次管理：支持商户自由设置多个餐次、自由设置每个餐次订餐截止时间和加餐截止时间； 10. 菜品管理：支持食材类型、食材信息、菜品类别和菜品信息管理，支持菜品和套餐管理，支持Excel批量导入功能； 11. 订单管理：可以查询住院订餐、陪护订餐的每一笔订餐交易和记录； 12. 退餐处理：订餐截止时间之前允许病患自助退餐、订餐截止时间之后只能管理平台退餐、退餐金额原路退回； 13. 生产班组管理：支持生产班组设置、提供生产班组维度的统计报表，提供更便捷的生产班组绩效数据分析； 14. 报表管理：支持生产班组、订餐、零售和财务维度的报表，报表数量不低于30张； 15. 医嘱管理：系统能自动读取HIS或电子病历中的饮食医嘱信息，能提供“标准饮食医嘱”，并将这些饮食医嘱与“标准饮食医嘱”进行匹配，并以此作为菜品/套餐维护中“医嘱类型”的选择。 16. 可拓展零售业务功能：支持在线超市、特医商品的在线零售业务；支持零售商品类别和商品信息管理；支持零售业务订单管理和退款管理；配送方式支持配送至病房和到店自提；配餐管理支持按自定义病区快捷打印配送小票和配送单；报表管理支持提货日期维度和财务入账维度的报表； 17. 预约业务：具有会议餐管理、包厢管理的功能； 18. 公告/评价管理：具有公告管理、咨询管理、轮播图管理、评价管理（病患端、点餐员端和护士站端）、问卷调查、意见反馈等功能； 19. 订餐入口：支持病患及陪护通过关注微信公众号和扫床头订餐二维码进入自助业务系统，实现订餐业务； 20. 订餐业务：支持住院订餐、陪护订餐和肠内营养液； 21. 结算方式：支持微信支付、支付宝支付，并支持与HIS系统对接实时HIS系统挂账； 22. 可拓展零售业务功能：支持在线购买超市商品和特医商品，支持配送至病房和到店自提； 23. 订单管理：支持在线实时查看订单状态，订单状态支持待付款、待配送、配送中、已送达、已收货、退款中、已退款等状态；订餐截止时间之前支持自助退餐；可以对订单进行评价； 24. 营养数据查询：可按时间、餐次查询自己历史的就餐营养数据和饮食报告； 25.健康档案：输入个人的身高、体重、性别、年龄、腰围、胸围、工作类别等数据，系统会匹配出个人的合理摄入值； 26. 订餐病区管理：具有配置订餐病区，通过移动端点餐的功能；（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的软件评测报告原件扫描件） 27. 订餐提醒：具有新病人提醒、已点餐提醒、未点餐提醒等功能； 28. 无医嘱点餐：具有选择临时医嘱进行点餐的功能（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的软件评测报告原件扫描件）； 29. 加餐功能：支持过订餐截止时间的临时加餐功能； 30. 送餐核销：支持配送订单的现场核销功能； 31. 配送单查询：支持点餐员实时查看自己负责区域的配送单信息，按病区查看每个床位配送单信息； 32. 业绩统计：支持实时查看点餐销售统计、月度结算单、今日、本周及本周的点餐数据统计； 33. 点餐网络：支持基于内网和外网网络的点餐员辅助点餐； 34. 具有护士站及营养科通过网页给病患及陪护订餐的功能，支持挂账结算；职工业务（职工端、科室辅助订餐） 35. 订餐入口：支持通过企业微信、微信公众号、钉钉、网页等方式订餐； 36. 卡务服务：具有就餐卡余额查看、卡充值（通过微信小程序直接充值且实时到账）、卡交易记录查看、支付二维码展示、卡挂失与解挂等功能； 37. 在线订餐：通过微信餐厅平台进行订餐，菜品可设置库存数量，可实现自提、配送功能，自提可通过智能取餐完成自助取餐。支付可实现一卡通支付和微信钱包支付； 38. 订单查询：具有订单信息查看、订餐退款、订单评价等功能； 39. 科室辅助订餐：具有科室及营养科辅助点餐的功能，支持挂账结算。 | / | 1 | 套 |
| 184 | 患者订餐模块 |  | / | 1 | 套 |
| 185 | 职工订餐模块 |  | / | 1 | 套 |
| 186 | 智慧食堂管理平台 | 1. ▲智慧食堂管理平台通过公安机关信息系统安全等级保护三级或以上备案证明；（提供备案证明扫描件） 2. 平台涵盖一卡通管理模块、餐饮业务管理模块、企业管理模块、采购决策模块、运维管理模块等，子功能模块包括总部监管、企业管理、账户体系管理、人员管理、补贴管理、食堂管理、菜品管理、食谱管理、采购管理、食材管理、仓库管理、供应商管理、对账管理等； 3. 多层架构管理模式，可以实现总部监管，分子公司独立操作，入驻商户独立运营，职工自由消费； 4. 具有集团监管端、企业管理端、商户管理端多个登录管理入口，满足集团、分子公司、入驻商户的管理使用需求； 5. 平台具有便捷的管理工作台功能，包括集团监管工作台、分子公司管理工作台、商户管理工作台、食堂管理工作台、供应商工作台，可以集中从平台中抽取数据，并进行集中图表化呈现，满足不同角色的管理需求； 6. 管理平台具有一体化的账户管理体系，可以为集团、分子公司、商户的管理人员、行政、收银员、财务等各类角色进行权限分配，管理员可以对平台的每个功能精细化地进行权限分配，同时授权各业务模块自主管理其用户的管理权限，以适应多样化的管理需求； 7. 具有集团监管的功能，集团可以对各分公司、入驻商户、入驻企业进行统一监管，对集团下的充值、消费、食堂经营进行数字化呈现； 8. 具有一卡通刷的功能，系统支持跨地域的一卡通支付功能，员工出差也能享受集团（单位）的餐饮福利，提升用餐便利性； 9. 具有自动对账功能，能够提供多种交叉消费报表，提供消费金额差额对账，解决职工跨区域消费对账难的问题，支持各个企业与商户直接对账、企业与企业之间对账、餐饮公司与各企业之间对账，提供管理效率； 10. 管理平台支持至少5个钱包，包括储值账户、充值赠送账户、餐补账户、企业接待账户和企业给职工授权的信用账户，同时可拓展补贴专项钱包，例如洗衣补贴账户、停车补贴账户等，系统支持按消费终端设置账户钱包的扣款消费顺序； 11. 系统对人员调岗可进行补贴回收、补贴冻结、补贴保留、补贴转至新单位的操作； 12. 系统支持对人员离职进行补贴回收、代金券回收、充值赠送月回收、充值原路退回的操作； 13. 管理平台具有电子券功能，包括接待券、加班券、节日券、生日券等，消费时，可在手机端进行核销； 14. 餐补支持设定补贴规则，按补贴规则自动发放，支持自定义金额发放，支持对临期的余额进行部分或全部展期的操作； 15. 支持充值、批量充值、充值撤单、充值退款、充值查询、充值赠送、充值收附加费的操作； 16. 商户可各自对自己经营的食堂、餐线、档口、包厢、餐桌进行独立管理和设置，商户的菜单、菜品价格、订单等业务数据，相互隔离独立； 17. 可以对堂食餐线进行自定义排菜，排菜支持按天、周排菜，支持对菜品单品、套餐、称重菜品等不同的售卖形式进行设置和管理； 18. 可以对套餐、零点等不同形式的订餐进行排菜设置管理、订单管理、订餐备货统计以及配送管理等； 19. 具有报餐功能，可记录报餐和取餐，可以进行报餐统计和导出； 20. 具有包厢预订功能，包括包厢预订记录管理、取消、确认完成等，支持包厢预订记录的统计和导出； 21. 对异常订单具有统计、查询的功能，可进行手动结算及免单处理等，可对异常订单进行申诉、处理、审核的操作； 22. 可对食堂发布的信息进行设置管理，包括菜品信息、问卷调查、订单评价、通知公告等； 23. 可以对食堂的基本信息、餐线、终端设备进行设置和管理，对食堂供应餐别进行设置和管理，支持可以设置的餐别不少于6个； 24. 具有终端设备管理功能，可以对平台下的终端进行管理和设置，对终端状态、终端所属位置等进行列表呈现，并且可以进行激活、编辑、删除等操作； 25. 可以对各平台下各功能模块、人员角色的操作日志进行查询，可以对终端日志进行管理，支持日志文件列表查看、下载的功能； 26. 智慧食堂管理平台须与国产服务器操作系统完成兼容。 27. 智慧食堂管理平台须与国产数据库完成兼容。 | / | 1 | 套 |
| 187 | 医院餐饮收款通道定制 | 微信/支付宝支付通道。非银行。 | / | 1 | 项 |
| 188 | 系统服务器 | 操作系统：openEuler/统信UOS/麒麟；CPU：8核；内存：32G；硬盘：500G | / | 1 | 台 |
| 189 | 安卓台式收银机 | 1. 支持单品收银、定价收银和定额收银方式，支持离线消费； 2. 支持就餐卡、抵扣券、掌上通、微信、支付宝第三方支付，购餐能自助收银； 3. 餐别更新：支持定时自动切换，菜品及价格实时更新； 4. 内置80mm热敏打印机； 5. 接口：4*USB口，1*RJ11串口，1*RJ45LAN口； 6. NFC：支持； 7. 扫码摄像头：内置； 8. CPU：不低于8核； 9. 存储：不低于16GB ROM，2GB RAM； 10. 主屏：不低于11吋多点触控电容屏； 11. 客显屏：不低于128*40Dots。 | / | 5 | 台 |
| 190 | 智能餐具 （碗、盘、碟） | 1. 成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素，芯片植入； 2. 能被射频装置识别，并能被写入或读取相关信息； 3. 工作频率：13.56MHz； 4. 读写次数≥50万次； 5. 跌落：1m高度正常跌落20次，不破损并能正常工作； 6. 碰撞：加速度50m/s2，脉冲宽度16ms，三个互相垂直轴线方向1000次，不破损并能正常工作； 7. 耐温-30℃-120℃； 8. 产品符合GB/T 41001-2021《密胺塑料餐饮具》的要求。（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） | 定制 | 2500 | 个 |
| 191 | 智能手持点餐机 | 1. 用于收银，提供单品收银、定价收银和定额收银三种模式，特别适用于移动收银的场景； 2. 内置58mm热敏打印机； 3. CPU：≥4核1.4GHz； 4. 运行内存：≥2GB RAM； 5. 存储器：≥16GB ROM； 6. 屏幕：≥5.99寸多点触控液晶显示屏； 7. 分辨率：≥1440*720； 8. 摄像头：≥500万像素+闪光灯，支持手机扫码支付； 9. 操作系统：安卓7.1或同等以上配置。 | / | 8 | 台 |
| 192 | 智能读卡器 | 用于发卡，退换卡，人工充值。 | / | 2 | 台 |
| 193 | 标签打印机 | 用于订单标签打印。 | / | 2 | 台 |
| 194 | 专用床头二维码 | 微信小程序上自助订餐、点餐、点评、通知、充值、查询及照片上传。 | / | 1 | 批 |
| 195 | 智能自助结算台 | 1. 含等候区和结算区，可对进入结算台“结算区”的智能餐盘进行快速、批量识别，就餐者自助完成支付结算； 2. 带LED发光腰线，兼具美观，融入食堂整体环境氛围； 3. 内置结算软件，具有收银、餐盘管理和营业统计等功能； 4. 支持自动核算、自助支付、批量改写定义价格、未支付报警提示、交易记录查询、余额查询等功能； 5. 多单商品可进行累单支付，同一菜品可设置隔单支付（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 6. 具有隔单设置功能，防止同一单菜品被重复扣费（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 7. 整机采用钢化玻璃面板，金属拉丝边框，静电喷塑，防潮湿，耐油污，所有功能模块全部采用pc/abs塑胶材料，热变型温度高达120℃以上，阻燃特性符合ul94-v0标准； 8. 一体式设计，整体集成了读写天线、主机、卡码、人脸识别设备； 9. 台面框体带彩色灯带，可显示多种颜色，根据结算支付状态，灯带会显示不同的颜色进行提醒； 10. 灯带范围不小于：1400mm（长）*600mm（宽）； 11. 智能餐具识别区域不小于：450mm（长）*300mm（宽）； 12. 存储：不低于4GB RAM，32GB ROM； 13. 主屏、客显屏均不低于15.6寸，分辨率不低于1920*1080； 14. 智能餐具叠放识别：不少于8个餐具进行叠放，识别时间小于200ms； 15. 智能餐具侧翻识别：将智能餐盘在距离结算区50-100mm的高度内侧翻0-90度，均能正确识别与结算； 16. 群识性能≥20个； 17. 结算识别距离能达到100mm； 18. 人脸识别高度差≥400mm； 19. 带眼镜、带口罩可正常识别，且支付时间＜300ms； 20. 在不少于3000张人脸库下，支付时间＜300ms； 21. 人脸识别成功率＞99.9%； 22. 规格尺寸：常规，高度可调节，以适应餐线高度； 23. 产品稳定性：48小时不间断稳定运行，读盘正常，支付正常。（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） | / | 4 | 台 |
| 196 | 大屏智能备餐台 | 1. 由备餐台、出品终端、出品指示屏和营养价签组成，菜品打好后，放置在二层任意位置即完成出品； 2. 每台智能备餐台配置独立的电箱和通讯控制模块； 3. 整板工艺，无拼缝无焊痕，外观整体光亮； 4. 具有双区域照明系统，售菜区明亮菜品色泽； 5. 总控、照明、灯热、排水、杀菌有单独的控制按钮，并有明显的标识； 6. 顶层保温采用碳纤维红外灯管加热，防水防爆，升温速度快； 7. 柜体内带餐具存放空间，并带紫外线消毒； 8. 立柱两侧、打菜区有斜面玻璃保护罩，顶层有玻璃保护罩，挡唾沫飞溅，符合卫生要求； 9. 顶层玻璃可根据现场进行开合角度调节，可调节角度＞30°； 10. 自动上水，电动下水，缺水可自动补水，自动恒温； 11. 水位控制：带水位检测，水位低于指定水位自动上水，防止干烧，上水到指定高度检测停止上水（防溢水）（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 12. 20分钟内可将冷水加热至60℃，保温温度60-100℃可调节，日常使用可保持在75℃左右； 13. 水槽采用面炉式加热，方便水垢清洁，同时有更高的加热效率； 14. 水电分离，安全可靠； 15. 出品终端整体安装在备餐台二层，面覆钢化玻璃面板； 16. 出品终端多层防水涂料优化防水，避免水汽渗入； 17. 具有出品指示屏，整体嵌入在备餐台二层，与出品终端对应； 18. 出品成功时，出品指示屏上具有声光提醒； 19. 营养价签由整块深色玻璃覆盖，不通电时营养价签不可见； 20. 营养价签显示内容包括：菜品名称、价格、菜品营养成分等信息； 21. 可选种类：饭汤台、冷菜台、炖锅台、蒸菜台、热菜台； 22. ▲智能备餐台整机符合《食品接触产品安全认证》并提供证明材料； 23. 出品终端识别距离能够达到10cm； 24. 单个出品终端识别面积不小于30cm（长）*20cm（宽）； 25. 单个出品终端上可同时出品不少于3个菜品； 26. 出品指示屏为不低于2.5寸液晶显示屏，显示内容包括终端号、菜品名称； 27. 菜品信息写入时间＜200ms； 28. 餐具识别时间＜200ms； 29. 双显示屏，对应操作员的出品模块带有不少于1.3寸的显示屏，对应顾客的营养显示模块带有不小于7寸的IPS屏（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 30. 功率和电压：1KW/220V、5.5KW/220V； 31. 网络中断时和无菜谱时，可设置临时菜谱每0.5元递增（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 32. 自动控制：自动同步餐次时间，根据餐次时间自动开关机（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 33. 保温控制：独立的保温控制，可独立设置份数盆和集成出品台的温度，自动恒温（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 34. 48小时不间断运行设备正常稳定（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 | / | 3 | 台 |
| 197 | 大屏无感智能汤饭桶 |  | / | 1 | 台 |
| 198 | 系统服务器 | 操作系统：openEuler/统信UOS/麒麟；CPU：8核；内存：32G；硬盘：500G。 | / | 1 | 台 |
| 199 | 出品控制台 | 1. 每条餐线配置出品控制台，保障排菜和切换菜品的便利性； 2. 支持湿手、带手套操作； 3. 控制每条餐线的售卖菜品，用于智能备餐台上的出品终端、营养价签的数据下发与管理； 4. 管理常用排菜模板数据，支持按餐别排菜； 5. 管理最近的排菜数据，支持按日期和餐别排菜； 6. 排菜时支持按菜品名称、菜品编码、拼音码的方式快速查找菜品； 7. POE供电：支持网线供电 8. 可存储的菜品信息不少于150道 9. CPU：不低于RK3566，1.8GHz； 10. 操作屏幕屏：不低于15吋电容多点触摸屏，分辨率不低于1920*1080； 11. 存储：不低于RAM 2GB，ROM 8GB | / | 1 | 台 |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 200 | 风柜 | 1. 外壳采用SS441角钢内支承架，配同U型钢底座合围整体；GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座； 2. 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承，锥形带座独立轴承，转倒向三位轴承座，三点一线，同心度高，加注防冻型润滑油； 3. 电机：纯铜芯国标电机，提供CCC认证证书； 5. 风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。电压：380V，功率：7.5KW，转速（r/min）≥700，流量（m³/h）≥23000，全压（Pa）≥500，噪音（db）≤70； 6. ▲依据GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准，能效等级达到1级，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 7. ▲依据GB/T 4208 - 2017标准，测试防水防尘等级，防水防尘等级达到≥IP66，提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件； 8. ▲所投产品部件：外壳、叶片满足以下技术参数要求的检测报告，检测依据GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002 对样品进行中性盐雾试验与外观测试，测试后，目视检查样品表面无生锈腐蚀现象，缺陷面积A为0，保护评级（RP）为10级。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。 | 7.5KW | 2 | 台 |
| 201 | 隔油池 | 优质不锈钢板材，厚1.2mm； | 350*250*250 | 15 | 个 |
| 202 | 隔油池 | 1. 处理水量：5m³/h 2. 材质：优质304不锈钢，厚度2.0mm 3. 安装坡度：进水端坡度≥2%，出水端坡度≥1%（避免积水） 4. 隔油核心参数： （1） 隔油效率：≥92%（可分离≥0.08mm油脂颗粒）； （2） 停留时间：4~6分钟（小流量下延长分离时间，提升效果）； （3）隔油区容积：总容积的70%（约300L），设1道倾斜式隔板（倾角15°）； 5. 虹吸功能参数： （1） 虹吸启动水位：距池顶220mm； （2） 虹吸管道：UPVC材质，管径DN50，管道坡度5‰； （3） 虹吸启动负压：≥0.05MPa（低流量下稳定启动）； （4） 虹吸破坏水位：距池底300mm（低于此水位，浮球触发虹吸破坏，防止吸走油脂层）； 6. 液位传感器：控制水泵启停，精准液位设定； 7. 智能控制系统：单泵循环或双泵同启,浮球开关,空载保护,过载保护,欠压保护,过压保护,缺相保护,故障报警干接点，自动提升系统，高清显示屏40*40*60； 8. 高位浮球报警：如气压控制出现失灵时，超高报警装置会自动切换工作启动水泵，并发出报警； 9. 污水提升泵：扬程22米以上，单泵流量10立方米，双泵流量20立方米。为确保系统持续稳定运行，配备一组备用泵。单泵功率为2.2千瓦，双泵功率为4.4千瓦； 10. 进出口管径：进水DN65，出水DN50（配橡胶密封圈，防渗漏）； 11. 清渣口：250×250mm（带快开式密封盖，内置滤网孔径≤10mm防渣）； 12. 防腐要求：地埋式池体外部做3层防腐（底漆+玻璃纤维布+面漆），使用寿命≥8年； 13. 支架：10个5mm厚7*12工字钢做井字形用螺栓固定在地下混凝土墙壁上，面层覆盖10个5mm厚钢板，因地下操作需用吊车作业，承重6吨以上。 | 1700*900*2000 | 1 | 个 |

| 203 | 烟管 | 优质不锈钢板材，厚1.2mm；含单向阀、支管等配件。 | 700*850*1000 | 85 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | 法兰 | 40*40角铁，含油漆、隔离点、打胶等。 | 700*850 | 85 | 付 |
| 205 | 防火阀 | 采用镀锌板，厚度1.2 | 700*850 | 4 | 个 |
| 206 | 软接 | 帆布 | 700*850 | 4 | m |
| 207 | 百叶窗 | 铝材厚度1.2mm | 400*600 | 7 | 个 |
| 208 | 排水软管 | 不锈钢304材质，规格与水池配套 | / | 55 | 个 |
| 209 | 三角阀 | 不锈钢304材质 | / | 55 | 个 |
| 地下一层厨房给排水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN100 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 3 | m |
| 2 | 给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN50 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 10 | m |
| 3 | 给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN40 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 28 | m |
| 4 | 给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN32 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 36 | m |
| 5 | 给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN25 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 39 | m |
| 6 | 给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN20 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 108 | m |
| 7 | 给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN32 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 13 | m |
| 8 | 热水型给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN25 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 32 | m |
| 9 | 热水型给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN20 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 86 | m |
| 10 | 热水器、开水炉 | 1. 类型：电热水器； 2. 型号、规格：4KW 150L； 3. 室内壁挂安装，配套软管、支架，其它满足设计要求。 | / | 5 | 台 |
| 11 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型：闸阀； 2. 材质：全铜； 3. 规格、压力等级：DN100 公称压力不小于1.0MPa,满足最大工作压力要求； 4. 连接形式：法兰连接； 5. 含配套法兰、螺栓、垫片。 | / | 2 | 个 |
| 12 | 螺纹阀门 | 1. 类型：闸阀； 2. 材质：全铜； 3. 规格、压力等级：DN40 公称压力不小于1.0MPa,满足最大工作压力要求； 4. 连接形式：螺纹连接。 | / | 1 | 个 |
| 13 | 螺纹阀门 | 1. 类型：截止阀； 2. 材质：全铜； 3. 规格、压力等级：DN32 公称压力不小于1.0MPa,满足最大工作压力要求； 4. 连接形式：螺纹连接。 | / | 5 | 个 |
| 14 | 螺纹阀门 | 1. 类型：截止阀； 2. 材质：全铜； 3. 规格、压力等级：DN25 公称压力不小于1.0MPa,满足最大工作压力要求； 4. 连接形式：螺纹连接。 | / | 10 | 个 |
| 15 | 螺纹阀门 | 1. 类型：止回阀； 2. 材质：全铜； 3. 规格、压力等级：DN32 公称压力不小于1.0MPa,满足最大工作压力要求； 4. 连接形式：螺纹连接。 | / | 2 | 个 |
| 16 | 螺纹阀门 | 1. 类型：止回阀； 2. 材质：全铜； 3. 规格、压力等级：DN25 公称压力不小于1.0MPa,满足最大工作压力要求； 4. 连接形式：螺纹连接。 | / | 4 | 个 |
| 17 | 远传数字式冷水表 | 1. 型号、规格：DN100； 2. 连接形式：法兰连接； 3. 附件配置：含配套法兰、螺栓、垫片。 | / | 1 | 个 |
| 18 | 管道绝热 | 1. 绝热材料品种：橡塑保温材料； 2. 规格：厚度25~30mm； 3. 含铝箔保护层。 | / | 1 | m3 |
| 19 | 管道支吊架 | 1.材质：碳钢； 2. 除锈后刷灰色调和漆二道。 | / | 210 | kg |
| 20 | 一般穿墙、楼板钢套管 | 1. 材质：镀锌钢； 2. 规格：DN32； 3. 填料材质：阻燃密实调料和防水油膏； 4. 含预留洞口或现场开洞。 | / | 4 | 个 |
| 21 | 一般穿墙、楼板钢套管 | 1. 材质：镀锌钢； 2. 规格：DN40； 3. 填料材质：阻燃密实调料和防水油膏； 4. 含预留洞口或现场开洞。 | / | 2 | 个 |
| 22 | 一般穿墙、楼板钢套管 | 1. 材质：镀锌钢； 2. 规格：DN50； 3. 填料材质：阻燃密实调料和防水油膏； 4. 含预留洞口或现场开洞。 | / | 3 | 个 |
| 23 | 一般穿墙、楼板钢套管 | 1. 材质：镀锌钢； 3. 规格：DN65； 4. 填料材质：阻燃密实调料和防水油膏； 5. 含预留洞口或现场开洞。 | / | 1 | 个 |
| 24 | 一般穿墙、楼板钢套管 | 1. 材质：镀锌钢； 2. 规格：DN80； 3. 填料材质：阻燃密实调料和防水油膏； 4. 含预留洞口或现场开洞。 | / | 1 | 个 |
| 25 | 砖墙开槽 | 1. 管道规格：DN20； 2. 填充（恢复）方式：水泥填补沟槽。 | / | 160 | m |
| 26 | 砖墙开槽 | 1. 管道规格：DN32以内； 2. 填充（恢复）方式：水泥填补沟槽。 | / | 38 | m |
| 27 | 机制柔性排水铸铁管 | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：De110； 3. 连接形式：承插连接； 4. 接口材料：B型柔性接口，接口紧固件均采用不锈钢材质； 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明； 6. 含管件。 | / | 84 | m |
| 28 | 机制柔性排水铸铁管 | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：De75； 3. 连接形式：承插连接； 4. 接口材料：B型柔性接口，接口紧固件均采用不锈钢材质； 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明； 6. 含管件。 | / | 2 | m |
| 29 | 机制柔性排水铸铁管 | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：De50； 3. 连接形式：承插连接； 4. 接口材料：B型柔性接口，接口紧固件均采用不锈钢材质； 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明； 6. 含管件。 | / | 22 | m |
| 30 | 光壁YPVC静音塑料管 | 1. 安装部位：室内； 2. 介质：冷库冷凝水； 3. 材质、规格：De50； 4. 连接形式：粘接； 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求； 6. 含管件。 | / | 9.1 | m |
| 31 | 给、排水附（配）件 | 1. 名称：清扫口； 2. 材质：304不锈钢； 3. 型号、规格：DN100； 4. 含开孔或预留洞口。满足设计及规范要求。 | / | 2 | 个 |
| 32 | 给、排水附（配）件 | 1. 名称：地漏； 2. 材质：304不锈钢； 3. 型号、规格：DN50 ； 4. 含开孔或预留洞口。满足设计及规范要求。 | / | 1 | 个 |
| 33 | 混凝土地面开槽 | 1. 管道规格：DN100； 2. 填充（恢复）方式：水泥填补沟槽。 | / | 74 | m |
| 34 | 混凝土地面开槽 | 1. 管道规格：DN50； 2. 填充（恢复）方式：水泥填补沟槽。 | / | 15 | m |
| 二层厨房给排水 |  |  |  |  |  |
| 35 | 给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN80 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 16 | m |
| 36 | 给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN65 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 2 | m |
| 37 | 给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN50 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 18 | m |
| 38 | 给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN40 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 20 | m |
| 39 | 给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN32 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 22 | m |
| 40 | 给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN25 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 51 | m |
| 41 | 给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN20 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 207 | m |
| 42 | 给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN15 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 7 | m |
| 43 | 热水型给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN32 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 10 | m |
| 44 | 热水型给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN25 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 32 | m |
| 45 | 热水型给水塑料管（PP-R） | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：DN20 公称压力1.6MPa； 3. 连接形式：热熔连接； 4. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗、消毒要求详见设计图纸及规范； 5. 含管件。 | / | 86 | m |
| 46 | 热水器、开水炉 | 1. 类型：电热水器； 2. 型号、规格：4KW 150L； 3. 室内壁挂安装，配套软管、支架，其它满足设计要求。 | / | 3 | 台 |
| 47 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型：闸阀； 2. 材质：全铜； 3. 规格、压力等级：DN80 公称压力不小于1.0MPa,满足最大工作压力要求； 4. 连接形式：法兰连接； 5. 含配套法兰、螺栓、垫片。 | / | 2 | 个 |
| 48 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型：闸阀； 2. 材质：全铜； 3. 规格、压力等级：DN65 公称压力不小于1.0MPa,满足最大工作压力要求； 4. 连接形式：法兰连接； 5. 含配套法兰、螺栓、垫片。 | / | 2 | 个 |
| 49 | 螺纹阀门 | 1. 类型：闸阀； 2. 材质：全铜； 3. 规格、压力等级：DN50 公称压力不小于1.0MPa,满足最大工作压力要求； 4. 连接形式：螺纹连接。 | / | 2 | 个 |
| 50 | 螺纹阀门 | 1. 类型：截止阀； 2. 材质：全铜； 3. 规格、压力等级：DN32 公称压力不小于1.0MPa,满足最大工作压力要求； 4. 连接形式：螺纹连接。 | / | 4 | 个 |
| 51 | 螺纹阀门 | 1. 类型：截止阀； 2. 材质：全铜； 3. 规格、压力等级：DN25 公称压力不小于1.0MPa,满足最大工作压力要求； 4. 连接形式：螺纹连接。 | / | 2 | 个 |
| 52 | 螺纹阀门 | 1. 类型：截止阀； 2. 材质：全铜； 3. 规格、压力等级：DN20 公称压力不小于1.0MPa,满足最大工作压力要求； 4. 连接形式：螺纹连接。 | / | 1 | 个 |
| 53 | 螺纹阀门 | 1. 类型：截止阀； 2. 材质：全铜； 3. 规格、压力等级：DN15 公称压力不小于1.0MPa,满足最大工作压力要求； 4. 连接形式：螺纹连接。 | / | 6 | 个 |
| 54 | 螺纹阀门 | 1. 类型：角阀； 2. 材质：铜； 3. 规格、压力等级：DN25； 4. 连接形式：螺纹连接。 | / | 25 | 个 |
| 55 | 螺纹阀门 | 1. 类型：止回阀； 2. 材质：全铜； 3. 规格、压力等级：DN32 公称压力不小于1.0MPa,满足最大工作压力要求； 4. 连接形式：螺纹连接。 | / | 2 | 个 |
| 56 | 螺纹阀门 | 1. 类型：止回阀； 2. 材质：全铜； 3. 规格、压力等级：DN25 公称压力不小于1.0MPa,满足最大工作压力要求； 4. 连接形式：螺纹连接。 | / | 1 | 个 |
| 57 | 远传数字式冷水表 | 1. 型号、规格：DN80； 2. 连接形式：法兰连接； 3. 附件配置：含配套法兰、螺栓、垫片。 | / | 1 | 个 |
| 58 | 管道绝热 | 1. 绝热材料品种：橡塑保温材料； 2. 规格：厚度25~30mm； 3. 含铝箔保护层。 | / | 1.2 | m3 |
| 59 | 管道支吊架 | 1. 材质：碳钢； 2. 除锈后刷灰色调和漆二道。 | / | 280 | kg |
| 60 | 一般穿墙、楼板钢套管 | 1. 材质：镀锌钢； 2. 规格：DN32； 3. 填料材质：阻燃密实调料和防水油膏； 4. 含预留洞口或现场开洞。 | / | 2 | 个 |
| 61 | 一般穿墙、楼板钢套管 | 1. 材质：镀锌钢； 2. 规格：DN40； 3. 填料材质：阻燃密实调料和防水油膏； 4. 含预留洞口或现场开洞。 | / | 1 | 个 |
| 62 | 一般穿墙、楼板钢套管 | 1. 材质：镀锌钢； 2. 规格：DN50； 3. 填料材质：阻燃密实调料和防水油膏； 4. 含预留洞口或现场开洞。 | / | 4 | 个 |
| 63 | 一般穿墙、楼板钢套管 | 1. 材质：镀锌钢； 2. 规格：DN65； 3. 填料材质：阻燃密实调料和防水油膏； 4. 含预留洞口或现场开洞。 | / | 2 | 个 |
| 64 | 一般穿墙、楼板钢套管 | 1. 材质：镀锌钢； 2. 规格：DN80； 3. 填料材质：阻燃密实调料和防水油膏； 4. 含预留洞口或现场开洞。 | / | 4 | 个 |
| 65 | 一般穿墙、楼板钢套管 | 1. 材质：碳钢； 2. 规格：DN125； 3. 填料材质：阻燃密实调料和防水油膏； 4. 含预留洞口或现场开洞。 | / | 3 | 个 |
| 66 | 凿（压）槽 | 1. 名称：砖墙开槽； 2. 管道规格：DN20； 3. 填充（恢复）方式：水泥填补沟槽。 | / | 259 | m |
| 67 | 凿（压）槽 | 1. 名称：砖墙开槽； 2. 管道规格：DN32以内； 3. 填充（恢复）方式：水泥填补沟槽。 | / | 40 | m |
| 68 | 机制柔性排水铸铁管 | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：De160； 3. 连接形式：承插连接； 4. 接口材料：B型柔性接口，接口紧固件均采用不锈钢材质； 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明； 6. 含管件。 | / | 8 | m |
| 69 | 机制柔性排水铸铁管 | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：De110； 3. 连接形式：承插连接； 4. 接口材料：B型柔性接口，接口紧固件均采用不锈钢材质； 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明； 6. 含管件。 | / | 130 | m |
| 70 | 机制柔性排水铸铁管 | 1. 安装部位：室内； 2. 材质、规格：De50； 3. 连接形式：承插连接； 4. 接口材料：B型柔性接口，接口紧固件均采用不锈钢材质； 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明； 6. 含管件。 | / | 29 | m |
| 71 | 光壁YPVC静音塑料管 | 1. 安装部位：室内； 2. 介质：冷库冷凝水； 3. 材质、规格：De50； 4. 连接形式：粘接； 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求； 6. 含管件。 | / | 7 | m |
| 72 | 给、排水附（配）件 | 1. 名称：清扫口； 2. 材质：304不锈钢； 3. 型号、规格：DN100； 4. 含开孔或预留洞口。满足设计及规范要求。 | / | 5 | 个 |
| 73 | 给、排水附（配）件 | 1. 名称：地漏； 2. 材质：304不锈钢； 3. 型号、规格：DN50； 4. 含开孔或预留洞口。满足设计及规范要求。 | / | 5 | 个 |
| 74 | 抗震支吊架 | 1. 由供应商对管线及设备的抗震支吊架深化设计后报价，深化设计费用综合考虑计入报价； 2. 符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014规定； 3. 结算时不区分规格型号，综合单价不变，按实际数量结算； 4. 详见图纸、规范及相关图集。 | / | 20 | 套 |
| 地下一层厨房电气 |  |  |  |  |  |
| 1 | 成套配电箱C-AP1 | 1. 非标箱； 2. 材质：不锈钢防水箱； 3. 规格：28KW； 4. 接线端子材质、规格：接线端子； 5. 安装方式：墙上明装； 6. 防护等级：不小于IP65； 7. 含交流接触器及控制按钮； 8. 其他详见图纸。 | / | 1 | 台 |
| 2 | 成套配电箱C-AP2 | 1. 非标箱； 2. 材质：不锈钢防水箱； 3. 规格：45KW； 4. 接线端子材质、规格：接线端子； 5. 安装方式：墙上明装； 6. 防护等级：不小于IP65； 7. 含交流接触器及控制按钮； 8. 其他详见图纸。 | / | 1 | 台 |
| 3 | 成套配电箱C-AP3 | 1. 非标箱； 2. 材质：不锈钢防水箱； 3. 规格：32KW； 4. 接线端子材质、规格：接线端子； 5. 安装方式：墙上明装； 6. 防护等级：不小于IP65； 7. 含交流接触器及控制按钮； 8. 其他详见图纸。 | / | 1 | 台 |
| 4 | 槽式金属桥架 | 规格：300*100 | / | 83.5 | m |
| 5 | 槽式金属桥架 | 规格：200*100 | / | 18.5 | m |
| 6 | 桥架支吊架 | 材质：型钢 | / | 120.95 | kg |
| 7 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ20； 3. 配置形式：明配； 4. 含吊筋制作安装。 | / | 149.27 | m |
| 8 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ25； 3. 配置形式：明配； 4. 含吊筋制作安装。 | / | 6.95 | m |
| 9 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ32； 3. 配置形式：明配； 4. 含吊筋制作安装。 | / | 17.43 | m |
| 10 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ20； 3. 配置形式：暗配； 4. 含墙面开槽及修复。 | / | 72 | m |
| 11 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ25； 3. 配置形式：暗配； 4. 含墙面开槽及修复。 | / | 20.55 | m |
| 12 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ32； 3. 配置形式：暗配； 4. 含墙面开槽及修复。 | / | 4.2 | m |
| 13 | 防水开关盒 | 1. 安装形式：暗装； 2. 含开洞及修复。 | / | 61 | 个 |
| 14 | 电力电缆 | 1. 规格：WDZA-YJY-4*35+16； 2. 敷设方式、部位：穿管、沿桥架敷设； 3. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 29.3 | m |
| 15 | 电力电缆 | 1. 规格：WDZA-YJY-4*25+16； 2. 敷设方式、部位：穿管、沿桥架敷设； 3. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 50.03 | m |
| 16 | 电力电缆 | 1. 规格：WDZA-YJY-4*16+16； 2. 敷设方式、部位：穿管、沿桥架敷设； 3. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 38.84 | m |
| 17 | 电力电缆 | 1. 规格：WDZA-YJY-5*6； 2. 敷设方式、部位：穿管、沿桥架敷设； 3. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 68.35 | m |
| 18 | 电力电缆 | 1. 规格：WDZC-YJY-5*4； 2. 敷设方式、部位：穿管、沿桥架敷设； 3. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 142.92 | m |
| 19 | 电力电缆头 | 1. 规格：WDZC-YJY-5*4； 2. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 8 | 个 |
| 20 | 电力电缆头 | 1. 规格：WDZA-YJY-5*6； 2. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 8 | 个 |
| 21 | 电力电缆头 | 1. 规格：WDZA-YJY-4*16+16； 2. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 2 | 个 |
| 22 | 电力电缆头 | 规格：35mm2以下 | / | 4 | 个 |
| 23 | 电气配线 | 1. 配线形式：管内穿线； 2. 规格：WDZC-BYJ-2.5。 | / | 651.83 | m |
| 24 | 电气配线 | 1. 配线形式：管内穿线； 2. 规格：WDZC-BYJ-4。 | / | 45.42 | m |
| 25 | 电气配线 | 1. 配线形式：桥架配线； 2. 规格：WDZC-BYJ-2.5。 | / | 1671.21 | m |
| 26 | 电气配线 | 1. 配线形式：桥架配线； 2. 规格：WDZC-BYJ-4。 | / | 317.88 | m |
| 27 | 插座 | 1. 规格：0.1KW 220V/50/1N+E 二相三线； 2. 安装方式：暗装。 | / | 14 | 个 |
| 28 | 插座 | 1. 规格：0.3KW 220V/50/1N+E 二相三线； 2. 安装方式：暗装。 | / | 1 | 个 |
| 29 | 插座 | 1. 规格：0.5KW 220V/50/1N+E 二相三线； 2. 安装方式：暗装。 | / | 13 | 个 |
| 30 | 插座 | 1. 规格：1KW 220V/50/1N+E 二相三线； 2. 安装方式：暗装。 | / | 13 | 个 |
| 31 | 插座 | 1. 规格：2KW 220V/50/1N+E 二相三线； 2. 安装方式：暗装。 | / | 6 | 个 |
| 32 | 送配电装置系统 | 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 1 | 系统 |
| 二层厨房电气 |  |  |  |  |  |
| 33 | 成套配电箱2C-AP1 | 1. 非标箱； 2. 材质：不锈钢防水箱； 3. 规格：61KW； 4. 接线端子材质、规格：接线端子； 5. 安装方式：墙上明装； 6. 防护等级：不小于IP65； 7. 其他详见图纸。 | / | 1 | 台 |
| 34 | 成套配电箱CF3 | 1. 非标箱； 2. 材质：不锈钢防水箱； 3. 规格：159KW； 4. 接线端子材质、规格：接线端子； 5. 安装方式：墙上明装； 6. 防护等级：不小于IP65； 7. 含交流接触器及控制按钮； 8. 其他详见图纸。 | / | 1 | 台 |
| 35 | 成套配电箱CF4 | 1. 非标箱； 2. 材质：不锈钢防水箱； 3. 规格：151KW； 4. 接线端子材质、规格：接线端子； 5. 安装方式：墙上明装； 6. 防护等级：不小于IP65； 7. 含交流接触器及控制按钮； 8. 其他详见图纸。 | / | 1 | 台 |
| 36 | 成套配电箱2C-AP3 | 1. 非标箱； 2. 材质：不锈钢防水箱； 3. 规格：64KW； 4. 接线端子材质、规格：接线端子； 5. 防护等级：不小于IP65； 6. 含交流接触器及控制按钮； 7. 其他详见图纸。 | / | 1 | 台 |
| 37 | 成套配电箱2C-AP4 | 1. 非标箱； 2. 材质：不锈钢防水箱； 3. 规格：98KW； 4. 接线端子材质、规格：接线端子； 5. 安装方式：墙上明装； 6. 防护等级：不小于IP65； 7. 含交流接触器及控制按钮； 8. 其他详见图纸。 | / | 1 | 台 |
| 38 | 成套配电箱2C-AP5 | 1. 非标箱； 2. 材质：不锈钢防水箱； 3. 规格：115KW； 4. 接线端子材质、规格：接线端子； 5. 安装方式：墙上明装； 6. 防护等级：不小于IP65； 7. 含交流接触器及控制按钮； 8. 其他详见图纸。 | / | 1 | 台 |
| 39 | 槽式金属桥架 | 规格：400*200 | / | 36.08 | m |
| 40 | 槽式金属桥架 | 规格：400*100 | / | 12.42 | m |
| 41 | 槽式金属桥架 | 规格：300*100 | / | 80.2 | m |
| 42 | 桥架支吊架 | 材质：型钢 | / | 169.67 | kg |
| 43 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ20； 3. 配置形式：明配； 4. 含吊筋制作安装。 | / | 221.32 | m |
| 44 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ25； 3. 配置形式：明配； 4. 含吊筋制作安装。 | / | 49.89 | m |
| 45 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ32； 3. 配置形式：明配； 4. 含吊筋制作安装。 | / | 0.87 | m |
| 46 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ40； 3. 配置形式：明配； 4. 含吊筋制作安装。 | / | 90.42 | m |
| 47 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ50； 3. 配置形式：明配； 4. 含支吊架制作安装。 | / | 11.62 | m |
| 48 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ65； 3. 配置形式：明配； 4. 含支吊架制作安装。 | / | 1.62 | m |
| 49 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ100； 3. 配置形式：明配； 4. 含支吊架制作安装。 | / | 5.68 | m |
| 50 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ20； 3. 配置形式：暗配； 4. 含墙面开槽及修复。 | / | 64.5 | m |
| 51 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ25； 3. 配置形式：暗配； 4. 含墙面开槽及修复。 | / | 21.3 | m |
| 52 | 电气配管 | 1. 材质：SC； 2. 规格：φ32； 3. 配置形式：暗配； 4. 含墙面开槽及修复。 | / | 4.2 | m |
| 53 | 防水开关盒 | 1. 安装形式：暗装； 2. 含开洞及修复。 | / | 108 | 个 |
| 54 | 电力电缆 | 1. 规格：WDZA-YJY-4*50+25； 2. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 78.14 | m |
| 55 | 电力电缆 | 1. 规格：WDZC-YJY-4*35+16； 2. 敷设方式、部位：穿管、沿桥架敷设； 3. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 29.55 | m |
| 56 | 电力电缆 | 1. 规格：WDZC-YJY-4*16+16； 2. 敷设方式、部位：穿管、沿桥架敷设； 3. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 50.98 | m |
| 57 | 电力电缆 | 1. 规格：WDZC-YJY-4*10+10； 2. 敷设方式、部位：穿管、沿桥架敷设； 3. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 353.14 | m |
| 58 | 电力电缆 | 1. 规格：WDZC-YJY-3*10； 2. 敷设方式、部位：穿管、沿桥架敷设； 3. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 80.84 | m |
| 59 | 电力电缆 | 1. 规格：WDZC-YJY-5*6； 2. 敷设方式、部位：穿管、沿桥架敷设； 3. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 9.66 | m |
| 60 | 电力电缆 | 1. 规格：WDZC-YJY-5*4； 2. 敷设方式、部位：穿管、沿桥架敷设； 3. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 127.8 | m |
| 61 | 电力电缆头 | 1. 规格：WDZC-YJY-5*4； 2. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 10 | 个 |
| 62 | 电力电缆头 | 1. 规格：WDZA-YJY-5*6； 2. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 2 | 个 |
| 63 | 电力电缆头 | 1. 规格：WDZA-YJY-3*10； 2. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 14 | 个 |
| 64 | 电力电缆头 | 1. 规格：WDZA-YJY-5*10； 2. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 32 | 个 |
| 65 | 电力电缆头 | 1. 规格：WDZA-YJY-4*16+16； 2. 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 8 | 个 |
| 66 | 电力电缆头 | 规格：35mm2以下 | / | 2 | 个 |
| 67 | 电力电缆头 | 规格：120mm2以下 | / | 16 | 个 |
| 68 | 电气配线 | 1. 配线形式：管内穿线； 2. 规格：WDZC-BYJ-2.5。 | / | 663.96 | m |
| 69 | 电气配线 | 1. 配线形式：管内穿线； 2. 规格：WDZC-BYJ-4。 | / | 87.12 | m |
| 70 | 电气配线 | 1. 配线形式：桥架配线； 2. 规格：WDZC-BYJ-2.5。 | / | 1781.21 | m |
| 71 | 电气配线 | 1. 配线形式：桥架配线； 2. 规格：WDZC-BYJ-4。 | / | 193.05 | m |
| 72 | 插座 | 1. 规格：0.1KW 220V/50/1N+E 二相三线； 2. 安装方式：暗装。 | / | 13 | 个 |
| 73 | 插座 | 1. 规格：1KW 220V/50/1N+E 二相三线； 2. 安装方式：暗装。 | / | 7 | 个 |
| 74 | 插座 | 1. 规格：2KW 220V/50/1N+E 二相三线； 2. 安装方式：暗装。 | / | 19 | 个 |
| 75 | 送配电装置系统 | 电压等级（kV）：1KV以下。 | / | 1 | 系统 |

三、辅材、配件（如有）

投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、布线、现场安装调试、验收合格、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，投标单位承担含设备直至交付前需要的所有辅材和配件。本次采购项目为交钥匙工程，采购人不额外承担相关费用。

四、供货要求

★1.交货期：接到甲方通知后，27个日历天内完成安装调试（含供货周期）。

2.交货方式：现场验收。

3.交货地点：由采购方指定交货地点。

4.投标文件中需提供检验检测机构出具的所投产品检验报告原件扫描件。

五、安装调试要求

投标单位应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品，负责将产品运抵使用指定地点，按照现场现有安装条件保障产品安装到位并交付使用（包括且不限于涉及部分现场准备事项）。安装后现场测试，提供测试报告，使用单位验收签字确认。

六、国家或行业相关规范标准

投标单位供货产品须满足国家有关质量标准、相关规范及强制性要求。

七、履约验收要求

1、使用单位对投标单位提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到安装完成，经使用单位和投标单位申请后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由投标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

2、投标单位交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交使用单位。

3、采购人对投标单位提供的货物在使用前进行调试时，投标单位需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4、验收时投标单位必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

5、对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由采购人和中标供应商双方协商解决。

6、验收前投标单位需提供投标产品原版技术白皮书原件1份。

★八、售后服务要求

质保期：2年免费原厂保修。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，质保期相关费用包含在报价中。

九、投标报价要求

报价方式：全费用综合单价

★投标报价其他要求：供应商自行拟定备品备件价格报价表，提供详细配置清单及配件价格。

十、付款方式与履约保证金

★1、付款方式

全部货物验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的100%。甲方付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。

★2、履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为合同金额的5%。

中标人应当以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

十一、其他

★本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）商务技术分（70分）

| 评审因素 | 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 产品技术参数 | 24 | 所有参数符合标书要求得24分，所投设备的技术参数、性能等应满足采购文件的要求；打“★”的为实质技术指标，不允许负偏离，投标人必须完全响应，凡不能真实响应这些条款的投标人均视为不符合，做废标处理；标注“▲”技术指标出现负偏离，每一个扣3分；其他参数出现负偏离，每一个扣1分，24分扣完为止。 注：以上参数响应需逐条响应，否则按负偏离处理。同一名称产品下不同规格视为同一评分项，仅扣一次分。 |
| 业绩 | 5 | 供应商提供自2021年1月1日至今厨房设备供货业绩，每有一个得1分，满分5分。 业绩证明文件为签订的正式合同及供货清单，且所提供资料必须能清晰反映项目、时间等需要明确的内容，将相关证明材料上传在响应文件中，否则不得分。 |
| 质保期 | 3 | 2年基础上，每增加1年得1分，满分3分。 |
| 企业资质 | 3 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得1分，最高得3分；投标文件中提供证书原件扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 安装调试方案 | 10 | 供应商针对本项目安装调试方案，内容须包含但不限于安装方案，具体实施方案，调试方法。 1.计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：10分； 2.计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：8分； 3.计划内容有缺失、可行性、可操作性较差：5分； 4.计划内容极其不全面、可行性、可操作性差：3分。 5.内容与本项目基本无关联性得1分。 不提供不得分。 |
| 重难点分析 | 5 | 供应商针对本项目供货、使用、维保过程中的重难点分析。 1.计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：5分； 2.计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：4分； 3.计划内容有缺失、可行性、可操作性较差：3分； 4.计划内容极其不全面、可行性、可操作性差：2分。 5.内容与本项目基本无关联性得1分。 不提供不得分。 |
| 安全方案 | 5 | 供应商提供安全方案，内容包括但不限于交货计划安排及项目实施安全保障等方面。 1.方案内容详细全面、保障有力、可操作性强：5分； 2.方案内容详细全面、保障较强、具有可操作性：4分； 3.方案内容比较全面、保障较强、具有可操作性：3分； 4.方案内容空洞、不详细、保障欠缺，可操作性差：2分。 5.内容与本项目基本无关联性，保障欠缺，可操作性差：1分。 不提供不得分。 |
| 备品备件管理方案 | 5 | 供应商针对本项目制定备品备件管理方案，包括但不限于供应措施、响应方式，备品备件价格等方面。 1.计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：5分； 2.计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：4分； 3.计划内容有缺失、可行性、可操作性较差：3分； 4.计划内容极其不全面、可行性、可操作性差：2分。 5.内容与本项目基本无关联性得1分。 不提供不得分。 |
| 售后服务 | 5 | 供应商针对本项目制定售后服务方案，内容须包含但不限于故障解决方案、响应时间、保质保量、专业技术人员保障及服务电话等方面。 1.计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：5分； 2.计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：4分； 3.计划内容有缺失、可行性、可操作性较差：3分； 4.计划内容极其不全面、可行性、可操作性差：2分。 5.内容与本项目基本无关联性得1分。 不提供不得分 |
| 培训计划 | 5 | 供应商针对本项目制定培训，内容须包含但不限于人员安排、时间安排、课程安排及主要培训内容。 1.计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：5分； 2.计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：4分； 3.计划内容有缺失、可行性、可操作性较差：3分； 4.计划内容极其不全面、可行性、可操作性差：2分。 5.内容与本项目基本无关联性得1分。 不提供不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、2023年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：江苏万达工程造价事务所有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏万达工程造价事务所有限公司组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：招标文件参数要求中需要提供相应证明材料的，需同时明确页码，否则因无法认定带来的后果由供应商自行承担。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日