苏州市政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0235

采购单位：苏州市国土资源信息中心

项目名称：机房设施和计算机终端运维服务

项目类别：服务类

苏州市政府集中采购中心

2025年6月

总目录

第一章 磋商邀请函	5

第二章 磋商须知	8

第三章 响应文件格式	14

第四章 采购内容	27

第五章 合同及主要条款	40

第六章 评审办法和评分标准	46

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-C2025-0235 |
| 2 | 项目名称 | 机房设施和计算机终端运维服务 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 陆经理，谢经理 联系电话：0512-69820883，0512-69820877 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市国土资源信息中心 地址：江苏省苏州市姑苏区干将西路1018号 联系人：许珈诚 联系电话：0512-65186508 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年6月27日9点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2025年6月27日9点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2025年6月27日9点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

# 第一章 磋商邀请函

项目概况：机房设施和计算机终端运维服务采购项目的潜在供应商应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取采购文件，并于2025年6月27日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0235

2、项目名称：机房设施和计算机终端运维服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币壹佰贰拾万元整（¥1200000.00）

5、最高限价：人民币壹佰壹拾肆万元整（¥1140000.00）

6、合同履行期限：自合同签订之日起一年

7、采购需求：详见采购文件第四章

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、售价：免费

四、响应文件提交

1、递交响应文件截止时间：2025年6月27日9点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、时间：2025年6月27日9点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日

七、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

八、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州市国土资源信息中心

地址：江苏省苏州市姑苏区干将西路1018号

联系人：许珈诚

联系方式：0512-65186508

2、采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820883，0512-69820877

3、项目联系方式

项目联系人：陆经理，谢经理

电话：0512-69820883，0512-69820877

# 第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

3.4磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.5合格供应商的基本条件

3.5.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.5.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.5.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.7其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第三章）；

4.2磋商报价分析表（格式见第三章）；

4.3偏离表（格式见第三章）；

4.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；

4.5其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

5.1运维方案

5.2技术服务人员实力

5.3企业综合实力

5.4类似项目业绩

5.5与本次采购相关的其他证明材料；

6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8、本项目的特定资格要求：无

9、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

*磋商小组成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现磋商小组成员在主观分打分上和磋商小组总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该磋商小组成员对本人的打分做出情况说明。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894

联系地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室

四、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

五、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（3）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，供应商除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的，将被认定为无效响应；

（4）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

（5）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（6）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策

1、中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |

日    期：     年     月    日

# 附件2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件3.磋商响应函

磋商响应函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本磋商响应有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件4.磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.本表中的报价为综合报价，应综合考量在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

3.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

# 附件5.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件6.偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 附件7. 项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件8.针对本项目的技术方案及制度

针对本项目的技术方案及制度

提示： 1、供应商应针对本次采购项目特点编写公司成交后拟采取的管理技术方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件10.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州市国土资源信息中心）的（机房设施和计算机终端运维服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（机房设施和计算机终端运维服务），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件11.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件12.关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注: 根据采购文件第二章“磋商须知”要求，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求供应商出具书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料(例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以磋商小组具体要求为准)。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 第四章 采购内容

苏州市政府集中采购中心受苏州市国土资源信息中心的委托，就机房设施和计算机终端运维服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次磋商采购活动。

- 项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0235

- 项目名称：机房设施和计算机终端运维服务

三、项目预算：人民币壹佰贰拾万元整（¥1200000.00）

四、最高限价：人民币壹佰壹拾肆万元整（¥1140000.00）

五、合同履行期限：自合同签订之日起一年

六、采购内容：

（一）项目背景：

随着苏州市自然资源和规划局信息化建设工作的深入，机房设备、网络安全设备、视频会议设备等硬件平台功能日益复杂、数量庞大、涉及业务众多，服务的用户也越来越多。如何维护好日益增多的网络等各类设备，保证各业务系统安全顺畅地运行，提供良好的服务以及时解决出现的问题和故障，是业务能否正常运行的关键所在。

为实现科学、合理、高效、细致的运维管理，需构建一个综合的运维管理体系并借助专业的管理力量，梳理运维管理需求、规范运维管理流程，从粗放和分散式管理，逐步过渡到科学、规范和专业化管理，使运维管理体系成为信息化日常工作的重要组成部分，这不仅对政务核心应用系统顺利运行和应用有重要意义，也将为支持和推进政务改革提供管理和服务保障。

（二）项目内容：

国土资源信息中心机房和信息化运维服务由五大块组成，分别为局机房环境设备运维、中心机房环境设备运维、机房日常管理维护、电子会议室与视频会议运维、桌面运维，保障局服务网络及信息系统的运行效率，提高系统各方面的运行可靠性与可用性，对网络、安全设备、机房设备、机房环境等提供全面可靠的运维管理和保障服务。

运维服务期限为一年，具体要求如下：

1.驻场服务：派遣专人至少5人进行驻场运维服务，其中苏州市自然资源和规划局（干将西路1018号）派遣专人至少4人驻场（包含一位运维经理），不动产登记档案馆（南环西路1230号）派遣专人至少1人驻场，所有人员实行5*8小时现场服务，随时接受用户咨询，为用户解答疑问，接受用户报修，并及时到达现场进行维修。

2.应急服务：一小时内现场响应，应急响应处理次数不限。

3.电话支持服务：24小时电话响应支持服务。

4.驻场服务人员要求：运维人员必须为成交单位员工，须提供为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖公章，未提供视为非实质性响应。

（三）具体内容：

1.局机房环境设备运维

1.1对局机房内空调设备、UPS设备（不含UPS电池）、消防设备、环境监测等设备提供技术托管服务（即以上所有设备（含配件）的全包服务），在维护期间内，成交单位全面负责所填列设备的维修、维护工作，当维保设备部件损坏需要更换时，成交单位告知采购人，由成交单位免费提供设备含配件的更换和维修服务。

1.2维护保养项目内容

1.2.1在维保期内负责定期更换空调滤网和皮带，更换次数按空调维保要求:皮带每年更换一次，滤网三个月更换一次。

1.2.2维保期内定期对消防设备进行充气。

1.2.3故障时的维修，在维修保险期内，在维保范围内的设备所有零部件在正常使用下发生损坏，由成交单位方负责免费更换，维修后向采购人汇报问题情况及处理结果，提交维修报告并由采购人与成交单位签字并留存备案。

1.3日常维护

负责机房每天的日常维护工作，建立起良好的机房运行环境，从而保障机房设备的稳定运行。

日常维护内容具体包括：

1.3.1精密空调

1.3.1.1检查空调系统显示屏上的各项功能和指标是否正常；

1.3.1.2查看空调是否有报警，如有报警及时检查报警情况，并分析报警原因；

1.3.1.3检查温度，湿度传感器的工作状态是否正常；

1.3.2 UPS

1.3.2.1检查开关工作状态情况，仪表指示灯是否正常；

1.3.2.2检查UPS系统各项指标参数是否正常；

1.3.2.3检查UPS风扇运行情况，看是否有风从背板吹出；

1.3.2.4检查主机、电池及相关配电引线及端子的接触是否可靠；

1.3.2.5观察元器件是否有老化和损坏现象，电池是否有膨胀或漏液迹象；

1.3.3消防系统

1.3.3.1检查气瓶压力表指针是否在正常范围内，气体阀、驱动装置等组件外观是否正常；

1.3.3.2检查火灾报警控制主机各项指示灯是否正常；

1.3.3.3检查报警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置外观；

1.3.3.4检查应急灯和疏散指示标志工作状态；

1.3.4机房门禁及监控系统

1.3.4.1检查控制室主机及各门口的读卡器是否正常工作；

1.3.4.2检查地弹簧或闭门器、电子锁是否松动；

1.3.4.3检查监控机房通风、散热、净尘、供电等是否正常运行；

1.3.4.4调整摄像头清晰度，检查监控器件灵敏度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行；

1.3.4.5对监控系统及设备的运行情况进行监控，及时发现并排除故障

1.3.5机房基础

1.3.5.1检查机房静电地板是否有松动、翘起、变形、损坏现象，如有以上情况应及时进行修复。

1.3.5.2定期对机房静电地板下方进行除尘，做好机房清洁工作，保持机房内整洁；

1.3.5.3检查机房照明设备是否能正常使用，如有问题及时进行更换；

1.3.5.4做好机房进出入管理，对非机房管理员进出机房需由内部人员带领并进行登记；

1.3.5.5检查机柜门锁、铰链等易损部件状态；

1.4季度巡检：

1.4.1精密空调

全方位系统测试和检查维护要求：

1.4.1.1制冷压缩机

a.全面检修压缩机，包括压缩机高低压阀片、活塞环、密封垫片。

b.压缩机内部，检查油位状况，判断是否有漏油现象，加注或更换润滑油。

c.测量压缩机电机绕组对地的绝缘电阻，检查绕组过温保护；检测压缩机电流禁固接线螺丝。

d.校正压缩机高低压传感器的工作参数。

e.检查压缩机运转声和机身温度（运转中）是否正常，测量吸排气压力等。

1.4.1.2风机部分

a.校验主风机电机绕阻阻值，绝缘性能。

b.检查主风机轴承。

c.检查风机皮带，重新调整皮带轮。

d.检修电气部分，包括熔丝（或空气开关）、接触器、过流保护等。

1.4.1.3冷凝器部分

a.测量风机绕组，测量风机电流，检查风扇是否坚固，检查轴承和风扇。

b.用专用翅片清洗剂全面清洗冷凝器翅片。

c.调整及维修控制板及各种调速开关、压力开关、温度开关等。

1.4.1.4蒸发器

a.用专用清洗剂清洁蒸发器翅片。

b.清理冷凝水泻水管路及脱水盘。

1.4.1.5制冷循环部分

a.检查系统是否有泄漏。

b.测量制冷管路压力，更换破损的保温套，加注或排放部分制冷剂。

c.测量电磁阀的灵敏度及线圈。

d.调节膨胀阀、散流器的开启度。

e.更换干燥过滤器及有故障的液镜。

f.加固管路及加装支架。

1.4.1.6电气部分

a.清洗所有电路板和电气连结点，重新禁固电气接线，更换老化线路。

b.观察所有电器元件外观和动作情况，并清洁触点。

c.校验运行状态显示。

d.检查风机及压缩机的继电器开关。

e.校验电脑板控制信号，紧固板上插接口，对有问题的控制板进行维修。

f.检修电气部分，包括熔丝（或空气开关）、接触器、过流保护等。

1.4.1.7加湿部分

a.检查加湿灯管。

b.清洗加湿器管道、疏通机内给、排水管路。

c.用除垢液清洗加湿托水盘。

d.清洁加湿罐。

1.4.2 UPS

1.4.2.1主机巡检

a.清理主机内部灰尘杂物

b.记录所有显示数据和环境参数，包括：

——测量进线负载电流和接地电流

——测量配电盘承载电流

——测量支路的电压和电流

c.断电情况下对ups系统内部所有端子进行物理检查

d.检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好

e.确保抽风效果良好；

f.检查报警记录并采取跟进步骤；

g.检查各台UPS之间运行和转换情况；

1.4.2.2蓄电池巡检

a.检查防雷系统物理连接状态；

b.进行放电测试

c.检查防雷系统状态指示；

d.检查接地系统物理连接状态；

e.测量零地电压及电阻；

f.进行蓄电池参数测试，用专用电池测量仪表测量每块蓄电池的电压、内阻等参数，并出具电池参数报告。

1.4.3消防系统

1.4.3.1消防报警主机，包括主机消音、复位和故障报警、备用电池等各项功能测试：

1.4.3.2检查火灾探测器：用专用工具进行模拟响应试验测试其报警功能和相关区域的联动功能；

1.4.3.3检查控制模块：用专用工具进行模拟响应试验测试其报警功能和相关区域的联动功能；

1.4.3.4检查声光报警器：用专用工具进行模拟响应试验测试其报警功能和相关区域的联动功能；

1.4.3.5进行电源电阻测试：检查回路电压及阻抗状况；

1.4.3.6手动报警按钮检测：用专用工具进行模拟响应试验测试其报警功能和相关区域的联动功能；

1.4.3.7检查气瓶,管网,水管及喷咀是否有侵蚀迹象(如需要时重新油漆)；

1.4.3.8线路检查：测试检查系统线路的绝缘状况及老化程度；

1.4.3.9主备电源切换和备用电源测试：检查测试主备电源装置是否良好、主备电源切换是否正常，备用电池测试放电及充电和投入使用时间是否正常；

1.4.3.10气体压力钢瓶检查：检查气体压力是否在正常压力范围。

2.中心机房环境设备运维

2.1对中心机房内空调设备、UPS设备、消防设备、环境监测等设备提供技术托管服务（即以上设备含配件的全包服务），在维护期间内，成交单位全面负责所填列设备的维修、维护工作，当维保设备部件损坏需要更换时，成交单位告知采购人，由成交单位免费提供配件及更换维修。

2.2维护保养项目内容

2.2.1在维保期内负责定期更换空调滤网和皮带，更换次数按空调维保要求:皮带每年更换一次，滤网三个月更换一次。

2.2.2维保期内定期对消防设备进行充气。

2.2.3故障时的维修，在维修保险期内，在维保范围内的设备所有零部件在正常使用下发生损坏，由成交单位负责免费更换，维修后向采购人汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由采购人与成交单位签字并留存备案。

2.3日常维护

负责机房每天的日常维护工作，建立起良好的机房运行环境，从而保障机房设备的稳定运行。

日常维护内容具体包括：

2.3.1精密空调

2.3.1.1检查空调系统显示屏上的各项功能和指标是否正常；

2.3.1.2查看空调是否有报警，如有报警及时检查报警情况，并分析报警原因；

2.3.1.3检查温度，湿度传感器的工作状态是否正常；

2.3.2 UPS

2.3.2.1检查开关工作状态情况，仪表指示灯是否正常；

2.3.2.2检查UPS系统各项指标参数是否正常；

2.3.2.3检查UPS风扇运行情况，看是否有风从背板吹出；

2.3.2.4检查主机、电池及相关配电引线及端子的接触是否可靠；

2.3.2.5观察元器件是否有老化和损坏现象，电池是否有膨胀或漏液迹象；

2.3.3消防系统

2.3.3.1检查气瓶压力表指针是否在正常范围内，气体阀、驱动装置等组件外观是否正常；

2.3.3.2检查火灾报警控制主机各项指示灯是否正常；

2.3.3.3检查报警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置外观；

2.3.3.4检查应急灯和疏散指示标志工作状态；

2.3.4机房门禁及监控系统

2.3.4.1检查控制室主机及各门口的读卡器是否正常工作；

2.3.4.2检查地弹簧或闭门器、电子锁是否松动；

2.3.4.3检查监控机房通风、散热、净尘、供电等是否正常运行；

2.3.4.4调整摄像头清晰度，检查监控器件灵敏度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行；

2.3.4.5对监控系统及设备的运行情况进行监控，及时发现并排除故障

2.3.5机房基础

2.3.5.1检查机房静电地板是否有松动、翘起、变形、损坏现象，如有以上情况应及时进行修复。

2.3.5.2定期对机房静电地板下方进行除尘，做好机房清洁工作，保持机房内整洁；

2.3.5.3检查机房照明设备是否能正常使用，如有问题及时进行更换；

2.3.5.4做好机房进出入管理，对非机房管理员进出机房需由内部人员带领并进行登记；

2.3.5.5检查机柜门锁、铰链等易损部件状态；

2.4季度巡检内容：

2.4.1精密空调

全方位系统测试和检查维护要求：

2.4.1.1制冷压缩机

a.全面检修压缩机，包括压缩机高低压阀片、活塞环、密封垫片。

b.压缩机内部，检查油位状况，判断是否有漏油现象，加注或更换润滑油。

c.测量压缩机电机绕组对地的绝缘电组，检查绕组过温保护；检测压缩机电流禁固接线螺丝。

d.校正压缩机高低压传感器的工作参数。

e.检查压缩机运转声和机身温度（运转中）是否正常，测量吸排气压力等。

2.4.1.2风机部分

a.校验主风机电机绕阻阻值，绝缘性能。

b.检查主风机轴承。

c.检查风机皮带，重新调整皮带轮。

d.检修电气部分，包括熔丝（或空气开关）、接触器、过流保护等。

2.4.1.3冷凝器部分

a.测量风机绕组，测量风机电流，检查风扇是否坚固，检查轴承和风扇。

b.用专用翅片清洗剂全面清洗冷凝器翅片。

c.调整及维修控制板及各种调速开关、压力开关、温度开关等。

2.4.1.4蒸发器

a.用专用清洗剂清洁蒸发器翅片。

b.理冷凝水泻水管路及脱水盘。

2.4.1.5制冷循环部分

a.检查系统是否有泄漏。

b.测量制冷管路压力，更换破损的保温套，加注或排放部分制冷剂。

c.测量电磁阀的灵敏度度及线圈。

d.调节膨胀阀、散流器的开启度。

e.更换干燥过滤器及有故障的液镜。

f.加固管路及加装支架。

2.4.1.6电气部分

a.清洗所有电路板和电气连结点，重新禁固电气接线，更换老化线路。

b.观察所有电器元件外观和动作情况，并清洁触点。

c.校验运行状态显示。

d.检查风机及压缩机的继电器开关。

e.校验电脑板控制信号，紧固板上插接口，对有问题的控制板进行维修。

f.检修电气部分，包括熔丝（或空气开关）、接触器、过流保护等。

2.4.1.7加湿部分

a.检查加湿灯管。

b.清洗加湿器管道、疏通机内给、排水管路。

c.用除垢液清洗加湿托水盘。

d.清洁加湿罐。

2.4.2 UPS

2.4.2.1主机巡检

a.清理主机内部灰尘杂物

b.记录所有显示数据和环境参数，包括：

——测量进线负载电流和接地电流

——测量配电盘承载电流

——测量支路的电压和电流

c.断电情况下对ups系统内部所有端子进行物理检查

d.检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好

e.确保抽风效果良好；

f.检查报警记录并采取跟进步骤；

g.检查各台UPS之间运行和转换情况；

2.4.2.2蓄电池巡检

a.检查防雷系统物理连接状态；

b.进行放电测试

c.检查防雷系统状态指示；

d.检查接地系统物理连接状态；

e.测量零地电压及电阻；

f.进行蓄电池参数测试，用专用电池测量仪表测量每块蓄电池的电压、内阻等参数，并出具电池参数报告。

2.4.3消防系统

2.4.3.1消防报警主机，包括主机消音、复位和故障报警、备用电池等各项功能测试：

2.4.3.2检查火灾探测器：用专用工具进行模拟响应试验测试其报警功能和相关区域的联动功能；

2.4.3.3检查控制模块：用专用工具进行模拟响应试验测试其报警功能和相关区域的联动功能；

2.4.3.4检查声光报警器：用专用工具进行模拟响应试验测试其报警功能和相关区域的联动功能；

2.4.3.5进行电源电阻测试：检查回路电压及阻抗状况；

2.4.3.6手动报警按钮检测：用专用工具进行模拟响应试验测试其报警功能和相关区域的联动功能；

2.4.3.7检查气瓶,管网,水管及喷咀是否有侵蚀迹象(如需要时重新油漆)；

2.4.3.8线路检查：测试检查系统线路的绝缘状况及老化程度；

2.4.3.9主备电源切换和备用电源测试：检查测试主备电源装置是否良好、主备电源切换是否正常，备用电池测试放电及充电和投入使用时间是否正常；

2.4.3.10气体压力钢瓶检查：检查气体压力是否在正常压力范围。

3.机房日常管理维护运维

本次机房日常管理维护包括资规局干将西路1018号及980号两个机房，以及不动产南环西路一个机房，共计三个机房的运维管理，具体如下：

3.1机房人员出入管理

3.2机房设备出入管理

3.3机房内人员行为管理

3.4机房设备上下架管理

3.5机房设备部署位置规划、安装管理

3.6机房日常卫生管理

3.7机房设备、线缆标签管理

3.8机房出现异常的应急管理

3.9机房内设备、线缆施工的规范管理，监督和实施

3.10机房日常安全管理

3.11网络设备机架表日常维护

3.12机房测试设备管理

4.电子会议室与视频会议运维

4.1对资规局大楼共8个会议室以及不动产档案馆4个会议室提供设备运维和视频会议保障服务，具体服务内容见下。

4.2定期巡检：提供每年4次巡检，对维护范围内的软硬件设备的整体运行状态进行评估分析，巡检时间为每季度第1个月的月末进行。巡检内容包括：查看会议系统当前运行状态，各设备状态及资源使用；查看视频会议管理系统运行状态；与各视频会议分节点进行联调。

4.3视频会议保障：每次视频会议前派遣两名工程师进行现场保障，配合全省联调，确保视频会议正常进行。视频会议当天工程师应于会议开始前1小时到场，并调试好所有设备。如系统发生故障，提供解决方案，并现场解决；如设备发生故障，需维修或更换设备的联系厂家解决，并快速提供备机服务。

4.4日常会议保障：为各处室日常会议提供现场布置保障，包含调试会场投影、话筒、网络、视频等会前准备工作。

4.5系统中设备故障的排除：接到故障通知后，由专业的维护工程师回答采购人提出的问题，根据故障现象，分析故障原因，做出初步判断后30分钟内做出响应，1小时内赴现场提供现场技术支持服务。

4.6系统中设备损坏后的维修和更换：设备损坏后，可以维修的寄送厂家维修，维修费用由采购人支付，维修期间成交单位需提供备机保证会议系统正常使用。

4.7备品备件支持：提供音视频设备的本地备品备件。提供7×24小时的备品备件服务，备品备件到达响应时间为2小时以内。

4.8系统改造和升级的建议：根据使用需求变化及当前技术发展，提供多媒体音视频会议系统优化方案建议。

5.桌面运维

对资规局、不动产登记中心档案馆、国土资源信息中心的桌面运维服务，包括：

5.1终端运维日常工作

5.1.1系统软件、应用软件等安装、调试；

5.1.2所有计算机硬件及其他外设的安装、调试；

5.1.3系统软硬件故障检测、排除、更换、维修、升级等；

5.1.4查杀电脑病毒，系统日常补丁的修补工作；

5.1.5联系销售商或厂商办理保修期内外硬件报修、更换、安装等；

5.1.6打印机、扫描仪等外围设备常见问题的排故；

5.1.7办公人员调动时的计算机及外设的搬迁安装工作，以及网络电话的安装调试。

5.1.8协助甲方提供新项目实施方案及管理制度的导入。

5.2网络线路的日常维护：

5.2.1定期进行设备的检查工作，发现问题及时向采购人反映，并制定出响应的应急措施；

5.2.2负责日常网络及电话线路的维修、更换及调整工作；

5.2.3定期进行配置文件保存及存档工作。

5.3日常办公设备的登记、管理：

5.3.1硒鼓、优盘等耗材、配件使用人登记。

5.3.2采购台账整理。

6.其他

响应单位需提供：

1.网络组织架构情况

请提供资源规划或其他行政管理机构的网络拓扑架构图，包括但不限于：（1）局互联网和政务外网拓扑图、（2）局业务专网拓扑图、（3）不动产档案馆拓扑图。

2运维需求分析

请提供机房设施和计算机终端维护项目的需求分析，包括但不限于：（1）局机房环境设备及日常管理维护运维；（2）中心机房环境设备及日常管理维护运维；（3）电子会议室与视频会议运维；（4）桌面运维；（5）不动产登记中心档案馆综合运维。

3.维护服务方案

提供机房设施和计算机终端维护项目的服务方案，包括但不限于：（1）局机房环境运维服务、（2）中心机房环境运维服务、（3）机房日常管理维护（资规局及不动产档案馆）、（4）电子会议室与视频会议运维服务（资规局及不动产档案馆）、（5）桌面运维服务（资规局及不动产档案馆）。

4、运维记录样表

提供机房设施和计算机终端维护项目的运维记录样表。

5.应急措施

提供机房设施和计算机终端维护项目发生应急事件时的应急处置措施。包括但不限于：（1）故障应急响应预案、（2）现场应急处理方案、（3）安全管理体系、（4）应急组织指挥体系。

6.维保服务质量保障方案

提供机房设施和计算机终端维护项目服务质量保障方案。包括但不限于：（1）服务体系建设；（2）维护的服务承诺和响应时间；（3）维护团队配置；（4）合理的故障解决和维护时间；（5）维护文档的健全；（6）备品备件库的建设。

七、综合说明

1.响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次响应报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.响应单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应单位承担所有相关责任。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其他义务。

合同价款是指根据成交单位的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

2.1乙方负责                  的服务工作。

2.2服务期限：自合同签订之日起一年

2.3服务地点：根据甲方指定地点。

三、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包含承包期内综合服务所需的全部服务管理费用，包括但不限于各类人员的工资、加班费、服装费、福利、意外险、高温费、节假日补贴，以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯费、胸卡制作费、各种税费、保险劳保费用、税金等等，应涵盖政策性文件规定及合同约定的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款方式

1.付款步骤：

合同签订后，甲方支付乙方合同金额的50%作为预付款项。合同服务期满且项目通过验收后，甲方支付余款。

在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3.账户信息

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

4.乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票；

（2）用户评价报告（最后一次付款时提供）；

（3）验收通过材料（包括但不限于甲方交办给乙方的相关事项的业务工单、服务记录、检查记录、总结报告等文档材料、验收通过意见等等）（最后一次付款时提供）。

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

2.1乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。驻场运维的经理和运维人员应该符合承诺标准。

2.2乙方应当对服务过程中接触的所有资料保密，不得向甲方指定人员以外的其他单位和人员泄露信息。该保密义务不因本合同到期或解除而失效。乙方及其工作人员违反保密规定或者法律及本合同规定的其他禁止性规定，所引起的一切后果及法律责任由乙方承担。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的按照逾期付款金额、按全国银行间同业拆借中心受权公布1年期贷款市场报价利率（LPR）支付逾期付款利息，且逾期付款利息总额不超过逾期付款金额的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方不能提供服务的、逾期提供服务的或服务不到位、有其他违约情形的,经甲方催告后未在催告时间内提供符合约定服务的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已付但未服务部分对应的款项，向甲方偿付合同总价款15%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方违反保密要求的，甲方有权立即单方解除合同，乙方退还甲方全部款项，并支付甲方合同总金额30%违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，乙方仍应补偿甲方所受损失。

2.4乙方必须自己完成合同内容，不得转包、分包，否则，甲方有权按乙方违约处理。

2.5乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，并且甲方不承担违约赔偿责任。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益、社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交单位的响应文件、成交通知书、成交单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                法定代表人或授权代表（签字）：

签约日期：                                          签约日期：

- 第六章 评审办法和评分标准

一、评审办法：

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4. 如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

（一）价格分(30分)

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为30%）

（二）运维方案：48分

1.网络组织架构情况（6分）

请提供资源规划或其他行政管理机构的网络拓扑架构图，包括但不限于：（1）局互联网和政务外网拓扑图、（2）局业务专网拓扑图、（3）不动产档案馆拓扑图。上述每项应逐条叙述，拓扑架构全面合理、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。

2.运维需求分析（10分）

请提供机房设施和计算机终端维护项目的需求分析，包括但不限于：（1）局机房环境设备及日常管理维护运维；（2）中心机房环境设备及日常管理维护运维；（3）电子会议室与视频会议运维；（4）桌面运维；（5）不动产登记中心档案馆综合运维。上述每项应逐条叙述，需求分析全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；分析基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得10分。

3.维护服务方案（10分）

提供机房设施和计算机终端维护项目的服务方案，包括但不限于：（1）局机房环境运维服务、（2）中心机房环境运维服务、（3）机房日常管理维护（资规局及不动产档案馆）、（4）电子会议室与视频会议运维服务（资规局及不动产档案馆）、（5）桌面运维服务（资规局及不动产档案馆）。上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得10分。

4.运维记录样表（2分）

提供机房设施和计算机终端维护项目的运维记录样表。内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得2分。

5.应急措施（8分）

提供机房设施和计算机终端维护项目发生应急事件时的应急处置措施。包括但不限于：（1）故障应急响应预案、（2）现场应急处理方案、（3）安全管理体系、（4）应急组织指挥体系。上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。

6.维保服务质量保障方案(12分)

提供机房设施和计算机终端维护项目服务质量保障方案。包括但不限于：（1）服务体系建设；（2）维护的服务承诺和响应时间；（3）维护团队配置；（4）合理的故障解决和维护时间；（5）维护文档的健全；（6）备品备件库的建设。上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得12分。

（三）技术服务人员实力（9分）

1.运维经理具有信息系统项目管理师（高级）专业技术资格证书的得3分，最高3分；未提供的不得分。

2.运维人员（不包括运维经理）每有1人具有不少于5年的相关运维工作经验得1分，最高得3分。

3.运维人员（不包括运维经理）每有1人具有系统集成项目管理工程师（中级）专业技术资格证书得1分，最高得3分。

注：响应文件内提供上述1-3项人员身份证扫描件、有效证书或证明扫描件、供应商为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖供应商公章，未提供不得分。

（四）企业综合实力（7分）

1.承诺在满足5位驻场工程师的基础上，每增加一名工程师驻场的得2分，最高得6分；没有承诺函不得分，承诺函格式自拟。

（注：响应文件内须提供承诺函并加盖响应供应商公章，未提供不得分。）

2.响应供应商提供质量管理体系认证证书复印件并加盖公章的得1分，未提供的不得分。

（注：响应文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖响应供应商公章，未提供不得分。）

（五）类似项目业绩（6分）

响应供应商2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担的类似业绩,每有一个得2分，本项最高6分。

（注：响应文件内须提供类似业绩合同复印件并加盖响应供应商公章。)

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。