- 招标文件

项目名称：南京市浦口人民医院三期工程中央空调（含新风系统）维保服务项目

项目编号：JSZC-320111-RBGC-G2025-0036

江苏睿博工程技术有限公司

二〇二五年十月

- 目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	8

第三章 采购需求	23

第四章 合同文本	34

第五章 评审方法与评审标准	41

第六章 投标文件格式	47

- 第一章 投标邀请

受南京市浦口人民医院的委托，江苏睿博工程技术有限公司就三期工程空调维保项目（JSZC-320111-RBGC-G2025-0036）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

南京市浦口人民医院三期工程中央空调（含新风系统）维保服务项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载招标文件，并于2025年11月5日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-RBGC-G2025-0036

2.项目名称：南京市浦口人民医院三期工程中央空调（含新风系统）维保服务项目

3.项目属性：服务

4.项目行业：其他未列明行业

5.预算金额：95万元

6.最高限价：/

7.采购需求：南京市浦口人民医院三期工程空调设施设备包含公共区域空调机组53台、新风机组140余台，末端风机盘管约2800台等。质保2027年到期，主要包含设备配件损坏、产品质量和施工质量问题。为了延长设备寿命、节能增效等实际需求，计划采购一家空调维保单位，维保包含日常巡检、定期全面检查调试、驻点人员24小时值班、快速响应维修、对空调系统进行全面深度保养等。详见招标文件。

- 8.合同履行期限：自合同签订之日起一年

- 9.本项目是否接受联合体投标：否

- 10.本项目是否接受转包和分包：否

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明复印件）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前6个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明复印件）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.禁止投标的情形

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

2.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购的项目，不再执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等价格扣除优惠政策。

- （三）本项目的特定资格要求：投标人须具备建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质

- 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2025年10月22日

2.地点：江苏政府采购网

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式，投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

- 四、提交投标文件截止时间

1.2025年11月5日14时00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。（不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准）

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”。（开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”参与开标过程）

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

4.本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

5.若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别。

6.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

7.投标人未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 六、其他补充事宜

1.本项目免收投标保证金。

2.本项目开标活动模式为不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.投标人对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标代理机构提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.政府采购信用承诺：

（1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的投标人，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。投标人应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购投标人诚信档案’系统链接，打开系统页面登录（未注册的投标人应先点击‘投标人注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

（2）在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

①符合国家相关规定的财务状况报告；

②依法缴纳税收的证明材料；

③依法缴纳社会保障资金的证明材料；

④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（3）投标人在中标（成交）后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

（4）投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺：

①投标人被列入严重失信主体名单；

②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（5）投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作指南》。

8.“CA数字证书”的获取：

“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（投标人）CA及电子签章办理指南》。

9.投标文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

10.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的投标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

11.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》（下称操作手册））并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：南京市浦口人民医院

地  址：南京市浦口区江浦街道上河街166号

联系方式：025-58532917

联系人：余老师

2.采购代理机构信息

名 称：江苏睿博工程技术有限公司

地址：南京市鼓楼区中央路19号金峰大厦1909室

联系人：杜淑娴、潘保婕

联系方式：025-85565188

3.项目联系方式

联系人：杜淑娴、潘保婕

联系方式：025-85565188/18112958491

- 八、附件

1.招标文件

2.“苏采云”系统投标人操作手册

江苏睿博工程技术有限公司

2025年10月

- 第二章 投标人须知

- 前附表

注：前附表作为本次采购文件的重要内容，采购文件其他章节内容如与前附表不一致的地方，以前附表为准。

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 采购人：南京市浦口人民医院 项目名称：南京市浦口人民医院三期工程中央空调（含新风系统）维保服务项目 项目编号：JSZC-320111-RBGC-G2025-0036 |
| 2 | 项目属性 | £A货物类 £单品目采购 £多品目采购，核心产品为： RB服务类 £C工程类 |
| 3 | 采购人式 | 公开招标（线上电子标） |
| 4 | 评标方法 | RA综合评分法 □B最低评标价法 □C其他： |
| 5 | 报价要求 | 投标报价：总价 报价币种：人民币（元） 预算：95万元，投标报价不得超过预算 最高限价： / |
| 6 | 分包要求 | RA本项目不允许分包。 £B允许将非主体、非关键性的 工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 7 | 联合体 | RA本项目不接受联合体投标。 £B接受联合体投标，且联合体中所有成员数量不得超过 名，须提供联合体协议。 |
| 8 | 进口产品 | £A本项目不允许采购进口产品。 £B接受进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 RC本项目为服务/工程类采购，不涉及进口产品采购。 |
| 9 | 中小企业 | 专门面向中小企业采购：RA是 RB否 采购标的所属行业：其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。） |
| 10 | 节能环保 | 属于节能、环保目录产品：£A是 RB否 投标人所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 标前答疑 | RA不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 12 | 现场勘查 | RA不统一组织 £B统一组织 - 勘察时间： （2）勘察地点： （3）勘察联系人： （4）联系号码： |
| 13 | 产品演示 | RA无 £B有 £A评标现场演示 （1）投标人演示人员和设备需在评标前到达扬中市公共资源交易中心。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过 分钟。采购代理机构提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。 （2）投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。 £B使用录播上传形式 （1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过 分钟。 |
| 14 | 样品要求 | RA不要求提供 £B要求提供 （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 |
| 15 | 投标保证金 | RA无 £B有，投标人须提交投标报价 %的投标保证金 |
| 16 | 履约保证金 | RA 无 £B 有，中标人须提交合同金额 10% 的履约保证金，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。 |
| 17 | 代理服务费 | 承担人：£采购人 R中标人（成交投标人） 金额：£A固定金额，为人民币 元 £B固定比例，按£中标 / £预算金额的 % RC参照计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的收费标准。 £D其他方式： |
| 18 | 特别说明 | 无 |

- 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1 支持中小企业发展

3.1.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%～6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%～20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3.1.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.1.7根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据江苏省财政厅、中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）《中国人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》的精神，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。（对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南京公共信息采购网首页--中小企业融资--小企业融资平台。）

3.1.8根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理，保险公司将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。（中标人如需获得履约保证金支持，可在南京公共信息采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南京公共信息采购网首页--履约保证金电子保函融资--投标人入口。）

3.2 强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3 支持绿色发展

3.3.1 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2 本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3 纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4 采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4 支持创新发展

采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.5 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标不收取标书工本费。

4.3 招标代理费收费标准：详见本章《前附表》相关内容。

4.4 招标代理费收取方式：由中标人领取中标通知书时一次性付清；中标人如果未按规定缴纳上述费用，采购人或采购代理机构将上报财政主管部门纳入不良记录，并保留诉讼的权利；中标人需要开代理费发票的，需由中标人缴纳费用后，代理机构将发票开具给中标人。

4.5 服务费汇款地址：

（1）开户名：江苏睿博工程技术有限公司

（2）开户行：南京银行股份有限公司珠江支行

（3）账  号：0156240000002888

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）合同文本

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期10日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

8.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

8.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

8.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

- 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、商务服务要求响应承诺函、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注；招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术/商务部分正负偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。否则在综合评审时可能被评委会认定为不满足（负偏离）。

13.3 招标文件中各项技术规格如标明了某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，是为了准确或清楚地说明本次招标服务的技术规格及要求。投标人在招标中可以选用替代内容，但这些替代内容应实质上相当于或优于技术规格的要求，并且满足投标人的要求。

13.4 投标厂商须确保佐证材料清晰、准确、便于评审，佐证材料不清晰导致评审时无法辨认，评委会有权做负偏离处理。

13.5 投标人可在招标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为采购人或采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件规定做无效投标处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.3 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.4 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4未通过资格审查的。

27.1.5未通过符合性审查的。

27.1.6不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.1.7报价明显低于其自身合理成本且又无法提供有效证明的。

27.1.8本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

27.1.9投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.10投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊或商务技术得分低于总分值的50%的，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

27.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

28、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

28.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码相同或部分相同（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理）。

28.6不同投标人的投标文件经系统查询互联网协议地址（IP地址）相同，经评委会认定符合串标情形的（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理）；如现场无法认定的，项目继续进行，评审结束后由采购代理机构移交财政主管部门调查处理。

29、异常处理

29.1异常低价处理

评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

投标人投标报价有上述异常低价情形时，评标委员会应当启动异常低价审查程序，并要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

29.2异常得分处理

投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊或商务技术得分低于总分值的50%的，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 定标

- 30、确定中标单位

30.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五部分规定。

30.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

30.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；30.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的；

30.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.4.6恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本不能诚信履约的。31、质疑处理

31、质疑处理

31.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

31.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

31.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

31.4投标人（含潜在投标人）对采购人式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一部分。

31.5以下情形的质疑不予受理

31.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

31.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

31.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

31.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

31.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

31.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。31.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

31.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

31.4投标人（含潜在投标人）对采购人式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一部分。

31.5以下情形的质疑不予受理

31.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。31.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

31.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

31.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

31.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

31.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

33、签订合同

33.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

33.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

34、货物和服务的追加、减少和添购

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三章 采购需求

需求说明：

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。

项目需求包括技术要求和商务要求：

- 1、技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；

- 2、商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须实事求是地响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术/商务部分正负偏离表》上明示。

- 一、项目名称：南京市浦口人民医院三期工程中央空调（含新风系统）维保服务项目

- 二、项目属性：服务（其他未列明行业）

- 三、落实政府采购政策需满足的要求：本项目属于专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购的项目，不再执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等价格扣除优惠政策。依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为服务（其他未列明行业）。

- 四、服务清单

1、冷冻站设备及冷却塔

| 序号 | 名 称 | 型号和参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频离心式 冷水机组 （约克） | 型号：YKS3S7K45DHH/EZ22BFRL；制冷量7735KW，功率1402KW，制冷剂R134A，充灌量1405kg | 台 | 2 | 10KV |
| 2 | 变频离心式 冷水机组 （约克） | 型号：YKFJFGQ85EOH/XB22LVRP；制冷量2285KW，功率401.4KW，制冷剂R134A，充灌量489kg | 台 | 2 | 380V |
| 3 | 中压变频柜（约克） | 型号：MV1750L98K98BBB,输入额定电压：10kV，输出电压：10kV，输入相数：3，输出相数3，输入频率：50Hz,输出频率：50Hz, | 台 | 2 | 10KV |
| 4 | 变频驱动柜（约克） | 型号：LVD0546WXI22KC30B08GZ-50A；输入额定电压：400V；输入电压范围：342-423；输入相数：3相；输入频率：50HZ；输入电流：701A；输出电压：400V；输出相数：3相；输出频率：0-50HZ；输出最大负载功率：546HP；输出最大负载电流：732A；输出过载能力：105% | 台 | 2 | 380V |
| 5 | 冷冻水循环 电机水泵 | 电机型号：W315L1-4-GB3，绝缘等级：F,工作制：S1，振动等级：A，平衡等级：6.3H，防护等级：55，频率：50Hz，电压：380V△型，功率：160kW，电流：285.1A,转速：1485r/min，效率：95.8%，功率因数：0.89，重量：1115kg。水泵型号：SCH-250/380-160/4；流量：1161㎥/ h；扬程：39m；转速1480r/min；压力：16bar；温度：-10——100℃；重量：805kg | 台 | 3 | 威乐（大）轴承型号：6319；工作温度：40℃；运转时间：5000h；注油量：120g；油脂牌号：Mobil Polyrex EM；三级能效 |
| 6 | 冷冻水循环 电机水泵 | 电机型号：W250M-4-GB3，绝缘等级：F,工作制：S1，振动等级：A，平衡等级：6.3F，防护等级：55，频率：50Hz，电压：380V△型，功率：55kW，电流：103A,转速：1485r/min，效率：94.6%，功率因数：0.86，重量：430kg。水泵型号：B150/315-55/4；流量：343㎥/ h；扬程：39m；转速1450r/min；压力：16bar；温度：-20——120℃；重量：228kg | 台 | 3 | 威乐（小） |
| 7 | 冷却水循环 电机水泵 | 电机型号：W315L1-4-GB3，绝缘等级：F,工作制：S1，振动等级：A，平衡等级：6.3H，防护等级：55，频率：50Hz，电压：380V△型，功率：185kW，电流：325.7A,转速：1485r/min，效率：95.9%，功率因数：0.89，重量：1140kg。水泵型号：SCH-300/430-185/4；流量：1580㎥/ h；扬程：33m；转速1480r/min；压力：16bar；温度：-10——100℃；重量：1490kg | 台 | 3 | 威乐（大）承型号：6319；工作温度：40℃；运转时间：5000h；注油量：120g；油脂牌号：Mobil Polyrex EM；三级能效 |
| 8 | 冷却水循环 电机水泵 | 电机型号：W280S-4-GB3，绝缘等级：F,工作制：S1，振动等级：A，平衡等级：6.3F，防护等级：55，频率：50Hz，电压：380V△型，功率：75kW，电流：136A,转速：1485r/min，效率：95.0%，功率因数：0.88，重量：612kg。水泵型号：SCH-250/380-160/4；流量：1161㎥/ h；扬程：39m；转速1480r/min；压力：16bar；温度：-10——100℃；重量：248kg | 台 | 3 | 威乐（小）轴承再润滑：加油周期：4000小时，加油量：38克，油脂类型：Polyrex EM-2 |
| 9 | 集水器 | 型号：YGFJSQ，筒体直径：800mm,公称压力：1.6MPA,工作温度≤150℃，适用介质：水等液体，筒体材质：碳钢 | 个 | 2 |  |
| 10 | 分水器 | 型号：YGFJSQ，筒体直径：800mm,公称压力：1.6MPA,工作温度≤150℃，适用介质：水等液体，筒体材质：碳钢 | 个 | 2 |  |
| 11 | 板式换热器 | 型号：S100-IS16,最大压差：16bar，试验压力：20.8bar，内部总容积：240.4L,每侧流体：水 | 个 | 1 |  |
| 12 | 全效型综合 水处理器 | 型号：YGSYS,公称通径：DN600,公称压力：1.6MPA,处理量：2000-3000(T/ h)，筒体材质：碳钢，电压：220V | 个 | 1 | 冷冻水 |
| 13 | 物化式综合 水处理器 | 型号：YGSYS,公称通径：700mm,处理量：3000-4800㎥/ h，加药桶：200L，筒体材质：碳钢，电压：220V，功率：9527 | 个 | 1 | 冷却水（大） |
| 14 | 物化式综合 水处理器 | 型号：YGSYS,公称通径：450mm,处理量：700-1000㎥/ h，加药桶：200L，筒体材质：碳钢，电压：220V，功率：9527 | 个 | 1 | 冷却水（小） |
| 15 | 电源柜 | 380V动力配电 | 套 | 6 |  |
| 16 | 水泵电机 控制柜 | 380V | 套 | 12 | 含变频器 |
| 17 | 真空脱气机 | 型号：YGTQJ,公称通径：DN20,公称压力：1.6MPA,处理量：6T/ H，筒体材质：碳钢，电压：380V | 套 | 1 |  |
| 18 | 冷却塔 | 型号：DM-LE51-G;冷却能力：3000000kcal/h;处理水能力：600㎥/ h，10000L/min；电动机：380V,15Kw | 台 | 2 | 小机组 |
| 19 | 冷却塔 | 型号：DM-LE52-G;冷却能力：5000000kcal/h;处理水能力：1000㎥/ h，16667L/min；电动机：380V,37Kw*2 | 台 | 2 | 大机组 |
| 20 | 恒压供水系统 | 全自动变频恒压补水系统一套；普通定压补水一套 | 套 | 2 | 冷却水补水 |

2、公共区域空调机组、新风机组、风机盘管

| 序号 | 名 称 | 型号和参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调机组 | 品牌：环都拓普，风量：6000-30000㎥/h，功率：3-15.5KW,电压：380V，额定供冷量：50--250KW,额定供热量：80--400KW | 台 | 53 | 主要分布在裙楼 |
| 2 | 新风机组 | 品牌：环都拓普，风量：1000-6000㎥/h，功率：1.5-7.5KW,电压：380V，额定供冷量：8--50KW,额定供热量：20-120KW | 台 | 140 | 地下室有吊装机组约20台 |
| 3 | 卧式暗装 风机盘管 | 品牌：开利，制冷量：2500--10000W；功率：30-150W; | 台 | 2468 |  |
| 4 | 四管制 卧式暗装 风机盘管 | 品牌：开利，制冷量：2500--10000W；功率：30-150W; | 台 | 48 |  |
| 5 | 卡式风机 盘管 | 品牌：开利，制冷量：2500--10000W；功率：30-150W; | 台 | 316 |  |

3、多联机、新风机组｛氟系统｝

| 序号 | 名 称 | 型号和参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机外机 | 品牌：三菱重工；冷量：8--48HP | 台 | 21 |  |
| 2 | 多联机内机 | 品牌：三菱重工；制冷量：2.2--14KW | 台 | 94 | 21个制冷系统 |
| 3 | 新风机组 外机 | 品牌：爱斯特；型号：8--20HP；制冷量：22.4--56KW；制热量：25--63KW | 台 | 11 |  |
| 4 | 新风机组 内机 | 品牌：爱斯特；型号：8--20HP；制冷量：22.4--56KW；制热量：13.7--44.8KW | 台 | 11 | 11个系统 |
| 5 | 除湿 空调机组 | 品牌：鹦鹉螺：型号： | 套 | 1 | 外机2台（人防） |

- 五、服务要求

（一）服务内容要求

1.本项目为半包服务，中央空调（含新风系统）的维保范围自设备供电配电箱出线开关末端起，至室内外设备出风口止。服务内容包括空调系统（含新风系统）内外部清洗消毒、零部件更换、故障排除与修复、人员值守、检查保养等，涵盖确保系统正常运行、安全可靠的全部必要工作，以完成本项目维保服务。

2.逢冷热季节交换时，对本项目规定范围内所有空调（含新风系统），实行定期检查维护、免费开机调试（全年不少于二次）：①电器部件与冷媒系统免费检测、更换、修理及冷媒添加；②室外机每年一次/室内机每年二次免费清洗消毒（大型成套空调（含新风系统）室外机空气热交换器采用专用清洗剂清洗），方式包括对风管、过滤器、换热器、冷凝水盘等部件进行除尘、杀菌和消毒，确保系统内部清洁。

3.大型成套空调（含新风系统）机组的维护保养，必须按规定的规范执行维护保养，定期进行初、中、高效空气过滤器的更换等工作。

4.通过维修保养，延长空调设备的使用寿命，降低设备的维修更新费用，保证系统使用率及完好率。

5.采购人根据实际需要调整、增加或改进系统功能时，投标人提供免费的技术支持与免费调试。

6.维保期间所使用的工具和测试仪器以及仪器的备品备件由投标人承担。严格按照国家或行业关于“空调制冷设备维护保养相关标准”并对照相应设备的维护保养手册要求，进行空调维护保养。

7.对于因故障原因要求更换零件的，要求先对故障进行分析，向采购人提交分析报告，提出修理建议。如需更换材料或相关零部件：如压差开关、执行器、电机、填料等由投标人全包，投标人确保所有的机组维修保养所需零配件为正品合格配件（投标人代购）。修理完成后需要经采购人验收确认、签证，并提交更换下来的旧零部件。

9.投标人对采购人包干维保设备承担保全责任，确保相关设备正常安全运行（确保运行参数的在标定范围内，特别是运行电流在厂标的额定运行电流范围内）。更换配件前须报采购人总务处（后勤服务总公司）确认，未经采购人许可，不得更换配件，更换下的所有配件应交回采购人总务处（后勤服务总公司）确认，未经许可不得自行处理。

10.接到采购人的报修电话后，投标人必须在1小时内到达现场，最短时间内解决问题，无特殊情况，自通知后24小时内未解决的，采购人有权选择第三方进行维修，产生的费用采购人有权直接从未支付的维保费中扣除。发生故障的设备应尽可能免费维修，并将修理记录供采购人存档。

11.投标人每月日常维保工作完成时，应做好维保记录，内容包括维保时间、维保项目、维保情况、更换配件情况等，并请空调使用部门有关责任人确认，每半年递交给采购人一次。

12.制定专项报修记录单，工作单内容应涵盖修理后的调试各项参数，并列出额定电流和运行电流的对比、故障原因、处理故障的措施、报修空调及通风设备的基本资料、本次维修的内容、验收人意见等，每季度递交给采购人一次。

13.为采购人建立维保档案库：包括设备型号、工作年限、运行状态、每次维保记录、每次报修记录、使用建议、验收人意见等，并出具年检报告。所有记录服务期满结算服务费用时作为考核参考依据。

14.投标人接到报修后，须及时填写《维修服务确认单》（详见附件），写明报修人、接报人、联系电话、设备地点和接报时间。维修完成后，应补充填写到达时间、修复时间、满意度评价及场地清理情况（附现场照片），并请报修人签字确认。

15.必须按照方案规定的时间进行清洗、维保，禁止以任何借口进行事后补做。确保每年两次换季前维保完毕，保证三类中央空调系统正常运行。

16.投标人因维修不当或不慎造成损坏采购人财产，应及时照价赔偿、修复并承担由此造成的损失。

（二）服务人员要求

1.投标人提供专业的维保团队现场长期驻场，驻场人员不少于6人。投标人根据空调维保内容，确保所维护的空调系统、设施设备保持在完好、稳定、可靠的工作状态。投标人在签订合同前，应当对维保空调已经符合安全技术要求规范、出于完好稳定安全状态等进行确认。

2.空调维保过程中高空作业有一定的危险性，维保人员必须有相应资质并做好防护措施，设置明显的警示标志。投标人在作业中应严格按相关规定执行，如有作业安全问题，由此引发的采购人或维保人员或其他任意第三方人员伤亡及财产损失及责任全部由投标人自行承担。

3.投标人委派进行强弱电操作、焊接作业的工作人员必须具备国家要求的作业证书等必备资格证书。如因该工作人员不具备相关资质导致的法律责任、安全事故等造成的损失均由投标人自行承担。

4.投标人要确保提供维保服务的人员在工作中未出现过重大事故，并承诺对安全的主体责任负责，发现问题与隐患及时上报采购人并提出合理可行的解决方案，若因自身原因未及时提醒甲方并因此出现重大事故将自行承担责任。

5.投标人应保证24小时有人值班，保持联络畅通，可以随时找到运维人员，每天按时要求定时、定点做好设备的巡回检查、运行维护、定期保养并认真做好各种记录。

6.不定期为采购人及操作人员进行空调设备的使用与日常维护的培训，协助采购人做好管理工作。

7.投标人应严格遵守采购人各项规章制度，并对自己的工作人员人身财产及自身的设备设施安全负完全责任。

8.投标人的工作人员在向采购人提供服务过程中的人身、财产安全的保证责任由投标人自行承担，与采购人无关。投标人在提供维保服务、存储备件配件时产生的安全生产责任事故、水电安全责任事故、消防安全责任事故造成的所有损失，均由投标人自行全部承担。

- 六、维保服务内容及规范

- （一）冷水机组

1. 冷水机组空调主机日常维护保养内容

（1）检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；

（2）检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏，发现漏点及时处理，补充制冷剂；

（3）检查压缩机运转电流是否正常；

（4）检查压缩机运转声音是否有不正常声响、震动及高温；

（5）检查压缩机的工作电压是否正常；

（6）检查压缩机油位，颜色及排气温度是否正常；

（7）检查压缩机油压、油温及机身温度是否正常；

（8）检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

（9）检查空调主机各接线端子有无松动；

（10）检查水流量保护开关工作是否正常；

（11）检查电脑板、感温探头阻值是否正常；

（12）检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；

2.空调箱日常维护保养内容

运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

- （1）清洗过滤网（包括初、中、高效及回风过滤网）；

- 检查机组U形弯排水情况；

- （2）清理存水盘中存积物；

- （3）清洗表冷器的连个面，迎风面和出风面，确保通风顺畅，提高换热效率；

- （4）检查水质，视情况需要适时进行水处理；需对冷热循环系统的水进行脱钙镁离子处理；

- （5）检查盘管上水侧的铜管表面与实际水温的温差，从而判定是否需要清洗本台盘管；

- （6）检查风机皮带轮松紧度及磨损情况,视情况需要适时进行处理；

- （7）检查轴承是否需加油及磨损情况,视情况需要适时进行处理；

- （8）检查风机控制系统的控制箱输入端电压及电流，与继电器输出的电压和电流，从而确定是否需要更换继电器；

- （9）配合检查水系统的运行情况；确保水系统内无空气，检查高位定压水箱内有无脏污并及时清理，防止进入水循环系统，每半年检查一次定压箱内的浮球阀，确保定压补水正常；

- （10）检查系统电压及电流；

- （11）配合检查水系统的运行情况；

- （12）检查空调箱挡板的漏风情况，并处理，确保换热效果；

- （13）调整空调箱送回风阀；

- （14）检查皮带轮紧固情况；

- （15）提供检修保养报告（每年4月及10月，提供二次）；

- （16）按采购人要求，为采购人操作人员提供现场培训。

- （17）对风管进行压力测试，检查风管有无泄漏情况。

- （18）检测通风管道的漏风情况，发现腐蚀至通的，将及时免费更换风管；

3.循环水系统的检查：

- （1）检查冷冻水的水质情况，是否需要更换水；

- （2）检查冷冻水系统中的过滤器并进行清洗；

- （3）检查水系统中有无空气，是否需要排气；

- （4）检查回水、出水温度及压力是否正常；

- （5）检查水泵声音、电流是否运转正常；

- （6）检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象；

- （7）检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象；

- （8）检查循环水泵运行，是否存在异常情况。

4.各类机组运行期间的服务

机组运行期间，进行下列各项服务，确保机组在运行高效，可靠：

- （1）应急处理采购人报修；

- （2）提供故障处理原因分析及预防措施，分析是否维保技术质量问题还是机组本身缺陷问题；

- （3）提供维修《工作单》备案归档；

- （4）检查机组维修后运行状态；

- （5）提供维修后机组运行状态报告，各项运行参数是主要指标；

- （6）记录和报告要求的备件，所更换的配件须与元机组配件规格及厂家相同。

- （二）VRV多联空调机组维护保养

1.供冷（热）季节启动前的准备和检查

1.1、压缩机马达

（1）检查及收紧所有马达电源端子；

（2）检查及记录马达之运转电流；

（3）马达线阻之绝缘阻抗测试。

1.2、马达启动控制箱

（1）收紧所有马达电源端子；

（2）检查马达启动器之所有其他装置。

1.3、室外机及末端设备清洗

（1）每年二次室外机清洗；

（2）每年对室内机组的回风过滤网、出风口及回风口清洗两次；

（3）每年对室外机组的表冷器做到表面没有灰尘；

（4）对末端设备定期巡查，如有必要可适当增加清洗次数；对损害的回风过滤网进行更换。

1.4、一般系统检查

（1）配合检查辅助设备的运行状况；

（2）检查和测试所有的运行和安全控制；

（3）检查确认电压符合要求和启动器工作正常；

（4）启动机组，检查控制系统和变频器工作情况；

（5）检查确认制冷和制热温度正常；

（6）检查确认压缩机是否正常和制冷剂量是否充足；

（7）机组运行稳定后，记录运行参数，分析机组运行状态；

（8）检漏并处理漏点，电气控制柜密封况；

（9）检查并拧紧电气接头；

（10）检查机组风机运行状况；

（11）启动后，检查电机的运行状态；

（12）检查机组多台压缩机加载及卸载工作情况是否正常；

2.运行季节检查

机组运行期间，定期进行下列各项检查，确保机组在整个供冷供热季节都运行高效，可靠：

（1）检查确认辅助设备运行条件和运行状态；

（2）检查机组是否有泄露的地方，并处理漏点；

（3）检查机组控制系统和传感器有无偏差；

（4）检查机组运行故障记录，并分析故障原因；

（5）记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

（6）按要求调节机组运行参数；

（7）检查确认油质是否正常和制冷剂量是否充足；

（8）检查启动器、继电器和控制组件；

（9）检查电机运行状态；

（10）检查机组参数设定及运行参数是否在正常范围以内；

（11）检查压缩机轴承是否有异常声响；

（12）加载卸载动作是否灵活；

（13）与对用户提出合理性建议，每半年提交一份全面的设备运行状况评估及保养报告。

3.定期进行例行巡检

（1）检查控制器程序菜单设置、压缩机、风机、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、和排水管路及电器系统等部分的运行情况；

（2）记录机组运行主要数据，并评估机组运行状况；

（3）排除发现的故障，更换损坏的配件；

（4）调整控制器程序，调整系统运行压力，检查清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备；

（5）提供巡检报告。

4.设备停机检查和预防性保养

停机期间，每年进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷（热）季节的运行作好准备：

4.1、室外部分

（1）基础部分：检查机架的坚固性和安全性，机组或设备的基础进行加固和油漆；

（2）环境部分：检查空调机组周围环境，如有异物技术清理；

（3）机组表面部分：检查机组表面状况，对发现的油漆脱落或腐蚀现象，及时进行修补，对发现机组表面污垢严重的及时清洗；

（4）机组内部部分：

1）电机类：检查接线端子松紧情况；检查电机绝缘情况；检查电机机座固定件是否牢固；

2）压缩机类：检查及收紧所有压缩机马达电源端子；检查及记录马达之运转电流；检查压缩机机座固定件是否牢固；

3）控制电路类：检查温度传感器阻值；检查控制电路板运行情况并清理浮尘；

检测控制电路各部件绝缘性能；

4）管路类：检查管路的密闭性能；检查管路的磨损情况；

5）电源部分：检测控制电路各部件绝缘性能，检查接线端子松紧情况，检查配电柜周围环境，存在的安全隐患及时排除；

6）管路部分：检查冷媒管路的安全状况，如有破损及时修复，检查管路的保温情况，如有必要，及时进行包扎；

4.2、室内部分

（1）过滤网部分：检查并及时清洗过滤网上的污垢，检查过滤网有无破损，如有及时更换；

（2）室内机表面部分：检查室内机组表面有无污垢，并进行及时清洗；

（3）室内机内部部分：检查电路部分的绝缘性能；检查电源部分各接线端子适合牢固；检查排水系统是否良好；

（4）冷凝水部分：检查排水管道的支架是否牢固；检查排水管路是否通畅；

对排水管道的积垢及时进行清洗；

（5）管路部分：检查管路的密闭性能；检查管路的磨损情况；

4.3、其它易损件部分

对日常维保工作中发现的易损部件加大巡查力度，并对易损部件进行评估，提交评估报告。

5.空调系统日常巡检内容

（1）检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；

（2）检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏，发现漏点及时处理，补充制冷剂；

（3）检查压缩机运转电流是否正常；

（4）检查压缩机运转声音是否有不正常声响、震动及高温；

（5）检查压缩机的工作电压是否正常；

（6）检查压缩机排气温度是否正常；

（7）检查压缩机机身温度是否正常；

（8）检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

（9）检查空调主机各接线端子有无松动；

（10）检查主机周边排水系统是否通畅；

（11）检查电脑板、感温探头 阻值是否正常；

（12）检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好。

- 七、商务要求

1、服务期限：自合同签订之日起一年

2、履约保证金：（本项目不适用）

2.1 是否收取：否

2.2收取方式：电汇或保函

2.3退回方式：履约保证金将在设备到货、安装、验收完毕后一周内无息退还

2.4政策优惠：对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金

- 3、付款方式

3.1付款方式：合同签订后每半年付一次款，先服务后付款，每半年维保结束

支付合同款的50%。

3.2、采购资金由采购人支付，投标人向采购人开具合法票据，通过信函或当面送达采购人，采购人收到相应发票后30日内支付相应货款；

3.3、发票不得由第三方代开，投标人未提供合法票据的，采购人有权拒绝支付合同款项，产生的损失由投标人承担。

- 八、其他说明

上述采购需求不允许有任何一项负偏离，须提供《商务、服务要求响应承诺函》，否则投标无效。

《维修服务确认单》

维修服务确认单（暂行）

| 序号 | 报修项目 | 报修设备地点 | 报修人 | 接报人 | 报修人联系电话 | 接报时间 | 完成时间 | 到达现场时间 | 是否满意（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表为暂行，采购人可根据实际服务情况进行调整。

- 第四章合同文本

空调维保合同

（供参考）

项目名称 ：

使用单位 （甲方）：

维保单位 （乙方） ：

签订日期 ：

协议签订地：

有效期限：    年    月    日 至    年    月    日

采购人（以下称甲方）：

投标人（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，以及南京市浦口人民医院XXX采购项目（项目编号）《招标文件》、乙方的《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

报价汇总表

| 地点 | 报价组成 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价小写 |  |  |  |
| 投标总价大写 |  |  |  |

设备清单见招标文件。

一、合同标的

1.1服务内容：（详见招标文件）

1.2服务要求：（详见招标文件）

1.3服务期限: 一年，自___年___月___日至___年___月___日

1.4履行地点：南京市浦口人民医院指定地点

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________圆（________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务(包含与服务相关的产品)的有关技术资料(包括但不限于使用说明书、数据表结构等)。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务(包含与服务相关的产品)或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2甲方不对乙方提供的货物的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因乙方提供货物引发争议或违法导致买方受损的，乙方应赔偿。

五、知识产权

5.1乙方应保证甲方免除且乙方承担由于甲方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

六、合同转包

6.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

七、合同款项支付

7.1 合同签订后每半年付一次款，先服务后付款，每半年维保结束支付合同款的50%。

7.2 采购资金由采购人支付，投标人向采购人开具合法票据，通过信函或当面送达采购人，采购人收到相应发票后30日内支付相应货款。

7.3 发票不得由第三方代开，投标人未提供合法票据的，采购人有权拒绝支付合同款项，产生的损失由投标人承担。

八、税费

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1验收时间：

9.2验收标准：

9.2.1国家标准、企业标准、行业标准和采购要求

9.2.2整个维保项目年度节点已完成,从多方的反馈和系统稳定性方面来看,维保项目系统运行平稳。

9.2.3各种维保文档和维保总结报告等资料完备并符合相关要求。

9.2.4符合合同或合同附件规定的其他验收条件。

9.3验收小组：甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。

9.4验收内容：验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

9.5验收报告：验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

十 、甲方权利与义务

10.1有权对乙方协议范围内的工作质量进行考核。考核结果与乙方的运维服务费挂钩，考核细则双方协商。

10.2有现场指挥作业的权利，乙方应积极予以配合。

10.3对设备维护质量有检查评定的权利。

10.4有权参与设备的维修并可以在遇到突发故障时应急处理设备故障。

10.5若乙方违约或服务未能达到甲方要求,甲方有权不予付款或终止委托合同。

10.6有义务为乙方的日常维护检修工作提供便利条件，如保证维保必需的水电协助。

10.7乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

10.8服务期内,若甲方安排第三方对本合同范围内设备进行改造、修理、装饰、更换的,应在实施前书面通知乙方，并负责协调乙方和现场其它施工单位的工作关系。工程结束后,通知乙方检查。

10.9甲方在处理本合同约定的相关事项时，不得泄露乙方的商业机密。

10.10甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    %的违约金。

10.11甲方按照本合同的约定，向乙方支付报酬。无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    %每日向乙方支付违约金。

10.12其他权利与义务

十一、乙方权利与义务

11.1有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

11.2有权拒绝甲方提出的影响空调安全运行的要求。

11.3在维护中，对使用不正常有故障设备，乙方有权提出技术改造和项目建议权，报甲方有关部门确定后实施。

11.4有权拒绝违章操作，有权拒绝在不符合安全措施工规范条件下作业，保证人员和设备的安全。

11.5按照本合同约定，获得报酬。

11.6其他权利     /

11.7乙方应按约定配备管理和维护人员，并确保人员的素质，特殊工种须按规定持证上岗。

11.8严格遵守甲方的有关管理规定和制度，在工作范围内应严格服从甲方设备管理人员的工作安排。

11.9应确保人员的稳定性，尤其设备维护人员和技术骨干的稳定。

11.10应保证24小时有人值班，保持联络畅通，可以随时找到乙方运维人员，每天按时要求定时、定点做好设备的巡回检查、运行维护、定期保养并认真做好各种记录。

11.11乙方应保证甲方在用设备、设施的长周期运行。乙方保证采用原厂配件，以确保系统的完整，同时不得擅自更改原设备系统。

11.12须按国家或行业相关维保、安全规范组织实施维保，在此期间发生的一切人身伤亡及财产损失（包括但不限于甲方人员伤亡及财产损失）的风险与责任，均由乙方承担并应及时报告甲方及有关部门。

11.13负责例行维护过程中一切施工方案的制订和施工组织工作，报甲方审批后，负责现场施工的技术管理、质量管理、安全管理工作并接受甲方的监督检查，乙方严格按甲方审定的方案执行。应急抢修工作除外。

11.14乙方有责任提出所维护的设备的维修、检修、更新计划和备品备件计划，报甲方审批。

11.15在维保时，乙方应在现场设置警告标语及防护栏，防止其他无关人员进入现场；

维保结束后，负责及时清理因维修保养造成的垃圾，保持现场干净整洁；

11.16除不可抗拒因素外,乙方应无条件保证医院维保设备安全正常使用并承担相应的责任。

11.17在实施维修保养作业过程和填写、保管、交付维修保养相关记录时,须符合甲方的管理要求。

11.18须配合甲方对设备维护保养情况进行检查测试,检查测试中发现的问题，应及时整改维修。

11.19当发生或发现非设备本身质量、安装和保养责任事故时,应及时通知甲方整改。当事故严重影响设备安全运行时,应该通知甲方停止使用该设备。

11.20保养期间，合同指定维保设备如需更换部件，由医院购买提供，如遇特殊部件医院无法提供的，乙方提供配件和配件详细清单及合格证明，经医院签字认可后给予更换。

11.21所有更换配件必须由甲方签字认可后方可更换，如无甲方签字不予认定。

11.22提供的系统材料、配件等必须符合甲方认可的配件合约中所列的有关设备型号、数量等的各类参数，否则甲方有权要求乙方更换，更换所需费用及因更换给甲方造成的一切损失由乙方承担。

11.23须严格按照医院指定合理要求完成维修。若乙方未按照甲方要求维修造成的一切甲方损失由乙方承担。

11.24在维保期内更换的非易损配件，按其自身规定的质保期予以认定，如在质保期内遇质量问题，乙方需免费更换，并承担可能造成的损失。

11.25维保过程中因乙方责任造成的设备、材料与器材损失等责任均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方保管，如有损坏和遗失等均由乙方负责。

11.26接到采购人的报修电话后，乙方必须在1小时内到达现场，最短时间内解决问题，无特殊情况，自通知后24小时内未解决的，甲方有权选择第三方进行维修，产生的费用甲方有权直接从未支付的维保费中扣除。发生故障的设备应尽可能免费维修，并将修理记录供甲方存档。

11.27及时提醒甲方不当使用习惯，通报机器的使用隐患和故障情况。

11.28乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日    %向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额    %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.29其他权利与义务     。

十二.保密

12.1合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料及在维护过程中所取得的与履行合同有关的甲方既有工作成果及相关资料属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密内容包括但不限于下列项目：施工设计、图纸、图表、数据等。但下列信息不属于保密信息：

12.1.1已进入公共领域的信息；

12.1.2从任何对信息不承担保密义务的第三方合法获得的信息；

12.2对于属于乙方所有的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。

12.3本保密条款在本合同终止后，仍具有法律约束力。

十三、对外关系

13.1乙方与业主使用方之间的工作关系由甲方负责协调。其他对外关系由乙方负责处理。

十四. 不可抗力

11.1下列事件可认为是不可抗力事件:战争、动乱、地震、飓风、洪水等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

11.2由于不可抗力事件致使一方当事人不能履行本合同的，受不可抗力影响方应立即通知另一方当事人，采取积极措施减少不可抗力造成的损失，并在不可抗力发生后   日内向另一方当事人提供发生不可抗力的证明。

11.3由于不可抗拒的原因，致使合同无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由双方各自承担。受不可抗力影响一方未履行通知义务，和/或任一方未积极采取减损措施，致使损失扩大的，该方应就扩大的损失向另一方承担赔偿责任。不可抗力事件结束或其影响消除后，双方应立即继续履行合同义务。

十五、违约责任

15.1当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

15.2甲方原因，造成乙方设备、工具等损坏以及人员伤亡的，甲方承担保险公司赔偿以外的损失。

15.3甲方未按合同约定付款，应按银行同期存款利率向乙方支付违约金。

15.4乙方违章操作或因其他原因，导致责任事故，给甲方和第三方造成损失的，乙方负责赔偿损失。

15.5其他约定：      /      。

十六、争议的解决

16.1在本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决；

16.2如协商不成，可选择下列第 16.2.2 种方式解决：

16.2.1向  /（仲裁机构名称）申请仲裁，适用该仲裁机构的仲裁规则，仲裁地点在  /

16.2.2依法向 合同履行地 人民法院提起诉讼；

十七、合同的生效、变更和终止

17.1本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。

17.2本合同经甲乙双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。

17.3有下列情形之一的，本合同的权利义务终止：

17.3.1合同已经按照约定履行完毕；

17.3.2甲乙双方协商一致终止合同；

17.3.3其他情形：          /           。

17.4如本合同任何一方发生下述情况，在不影响本合同约定的其他经济手段的前提下，另一方有权书面通知全部或部分解除合同

17.4.1发生破产、清算；

17.4.2不可抗力事件持续  60  日，致使不能实现合同目的；

17.4.3 未能履行本合同项下的保密义务；

17.4.4 未能履行本合同项下义务，且在违约后  7  日或双方商定的补救期限内对违约行为仍未能完成补救；

17.4.5其他情形：       /        。

十八、保险

18.1乙方必须对自己的全部设备及人员进行保险，费用自理。如发生设备、人身伤亡等事故，由乙方负责向保险公司索赔，甲方不负任何责任（甲方过错除外）。

18.2因甲方过错造成乙方的设备和人员的损害，由乙方负责向保险公司索赔，甲方只承担保险公司赔偿以外的损失，对于未保险的部分甲方不予赔偿。

十九、通知

19.1在合同履行期内双方就合同相关事宜有通知对方的义务，具体通知联系方式如下：

甲方：  通讯地址:     邮编：    联系人:   电话：

乙方：  通讯地址:     邮编：    联系人:   电话:

二十、其他约定

20.1本合同一式 5 份，甲方执 3 份，乙方执 2 份，每份具有同等法律效力。

20.2本合同中未尽事宜，双方另行签订补充协议。

20.3本合同附件与合同具有同等法律效力。

采购人(甲方)：

分管院长

法定代表人（负责人）：

授权代表：

年   月   日

投标人(乙方)：

法定代表人（负责人）：

授权代表：

纳税人识别号：

开户行：

银行账户：

年   月   日

- 第五章 评审方法与评审标准

- 一、评标方法

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，其次评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

投标文件满足招标文件全部实质性要求（即通过资格审查和符合性检查），且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐，得分且投标报价相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定推荐顺序。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

1.资格审查

采购人或代理机构依据本章第三部分《评标标准》第一条的规定，对投标人的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，采购人或采购代理机构应当否决其投标。

2.符合性审查

评标委员会依据本章第三部分《评标标准》第二条的规定，对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.投标文件的澄清

在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.综合评分

4.1 评标委员会按本部分第三条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3 投标人最终得分为所有评委综合评分的平均值。

5.评标结果

5.1评标委员会按上述方法推荐3名中标候选人，并编制评标报告。

5.2评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 二、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 三、评标标准

- 1.资格审查标准

评审因素

评审标准

通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明复印件）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前6个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明复印件）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.禁止投标的情形

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

2.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动。

注：满足上述通用资格要求的投标人，可以按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料，但中标人须在领取成交通知书前提交一套加盖公章的复印件给采购人或代理机构审核。

落实政府采购政策

本项目专门面向中小企业，投标人须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

| 特定资格要求 | - 投标人须具备建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质 |
| --- | --- |

- 2.符合性审查标准

评审因素

评审标准

报价要求

投标报价不得超过预算和最高限价。

商务要求

标书制作：须按采购文件的内容、格式、签章等要求提交。

授权委托：须提交有效的法人代表授权委托书（法人亲自参与投标的无须提供）

不接受情形：不接受分包和转包、联合体投标、备选投标方案和其他采购人不能接受的附加条件

其他无效情形：没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

《第三章采购需求》中商务要求不允许有任何一项负偏离，须提供《商务要求响应承诺函》，否则投标无效。

技术要求

《第三章采购需求》中服务要求不允许有任何一项负偏离，须提供《服务要求响应承诺函》，否则投标无效。

- 3.综合评分标准

| 评审因素 （分值） | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格分 （15分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足协招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（分值采用四舍五入法保留小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15%×100 |
| 管理证书 （6分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一项得2分，最高得6分。 注：投标文件中提供证书复印件须加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 企业实力（21分） | 1、投标人具有中国制冷空调行业维修安装企业能力等级A类Ⅰ级、B类Ⅰ级、D类Ⅰ级证书的，每有一个得2分，满分6分。（提供相关有效期内的证书复印件加盖公章） |
|  | - 2、投标人提供近三年以来（以合同签订时间为准）承接过与本项目（中央空调运行管理、维修、维护保养）业绩类似的，每有1个得3分，最多得15分（同一业主单位不重复计分，须提供合同扫描件并加盖投标人公章，并在《类似业绩一览表》里注明采购单位、联系人、联系方式、签订时间等，便于评委会需要时予以验证）。 |
| 人员技能（19分） | 1、拟派项目经理须具备机电专业壹级注册建造师执业资格证书、中级及以上工程师职称、有效的安全生产考核合格证书的，每个得3分，最高得9分。 2、参与本项目人员，具有制冷与空调作业证、电工证、焊工证、高空作业证的，每个得2分，最高得10分。 （以上均需提供相关证书复印件及近六个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明复印件，提供不全或未提供不得分） |
| 保险 （5分） | 投标人承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险（保额≥100万元/次）等商业险，保险条款中应明确投标人的维保人员在本项目维保服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其他安全事故的，由投标人负责联系保险公司处理及赔偿事宜。提供书面承诺书得5分，未提供或提供承诺内容不全不得分。（提供承诺函，格式自拟。中标后合同签订前向采购人提交保险单副本）。 |
| 运维服务方案 （15分） | 投标人针对本项目制定相应的运维服务方案，内容包含但不限于： 1、项目接管方案及值班管理计划； 2、中央空调系统维护保养方案； 3、中央空调系统设备故障维修方案； 4、日常设备管理方案：包括水质管理、安全管理、巡检管理等； 5、节能措施管理方案； 项目运维服务方案详细具体、贴合本项目实况的得15分；方案中有任一缺漏项的每项扣3分，任一方案内容欠完善或欠合理的每项扣1分，扣完为止。 （欠完善、欠合理是指具有明显缺陷，前后内容无法连贯，逻辑不通，文字内容不能清楚表达意图；内容脱离了该项目实际情况；与国家或行业相关政策法规或管理办法不符，或与行业惯例不符；不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用错误或前后内容不一致甚至矛盾或存在与本项目无关的内容）。 |
| 运营保障 措施 （16分） | 投标人根据本项目实际情况派遣专业的运营服务队伍服务方案，包含但不限于： - 1、应急预案：包括设备大中小故障及人员伤害的应急预案、应急措施等； - 2、专业保障及安全措施方案：人员专业技能及专业操作，人员与设备的安全措施等； 3、售后服务方案：售后服务响应时间，问题解决时效性等； 4、故障响应预案：面对重大故障的措施和保供计划，包括空调主机所有备品配件及耗材管理、其他附属设施设备及耗材管理等。项目运营保障措施方案详细具体、贴合本项目实况的计16分；有任一缺漏项的每项扣4分，任一方案内容欠完善或欠合理的每项扣1分，扣完为止。 （欠完善、欠合理是指具有明显缺陷，前后内容无法连贯，逻辑不通，文字内容不能清楚表达意图；内容脱离了该项目实际情况；与国家或行业相关政策法规或管理办法不符，或与行业惯例不符；不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用错误或前后内容不一致甚至矛盾或存在与本项目无关的内容） |
| 增值服务 （3分） | 投标人自行提供，格式自拟并加盖公章 评委会认为确实可行的，且对我院有利的增值服务，每提供一个得1.5分，最多得3分。 |

注：

1、以上评分标准中要求提供的材料需加盖投标人公章，投标人对材料的真实性负责。

2、采购结束后，采购人将对成交单位上述投标文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标（成交）资格。

- 四、中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取3名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

- 五、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- 六、发放中标通知书

公告中标结果的同时，代理机构向中标人发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

中标人须提供1份正本纸质版投标文件至采购人处，否则不予签订合同。

- 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 投标文件目录

一、资格审查证明材料

- 1.通用资格要求：投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件或提交声明函（附件1）。

2.落实政府采购政策：本项目专门面向中小企业，投标人须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件10-12）。

- 3.特殊资格要求：投标人须具备建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质

- 4.投标人认为需要提交的其他资格审查证明材料。

二、技术、商务标

1.投标函（格式见附件2）；

2.法定代表人身份证明或法人授权委托书（格式见附件3-4）；

3.服务要求响应承诺函（格式见附件5）；

4.商务响应承诺函（格式见附件6）；

5.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.投标方案、货物（服务）清单：包含设备名称、数量、品牌、型号、配置性能等；

7.业绩一览表（格式见附件9）；

8.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）。

四、其他资料（如有）

- 附件1声明函

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

- 我单位参加（项目名称及项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

- 1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

- 6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：

- 日期：

- 附件2投标函

投标函

致：江苏睿博工程技术有限公司

根据贵方的（项目名称及项目编号）招标文件，正式授权下述签字人    (姓名)代表我方        （投标人的名称），全权处理本次项目招标的有关事宜。

据此函，       （签字人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期90天期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方承诺：我司单位负责人与其他投标单位负责人不是同一人，或者与其他投标人不存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺：被授权委托人与其他投标人没有涉嫌串标围标的情形。

9.我方承诺：与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

10.我方与本次招标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

投标人开户行：

账号：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：

日期：

- 附件3法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：XXXXXX     联系方式：XXXXXX

注：如果是法定代表人直接参与投标，需提供此身份证明，后附法定代表人身份证加盖公章。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（电子签章或签字）：

日期：

- 附件4法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司（工厂）的合法代理人，以（投标人名称）的名义参加（采购人名称）的（项目名称）的磋商。授权代表签署与本次磋商相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

法定代表人（电子签章或签字）：

日期：

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、被授权委托人身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印件；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。

（4）授权委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证复印件正面 | 授权委托人身份证复印件背面 |

- 附件5服务要求响应承诺函

服务要求响应承诺函

致南京市浦口人民医院：

我公司郑重声明：完全响应招标文件《第三章项目需求》中的服务要求，无任何负偏离。

特此声明！

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：

日期：

- 附件6商务要求响应承诺函

商务要求响应承诺函

致南京市浦口人民医院：

我公司郑重声明：完全响应招标文件《第三章项目需求》中的第六条商务要求，无任何负偏离。

特此声明！

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：

日期：

- 附件7开标一览表

开标一览表

开标一览表（系统生成）

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：

日期：

- 附件8分项报价明细表

分项报价明细表

投标人（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、服务范围、服务要求、服务标准、金额、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与初次报价表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

2. 投标人须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：

日期：

- 附件9业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 货物名称 | 用户名称 | 用户单位联系人 | 用户单位联系方式 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：招标文件《第五章：评审方法和评审标准》中综合评审因素涉及的业绩证明材料请附在本表后。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：

日期：

- 附件10中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：（加盖CA电子公章）：

日期：

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.《中小企业声明函》下划线的内容须填写完整准确，因内容缺失导致的问题由投标人自行承担。

- 附件11残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件12监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件13联合体协议

联合体协议（参考格式）（本项目不适用）

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加江苏睿博工程技术有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

- 附件14声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为    （项目名称及项目编号）   项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件15声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）：

我公司在参加项目编号为         ，项目名称为           的公开招标采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件16

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人签署的《授权委托书》，载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑投标人为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

- 附件17

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购投标人：

欢迎贵公司参与南京市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的成交（成交）投标人，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。保险公司将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。