竞争性磋商文件

项目名称：徐圩新区水质自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320700-SQYX-C2025-0004

采  购  人：国家东中西区域合作示范区

（连云港徐圩新区）经济发展局

采购代理机构：中阜势起科技（江苏）有限公司

2025年06月

目  录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	5

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	28

第五章  评审方法与评审标准	48

第六章  响应文件格式	51

# 第一章  磋商邀请

受国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局的委托，中阜势起科技（江苏）有限公司就徐圩新区水质自动监测站运维服务项目（项目编号：JSZC-320700-SQYX-C2025-0004 ）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况 徐圩新区水质自动监测站运维服务项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2025年 7 月 8 日15：00：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-SQYX-C2025-0004

项目名称：徐圩新区水质自动监测站运维服务项目

预算金额：人民币100万元，报价超出预算金额的按无效响应处理。

采购方式：竞争性磋商

采购需求：开展2025年度水质自动站运维服务和1套全自动多通道水质分析仪表采购及安装等工作。具体详见采购文件第四章“采购需求”。

对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同签订起一年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。(符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则响应无效)。格式详见磋商文件第六章响应文件格式。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：2025年6月26日 至 2025年7月3日，每天上午0：00-12：00，12：00-23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年7月8日15：00：00（北京时间）

开启时间：提交响应文件截止时间

开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次磋商采购不收取磋商保证金。

2.本磋商文件中标注★为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局

地    址：江苏省连云港市徐圩新区徐圩大道66号产业服务中心

联 系 人：唐工

联系电话：17702550096

2.采购代理机构信息

名    称：中阜势起科技（江苏）有限公司

地    址：连云港市海州区科苑路壹品国际写字楼88-B号811-815号

联 系 人：张工

联系电话：0518-81889106

3.项目联系方式

项目联系人：唐工

电      话：17702550096

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

### 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

### 2.合格的供应商

2.1 满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3.适用法律

3.1 本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和中阜势起科技（江苏）有限公司（以下代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商采购，采购代理费按苏招协[2022]002号规定的收费标准65%计取，由成交供应商支付，供应商在报价时应综合考虑以上相关费用，但不得单列。相关费用必须在成交结果公示后成交通知书发出前由成交供应商一次性付清。

### 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

## 二、磋商文件

### 6.磋商文件的构成

6.1 磋商文件由以下部分构成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

### 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

### 8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。

8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

## 三、响应文件编制

### 9.响应文件编写注意事项

9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10.响应文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和代理机构就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11.响应文件的构成

11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。

11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。

### 12.证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件

12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。

12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13.分项报价表

13.1 供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

### 14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16.磋商响应函

16.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

### 17.磋商有效期

17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件提交

### 18.电子响应文件的提交

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。

### 19.提交响应文件截止时间

19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20.响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。

### 21.响应文件的撤回和修改

21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

## 五、响应文件开启（解密）与评审

### 22.响应文件开启（解密）

22.1 代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。

22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.5 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。

22.6 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

### 23.磋商小组

23.1 响应文件开启（解密）后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

23.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。

### 24.评审过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

### 25.响应文件的澄清

25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

### 26.对响应文件的审查

26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的文件应当是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。

### 27.磋商程序

27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。

27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。

供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

### 28.评审方法与评审标准

28.1 评审方法。详见本磋商文件第五章。

28.2 评审标准。详见本磋商文件第五章。

### 29.未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止

29.1 未实质性响应磋商文件的情形：

（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（6）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（7）供应商未通过符合性审查的。

（8）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。

（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。

（10）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。

（11）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。

29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

29.3 采购活动终止的情形：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。

（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

## 六、成交

### 30.确定成交单位

30.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

30.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

30.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）将政府采购合同转包的。

### 31.成交通知书

31.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.3 成交供应商应在成交后七个工作日内，向代理机构提供3份与电子响应文件一致的纸质打印胶装响应文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 32.签订合同

32.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.4采购人应当在合同签订后2个工作日内上传合同至苏采云公示。

32.5履约保证金

32.5.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

32.5.2 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。

32.5.5 本项目履约保证金要求详见磋商文件第四章 采购需求。

### 33.合同标的的追加

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 34.政府采购履约资金扶持政策

34.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 35.询问

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

### 36.质疑提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

36.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 37.质疑函的受理和答复

37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

37.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 38.质疑处理

38.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

38.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

38.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

38.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

38.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

38.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

38.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 39.促进中小企业发展

39.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

39.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

39.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 40.支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

### 41.政府采购需求标准

41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

徐圩新区水质自动监测站运维服务项目合同

甲方：

乙方：

年  月  日

（备注：以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

政府采购合同

甲方：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局

乙方：

甲、乙双方根据      年    月    日                （项目编号：     ）采购的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.服务内容：                                      。

2.服务要求： 符合国家相关规定，满足采购人要求     。

3.服务标准： 符合国家相关规定，满足采购人要求     。

4.补充条款：

（1）甲方承担的义务和责任

1）按照法规要求，对乙方运营行为进行监督和考核；

2）协调乙方运行的水质自动监测设备运营环境（站房、水、电、安全等）

3）协调相关企业为乙方人员办理证件，为乙方人员进出企业提供便利；

4）按照合同要求履行付款义务。

（2）乙方承担的义务和责任

1）按照标准规范开展运营行为，并接受业主监督和考核；

2）根据相关法律法规，建立相关规章制度，并按章执行，台账记录完整无涂改；

3）乙方每月编制运维报告，对设备运行情况进行统计分析；

4）发现故障或接到故障通知时，能在    小时内赶到现场，    小时内排除故障 ；

5）根据 HJ915-2017《地表水自动监测技术规范》要求，对仪表进行维护、标定核查，并在规定误差范围内，现场工作必须根据规范要求如实记录：

6）负责协调环保管理方面的工作，接受甲方质控检查，仪器出现故障或数据异常负责及时向相关部门做好报备工作；

7）接受业主的工作考核及质量考核，服从业主的现场管理，负责配合业主进行各项迎检迎查工作；

8）任何监测数据未经许可不得以任何方式和渠道向外界传递，该保密义务不因本合同变更、解除或终止而终止；

9）异常、缺失的自动监控数据及时反馈给甲方，配合甲方做好手工监测数据的记录、存档。

10)按照采购文件要求提供1套全自动多通道水质分析仪表，并进行安装。

二、合同金额

1.本合同金额为人民币（大写）：        元整（¥     ），最终按审计结算金额为准。

2.本合同费用包含货物采购及安装费用、运维费用、试剂费用、在线监控设备耗材费，备件费，试剂和标液配制费，采水设备、留样器、视频监控、UPS 和 PLC 自控设备的维修费，人工和交通费，站房内所有设施水电费，废液处理费，管理费和技术服务税费等。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

1.乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1.本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

2.如需转让或分包需经甲方同意，否则甲方有权终止合同。

八、服务时间

1.服务时间：自合同签订起一年。

九、交付期、交付方式及交付地点

1.交 付 期：自合同签订起一年。

2.交付方式：  甲方指定方式       。

3.交付地点：  甲方指定地点       。

十、合同款支付

1.本项目无预付款，项目分四次付款，第一次付款为第一季度的运营费用和全自动多通道水质分析仪表购置安装费用。第二次付款为第二季度的运营费用。第三次付款为第三季度的运营费用。第四次付款为第四季度的运营费用。每次付款前需出具等额符合税法规定的发票，否则逾期付款的责任由乙方承担。

2.运营费用付款要求：

（1）签订合同并正式进场后每季度考核一次，根据考核结果及考核办法计算当期费用，每季度付款一次。

（2）运营费用具体支付如下：

每季度对运维单位开展一次运营维护工作考核，依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式对各站进行评分，以各站考核得分均值作为考核依据，满分为100分，平均分小于85分为不合格，平均分大于或等于85分为合格。考核合格后按照合同要求支付运维期的运行费。付款办法：

①考核结果平均分在80分及以上，85分以下，为初级警告，扣除季度运营费5%，并责令整改；

②考核结果平均分在75分及以上，80分以下，为二级警告，扣除季度运营费的10%，并责令整改；

③考核结果平均分在65分及以上，75分以下，为三级警告，扣除季度运营费20%，并责令整改；

④每次付款金额为已完成的当前考核后运营费用。

⑤考核结果平均分在65分以下，取消运营合同。

十一、税费

1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2.乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

1.甲方对乙方交付的产品或服务依据采购文件中的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2.乙方交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随交付内容一并提交甲方。

3.甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

1.乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

3.乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

4.合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

3.乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

1.甲、乙双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

1.本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方贰份、乙方贰份、见证方及财政监督管理部门各执壹份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： 委托代理人： | 法定代表人： 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |

见证方：

签订日期：      年  月  日

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

本项目需求中标注★为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），供应商必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则响应无效。

- 一、采购内容及需求

1.为继续保障国省考断面水质达标，做好善后河、烧香河流域水质的预警和监测工作，我局计划开展2025年度水质自动站运维和1套全自动多通道水质分析仪表采购及安装等工作，具体包括新建庄站、云善河河口下游站、埃字河新站、盐河上游站4个自动站运维服务，停运10个自动站看管服务，新采购1套全自动多通道水质分析仪表安装在云湖站房内等。站点仪表包含常规五参数分析仪、氨氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪。详细站点及设备内容如下：

（1）地表水自动监测站仪器清单

1）正在运营的地表水自动监测站仪器清单

| 序号 | 站点名称 | 设备名称 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐河上游站 | 常规五参数分析仪 | PHDTM差分PH |
|  |  |  | LDOⅡ溶解氧 |
|  |  |  | 3700E电导率 |
|  |  |  | solitax TS-Line sc浊度探头 |
|  |  | 氨氮分析仪 | NA8000氨氮 |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | COD203高锰酸盐指数 |
|  |  | 总磷总氮分析仪 | NPW160总磷总氮 |
| 2 | 云善河河口下游站 新建庄站 | 常规五参数分析仪 | GR-700 |
|  |  | 氨氮分析仪 | GR-3411 |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | GR-3500 |
|  |  | 总磷分析仪 | GR-3100 |
|  |  | 总氮分析仪 | GR2140 |
| 3 | 埃字河新站 | 常规五参数分析仪 | DIQ/S 282 |
|  |  | 氨氮分析仪 | TCU A111 |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | HORIBA CODA-500 Chinese |
|  |  | 总磷总氮分析仪 | TCU-TPN111 |
| 4 | 云湖水站 | 全自动多通道水质分析仪表 | 新购置 |

2）停运的地表水自动监测站仪器清单

| 序号 | 站点名称 | 设备名称 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埃字河站 东干河站 中干河站 西干河站 新沟河站 中干河北站 山杨界河站 云善河 扁担河 | 常规五参数分析仪 | PHDTM差分PH | 每月进行一次巡查，确保站房设备未被破坏，设备仪器未被偷窃等 |
|  |  |  | LDOⅡ溶解氧 |  |
|  |  |  | 3700E电导率 |  |
|  |  |  | solitax TS-Line sc浊度探头 |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | NA8000氨氮 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | COD203高锰酸盐指数 |  |
|  |  | 总磷总氮分析仪 | NPW160总磷总氮 |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | GR-3411 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | GR-3500 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | GR-3100 |  |
|  |  | 总氮分析仪 | GR2140 |  |
| 2 | 复堆河站 | CODMn在线分析仪 | WTW DIQ/S 282+carbovis 705IQ |  |
|  |  | 氨氮在线分析仪 | 布朗卢比 PowerMonNG NH4 |  |
|  |  | 总磷总氮在线分析仪 | 布朗卢比 PowerMonNG TPTN |  |
|  |  | 常规五参数在线分析仪 | WTW DIQ/S 284 |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | TCU A111 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | HORIBA CODA-500 Chinese |  |
|  |  | 总磷总氮分析仪 | TCU-TPN111 |  |

（2）全自动多通道水质分析仪表

采购1套全自动多通道水质分析仪表，安装在云湖站房内。

具有参数要求为：

1）检测能力要求：

| 序号 | 名称 | 检测能力要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分析能力 | 具备化学需氧量（CODcr）、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数等参数的全自动分析能力。 |
| 2 | 样品处理能力 | 具备24小时连续样品检测能力。 |

2）集成控制系统自动进样器技术参数

| 序号 | 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 样品管数量 | ≥40个独立样品管，支持批量样品连续检测。 |
| 2 | 预处理功能 | 进样前自动混匀待测样品,进样完成之后能够自动清洗进样管路。 |
| 3 | 清洗功能 | 具有进样针及进样管路自动润洗及清洗功能。 |
| 4 | 报警功能 | 具有通讯故障、电机故障、废液溢出、缺纯水等报警功能。 |

3)废液处理系统技术参数

| 序号 | 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理能力 | 废液处理量≥5L/h，废液收集容器容量≥20L。 |
| 2 | 运行稳定性 | 平均无故障连续运行时间≥1440小时。 |
| 3 | 报警功能 | 废液处理效率不达标报警；液位异常报警；管路堵塞报警。 |
| 4 | 泵流通量 | 隔膜泵的流量不小于 10L/h。 |

4)检测系统技术参数

①功能通用要求

| 序号 | 功能名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动质控功能 | 具备完整的实验室全过程质控功能，每批次水样加入质控，能加入空白样、平行穇、加标回收样，保证数据的科学性和准确性。 |
| 2 | 集成控制功能 | 能接受样品录入控制，仪器运行控制、仪器数据采集控制、报告打印控制、远程数据传输控制等控制命令并执行。 |
| 3 | 数据管理 | 具有批量样品编辑、一键启动测试、数据查询、报告打印功能。 |
| 4 | 标线功能 | 能自动标定分析模块的工作曲线。 |

②分项检测参数要求

A.氨氮水质自动分析仪

| 序号 | 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |
| 2 | 量程范围 | 0-10 mg/L（可扩展至0-50 mg/L）。 |
| 3 | 准确度 | ±3.0% |
| 4 | 重复性 | ≤2.0% |
| 5 | 检出限 | ≤0.01 mg/L |
| 6 | 实际水样比对 | ·浓度＜2.0 mg/L时误差≤0.2 mg/L ·浓度≥2.0 mg/L时误差≤10% |
| 7 | MTBF | ≥1440小时。 |

B.化学需氧量（CODcr）水质自动分析仪

| 序号 | 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测定原理 | 重铬酸钾氧化法 |
| 2 | 量程范围 | 0-2000 mg/L（可扩展）。 |
| 3 | 抗氯干扰 | 氯离子浓度≤1000 mg/L时，检测误差≤±10%。 |
| 4 | 实际水样比对 | ·浓度＜50 mg/L时误差≤5 mg/L ·浓度≥50 mg/L时误差≤10% |
| 5 | 检出限 | ≤2 mg/L |
| 6 | 实际水样比对 | 误差≤±10% |
| 7 | MTBF | ≥1440小时 |

C.总磷水质自动分析仪

| 序号 | 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 2 | 量程范围 | 0-20 mg/L（可扩展）。 |
| 3 | 检出限 | ≤0.005 mg/L |
| 4 | 实际水样比对 | 误差≤±10% |

D.总氮水质自动分析仪

| 序号 | 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 2 | 量程范围 | 0-20 mg/L（可扩展）。 |
| 3 | 检出限 | ≤0.03 mg/L |
| 4 | 实际水样比对 | 误差≤±10%（依据HJ 355-2019）。 |

E.高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 序号 | 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测定原理 | 高锰酸钾氧化滴定法 |
| 2 | 量程范围 | 0-20 mg/L（可扩展）。 |
| 3 | 葡萄糖试验 | 测量误差≤±5%。 |
| 4 | 实际水样比对 | 误差≤±10% |

5)移动端APP功能要求

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理 | 采样/样品信息录入；采样人员定位签到 |
| 2 | 现场管理 | 采样点GPS定位、上传；采样现场拍照、录像 |
| 3 | 任务管理 | 采样信息直传监管平台、打印样品标签 |

（3）其他内容

盐河上游站电缆需要更换维修，长度约为300米的站点接电电缆，电缆规格为纯铜四芯6平方，采用埋设。

2.根据服务内容，供应商在报价中应包含下表所列各部分工作的费用；

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动多通道水质分析仪表费用 | 包含采购、安装费等 |
| 2 | 备品备件、易耗品 | 设备、配件、消耗品 |
| 3 | 社会化运行维护费 | 人工费、差旅费、交通费、网络通讯费、电缆维修费等 |
| 4 | 设备维修保养费 | 根据维护经验，计算设备日常维修费用 |
| 5 | 质量控制费 | 标准物质、校准液等质量控制工作产生的费用以及运维终端设备 |
| 6 | 年度维修等 | 按照要求进行年度维护的服务内容 |

3.根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由成交供应商提供。

4.须针对水站系统和仪表开展保养检修。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

5.按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

6.对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

7.配合徐圩新区环保局进行水站质量保证和质量质控工作。

8.随时接受徐圩新区环保局的工作考核及质量考核。

9.保证站房清洁，整齐。

10.认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报徐圩新区环保局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站运行数据报表统计

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

11.在运营维护及管理期间，成交供应商必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

12.水、电、通讯及财产保护：运营期间所需水电、通讯所需费用及站房和空调的维修和保养由成交供应商支付，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，成交供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

12.协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

13.积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

14.按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

- 二、总体要求

1.供应商资金保证充足。

2.供应商应具备完善的仪表配件供应渠道。

3.供应商需为本项目在连云港徐圩新区设立服务及办事机构，运维人员应具备本科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上。须为已成功运营水质自动站的运营商或通过水质自动站持证上岗考核或培训的运维人员。运维公司必须按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

4.供应商应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案）及作业指导书，提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

5.供应商应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

6.在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内成交供应商拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

7.在水质自动监测系统运维及管理期间，成交供应商应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交供应商必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

8.不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

9.不论何时，成交供应商无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

10.供应商应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

11.对供应商装备的要求：

（1）供应商应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；供应商自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（供应商自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。

（2）供应商应在徐圩新区内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

（3）供应商为实施本项目配备专职的技术人员和交通工具。

12对供应商提供服务的要求

（1）供应商必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

（2）《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求。

13.水质自动站运行维护内容及要求

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。具体要求如下：

（1）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和 PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与 PLC 及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN 网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC 检查 |  | 检查 PLC 状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中 PLC 上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保 PLC 时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保 PLC 串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1 次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS 检查清扫 |  | 断电情况下清扫 UPS 各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保 UPS 充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关闭完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1 次/周， 确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放整齐 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1 次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除 ORP 电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的 ORP 电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 总磷总氮分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）更换试剂 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的 UV 灯 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常 |
| 16 | 总有机碳分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）保证氮气的正常供应 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查燃烧器 |
| 17 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 18 | 采样器维护 | 1 次/周，保证采样瓶清洁， | 1）检查并更换老化的蠕动泵软管 |
|  |  |  | 2）检查并更换老化的分配臂软管 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的采样管 |
|  |  |  | 4）清洗采样切换阀 |
|  |  |  | 5）重新调整采样参数 |
|  |  |  | 6）检查样品储藏室温度 |
|  |  |  | 7）清洗样品储藏室 |
| 19 | 数据上报 | 1 次/周 | 完成水质自动监测站水质自动监测数据审核上报 |

（2）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1 次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2 次/月，确保管路透明，无泥沙 藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1 次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1 次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用 3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1 次/月，确保蠕 动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1 次/1 月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2 次/月，更换试剂并校正，确保 数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 15 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1 次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 30 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 总有机碳分析仪 |  |  |
| 12 | 五参数分析仪 | 1 次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH 和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

（2）每2月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2 次/月，确保管 路透明，无泥沙 藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1 次/2 月，确保 清洗后电动球阀 吸合自如，无堵 塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s 以内） |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1 次/2 月，确保 清洗后电动球阀 吸合自如，无堵 塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1 次/2 月，确保 清洗后压力表读 数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为 0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1 次/2 月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windows 系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用 ghost 软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区 D 内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清除电源和主板上的灰尘，尤其注意 cpu 板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘 SATA 连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复 1）、2）步骤 |

14.自动站运维质控要求

（1）成交供应商须每月编制并提交运维计划；

（2）成交供应商须制定详细的质控工作方案；

（3）当仪器质控接近质控要求限值时，须及时对仪器进行维护；

（4）水站维护和质控测试期间的缺失数据视为无效数据，质控测试时如仪器出现故障视为无效数据；

（5）监测过程全程序留痕，所有维护及质控测试均应形成记录或报告并上报；

（6）水质自动站要求成交供应商参照国家、省等规定要求，定期对水站仪表进行校准、核查、比对、性能测试，其中：

①氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮每日自动完成一次零点核查及漂移、跨度核查及漂移；

②pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次标样核查、实际水样比对；

③氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮至少每月进行一次多点线性核查、集成干预检查、加标回收率测试；氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮至少每季度进行一次实际水样比对；

④维护后质控核查

当自动分析仪器进行更换试剂以及更换部件等维护后，应进行标样核查测试；标样核查通过后进行24小时零点漂移和量程漂移核查，如核查结果不合格，则重新进行仪器维护。

当仪器长时间停机、仪器升级优化或水站位置移动后应进行标样核查测试；标样核查通过后仪器进行多点线性核查，如核查结果不合格，则重新进行维护。

合格标准参考国家相应规范要求。

15.技术指标和要求

采购文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

16.水质自动站运维工作要求

（1）运维工作要求

①水质自动站运行指标要求：

pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等仪器运转率不低于95%，（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，

仪器月运转率=。

②数据质量要求：

水质自动站要求成交供应商参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。

③异常情况处理的要求：

故障响应时间小于4小时，即发现故障后应在4小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，运维单位应提供备用机保障系统的连续运行。

④运维单位每月定期向业主提交《水站运行月计划》《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

⑤数据必须真实有效，供应商近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为。

附表：自动站运维考核表

考核站点：                 运维商：                  考核时间：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、水站的运维管理（75分） |  |  |  |
| 数据有效运行率 （30分） |  | 数据有效率≥95%得满分；95%〉水站数据有效率≥90%得10分；90%〉水站数据有效率≥80%的得5分；水站数据有效率<80%的不得分。 |  |
| 一次质控考核合格率 （10分） |  | 标样考核合格率为100%得满分；100%〉标样考核合格率≥95%得8分；95%〉标样考核合格率≥90%得5分；90%〉标样考核合格率≥80%得2分；80%〉标样考核合格率<80%不得分。 |  |
| 现场运维内容 (60分，此项为现场打分 ) | 周边环境（2分） | 水、电、电话、空调（去湿）等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境，站房卫生整洁，采水点应具有代表性，根据站房卫生及采水口情况酌情扣分。 |  |
|  | 维护频次（5分） | 运维频次满足每周运维1次，定期进行电极清洗和管路清洗，管路和电极表面清洁；不满足运维频次不得分，管路或电极不清洁酌情得分。 |  |
|  | 自动监测仪器运行情况（15分） | 仪器、系统运行状态正常。定期校准仪器；仪器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内， 一个参数不正常扣1分，扣完为止 |  |
|  | 试剂、备件更换（8分） | 定期更换试剂、定期更换易耗品和备品备件，试剂标签完整、状态正常（缺一个标签扣1分，试剂状态不正常或备件未及时更换扣2分，扣完为止）。 |  |
|  | 采配水系统的维护（5分） | 及时维护，保证采水系统通畅运行，采水浮筒正常、采水管路、保温层正常。定期检查，防止管路堵塞或破裂；样水杯、管路、沉沙池清洁无异物。 |  |
|  | 数据一致性（5分） | 水站控制及通信系统正常；检查仪器、工控机与平台的数据一致情况，核查数据的真实性，采集模拟量的仪器数据与工控机数据偏差不得超过± 2%。 |  |
|  | 仪器运行记录（10分） | 运维记录、质控记录、试剂更换，备品备件更换 等记录齐全，档案完整；错写、漏写一处扣 1 分， 扣完为止。 |  |
|  | 现场质控考核（10分） | 现场质控考核全部合格得满分，否则一项不合格扣 2 分，扣完为止 |  |
| 合计（分） |  |  |  |

17.应急措施要求

（1）突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须1小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

（2）水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在4小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

18.惩罚办法

（1）一旦发现虚假数据，业主方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

（2）如果成交供应商运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，业主有权提前取消运维合同。

- 三、交接方式

采购单位应在合同生效前向成交供应商提供水质自动监测系统的以下技术资料：

1.系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

2.电气原理图；

3.电气接线图；

4.操作手册；

5.仪表试剂配方；

6.通讯协议。

在合同生效前成交供应商应与采购单位共同对水质自动监测系统的系统运行情况， 仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

- 四、参考技术规范和标准

1.国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准；

2.国家标准方法和《水和废水监测分析方法》；

3.《国家地表水自动监测站运行管理办法》；

4.《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》 及其实施细则；

5.《环境水质监测质量保证手册》；

6.《地表水和污水监测技术规范》；

7.《水质河流采样技术指导》；

8.《pH 水质自动分析仪技术要求》；

9.《电导率水质自动分析仪技术要求》 ；

10.《浊度水质自动分析仪技术要求》；

11.《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》；

12.《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》；

13.《氨氮水质自动分析仪技术要求》；

14.《总氮水质自动分析仪技术要求》；

15.《总磷水质自动分析仪技术要求》 ；

16.《总有机碳（TOC）水质自动分析仪技术要求》；

17.《声学多普勒流量测验规范》。

- ★五、服务期限：自合同签订起一年。其中，签订合同后30日内完成全自动多通道水质分析仪表的供货安装调试并经采购人验收合格。

- ★六、服务标准：符合国家相关规定，满足采购人要求。

- ★七、付款方式

1.本项目无预付款，项目分四次付款，第一次付款为第一季度的运营费用和全自动多通道水质分析仪表购置安装费用。第二次付款为第二季度的运营费用。第三次付款为第三季度的运营费用。第四次付款为第四季度的运营费用。每次付款前需出具等额符合税法规定的发票，否则逾期付款的责任由乙方承担。

2.运营费用付款要求：

（1）签订合同并正式进场后每季度考核一次，根据考核结果及考核办法计算当期费用，每季度付款一次。

（2）运营费用具体支付如下：

每季度对运维单位开展一次运营维护工作考核，依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式对各站进行评分，以各站考核得分均值作为考核依据，满分为100分，平均分小于85分为不合格，平均分大于或等于85分为合格。考核合格后按照合同要求支付运维期的运行费。付款办法：

①考核结果平均分在80分及以上，85分以下，为初级警告，扣除季度运营费5%，并责令整改；

②考核结果平均分在75分及以上，80分以下，为二级警告，扣除季度运营费的10%，并责令整改；

③考核结果平均分在65分及以上，75分以下，为三级警告，扣除季度运营费20%，并责令整改；

④每次付款金额为已完成的当前考核后运营费用。

⑤考核结果平均分在65分以下，取消运营合同。

- 八、全自动多通道水质分析仪表售后服务要求及验收要求

1.质保期：本项目质保期为 1年，从验收合格起，在此期间，除人为因素外，若不能正常使用，供应商应免费质保维修，并提供操作咨询服务。

2.售后服务

（1）配有较强的专业技术队伍，维修响应时间为 2小时之内，4小时到达维修现场。

（2）设备涉及到的备品备件、易损易耗件、耗材等在投标人承诺的质保期内免费提供给采购人，质保期外的价格由采购人和成交供应商协商约定。

3.验收要求：本项目由采购人组织使用部门相关人员、成交供应商代表等一同到场验收；成交供应商须为验收提供必需的设备、工具及其它便利条件；验收小组严格按照采购文件、响应文件和合同中的配置、技术参数及各项要求验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认；在验收过程中发现品牌型号或技术参数不符合要求或有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照验收小组的要求采取补足、整改、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

- 九、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 十、其他

1.本项目报价不得超过预算价。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审标准

（1）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×10分

（2）商务技术分：90分

| 评审项目 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（31分） | 业绩 （11分） | 自2021年1月1日至今承担过监测站运维项目：其中，承担过： 1.地表水相关运维合同，每个得分2分，最高8分； 2.其他运维业绩合同（除地表水运维外）的每个1.5分，最高不超过3分。 3.业绩分为总分，合计不超过11分。 注：须提供合同扫描件上传至电子响应文件中，日期以签订时间为准，否则不得分。 |
|  | 综合实力 （8分） | 1.供应商针对本项目配置运维服务的，配置两辆及以上得2分，最高为2分； 注：须提供供应商的自有车辆的购置发票及车辆产权证明文件，上述资料扫描件上传至电子响应文件中，否则不得分。 2.供应商具备人工监测比对能力且有配套的独立实验室，能快速响应、及时分析异常水样水质情况的得2分；并可出具CMA报告的得4分；本项最高得6分。 注：须提供供应商自有的实验室证明文件加盖供应商公章并上传至电子响应文件中，否则不得分。 |
|  | 人员配置 （2分） | 服务于本项目的运维人员曾参加过主管部门或行业协会培训并取得相应的培训证书，有1人得2分，最高得2分。 注：须提供人员相关证书、供应商为其缴纳的2024年11月至今任意1个月的社保缴纳证明扫描件上传至电子响应文件中，否则不得分。 |
|  | 故障承诺 （2分） | 运维单位发现故障或接到故障通知，能在1小时内赶到现场，24小时内排除故障，得2分； 注：供应商需提供公司承诺函加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  | 质保承诺 （6分） | 1.供应商所提供的全自动多通道水质分析仪表质保期响应招标文件项目需求的基础上每增加一年加2分，最高得4分。未提供者不得分。（响应文件需提供质保期承诺书加盖供应商公章）。 2.提供原厂质保承诺书加盖供应商公章，得2分。 |
|  | 备件耗材的使用（2分） | 承诺使用仪器原厂备件、试剂、耗材的得2分。 注：供应商需提供公司承诺函加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 技术部分 （59分） | 技术响应（21.5分） | 所投产品所有技术条款完全响应招标文件参数要求（共43条，详见第四章“项目需求”中（2）全自动多通道水质分析仪表的参数要求。）的得21.5分。 有1项负偏离扣0.5分。本项最多扣21.5分。 注：供应商需对第四章项目需求中（2）全自动多通道水质分析仪表的参数要求进行逐条响应，在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明“超出”、“符合”或“偏离”，所投产品参数需提供国家级或省级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告(报告应完整有效)，检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明(包括彩页或白皮书或手册或原厂网页)复印件加盖供应商公章)。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰，则不得分。 |
|  | 实施方案 （10分） | 供应商针对本项目需求的理解和总体运维实施方案的掌握，提出运维实施方案。 1.内容全面、科学合理、能完全响应项目需求的得10分； 2.内容较全面、较合理、对项目需求响应度较高的得7分； 3.内容一般、合理一般、基本响应项目需求的得4分； 4.内容较不全面、较不合理、对项目需求响应度较低的得1分； 5.未见阐述不得分。 |
|  | 项目管理 （10分） | 供应商具有完整的项目管理体系，包括日常运维、异常情况响应、上传数据结果质量把控等方面内容。 1.内容详实、安排合理，作业内容、作业标准及成果能够满足采购人要求得10分； 2.内容较为详实、安排较为合理，作业内容、作业标准及成果较能满足采购人要求得7分； 3.内容一般，作业内容、作业标准及成果一般得4分； 4.内容较不详实、较不安排合理，作业内容、作业标准及成果不能够满足采购人要求得1分； 5.未见阐述不得分。 |
|  | 质控方案 （10分） | 供应商提供本项目质控方案，包括项目质量管理体系、质量管理目标、质量保证措施、保障运维仪表的数据质量等。 1.有针对性、详细具体、可操作性强：10分； 2.较完整、较合理、有可操作性：7分； 3.针对性、合理性、可操作性一般：4分 4.无针对性、不详细、无操作性：1分； 5.未见阐述不得分。 |
|  | 运行资料及档案管理 （7.5分） | 根据供应商对所投项目中运营信息及档案管理方案进行打分，内容包括人员管理、排污企业信息及设备档案管理、日常管理图表等。 1.方案合理得7.5分； 2.方案较合理得5分； 3.方案一般得3分； 4.方案较差得1分； 5.未见阐述不得分。 |

五、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七 、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、磋商响应函

磋商响应函

致：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局

根据贵方的JSZC-_________________号磋商文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加      组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本磋商文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。