## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
2025-06-28
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2025-06-28 |  | 复 核 时 间： | 2025-06-28
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 新建平明镇专职消防站项目-1#楼 | 第 1 页 共 1 页
新建平明镇专职消防站项目-1#楼工程清单编制说明 一、工程概况 工程名称：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 建设地点：连云港市东海县平明镇 二、工程招标范围 1、消防站土建及安装工程，具体详见招标文件、图纸及清单。 三、工程量清单编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和《通用安装工程工程量清单计价规范》GB50856-2013； 2、《省住房建设厅〈建设工程工程量清单计价规范>GB50500-2013及其9本工程量计算规范的贯彻意见》； 3、苏建价【2014】448号、GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范和相关工程的国家计量规范； 4、本工程设计文件； 5、本工程招标文件； 6、其他江苏省、连云港市相关文件或规定。 四、计价依据 1、江苏省安装工程计价定额（2014版）； 2、江苏省市政工程计价定额（2014版）； 3、江苏省建筑与装饰工程计价定额（2014版）及《江苏省建设工程费用定额》（2014版）营改增调整后； 4、人工执行苏建函价（2025)66号，材料执行连云港市东海县《工程建设经济》2025年6期，信息价中有东海县的采用东海县的信息价，东海县没有的采用连云港市价格，信息价上没有的采用市场询价、参考同类项目的造价及其他相关的市场信息； 5、根据已有招标图纸及与设计院沟通进行编制。
表-01

## 封-1 招标工程量清单封面【1#楼-土建工程】
|  | 1#楼-土建工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【1#楼-土建工程】
|  | 1#楼-土建工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2025-06-28 |  | 复 核 时 间： | 2025-06-28
扉-1

## 表-01 总说明【1#楼-土建工程】
总 说 明
工程名称： 1#楼-土建工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【1#楼-
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地勘报告 2.弃土运距:投标人综合考虑 | m2 | 558.36
2 | 010101002001 | 挖土方 | 1.土壤类别:详见地勘报告 2.挖土深度:4m 内 3.弃土运距:投标人综合考虑 | m3 | 2299.4
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土/二八灰土 3.填方来源、运距:投标人综合考虑 | m3 | 1411.21
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人综合考虑 | m3 | 888.19
砌筑工程
5 | 010401008001 | 填充墙（外墙） | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2.墙体类型:200厚无水房间 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Ma5 | m3 | 76.41
6 | 010401008003 | 填充墙（外墙） | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2.墙体类型:200厚有水房间 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Ma5 | m3 | 2.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 010401008004 | 填充墙（外墙） | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2.墙体类型:100厚无水房间 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Ma5 | m3 | 20.55
8 | 010401008002 | 填充墙（内墙） | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2.墙体类型:200厚无水房间 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆Ma5.0 | m3 | 162.03
9 | 010401008005 | 填充墙（内墙） | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2.墙体类型:200厚有水房间 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆Ma5.0 | m3 | 26.83
10 | 010401008006 | 填充墙（内墙） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5 混凝土普通砖 2.墙体类型:100厚卫生间隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 | m3 | 10.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 010401008007 | 填充墙（内墙） | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2.墙体类型:100厚内墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆Ma5.0 | m3 | 1.73
钢筋工程
12 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内HPB300 | t | 0.895
13 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内HRB400 2.超高部分投标人综合考虑在报价中 | t | 36.02
14 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:25以内HRB400 2.超高部分投标人综合考虑在报价中 | t | 31.112
15 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内HRB400 E 2.超高部分投标人综合考虑在报价中 | t | 30.997
16 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:25以内HRB400 E 2.超高部分投标人综合考虑在报价中 | t | 64.221
17 | 010515001005 | 砌体拉筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 三级钢 | t | 1.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:22以上三级钢 | 个 | 504
19 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋种类、规格:22以上 三级钢 | 个 | 1119
混凝土工程
20 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 47.5
21 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 52.16
22 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 p8 | m3 | 131.35
23 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.基础层、首层 | m3 | 57.89
24 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 50.46
25 | 010502002001 | 构造柱、抱框柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 29.74
26 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 31.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.首层 | m3 | 3.56
28 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 12.59
29 | 010503004001 | 圈梁（腰梁、窗台板） | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 19.38
30 | 010503004002 | 门槛、止水坎 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.3
31 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.55
32 | 010504004001 | 挡土墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 p8 3.地下外墙 | m3 | 57.15
33 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 p8 3.地下室内墙 | m3 | 13.82
34 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.基础层 | m3 | 51.42
35 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.首层 | m3 | 125.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 208.76
37 | 010505008002 | 空调板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 12.77
38 | 010505008001 | 雨篷 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.02
39 | 010505007001 | 挑檐板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.门厅及屋面位置 | m3 | 52.64
40 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.基础层、首层 | m2 | 63.07
41 | 010506001003 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 49.03
42 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.65
43 | 010507007001 | 砼线条 | 1.构件的类型:线条 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.58
44 | 010507001001 | 散水 | 1、见23J909-散3/1-19（水泥面层） | m2 | 34.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 010507001002 | 坡道 | 1.30厚DS M20砂浆（1:2水泥砂浆）面层，1:1金刚砂粒（或铁屑）10*20水泥防滑条，横向中距100-150，突出坡道表面4 2.素水泥浆一道 3.200厚C20混凝土 4.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆（M5混合砂浆），宽出面层300 5.压实填土 | m2 | 88.8
46 | 010507001003 | 坡道 | 1.30厚DS M20砂浆（1:2水泥砂浆）面层，抹深锯齿形 2.素水泥浆一道 3.100厚C20混凝土 4.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆（M5混合砂浆），宽出面层300 5.压实填土 | m2 | 35.37
47 | 010514001001 | 烟气道 | 1、参见苏J19-2009-7页-A9 | m | 4
48 | 010512008002 | 预制盖板 | 1.积水坑盖板 2.厚度:100mm，内配双向C12-150钢筋网 3.混凝土强度等级:C30 4.含安装 | m3 | 0.23
49 | 010512008003 | 排水沟盖板 | 1、宽度300mm 2、参见24J306-4b/3-8 | m | 19.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
金属结构工程
50 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:丝径0.8mm 2.加固方式:不同材料交界处400mm宽 | m2 | 470.05
51 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:直径4钢丝网 2.加固方式:楼梯间和人流通道 | m2 | 869.49
52 | 010606008001 | 钢梯 | 1、详见国标15J401-WT1b-36/D3 | t | 0.12
门窗工程
53 | 010802003001 | 甲级防火门 | 1、门类型：甲级防火门 2、含配套五金配件,不锈钢合页等 3、含闭门器、门套、门框灌浆密实等 4、防火密封条满足设计及规范要求 5、工程量计算规则:按洞口尺寸以面积计算，不包括门套的面积，但门套应计算在综合单价中 6、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | m2 | 16.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
54 | 010802003002 | 乙级防火门 | 1、门类型：乙级防火门 2、含配套五金配件,不锈钢合页等 3、含闭门器、门套、门框灌浆密实等 4、防火密封条满足设计及规范要求 5、工程量计算规则:按洞口尺寸以面积计算，不包括门套的面积，但门套应计算在综合单价中 6、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | m2 | 7.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 010802001001 | 隔热铝合金门 | 1、铝合金玻璃门 2、型材最小实测壁厚:70系列外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.2mm 3、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5 4、遮阳形式：玻璃自遮阳 5、五金要求:金属门五金配件等安装 6、抗风压性能、气密性能、水密性能、隔声性能、保温性能等满足规范及图纸要求 7、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | m2 | 40.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
56 | 010803001001 | 金属卷帘(闸）门 | 1、做法详见：电动保温卷帘门 2、卷帘门含自动开启装置，具备应急手动功能和配套电机、五金等 3、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | m2 | 75.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
57 | 010807001001 | 隔热铝合金窗 | 1、铝合金玻璃窗 2、框、扇材质:70系列外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm 3、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5 4、遮阳形式：外窗采用铝合金一体活动横百叶外遮阳外窗参见图集苏J50-2024；所有外窗均做纱窗；所有卫生间外窗玻璃表面应做压花或磨砂处理 5、五金要求:金属窗五金配件等安装 6、抗风压性能、气密性能、水密性能、隔声性能、保温性能等满足规范及图纸要求 7、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | m2 | 256.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
58 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、铝合金防雨百叶窗 2、五金要求:金属窗五金配件等安装 3、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | m2 | 0.96
屋面及防水工程
59 | 010901001001 | 瓦屋面（瓦1） | 1.沥青波形瓦，用专业混凝土结构钉固定于细石混凝土层上 2.40厚C20细石混凝土持钉层（内配双向4c-150与屋面预埋直径10钢筋头绑牢） 3.防水另计 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.钢筋混凝土板预埋直径10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 6.主入口、檐口瓦坡面（瓦1） 7.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m2 | 14.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
60 | 010901001002 | 瓦屋面（瓦2） | 1.沥青波形标准瓦（单子大于1.8kg），直径3.5*30mm镀锌钢钉固定，顺水搭接大于100mm，垂直大于75mm；每片钉大于4个，钉穿透卷材，OSB板入龙骨大于10mm 2.防水层另计 3.面板层：18mm厚OSB3级防潮板，板缝5-8mm，直径4*3.5mm自攻丝固定，间距小于200mm，帽沉1-2mm，板边距螺丝大于15mm 4.轻钢龙骨（倾斜）：主龙骨C50*20*0.8镀锌轻钢，间距小于600mm；次龙骨C38*15*0.6mm，垂直主龙骨，间距小于300mm；对接处满焊，清渣防锈 5.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m2 | 111.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
61 | 010902003001 | 平屋面（上人/不上人屋面） | 1.40厚C20细石混凝土保护层内配双向4c-150，压光抹平 2.10厚低标号砂浆隔离层 3.防水卷材另计 4.防水涂膜另计 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6保温（另计） 7.最薄处30厚泡沫混凝土找坡（容重小于500kg/立方米） 8.1.0厚聚氨酯隔汽层 9.20厚1:3水泥砂浆找平层 10.钢筋混凝土板 11.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m2 | 554.7
62 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5+1.5厚自粘高分子防水卷材两道 2.瓦屋面、平屋面 3.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m2 | 745.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
63 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂膜防水 2.平屋面 3.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m2 | 619.9
64 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3+4厚弹性改性沥青防水卷材两道（SBS PY II型） 2.地下室外墙 3.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m2 | 255.48
65 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚水泥基渗透结晶防水涂料 2.水池内墙、水池顶棚 | m2 | 334.17
66 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.0厚聚氨酯防水涂膜 2.外墙 | m2 | 1291.54
67 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3+4厚弹性改性沥青防水卷材两道（SBS PY II型） 2.地下室顶板、底板 3.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m2 | 475.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
68 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚水泥基渗透防水涂料 2.水池地面 | m2 | 136.66
69 | 010903004001 | 止水钢板 | 1.止水带材料种类:300*3mm止水钢板 | m | 81.62
70 | 010902005001 | 屋面排（透）气管 | 1、屋面设排汽道参见11J930-30 2、清单未尽之处详见设计图纸，相关图集、规范、标准等 | m | 22
保温、隔热、防腐工程
71 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:90mm挤塑聚苯板（XPS） 2.平屋面 3.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m2 | 554.7
72 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.10厚聚合物水泥砂浆找平层，分两次粉 2.锚固件 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100mmLC石墨复合均质保温板（燃烧等价A级） 4.钢托架 5.外墙面 6.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m2 | 1375.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
73 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚挤塑聚苯板 2.地下室外墙 3.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m2 | 187.58
74 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 1.30厚挤塑聚苯板保温 2.一层地面距外墙2m部分 3.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m2 | 102.8
75 | 011001005002 | 保温隔热楼地面 | 1.40厚挤塑聚苯板保温 2.地下室底板 3.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m2 | 271.05
76 | 011003003001 | 防腐涂料 | 1.涂刷部位:基础表面 2.涂料品种、刷涂遍数:聚合物水泥砂浆两遍 | m2 | 486.63
楼地面工程
77 | 011101005001 | 地面 | 1.素土夯实 2.200厚级配碎石夯实 3.80厚C20混凝土，随捣随抹平 4.保温另计 5.40厚C20细石混凝土 6.一层门厅、楼梯甲、执勤器材库 | m2 | 95.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
78 | 011101005004 | 地面 | 1.素土夯实 2.200厚碎砖夯实 3.80厚C15混凝土垫层 4..一层地面（清洗间） | m2 | 26.6
79 | 011101005005 | 地面 | 1.30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 2.配电间（位于地下室顶板上方） | m2 | 6.2
80 | 011101005006 | 地面 | 1.素土夯实 2.200厚级配碎石夯实，分层碾压 3.150厚C30混凝土（掺聚丙烯纤维），双层双向直径10@150钢筋，6-8m设伸缩缝（缝宽20mm，填沥青麻丝） 4.3-5厚金刚砂耐磨面层（金属骨料型）混凝土初凝前撒5-8kg/m2金刚砂耐磨料，随打随收光，养护后涂刷1遍混凝土密封固化剂，表面防滑系数大于0.6 8.一层消防车库地面 | m2 | 170.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
81 | 011101005007 | 楼面 | 1.40厚C20细石混凝土（掺聚丙烯纤维），随打随抹光（找平层） 2.3-5厚金刚砂耐磨面层（金属骨料型）混凝土初凝前撒5-8kg/m2金刚砂耐磨料，随打随收光，养护后涂刷1遍混凝土密封固化剂，表面防滑系数大于0.6 3.一层消防车库楼面、修理间楼面 | m2 | 197.99
82 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.最薄处60mm厚C30砼面层，内配钢筋网片单层双向直径R5@200，缩缝的纵向间距不大于6m，钢筋网片在分隔缝出断开，伸缩缝内嵌填密封材料 2.地下室泵房、楼梯间 | m2 | 161.36
83 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1.50厚C20细石混凝土保护层 2.防水另计 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.40厚C20细石混凝土 5.保温另计 6.垫层 7.地下室底板 | m2 | 271.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
84 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | 1.C15细石混凝土找坡 2.20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂 3.空调板、雨棚板 | m2 | 53.61
墙柱面工程
85 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.界面剂1道 2.12厚1:2.5水泥砂浆找平（掺5%防水剂） 3.除卫生间、楼梯间、配电间、设备间、水泵房、水箱间外所有房间 | m2 | 2231.8
86 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.界面剂1道 2.12厚1:3水泥砂浆打底 3.6厚1:2水泥砂浆粉面 4.楼梯间、配电间、设备间、水泵房、水箱间 | m2 | 964.09
87 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 2.界面剂1道 3.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆罩面 4.6厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平 5.卫生间吊顶上部 | m2 | 89.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
88 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.界面处理剂一道 2.20厚1:3水泥砂浆找平层，基层清理干净 3.外墙面 | m2 | 1307.05
89 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:3水泥砂浆局部找平 3.地下室外墙面 | m2 | 187.58
90 | 011204003002 | 墙面一般抹灰 | 1.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 2.界面剂1道 3.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆罩面 4.6厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平 5.卫生间吊顶下部 | m2 | 269.31
油漆、涂料工程
91 | 011407001001 | 真石漆 | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.刮腻子要求:5厚聚合物防水砂浆（5%防水剂）压入耐碱拨钱网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆面层（环保型） | m2 | 1754.77
其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
92 | 011503001001 | 靠窗栏杆（1100） | 1.高度1100mm 2.参加22J403-1HC7型/4-24 3.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m | 14.45
93 | 011503001002 | 楼梯栏杆 | 1.高度1100mm 2.参见22J403-1-B1型/2-7 3.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m | 54.1
94 | 011503001003 | 空调栏杆（1200） | 1.40*3mm热镀锌钢管 2.高度1200mm 3.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m | 19.65
95 | 011503001004 | 空调栏杆（600） | 1.40*3mm热镀锌钢管 2.高度600mm 3.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m | 57.04
96 | 011503001005 | 儿女墙栏杆（400） | 1.高度400mm 2.参见国标22J403-1-PB33型/3-45 3.清单未尽之处详见设计图、相关图集、规范标准等 | m | 62.41
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
97 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 2.层高3.6m以内、3.9米、5.4米 | m2 | 1881.24
98 | 011701006001 | 浇捣脚手架 | 1、浇捣脚手架 | m2 | 1854.42
99 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.投标人综合考虑一次性报价，结算不调整 2.包含塔吊基础 | 项 | 1
100 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.投标人综合考虑一次性报价，结算不调整 | 项 | 1
101 | 011702001001 | 垫层 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 54.9
102 | 011702001002 | 独立基础 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 | m2 | 42.8
103 | 011702001003 | 筏板基础 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 p8 | m2 | 60.59
104 | 011702002001 | 矩形柱 模板（高3.6） | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 100.11
105 | 011702002003 | 矩形柱 模板（高5米以下） | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 314.5
106 | 011702002004 | 矩形柱 模板（高5米以上） | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 326.3
107 | 011702003001 | 构造柱 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 438.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
108 | 011702005001 | 基础梁 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 | m2 | 218.99
109 | 011702006001 | 矩形梁 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 132.58
110 | 011702008001 | 圈梁、门槛、反坎模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 243.04
111 | 011702009001 | 过梁 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 6.35
112 | 011702011001 | 地下室外墙 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 362.17
113 | 011702011002 | 地下室内墙 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 98.26
114 | 011702014001 | 有梁板 模板（高3.6米以内） | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 304.3
115 | 011702014003 | 有梁板 模板（高5米内） | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 1527.22
116 | 011702014004 | 有梁板 模板（高5米以上） | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 912.97
117 | 011702016001 | 空调板 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 103.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
118 | 011702023001 | 雨篷 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 44.12
119 | 011702023002 | 挑檐 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 467.71
120 | 011702024001 | 楼梯 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 112.1
121 | 011702025002 | 压顶 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 5.34
122 | 011702025001 | 其他现浇构件 模板 | 1.构件的类型:线条 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 | m2 | 30.05
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【1#楼-土建工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【1#楼-土建工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#楼-土建工程 |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 26532
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 26532 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 26532 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【1#楼-土建工程】
暂列金额明细表
工程名称：1#楼-土建工程 |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1
合 计
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【1#楼-土建
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：1#楼-土建工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【1#楼-土建工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：1#楼-土建工程 |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 幕墙 | 玻璃幕墙 |  | 26532
合 计 |  |  |  | 26532 |  |  |  | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【1#楼-土建工程】
计日工表
工程名称：1#楼-土建工程 |  |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【1#楼-土建工程】
总承包服务费计价表
工程名称：1#楼-土建工程 |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【1#楼-土建工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1#楼-土建工程 |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【1#楼-土建工程】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：1#楼-土建工程 |  |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【1#楼-土建
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：1#楼-土建工程 |  |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【1#楼-土建
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：1#楼-土建工程 |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
表-22

## 封-1 招标工程量清单封面【1#楼-安装工程.】
|  | 1#楼-安装工程. |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【1#楼-安装工程.】
|  | 1#楼-安装工程. |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2025-06-28 |  | 复 核 时 间： | 2025-06-28
扉-1

## 表-01 总说明【1#楼-安装工程.】
总 说 明
工程名称： 1#楼-安装工程. | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【1#楼-_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AP1 3.规格:105KW 4.端子板外部接线材质、规格:6、10、16mm2 5.安装方式:底边距地1.5米 | 台 | 1
2 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:AP2/3 3.规格:26KW 4.端子板外部接线材质、规格:6、16mm2 5.安装方式:底边距地1.5米 | 台 | 2
3 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:1AL 3.规格:8KW 4.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2 5.安装方式:底边距地1.5米 6.车库照明在接到报警时能自动开启 | 台 | 1
4 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:2AL 3.规格:25.5KW 4.端子板外部接线材质、规格:2.5、4mm2 5.安装方式:底边距地1.5米 6.走道照明在接到报警时能自动开启 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:3AL 3.规格:31KW 4.端子板外部接线材质、规格:2.5、4mm2 5.安装方式:底边距地1.5米 6.走道照明在接到报警时能自动开启 | 台 | 1
6 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AT1 3.规格:4.0KW 4.端子板外部接线材质、规格:4mm2 5.安装方式:底边距地1.5米 | 台 | 1
7 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:RSAP 3.规格:28KW 4.端子板外部接线材质、规格:4、16mm2 5.安装方式:底边距地1.5米 | 台 | 1
8 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ATxf 3.规格:36KW 4.端子板外部接线材质、规格:2.5、4、16mm2 5.安装方式:底边距地1.5米 | 台 | 1
9 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:卷帘门控制箱 | 台 | 4
10 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:潜污泵控制箱 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030404034012 | 卷帘门手动控制装置 | 1.名称:卷帘门手动控制装置 | 个 | 4
12 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:插座箱 2.安装方式:嵌墙暗装，下沿距地1.5米 | 台 | 4
13 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:XQJ-P 3.规格:200*100 4.含支吊架、抗震支架等 | m | 82.28
14 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:XQJ-P 3.规格:150*100 4.含支吊架、抗震支架等 | m | 33.07
15 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电缆管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:暗配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 9.02
16 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电缆管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 18.54
17 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电缆管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 4.配置形式:暗配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 46.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电缆管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 36.05
19 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电缆管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 34.54
20 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电缆管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 24.25
21 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电缆管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配/明配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 34.14
22 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电缆管 2.材质:JDG管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配/明配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 19.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:电缆管 2.材质:JDG管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配/明配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 6.71
24 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电缆管 2.材质:JDG管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配/明配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 16.99
25 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配/明配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 123.9
26 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配/明配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 196.52
27 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配/明配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 1217.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*120+PE70 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 8.2
29 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV22-4*35+PE16 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 36.39
30 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*25+PE16 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 18.95
31 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*25+PE16 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 52.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*16+PE16 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 66.28
33 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-3*16+PE16 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 20.53
34 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*10+PE10 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 60.68
35 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*6+PE6 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 41.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-4*6+PE6 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 35.04
37 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*4+PE4 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 127.2
38 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 16.83
39 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线/桥架配线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 | m | 5246.49
40 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线/桥架配线 3.规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 | m | 1582.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线/桥架配线 3.规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m | 70.34
42 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED防水灯 2.规格:24W 3.类型:吸顶安装 | 套 | 13
43 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:LED自感应灯，且带强制点亮功能 2.规格:24W 3.类型:吸顶安装 | 套 | 30
44 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能T5荧光灯 2.规格:1*28W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 59
45 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管节能T5荧光灯 2.规格:2*28W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 16
46 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:三管节能T5荧光灯 2.规格:3*28W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 36
47 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:密闭节能T5荧光灯 2.规格:2*28W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 030412005005 | 紫外线灯 | 1.名称:紫外线灯 2.规格:30W 3.安装形式:2.8米壁装 | 套 | 6
49 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关 2.规格:V86系列10A 3.安装方式:1.3米暗装 4.含防水开关等 | 个 | 3
50 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:V86系列10A 3.安装方式:1.3米暗装 4.含防水开关等 | 个 | 11
51 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:密闭暗装双极开关 2.规格:V86系列10A 3.安装方式:1.3米暗装 4.含防水开关等 | 个 | 5
52 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:暗装三极开关 2.规格:V86系列10A 3.安装方式:1.3米暗装 4.含防水开关等 | 个 | 18
53 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:暗装双控开关 2.规格:V86系列10A 3.安装方式:1.3米暗装 4.含防水开关等 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
54 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:壁挂空调插座 2.规格:V86系列20A安全型 3.安装方式:2.2米暗装 | 个 | 9
55 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:柜式空调插座 2.规格:V86系列20A安全型 3.安装方式:0.3米暗装 | 个 | 1
56 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:三相空调插座 2.规格:V86系列20A安全型 3.安装方式:0.3米暗装 | 个 | 5
57 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:双联单相二加三暗插座 2.规格:V86系列10A安全型 3.安装方式:0.3米暗装 | 个 | 87
58 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:密闭插座 2.规格:V86系列16A安全型 3.安装方式:0.3米暗装 | 个 | 2
59 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:热水器插座 2.规格:V86系列20A安全型 3.安装方式:2.3米暗装 | 个 | 1
60 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒/开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装/明装 | 个 | 307
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
61 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:φ10热镀锌圆钢、-25*4热镀锌扁钢 3.含混凝土块 | m | 196.29
62 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.材质:基础梁内主筋，无地梁处用-40*4热镀锌扁钢连接 3.含柱主筋与梁钢筋焊接等 | m | 238.91
63 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.材质:利用剪力墙（柱内）大于φ16的两根钢筋或-40*4热镀锌扁钢引上 | m | 167.7
64 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4mm | m | 20
65 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4mm | m | 10
66 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.底边距地0.3米安装 3.含连接的管线等 | 台 | 2
67 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位联结端子箱 2.底边距地0.3米安装 3.含连接的管线等 | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
68 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:电阻接地测试版 2.规格:100*100*10mm钢板 3.距地0.5米暗装，做法详见图集14D504第38、39页 | 台 | 1
69 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 | 系统 | 1
70 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置系统调试 | 系统 | 1
71 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:进户预埋管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.做法详见12D101-5 | 个 | 6
给排水
72 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC管 DN100 4、连接形式:粘接连接 5、含管件 | m | 160.03
73 | 031004014003 | 侧墙雨水斗 | 1.型号、规格:侧入式雨水斗 | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
74 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:埋地/室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及压力试验 6.含管件 | m | 7.51
75 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内/室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN65 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及压力试验 6.含管件、支架等 | m | 21.03
76 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内/室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN50 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及压力试验 6.含管件、支架等 | m | 54.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
77 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内/室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN40 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及压力试验 6.含管件、支架等 | m | 9.7
78 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内/室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN32 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及压力试验 6.含管件、支架等 | m | 36.36
79 | 031001006020 | PPR给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格:De90 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗:按设计要求 6、含管件 | m | 33.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
80 | 031001006026 | PPR给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格:De75 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗:按设计要求 6、含管件 | m | 3.95
81 | 031001006027 | PPR给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格:De63 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗:按设计要求 6、含管件 | m | 74.16
82 | 031001006032 | PPR给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格:De63 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗:按设计要求 6、含管件 | m | 52.55
83 | 031001006025 | PPR给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格:De50 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗:按设计要求 6、含管件 | m | 4.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
84 | 031001006019 | PPR给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:De40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 3.56
85 | 031001006030 | PPR给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:De40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 15.3
86 | 031001006018 | PPR给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:De32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 21.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
87 | 031001006017 | PPR给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:De25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 30.67
88 | 031001006029 | PPR给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:De25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 13.88
89 | 031001006016 | PPR给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:De20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 162.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
90 | 031001006028 | PPR给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:De20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 108.98
91 | 031001006021 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC DN50 4、连接形式:粘接 5、含管件等 | m | 81.21
92 | 031001006022 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC DN75 4、连接形式:粘接 5、含管件等 | m | 35.7
93 | 031001006023 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC DN110 4、连接形式:粘接 5、含管件等 | m | 63.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
94 | 031001006034 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC DN150 4、连接形式:粘接 5、含管件等 | m | 27.88
95 | 030901002008 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管 DN100 3、连接形式:沟槽连接 4、管道标识设计要求:红色调和漆二道 5、含管件 | m | 4.85
96 | 030901002009 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管 DN80 3、连接形式:沟槽连接 4、管道标识设计要求:红色调和漆二道 5、含管件 | m | 9.3
97 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、类型:铜质闸阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
98 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1、类型:铜质闸阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
99 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1、类型:铜截止阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 17
100 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 7
101 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1、类型:铜截止阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 7
102 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1、类型:铜截止阀 2、规格、压力等级:DN20 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
103 | 031003006001 | 可调式减压阀 | 1.材质:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:详见图纸及规范要求 | 组 | 1
104 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
105 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
106 | 031003001014 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3、含截止阀 | 个 | 2
107 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含止回阀、截止阀、过滤器等 | 组 | 1
108 | 031003013003 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含止回阀、截止阀、过滤器等 | 组 | 1
109 | 030109001003 | 集热循环泵 | 1.名称:集热循环泵 2.规格:Q=6m3/h、H=15m、P=1.1kW 3.含支座、大小头、控制线、控制柜等 | 台 | 2
110 | 030109001004 | 变频供水泵 | 1.名称:变频供水泵 2.规格:Q=12m3/h、H=10m、P=1.5kW 3.含支座、大小头、控制线、控制柜等 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
111 | 030109001005 | 过渡泵 | 1.名称:过渡泵 2.规格:Q=4m3/h、H=10m、P=0.5kW 3.含支座、大小头、控制线、控制柜等 | 台 | 2
112 | 030109001006 | 空气源热泵 | 1.名称:空气源热泵 2.规格:额定输入功率25kW，额定制热量82kW 3.含支座、大小头、控制线、控制柜等 | 台 | 1
113 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:成品不锈钢热水箱（供热水箱/集热水箱） 2.型号、规格:1.5*1.0*2.0m，有效容积2.0立方米，水箱外加50mm厚酚醛泡沫材料保温，外做橡塑保护 | 台 | 2
114 | 031006005001 | 太阳能集热装置 | 1.型号、规格:58-1800-50*3工程型集热器 2.附件名称、规格、数量:配有150支直径58mm，长度1800mm的全玻真空管，总集热面积各为36平方米 3.含支架、接地、控制器等 | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
115 | 031003003027 | 闸阀 | 1、材质:球墨铸铁 2、规格型号:DN80 3、连接形式:法兰 | 个 | 2
116 | 031003003028 | 止回阀 | 1、材质:球墨铸铁 2、规格型号:DN80 3、连接形式:法兰 | 个 | 2
117 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
118 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
119 | 030601002004 | 压力仪表 | 1、名称:压力表 | 台 | 2
120 | 030109001007 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵 2.规格:Q=40m3/h、H=15m、N=4kW 3.含减震装置、大小头、控制箱、控制线等 | 台 | 2
121 | 031004006001 | 坐便器 | 1、材质:陶瓷 2、组装形式:坐式大便器 3、附件名称、数量:含全套给排水附配件，扶手等 | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
122 | 031004006002 | 坐便器 | 1、材质:陶瓷 2、组装形式:蹲式大便器 3、附件名称、数量:含全套给排水附配件，扶手等 | 组 | 5
123 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质:陶瓷 2、组装形式:洗脸盆 钢管组成 冷水 3、附件名称、数量:含感应龙头、角阀、金属软管、下水口配件，扶手等 | 组 | 7
124 | 031004007001 | 小便器 | 1、材质:陶瓷 2、组装形式:延时自闭式冲洗阀立式小便器 3、附件名称、数量:含感应冲洗阀、角阀、金属软管，扶手等 | 组 | 4
125 | 031004004001 | 洗涤池 | 1、材质:陶瓷 2、组装形式:洗涤池（含水嘴） | 组 | 5
126 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:不锈钢淋浴器 2.附件名称、数量:含所有给排水附配件 | 套 | 27
127 | 031004014006 | 清扫口 | 1、材质:不锈钢 2、型号、规格:DN50 | 个 | 1
128 | 031004014007 | 铸铁有水封带网框地漏 | 1、材质:铸铁 2、型号、规格:DN150 | 个 | 5
129 | 031004014008 | 普通地漏 | 1、材质:不锈钢 2、型号、规格:DN50 | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
130 | 031006013001 | 智能型银离子消毒器 | 1.类型:智能型银离子消毒器 2.型号、规格:ISID-5-2.5 | 台 | 1
131 | 031002001005 | 管道支架 | 1、材质:角铁 2、管架形式:一般管架 | kg | 51.23
132 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:阻燃橡塑管壳 2.绝热厚度:50mm 3.保温层安装完毕后，外包0.5mm铝板 | m3 | 8.66
133 | 031002003020 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2
134 | 031002003021 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN125 4、阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2
135 | 031002003025 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
136 | 031002003026 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN250 4、阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 5
137 | 031002003022 | 套管 | 1、名称、类型:钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2
138 | 031002003023 | 套管 | 1、名称、类型:钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN125 4、阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2
139 | 031002003024 | 套管 | 1、名称、类型:钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2
140 | 031002003029 | 套管 | 1、名称、类型:空调套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50 4、阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
141 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:三类土 2、管外径:DN100 3、挖沟深度:1.0m 内 4、回填要求:夯填 | m3 | 10
142 | 010401011005 | 水表井 | 1.井截面、深度:DN80水表 2.苏S01-2004 3、含水表及阀门等 | 座 | 1
弱电
143 | 030411005001 | 综合布线箱 | 1.名称:综合布线箱 2.安装形式:底边距地0.5米安装 3.含配线架、交换机、电源、通信室联动控制器等满足网络、电话、监控、火警联动使用要求 | 个 | 1
144 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:XQJ-P 3.规格:150*100 4.含支吊架、抗震支架等 | m | 100.64
145 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:弱电管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配/明配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 6.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
146 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:弱电管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配/明配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 6.05
147 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:弱电管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配/明配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 772.72
148 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:电缆管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配/明配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 65.13
149 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管道/桥架配线 3.规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m | 260.52
150 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管道/桥架配线 3.规格:NH-RVVP-4*1.5 4.材质:铜芯 | m | 51.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
151 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管道/桥架配线 3.规格:NH-RVV22-4*2.5 4.材质:铜芯 | m | 50
152 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管道/桥架配线 3.规格:NH-RVVP-2*1.5 4.材质:铜芯 | m | 310.56
153 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管道/桥架配线 3.规格:RVV-2*1.0 4.材质:铜芯 | m | 310.56
154 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:六类网线 3.敷设方式:管道/桥架敷设 | m | 2412.1
155 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:电视线 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:管道/桥架敷设 | m | 352.53
156 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:电视线 2.规格:SYWV-75-9 3.敷设方式:管道/桥架敷设 | m | 6.05
157 | 030502004001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:0.3米暗装 3.含模块 | 个 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
158 | 030502004002 | 电视插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:0.3米暗装 3.含模块 | 个 | 7
159 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称:信息插座 2.安装方式:0.3米暗装 3.含模块 | 个 | 22
160 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.规格:防爆 3.距地1.4米安装 | 个 | 6
161 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控 | 台 | 13
162 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:火警广播 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 35
163 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:警铃 | 个 | 4
164 | 030904004002 | 消防警灯 | 1.名称:警灯 | 个 | 4
165 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒/插座盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 | 个 | 113
166 | 031002003027 | 套管 | 1.名称、类型:进户预埋管 2.材质:钢 3.规格:DN80 | 个 | 2
167 | 031002003028 | 套管 | 1.名称、类型:进户预埋管 2.材质:钢 3.规格:DN40 | 个 | 1
分部分项合计
措施项目
168 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
169 | 031301018001 | 超高增加费 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【1#楼-安装工程.】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【1#楼-安装工程.】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#楼-安装工程. |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【1#楼-安装工程.】
暂列金额明细表
工程名称：1#楼-安装工程. |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1
合 计
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【1#楼-安装
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：1#楼-安装工程. | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【1#楼-安装工程.】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：1#楼-安装工程. |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【1#楼-安装工程.】
计日工表
工程名称：1#楼-安装工程. |  |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【1#楼-安装工程.】
总承包服务费计价表
工程名称：1#楼-安装工程. |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【1#楼-安装工程.】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1#楼-安装工程. |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【1#楼-安装工程
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：1#楼-安装工程. |  |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【1#楼-安装
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：1#楼-安装工程. |  |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【1#楼-安装
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：1#楼-安装工程. |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
表-22

## 封-1 招标工程量清单封面【1#楼-消防工程】
|  | 1#楼-消防工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【1#楼-消防工程】
|  | 1#楼-消防工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2025-06-28 |  | 复 核 时 间： | 2025-06-28
扉-1

## 表-01 总说明【1#楼-消防工程】
总 说 明
工程名称： 1#楼-消防工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【1#楼-_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
应急照明
1 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:B1ACE 3.规格:0.3kVA 4.安装方式:底边距地1.5米安装 5.含应急照明集中电源 | 台 | 1
2 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:ALE 3.规格:0.6kVA 4.安装方式:底边距地1.5米安装 5.含应急照明集中电源 | 台 | 1
3 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电缆管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配/明配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 46.8
4 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配/明配 5.含开槽补槽开洞补洞等 | m | 806.47
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管道/桥架配线 3.规格:NH-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m | 47.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管道/桥架配线 3.规格:WDZDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m | 93.6
7 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管道/桥架配线 3.规格:NH-RYJS-2*2.5 4.材质:铜芯 | m | 673.34
8 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管道/桥架配线 3.规格:NH-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 | m | 7.87
9 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管道/桥架配线 3.规格:NH-RVSP-2*1.5 4.材质:铜芯 | m | 112.87
10 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:A型集中电源应急疏散照明灯（防护等级IP67） 2.型号:A型灯具 3.规格:3W 4.类型:吸顶 | 套 | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:A型集中电源应急疏散照明灯 2.型号:A型灯具 3.规格:3W 4.类型:壁装，底边距地2.5米 | 套 | 3
12 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源双面方向标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W 4.安装形式:壁装，底边距地0.5米 | 套 | 4
13 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源方向疏散标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W 4.安装形式:壁装，底边距地0.5米 | 套 | 28
14 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W 4.安装形式:壁装，门框上0.2米 | 套 | 8
15 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源安全出口标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W 4.安装形式:壁装，门框上0.2米 | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源楼层标志灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1W 4.安装形式:距地2.4米管吊 | 套 | 9
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒/开关盒/插座盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装/明装 | 个 | 125
18 | 030414002001 | 应急照明系统调试 | 1.名称:应急照明系统调试 | 系统 | 1
消防水
19 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN600 3、连接形式:法兰连接/焊接 4、管道标识设计要求:红色调和漆二道 5、含管件、混凝土支墩等 | m | 6
20 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN300 3、连接形式:法兰连接/焊接 4、管道标识设计要求:红色调和漆二道 5、含管件、混凝土支墩等 | m | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3、连接形式:法兰连接 4、管道标识设计要求:红色调和漆二道 5、含管件 | m | 6.83
22 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式:沟槽连接 4、管道标识设计要求:红色调和漆二道 5、含管件 | m | 32.07
23 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式:沟槽连接 4、管道标识设计要求:红色调和漆二道 5、含管件 | m | 0.92
24 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、管道标识设计要求:红色调和漆二道 | m | 25.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、管道标识设计要求:红色调和漆二道 | m | 18.45
26 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、管道标识设计要求:红色调和漆二道 | m | 15.45
27 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、管道标识设计要求:红色调和漆二道 | m | 24.15
28 | 031003003030 | 闸阀 | 1、材质:球墨铸铁 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰 | 个 | 2
29 | 031003003026 | 闸阀 | 1、材质:球墨铸铁 2、规格型号:DN150 3、连接形式:法兰 | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 031003003040 | 闸阀 | 1、材质:球墨铸铁 2、规格型号:DN100 3、连接形式:法兰 | 个 | 3
31 | 031003003036 | 闸阀 | 1、材质:球墨铸铁 2、规格型号:DN65 3、连接形式:法兰 | 个 | 2
32 | 031003003031 | 止回阀 | 1、材质:球墨铸铁 2、规格型号:DN150 3、连接形式:法兰 | 个 | 2
33 | 031003003032 | 压力开关 | 1、材质:球墨铸铁 2、规格型号:DN150 3、连接形式:法兰 | 个 | 1
34 | 031003003034 | 安全泄压阀 | 1、材质:球墨铸铁 2、规格型号:DN150 3、连接形式:法兰 | 个 | 1
35 | 031003010008 | 软接头(软管） | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
36 | 031003010010 | 软接头(软管） | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 031003003033 | 水锤消除器 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:SD9100 | 个 | 2
38 | 031003008003 | 除污器(过滤器） | 1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 1
39 | 031003008004 | 除污器(过滤器） | 1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 1
40 | 031003003041 | 流量测试装置 | 1、材质:球墨铸铁 2、规格型号:DN150 3、连接形式:法兰 | 个 | 2
41 | 031003003042 | 闸阀 | 1、材质:球墨铸铁 2、规格型号:DN50 3、连接形式:螺纹 | 个 | 5
42 | 031003003043 | 止回阀 | 1、材质:球墨铸铁 2、规格型号:DN50 3、连接形式:螺纹 | 个 | 2
43 | 031003003044 | 浮球阀 | 1.规格、压力等级:DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
44 | 031003010009 | 软接头(软管） | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
45 | 030601002003 | 压力仪表 | 1、名称:压力表 | 台 | 8
46 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:液位计 2.规格:DN25 | 支 | 1
47 | 080902006002 | 水位监测装置 | 1.名称:水位监测装置 | 套 | 1
48 | 030804001001 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格:DN200 | 个 | 2
49 | 030804001002 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格:DN50 | 个 | 1
50 | 030104007001 | 手动起重葫芦 | 1.名称:手动起重葫芦 2.型号:定额荷载不小于2000kg | 套 | 1
51 | 030901010001 | 轻便消防水龙 | 1、安装方式:室内 2、型号、规格:700*550*160mm，轻便消防水龙规格LQG16-30，水带长度30米，配真空破坏器，截止阀等 3、具体详见15S202-P51 | 套 | 6
52 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式:放置式 2、规格、型号:MF/ABC4 3、含灭火器箱 | 具 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
53 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3、含截止阀 | 个 | 5
54 | 030109001006 | 室外消火栓泵 | 1.名称:室外消火栓泵 2.规格:Q=25L/S、N=22kW 3.含减震装置、大小头，配套控制柜、检查接线、调试等 | 台 | 2
55 | 030109001007 | 室外消火栓稳压泵 | 1.名称:室外消火栓稳压泵 2.规格:Q=1.5L/S、N=1.1kW 3.含减震装置、大小头，配套控制柜、检查接线、调试等 | 台 | 2
56 | 031006004001 | 气压罐 | 1.型号、规格:150L稳压罐 | 台 | 1
57 | 031002001004 | 管道支架 | 1、材质:型钢 2、除锈油漆:除锈后刷防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 236.73
58 | 031002003013 | 套管 | 1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100 4、阻燃密实材料和防水油膏填实，具体详见图纸及规范要求 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
59 | 031002003015 | 套管 | 1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN200 4、阻燃密实材料和防水油膏填实，具体详见图纸及规范要求 | 个 | 2
60 | 031002003020 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN250 4、阻燃密实材料和防水油膏填实，具体详见图纸及规范要求 | 个 | 5
61 | 031002003021 | 套管 | 1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN300 4、阻燃密实材料和防水油膏填实，具体详见图纸及规范要求 | 个 | 1
62 | 031002003014 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、阻燃密实材料和防水油膏填实，具体详见图纸及规范要求 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
63 | 031002003022 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、阻燃密实材料和防水油膏填实，具体详见图纸及规范要求 | 个 | 1
64 | 031002003023 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN40 4、阻燃密实材料和防水油膏填实，具体详见图纸及规范要求 | 个 | 1
65 | 010401011002 | 水表井 | 1.井截面、深度:DN100水表 2.苏S01-2004 3、含水表及阀门等 | 座 | 1
66 | 010401011004 | 水表井 | 1.井截面、深度:DN50 2.苏S01-2004 | 座 | 1
暖通
67 | 030108003001 | 混流排风机 | 1.名称:混流排风机 2.型号:SWF-I-3.0# 3.规格:L=1500m3/h、P=250Pa、功率0.25kW 4.含支吊架、检查接线、调试等 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
68 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:分体空调 2.规格:2P 3.含室内外机，控制器，管线，打孔，检查接线，调试等全部内容 | 台 | 1
69 | 030404033001 | 吸顶式通风器 | 1.名称:吸顶式通风器 2.规格:风量400m3/h，功率0.055kw 3.安装方式:详见图纸及规范要求 4.含止回阀、软管、支吊架、检查接线、调试等 | 台 | 2
70 | 030404033002 | 吸顶式通风器 | 1.名称:吸顶式通风器 2.规格:风量800m3/h，功率0.075kw 3.安装方式:详见图纸及规范要求 4.含止回阀、软管、支吊架、检查接线、调试等 | 台 | 2
71 | 030404033003 | 吸顶式通风器 | 1.名称:吸顶式通风器 2.规格:风量210m3/h，功率0.045kw 3.安装方式:详见图纸及规范要求 4.含止回阀、软管、支吊架、检查接线、调试等 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
72 | 030703007002 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*200 | 个 | 1
73 | 030703007003 | 70℃钢制防火补风口 | 1.名称:70℃钢制防火补风口 2.规格:400*500 3.含支吊架等 | 个 | 1
74 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*250 3.含支吊架等 | 个 | 1
75 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*320 3.含支吊架等 | 个 | 2
76 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 3.含支吊架等 | 个 | 1
77 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:调节阀 2.规格:400*200 3.含支吊架等 | 个 | 1
78 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以内 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架等 | m2 | 35.56
79 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:柔性软风管 2.规格:Φ400 | 节 | 2
80 | 010803002001 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:不然材料制作 | m2 | 18.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
81 | 030404036001 | 排烟窗手动开启装置 | 1.名称:排烟窗手动开启装置 2.规格:具体详见图纸及规范要求 3.安装方式:距地面1.5m处设置 | 套 | 22
82 | 030404036002 | 高位窗手动开启装置 | 1.名称:高位窗手动开启装置 2.规格:具体详见图纸及规范要求 3.安装方式:距地面1.5m处设置 | 套 | 3
83 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
84 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
85 | 031301018001 | 超高增加费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【1#楼-消防工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【1#楼-消防工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#楼-消防工程 |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【1#楼-消防工程】
暂列金额明细表
工程名称：1#楼-消防工程 |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1
合 计
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【1#楼-消防
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：1#楼-消防工程 | [5 empty] | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【1#楼-消防工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：1#楼-消防工程 |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【1#楼-消防工程】
计日工表
工程名称：1#楼-消防工程 |  |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【1#楼-消防工程】
总承包服务费计价表
工程名称：1#楼-消防工程 |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【1#楼-消防工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1#楼-消防工程 |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【1#楼-消防工程】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：1#楼-消防工程 |  |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【1#楼-消防
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：1#楼-消防工程 |  |  |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【1#楼-消防
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：1#楼-消防工程 |  |  | 标段：新建平明镇专职消防站项目-1#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
表-22