招　标　文　件

项目名称：泰兴市黄桥镇路灯智慧化节能改造

能源托管服务项目

项目编号：JSZC-321283-GZPM-G2025-0034

招标人：泰兴市黄桥镇人民政府

招标代理：江苏高智项目管理有限公司

2025年8月

目 录

第一章 招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	3

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1.总则	7

2. 招标文件	8

3. 投标文件	9

4. 投标	10

5. 开标	11

6. 评标	11

7. 定标	12

8. 质疑	12

9. 合同	13

10. 废标	13

11. 纪律和监督	14

12. 需要补充的其他内容	14

13. 招标文件的解释	14

第三章 评标办法（综合评分法）	15

第四章 技术标准和要求	23

第五章 合同条款	23

第六章 投标文件的编制及格式	60

# 第一章 招标公告

项目概况

泰兴市黄桥镇路灯智慧化节能改造能源托管服务项目（JSZC-321283-GZPM-G2025-0034）采购项目的潜在供应商应在供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件获取采购文件，并于2025年9月2日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321283-GZPM-G2025-0034。

2、项目名称：泰兴市黄桥镇路灯智慧化节能改造能源托管服务项目。

3、采购方式：公开招标。

4、采购范围及内容：以“能源费用托管型合同能源管理”模式就泰兴黄桥镇路灯升级改造能源托管服务项目进行专项服务，由中标人负责项目的节能诊断、方案设计、路灯灯具升级换代、智能照明控制系统建设、红绿灯光源维护、系统接入（需无缝对接泰兴市黄桥镇行政执法和应急管理办公室现有平台）、一揽子运维管理（含灯具、控制系统、灯杆、线缆、箱变、老旧设施更新更换等）、电费缴纳（现有电费包括现有的路灯照明设施、交安红绿灯、智慧化城管监控、公安天网及广播设施、宣传灯箱等）等工作。

5、采购预算：招标人按照合同约定，支付相应的能源托管费用，中标人以节约电费作为本项目改造投资及运营回报。本项目采购预算550万元/年，共计10年。

6、最高限价：本项目托管基数最高限价550万元/年，共计10年。合同期内每年年初电费单价与项目招标时的电费单价相比，当变动幅度在±5%及以内时，该年度的托管费用按合同金额结算；变动幅度超过±5%时，该年度的托管费用同比例调整（每年核定一次）。中标单位只负责托管范围内的电费及运维，若在合作期内出现新增政府用电设施、亮化等非公共照明且招标人要求中标单位统一运营管理的，则新增部分电费单独计量，由相关部门核定后纳入该季度能源托管服务费中。

7、合同履行期限：合同签订后90日历天内完成路灯灯具升级换代、智能照明控制系统及一体化监控中心等内容建设，托管服务期自合同签订之日起10年。

8、付款方式：招标人根据考核结果，按照季度付款方式与中标方结算。（每季度第一个月5号前开具上季度等额能源托管服务发票）

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有建设主管部门颁发的有效的【城市及道路照明工程专业承包叁级】（含）以上及【电子与智能化工程专业承包贰级】（含）以上资质，且同时具有有效的安全生产许可证；

（2）拟派项目负责人具备【机电工程贰级】（含）以上或【市政公用工程贰级】（含）以上注册建造师，且具备相应主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）（未担任其他在施建设工程项目的项目经理），并在人员、资金等方面具有承担本项目的能力。

4、本项目接受联合体投标，具体要求为：

（1）投标人可以组成一个联合体（联合体所有成员数量不超过两家），以一个投标人的身份投标，且联合体牵头单位需具备【城市及道路照明工程专业承包叁级】（含）以上资质，拟派项目负责人为联合体牵头单位的正式员工。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体牵头人代表联合体各成员，负责参加投标的所有事务，并承担投标、签约、履约中应承担的全部责任与义务。本项目招投标活动中，联合体牵头人及其授权代表签署的文件视作联合体所有各方共同签署的文件，招标文件另有规定或联合体投标文件另有约定并经采购人同意的除外。

（3）如联合体中标后，联合体牵头人代表联合体各成员负责与采购人进行合同的对接、洽谈和项目的推动工作，并在后期的项目开展运行中承担全部责任，应按照招标文件要求无条件响应招标人的需求，对项目实施过程中出现的问题和难点应及时主动予以解决，不得以任何理由推诿、推脱，如有违反，招标人有权予以处罚并解除合同。联合体各方应共同与招标人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。

（4）参加联合的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体参加本项目的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将被拒绝。

## 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：供应商完成注册并办理 CA 证书后登录“江苏政府采购'苏采云系统”下载本项目招标文件。

3、方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载。

4、售价：免费。

四、投标文件提交

1、截止时间：2025年9月2日9时00分（北京时间）；

2、地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

五、开启

1、时间：2025年9月2日9时00分（北京时间）；

2、地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、投标保证金：

投标人应在投标截止时间前，从联合体牵头单位的基本账户缴纳投标保证金；

金    额：110000.00元（大写：壹拾壹万元整）；

户    名：江苏高智项目管理有限公司泰兴分公司；

开户银行：中国银行股份有限公司泰兴仙鹤支行；

账    号：478075184983；

缴纳方式：银行电汇或网上银行支付、保函、支票。

注：未按规定缴纳投标保证金的作无效标处理。

2、公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）；泰州市公共资源交易网（http://zwfw.taizhou.gov.cn/ggzy/）。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：泰兴市黄桥镇人民政府

地    址：泰兴市黄桥镇城黄路

联系方式：13914521755

2、采购代理机构信息

名    称：江苏高智项目管理有限公司

地　  址：泰兴市高新区科能路33号五楼

联系方式：15052792115

3、项目联系方式

项目联系人：泰兴市黄桥镇人民政府  叶敏

电　  话：13914521755

项目联系人：江苏高智项目管理有限公司  周玲

电  　话：15052792115

## 九、其他

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购【2023】101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：泰兴市黄桥镇人民政府 地 址：泰兴市黄桥镇城黄路 联 系 人：叶敏 联系电话：13914521755 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：江苏高智项目管理有限公司 地 址：泰兴市高新区科能路33号五楼 联 系 人：周玲 联系电话：15052792115 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：泰兴市黄桥镇路灯智慧化节能改造能源托管服务项目 项目编号：JSZC-321283-GZPM-G2025-0034 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 资金来源：财政 出资比例：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.3 | 付款方式 | 见招标公告 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 招标人要求投标人具备的特定条件 | 见招标公告 |
| 1.9 | 分包 | 不允许分包 |
| 1.10.2 | 偏离 | 见评标办法及技术标准和要求 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的 其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2025年8月4日17时30分 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年9月2日9时00分 |
| 2.4 | 采购预算 | 招标人按照合同约定，支付相应的能源托管费用，中标人以节约电费作为本项目改造投资及运营回报。本项目采购预算550万元/年，共计10年。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 见招标公告 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会 | 评标委员会人数 5 人 |
| 7.2 | 中标公告媒介 | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）；泰州市公共资源交易网（http://zwfw.taizhou.gov.cn/ggzy/） |
| 9.1.1 | 履约保证金 | 履约保证金形式：银行电汇或网上银行支付、保函、支票、保证保险； 金额：合同价的 5 %； 履约保证金返还：工程竣工验收合格后凭工程竣工验收合格证书和收据办理退还手续，履约保证金无息返还。 |
| 9.2.1 | 签订合同的时间要求 | 自中标通知书发出之日起 15 天内 |
| 12 | 需要补充的其他内容 |  |
| 12.1 | 1、本项目招标代理费由中标单位代为支付，招标代理收费按照《招标代理服务收费暂行办法》（计价【2002】1980号文）规定收费标准的60.00%计取；此项费用包含在投标报价中，投标人需综合考虑，由中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构付清。 2、本项目中小企业划分标准中所属行业名称“其他未列明行业”。 |  |

## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况及付款方式

1.2.1 资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.3 付款方式：见投标人须知前附表。

### 1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2招标人根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定条件：见投标人须知前附表。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人或招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为招标项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

### 1.5 费用承担

无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与采购项目招标投标活动的各方应对招标文件和投标人投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应该符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.10 偏离

1.10.1本条所称偏离为投标文件中的内容高于或者低于招标文件中规定的技术参数、标准。低于的偏离为负偏离，即不满足、或不响应招标文件规定的技术参数、标准；高于的为正偏离，即优于招标文件规定的技术参数、标准。

1.10.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法（综合评分法）；

（4）技术标准和要求；

（5）合同条款；

（6）投标文件的编制及格式；

（7）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有对招标文件出实质性响应将导致投标无效。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布，但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人未按澄清后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以修改招标文件，修改后的内容是招标文件的组成部分，将在原公告信息发布媒体公开发布，修改后的招标文件内容对潜在投标人具有约束力。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2潜在投标人应在投标截止时间前，关注招标公告信息发布媒体有无补充文件信息。因潜在投标人自身原因不能及时获知补充文件信息的，招标人及采购代理机构不承担任何责任。潜在投标人未按修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

### 2.4 采购预算

采购预算具体金额见投标须知前附表。

## 3. 投标文件

### 3.1投标文件的构成

（1）开标一览表

（2）投标函

（3）投标报价构成表及分析说明

（4）资格及资信证明文件

（5）技术标准和要求响应表

（6）企业综合实力证明材料

（7）服务方案

（8）投标人认为应列入投标文件的其他材料

（9）《中小企业声明函》（如有）

（10）联合体协议书（如有）

### 3.2投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算。

3.2.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

### 3.3投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1见投标人须知前附表。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件的编制应按第六章“投标文件编制及格式”要求进行编制，投标人需另行增加的，应将相关内容和材料编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3投标文件中涉及到的相关的资质、资格、业绩等材料，应按第六章“投标文件编制及格式”规定的方式编入投标文件。

3.5.4如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

### 3.6投标文件的数量和签署

3.6.1 在确定中标人后，中标人在领取中标通知书前须递交与电子投标文件一致的纸质投标文件共3份；

3.6.2 投标文件正本中需要加盖投标人法人公章及法定代表人或经其授权的代表签字或签章的，须在规定内容处加盖投标人法人公章及法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》附在投标文件中。

3.6.3投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人或经其授权的代表的签章或签字。

## 4. 投标

### 4.1投标文件的递交

4.1.1 电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

4.1.2投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间：投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件规定做无效投标处理。

4.1.3投标文件出现下列情形之一时，招标人（采购代理机构）将拒收：

拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1投标文件的撤回

电子投标文件的撤回：投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

4.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2.3投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

4.2.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.2.5 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。

### 5.2 开标程序

5.2.1 按下列程序进行开标：

（1）招标人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密；

（2）开标仪式由招标人或采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格；

（3）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行；

（4）投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

## 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表（如有时），以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

## 定标

7.1招标人根据评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如其他中标候选人与采购预期差距较大，或者依次选择中标人对招标人明显不利时，招标人可以重新招标。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）财政部门经过处理投诉举报、监督检查，认定中标结果无效的；

（3）中标人拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标人确定后，招标人将在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，并同时发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

## 质疑

8.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

8.2招标人在收到投标人的书面质疑后，在七个工作日内对质疑内容作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

8.3质疑函应当包括但不限于以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实依据；

（3）认为自己的合法权益受到损害或者可能受到损害的相关证据材料；

（4）提出质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

8.4有下列情形之一的质疑，招标人将不予受理：

（1）非在法定时间内提交的；

（2）非书面形式（含传真、电子邮件等）提出的；

（3）非参加本次招标活动的投标人；

（4）质疑函的内容不符合本章8.3条规定的；

（5）法律、行政法规规定的其他情形。

8.5投标人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以依法向政府采购监管部门提出投诉。

8.6投标人提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

## 合同

### 9.1 履约保证金

9.1.1中标人应按投标人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。

9.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 9.2签订合同

9.2.1招标人和中标人在投标人须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

9.2.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 10. 废标

出现情形之一的，招标人将予以废标，并将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 11. 纪律和监督

### 11.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响开、评标工作。

### 11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 11.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向财政部门投诉。

## 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 招标文件的解释

本招标文件的解释权属于招标人。

- 第三章 评标办法（综合评分法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件初审 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 资格性检查 |  | 具有独立承担民 事责任的能力 |  | 具备有效的营业执照，且名称与投标人名称一致。 （联合体所有成员均须提供，复印件加盖公章） |
|  |  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 投标人应具备健全的财务会计制度，已通过《全国企业信用信息公示系统》完成相应年度企业年报的申报，且企业未处于经营异常状态投标人须提供《全国企业信用信息公示系统》“企业公示信息”（或“个体工商户公示信息”）栏的截图，评标委员会将通过《全国企业信用信息公示系统》对投标人提供的截图信息进行核实； 投标人是其他组织的：可提供其基本开户银行出具的资信证明。 （联合体所有成员均须提供） |
|  |  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  | 1、提供参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据，证明其依法税收。 2、提供参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），证明其依法缴纳社会保障金。 （联合体所有成员均须提供） |
|  |  |  | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  | 参加本项目准备活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 （联合体所有成员均须提供） |
|  |  |  | 信用查询 |  | 1、查询渠道：包括但不限于：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2、未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 （联合体所有成员均须提供） |
|  |  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的特定条件 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4 项规定。 |
|  |  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 |
| 2.1.1项评审内容由采购人负责，投标文件不符合2.1.1项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性 检查 |  | 投标文件的签署 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项和3.6.3规定 |
|  |  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 合同履行期限 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 报价 |  | 有且只有一个有效报价；未超过采购预算 |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 投标文件份数 |  | 投标文件正本、副本数量符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  |  | 偏离 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.10项规定 |
| 2.1.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） |  | （1）投标报价： 30 分 （2）商务部分： 20 分 （3）技术部分： 50 分 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |  |
| 投标报价 （30分） |  | 投标报价 （30分） |  | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分（小数点后保留两位）。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购【2022】45号）规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。 须提供的材料：联合体所有成员提供《中小企业声明函》（格式见附件），所有成员均为小型或微型企业才可给予10%的扣除。 注：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%； 2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%； 3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |  |
| 商务部分 （20分） |  | （投标人）管理 体系认证 （3分） |  | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且上述证书对应的认证范围须是涵盖合同能源管理服务或能源托管服务，每提供一个证书得1分；本项最高得3分。 注：投标人须提供证书扫描件或电子证书（须注明查询网址）和国家认证认可监督管理委员会官方网站认证结果查询该证书内容的网站截图，以上缺一不可。 |  |
|  |  | （投标人）企业 业绩 （6分） |  | 投标人自2021年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准）承揽过类似业绩（类似业绩指：城市照明节能升级改造合同能源管理服务（或能源费用托管）项目），每提供一个类似业绩得2分；本项最高得6分。 注：投标人须同时提供合同、竣工验收合格证明、至少一期的节能服务发票扫描件（节能服务发票开具时间须在2025年6月30日前）、至少一期的节能款回款证明（银行进账单和记帐凭证），以上缺一不可。 |  |
|  |  | （投标人）企业 荣誉 （1分） |  | 投标人具备有效期内的合同能源管理体系认证证书的得1分。须提供证书扫描件或电子证书（须注明查询网址）和国家认证认可监督管理委员会官方网站认证结果查询该证书内容的网站截图，以上缺一不可。 |  |
|  |  | （投标人）项目管理团队 （7分） |  | 1、投标人具备实施本项目的专业化技术支撑保障，投标人为本项目配备的技术负责人具备光源与照明专业高级工程师（含以上）资格且有有效期内安全员B证的，得2分。提供技术负责人高级工程师证书、安全员B证及投标人为其缴纳的上月或当月的社保交纳证明（提供原件扫描件）。 2、其他管理人员：投标人为本项目另外配备日常常驻技术人员的（具备光源与照明专业中级工程师（含以上）资格）的，每有一个得1.5分；本项最高得3分。提供工程师证书及投标人为其缴纳的上月或当月的社保交纳证明（提供原件扫描件）。 3、投标人为本项目后期维护人员具备软件设计师、信息系统项目管理师；每有一个得0.5分，本项最高得1分。提供人员证书及投标人为其缴纳的上月或当月的社保交纳证明（提供原件扫描件）。 4、投标人为本项目后期维护配备高处作业维护人员，提供人员“高处作业”特种作业操作证及投标人为其缴纳的上月或当月的社保交纳证明，每有一个得0.5分；本项最高得1分。 注：以上投标文件中提供证明材料复印件，同一人员证书只计算一次，且不得与项目经理为同一人。招标人在日常考核中，会对投标人响应的上述管理人员进行动态核查。 |  |
|  |  | 机械设备物资配备标准 （3分） |  | 投标人具备节假日及特殊情况下的快速应变响应能力，提供1辆路灯专项工程作业车的得1分，本项最高得3分。 注：提供路灯高空作业车辆及巡查车辆行驶证证明材料复印件，且车辆所有人须为投标单位。 |  |
| 技术部分 （50分） |  | 项目勘察设计方案 （6分） |  | 1、投标人针对本项目的实际情况提供的最优化的能源托管设计方案，包括但不限于改造需求分析，改造思路，实施改造标准，道路节能精细化分析，节能改造深化设计等。 2、投标人针对本项目照明现状提供符合招标人需求的照明模拟方案，包括但不限于快速路/主干道，次干道，支路，交叉路口，不同杆高，不同布灯方式，不同布灯间距，提供设计方案。 3、标人针对本项目要求的重点路段进行的智能调光的深化节能设计方案，设计方案科学、调光时间、调光比例合理、符合应用场景需求。 方案全部包含以上内容且优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的得2分；未提供方案说明的不得分。 |  |
|  |  | 城市照明改造方案 （6分） |  | 1、灯具更换：将现有LED路灯，更换为高效节能的LED路灯。LED路灯光效高，同等亮度下，能耗降低且显色指数高，能提升照明质量。 2、施工组织方案：施工前对城市路灯分布、线路走向详细勘察，制定施工计划。组建专业施工队伍，开展安全技术培训。准备施工设备与材料，确保质量合格。 3、施工流程：断电后，按操作规程拆除旧灯具及相关配件，做好安全防护。安装LED路灯及智能控制模块，固定牢固，连接线路。新灯具安装完毕，对智能控制系统进行调试，确保调光、监控等功能正常。 4、施工进度：合同签订后90日历天内完成路灯灯具升级换代、智能照明控制系统及一体化监控中心等内容建设。 方案全部包含以上内容且优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的得2分；未提供方案说明的不得分。 |  |
|  |  | 智慧照明控制系统建设 （5分） |  | 1、智能路灯管理系统以4Gcat1（同时支持4Gcat1和RF mesh）为核心， 由物联网络、集中控制器、单灯控制器四三个部分组成；实现对城市道路路灯照明进行智能化、集中化、数字化的管理。 2、投标人针对本次项目能够综合运用物联网通信和平台信息化的方式对路灯实现智能化的管理，从智能路灯管理系统的功能先进性、通信技术的稳定可靠性、整体软硬方案实施的安全和严谨、智能灯控系统易操作、易维护等全面进行考量。 方案全部包含以上内容且优于项目需求的得5分；满足项目需求的得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的得1分；未提供方案说明的不得分。 |  |
|  |  | 运维方案 （6分） |  | 1、灯亮率保障 （1）建立定期巡检制度，每月全面巡查路灯，及时处理灯泡损坏、线路老化等问题。 （2）在接到故障报修通知时，应于2小时内进行响应，并对故障原因进行分析，一般故障问题在48小时内解决，出现大面积灭灯情况，应在24小时内组织应急抢修，线路问题引起的故障情况在第一时间上报后，可视情况延期结案。 2、日常维护 （1）每月清洁路灯灯具，每季度检查灯杆、灯具固定情况，每年进行一次全面线路检测。 （2）针对不同季节特点，如夏季防风、冬季防寒，提前做好防护措施。 3、系统维护 （1）定期备份智慧照明系统数据，每周检查系统运行状态，及时更新软件补丁。 （2）安排专业技术人员维护系统，确保远程控制、智能调光等功能正常。 4、运营台账与备品备件 （1）建立详细运营台账，记录路灯维修、更换部件等信息。 （2）设立备品备件库，储备常用灯具、灯泡、线缆等，确保及时更换。定期盘点，根据使用情况及时补充。 5、安全生产保障 （1）维修人员持证上岗，定期开展安全培训。 （2）作业时严格遵守安全规范，设置警示标识，配备安全防护用具。 6、故障抢修 （1）组建专业抢修队伍，配备抢修车辆与工具，随时待命。 （2）制定应急预案，快速响应重大故障，优先恢复重要路段照明。 7、重要时间节点、重大节日保障 （1）重要时间节点、重大节日前一周，对路灯进行全面排查维护。 （2）节日期间安排专人值班，增加巡检频次，确保路灯正常运行。 方案全部包含以上内容且优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的得2分；未提供方案说明的不得分。 |  |
|  |  | 路灯质量保障（路灯制造商） （19分） |  | 1、投标灯具（或制造商有产品）通过10000小时双85（温度85℃，湿度85%）恒定湿热测试，且测试后光通维持率不低于80%的得3分,没有不得分。（须提供国家级第三方检测报告） 2、LED灯具制造商生产的路灯产品获得CQC产品认证证书，且灯具使用温度Ta≥55℃的，灯具应具有控制端口调光功能和防腐性能，防腐等级应为WF2，得2分，没有不得分。（提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网截图并加盖公章） 3、投标灯具（或制造商有产品）通过9000H中性盐雾测试，且测试后光通维持率不低于100%的得2分，没有不得分。（须提供国家级第三方检测报告） 4、投标灯具（或制造商有产品）通过光通维持率检测，燃点50000小时光通维持率不低于88%的得3分,燃点30000小时光通维持率不低于93%的得2分,燃点10000小时光通维持率不低于99%的得1分，对应测试样品需有CQC节能认证，没有认证或没有报告均不得分。（须提供国家级第三方检测报告，光通维持率报告不接受推算检测报告） 5、投标灯具（或制造商有产品）须通过（GB 7000.1-2015）机械加载试验，施加负载是灯具10倍重量的，且测试的时长不低于35000小时得2分，没有不得分。（须提供国家级第三方检测报告） 6、投标灯具所用的LED模块（LED模组）通过（GB/T19510.1-2023、GB/T 24819-2023、GB/T 7000.1-2023）IP等级（IP*8，水深3米）与气密性试验，试验后LED模块内部无水进入，同时电气强度试验500V无闪络击穿； 1）测试时长≥5000小时得3分； 2）测试时长≥4000小时得2分； 3）测试时长≥3000小时得1分。 （须提供国家级第三方检测报告），没有不得分。 7、LED灯具制造商（或投标人）检测实验室拥有国家认可的CNAS检测资质、UL WTDP目击实验室检测资质、Erp目击实验室检测资质、DEKRA目击实验室检测资质、NVLAP光学实验室检测资质的，每拥有1项加0.5分，本项最高得2分。 8、提供LED路灯120W光学检测报告，满足色温3045±175K,Ra≥70，色容差≤5SDCM情况下，整灯光效≥170LM/W得2分，整灯光效≥160LM/W得1分，本项最高2分。（须提供投标截止日前一年内国家级第三方检测单位出具的检测报告） 注：投标人须提供路灯制造商针对本项目的授权书。 |  |
|  |  | 控制系统质量保障（控制系统制造商） （8分） |  | - 1、单灯控制器通信方式支持4G CAT.1和蓝牙MESH双模通讯，频段1880-1915MHz 2300-2370MHz 2575-2635MHz 2010-2025MHz/1940-1965MHz;1735-1765MHz 909-915MHz 825-835MHz/2400-2483.5MHz，符合的得2分。（提供工信部盖章的无线电发射设备型号核准证/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端） - 2、单灯控制器防浪涌等级：差模与共模±10KV，符合的得2分。（提供国家级检测机构第三方检测报告，加盖CNAS或CMA章） 3、控制系统厂家具有网络系统安全等级保护二级（含2级）以上（工业物联网iot系统领域）备案证明，符合的得2分。（提供公安部监制的备案证明） 4、单灯控制器支持宽电压输入：85Vac-460Vac；防护等级≥IP68；支持通过在线或本地通信实现版本升级功能，支持4G cat1升级与2.4G手机蓝牙升级；设备24小时内掉线次数不得大于2次；支持供电指示灯，网络指示灯，接地指示灯，符合的得2分。（提供第三方检测机构出具的带CNAS和CMA标志的检测报告） 注：投标人须提供控制系统制造商针对本项目的授权书。 |  |

备注：

1、本项目评标办法中的需提供的证明材料由联合体成员的任意一方提供均可。

2、中标候选人须在公示期间将所有涉及的检测报告、证书等证明材料原件交由采购人核查；如有弄虚作假，将取消其中标资格。

- 2.1 投标文件初审

2.1.1 资格性检查：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性检查：见评标办法前附表。

### 2.2 投标文件计算错误的修正

2.2.1计算错误的修正原则：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.2.2按照上述的原则和方法调整或者修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用，如投标人不接受修正后的投标报价，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效，且不影响评标工作。

### 2.3澄清、说明或补正

2.3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字描述错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.3.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2.3.3评标委员会不会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.4评标委员会在评标中发现的计算错误进行的修改不在此列。

### 2.4综合评分

2.4.1综合评分的内容见评标办法前附表，满分为100分，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件综合比较与评价。

2.4.2评标委员会各成员独立进行评价、打分。评审结束后，将评审结果递交给评审组长。

2.4.3评审组长对各评委打分情况进行核查及复核。除出现下列情形外，评委不得要求修改已递交的评审结果：

（1）资格性检查认定错误；

（2）分值汇总计算错误；

（3）分项评分超出评分标准范围；

（4）客观分评分不一致；

（5）政策功能价格计算错误的；

（6）经评标委员会一致认定评分畸高或畸低。

2.4.4投标人的最终得分为所有评委打分的平均值。

### 2.5记名投票

在评审过程中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

### 2.6推荐中标候选人

评标委员会在推荐中标候选人时，按照最终得分由高至低的顺序，推荐3名中标候选人。得分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 2.7编写评标报告

2.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选投标人排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

2.7.2评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

- 第四章 技术标准和要求

- 泰兴黄桥镇辖区内共计路灯15132盏，钠灯3772盏、 LED灯10443盏、太阳能路灯917盏、红绿灯65组，部分路段照明设施已运行十年以上，照明质量不能满足要求，且存在安全隐患。

- 托管范围内道路照明建设清单：

- 1、镇区各主次干道

| 序号 | 路 段 | 杆数 | 灯头 | 灯型 | 功 率 | 位 置 | 备 注 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北二环 | 48 | 96 | 双光源LED灯 | 96W*2 | 229--东闾大桥 | 15年 | 主道:150w 辅道：30w |
|  |  | 74 | 148 | 双光源LED灯 | 96W*2 | 东闾大桥--金溪路 | 3年 | 主道:150w 辅道：30w |
| 2 | 东岳路 | 47 | 94 | 双光源纳灯 | 150W*2 | 老姜八线--十桥路 | 15年 | 主道:150w 辅道：30w |
|  |  | 12 | 12 | 单光源钠灯 | 150W | 老姜八线--十桥路 | 15年 | 主道:150w |
| 3 | 银杏路 | 25 | 50 | 50个钠灯头 | 250W*2 | 老姜八线--直来桥 | 15年 | 主道:150w *2 |
|  |  | 88 | 176 | LED双光源灯 | 96W*2 | 直来桥--新城路 | 10年 | 主道:150w 辅道：30w |
| 4 | 松林路 | 30 | 30 | LED单光源灯 | 96W | 老姜八线--致富路 | 3年 | 90w |
| 5 | 文江路 | 32 | 32 | LED单光源灯 | 96W | 致富路--十桥路 | 3年 | 90w |
| 6 | 东进路 | 102 | 918 | LED双光源灯 | 30W*9 | 老姜八线--西门桥 | 中华灯9个灯头 | 保持现有功率正常照明 |
|  |  | 100 | 200 | LED双光源灯 | 30W*2 | 西门桥--西华中沟 | 10年 | 主道:150w *2 |
| 7 | 塔东路 | 74 | 148 | 钠灯双光源灯 | 250W*2 | 纪念塔--S229 | 3年 | 主道:150w 辅道：30w |
| 8 | 分黄河 | 256 | 512 | 双光源LED灯 | 30W*2 | 季黄河---老收费站 | 8年 | 更换灯杆 30w*2 |
|  |  | 128 | 128 | 单光源LED灯 太阳能灯 | 60W | 季黄河---老收费站 | 4年 | 保持现有功率正常照明 |
| 9 | 文明路 | 65 | 65 | 单光源钠灯 | 250W | 老姜八线--十桥南路 | 5年 | 主道:150w |
| 10 | 胜利路 | 112 | 224 | 双光源钠灯 | 250W*2 | 致富路--友谊路 | 20年 | 主道:150w 辅道：30w |
| 11 | 韩庄路 | 68 | 68 | 单光源钠灯 | 250W | 致富路--友谊路 | 20年 | 主道:150w |
| 12 | 通站路 | 152 | 152 | 单光源钠灯 | 250W | 火车站--致富路 | 15年 | 主道:150w |
|  |  | 126 | 126 | 单光源LED灯 | 96W | 致富路--金溪路 |  | 主道:150w |
| 13 | 兴园路 | 150 | 150 | 单光源钠灯 | 250W | 友谊路--季黄河 | 10年 | 主道:150w |
|  |  | 72 | 72 | 单光源LED灯 | 96W | 季黄河--定慧路 | 兴园路西延 2年 | 主道:150w |
| 14 | 军民路 | 190 | 190 | 单光源钠灯 | 250W | 友谊路--定慧路 | 10年 | 主道:150w |
|  |  | 60 | 60 | 单光源LED灯 | 96W | 定慧路--金溪路 | 10年 | 主道:150w |
| 15 | 河滨路 | 306 | 306 | LED单光源灯泡 | 30W | 城黄线向北--如泰运河--西华中沟-东进西路 | 5年 | 60WLED灯 |
| 16 | 东华村路 | 86 | 86 | LED双光源灯 | 30W*2 | 季黄河--西华中沟 | 5年 | 主道:150w*2 |
| 17 | 友谊路 | 94 | 94 | 单光源钠灯 | 250W | 城黄路东延--军民路 | 10年 | 主道:90w |
|  |  | 102 | 102 | LED单光源灯 | 96W | 军民路--S334 | 4年 | 主道90w |
| 18 | 永丰路 | 108 | 108 | 单光源钠灯 | 250W | 城黄路--334 | 10年 | 主道:90w |
| 19 | 老姜八线 | 80 | 160 | 双光源钠灯 | 250W*2 | 殡仪馆--永丰桥 | 15年 | 主道:150w 辅道：30w |
|  |  | 50 | 50 | 单光源钠灯 | 250W | 永丰桥--通站路 | 3年 | 主道:150w |
|  |  | 116 | 232 | 双光源LED灯 | 96W*2 | 通站路---S334省道 | 1年 | 主道:150w 辅道：30w |
|  |  | 167 | 212 | 单光源LED灯 双光源LED灯45 | 60W 60W*2 | 334---桑木桥 | 10年 | 主道:150w 辅道：30w |
|  |  | 24 | 24 | 太阳能灯 | 60W | 334-桑木桥 | 1年 | 增补安装灯杆 主道：60w |
| 20 | 致富路 | 46 | 92 | 双光源LED灯 | 96W*2 | 北二环--东岳路 | 6年 | 主道:150w 辅道：30w |
|  |  | 144 | 432 | 三光源钠灯 | 150W*3 | 通站路--东岳路 | 20年 | 更换灯杆， 主道:150w 辅道：30w |
|  |  | 98 | 98 | 单光源钠灯 | 250W | 通站路--334 | 10年 | 主道:150w |
| 21 | 通联路 | 20 | 20 | LED单光源灯 | 96W | 文明路--城黄路 | 3年 | 主道:90w |
| 22 | 十桥路 | 43 | 43 | 单光源钠灯 | 250W | 蔡港线--东闾大桥 | 20年 | 主道:90w |
|  |  | 22 | 22 | 单光源钠灯 | 250W | 东闾大桥--北关桥 | 20年 | 主道:90w |
|  |  | 28 | 56 | 双光源钠灯 | 250W*2 | 北关桥--直来桥 | 20年 | 主道:150w 辅道：30w |
|  |  | 52 | 104 | 双光源LED灯 | 96W*2 | 直来桥-南坝桥 | 5年 | 主道:150w 辅道：30w |
|  |  | 27 | 27 | 单光源LED灯 | 96W | 南坝桥--城黄路 | 5年 | 主道:150w |
| 23 | 西河路 | 206 | 206 | 单光源钠灯 | 250W | 河滨路--军民路向南--定慧路 | 8年 | 主道:90w |
| 24 | 定慧路 | 235 | 470 | LED双光源灯 | 96W*2 | 河滨路--S334 | 10年 | 主道:150w 辅道：30w |
|  |  | 98 | 98 | LED单光源灯 | 96W | S334--南沙 | 10年 | 主道:150w |
|  |  | 60 | 60 | 太阳能灯 | 60W | S334--南沙 | 2年 | 保持现有功率正常照明 |
|  |  | 37 | 37 | 太阳能灯 | 60W | 南沙--新洋-广陵界 | 2年 | 保持现有功率正常照明 |
| 25 | 金溪路 | 230 | 460 | LED双光源灯 | 96W*2 | 334--北二环 | 20年 | 主道:150w 辅道：30w |
|  |  | 91 | 91 | 太阳能灯 | 60W | 北二环---蔡港线 | 3年 | 保持现有功率正常照明 |
| 26 | 清华园路 | 57 | 57 | LED单光源灯 | 96W | 河滨路--东华村路（包括市二院后门东西路） | 5年 | 主道:90w |
| 27 | 大梦想城 | 68 | 136 | LED双光源灯 | 96W*2 | 定慧路--金溪路 | 2年 | 主道:120w 辅道：30w |
| 28 | 高杆灯 | 121 | 433 | LED灯 | 200W*N | 全镇区 | 6年 | 保持现有功率正常照明 |
| 29 | 景观灯 | 636 | 864 | LED灯 | 30W 10W | 全镇区各桥头、河道、中沟 |  | 保持现有功率正常照明 |
| 30 | 区间路 | 52 | 52 | LED单光源灯 | 96W | 老姜八线--季黄河 （韩南路） | 奔田机械厂 2年 | 主道:90w |
|  |  | 25 | 25 | LED单光源灯 | 96W | 分黄河--政府宿舍 （金溪家园西侧南北路） | 5年 | 主道:90w |
|  |  | 17 | 17 | 太阳能灯 | 60W | 城黄路至通站路 （中远华府东侧南北路） | 3年 | 保持现有功率正常照明 |
|  |  | 16 | 16 | 太阳能灯 | 60W | 政府宿舍--胜利路 （消防队东侧） | 2年 | 保持现有功率正常照明 |
|  |  | 42 | 42 | 单光源LED灯 | 96W | 334省道向南至西洋与横巷交界处 | 老姜八线西侧 3年 | 主道:150w |
| 32 | 刘陈社区 | 360 | 360 | LED灯 | 96W |  | 10年 | 主道:90w |
| 33 | 横巷社区 | 280 | 280 | LED灯 | 96W |  | 10年 | 主道:90w |
| 34 | 南沙社区 | 300 | 300 | LED灯 | 96W |  | 10年 | 主道:90w |
| 35 | 溪桥社区 | 100 | 100 | LED灯 | 96W |  | 10年 | 主道:90w |
| 36 | 吴韩安置区南侧东西路 | 54 | 54 | 太阳能灯 | 60W | 吴韩安置区南侧、东侧L型道路 | 2年 | 保持现有功率正常照明 |
| 37 | 韩庄安置区 | 12 | 12 | 太阳能灯 | 60W | 致富南路向西安置区南侧临何韩中沟道路 | 2年 | 保持现有功率正常照明 |
| 38 | 顾何安置区 | 8 | 8 | LED灯 | 96W | 顾何安置区西门--友谊路 | 2年 | 主道:60w |
| 39 | 休闲场所 | 300 | 300 | LED灯 高杆灯 | 96W | 全镇区 | 停车场26个 球场6个 休闲广场8个 | 主道:90w |
| 40 | 巷道灯 | 1200 | 1200 | LED灯 | 30W 60W | 主镇区各巷道（东至老姜八线、西至金溪路、南至通站路、北至北二环） | 10年 | 保持现有功率正常照明 |
| 41 | 城乡结合处 | 800 | 800 | LED灯 | 96W | 全镇区 | 10年 | 主道:90w |
| 小 计 |  | 9027 | 12397 |  |  |  |  |  |

- 2、省道、县道

| 序号 | 路 段 | 杆数 | 灯头 | 灯型 | 功 率 | 位 置 | 备 注 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分黄线 | 228 | 228 | 单光源纳灯 | 250W | 229--分界 | 县道 10年 | 主道:200w |
| 2 | 蔡港线 | 48 | 48 | 单光源钠灯 | 250W | 印院大桥--老叶交界 | 县道 25年 | 主道:120w |
|  |  | 182 | 182 | 单光源LED灯 | 96W | 印院大桥-S229 |  | 主道:120w |
| 3 | 城黄路 | 420 | 420 | 单光源LED灯 | 200W | S229--河失交界处 （2年） | 县道 10年 | 主道:200w |
|  |  | 62 | 62 | 单光源LED灯 | 96W | 229--铁路桥（ 城黄路东延） |  | 主道:200w |
|  |  | 10 | 20 | 双光源钠灯 | 250W*2 | 229--铁路桥 （城黄路东延） |  | 主道:200w |
|  |  | 75 | 75 | 单光源LED灯63 | 96W | LED：政府大院55、 苏浙广场8张 |  | 保持现有功率正常照明 |
|  |  |  |  | 太阳能灯12 | 60W | 太阳能：苏浙广场12 |  |  |
| 4 | 分蒋线 | 168 | 168 | LED单光源灯 | 96W | 229桑木桥--河失界 | 县道 10年 | 主道:120w |
| 5 | 刘广线 | 278 | 278 | 太阳能灯 | 60W | 城黄线解放桥--七珊线 | 县道 3年 | 保持现有功率正常照明 |
|  |  | 149 | 149 | 太阳能灯 | 60W | 城黄线翁庄--刘陈大桥 |  |  |
| 6 | 七珊线 | 88 | 88 | 太阳能灯 | 60W | 东坂中沟--新广线 |  | 保持现有功率正常照明 |
| 7 | 新广线 | 91 | 91 | 太阳能灯 | 60W | 北三洋桥--梅庄桥 （印院桥南北路） | 县道 6年 | 保持现有功率正常照明 |
| 8 | S229省道 | 170 | 340 | 双光源钠灯 | 150W*2 | 元竹---三里中学 | 省道 10年 | 主道:200w*2 |
|  |  | 138 | 276 | 大弯臂钠灯 | 250W*2 | 三里中学--老收费站 |  | 主道:200w |
|  |  | 68 | 68 | 单光源钠灯 | 150W | 老收费站--韩庄路 |  | 主道:200w |
|  |  | 121 | 242 | 双光源钠灯 | 150W*2 | 韩庄路--桑木桥 |  | 主道:200w*2 |
| 小 计 |  | 2296 | 2735 |  |  |  |  |  |

- 3、红绿灯设施清单

| 1 | 北环路与十桥路交叉口 | 31 | 通站路与金溪路交叉口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 北环路与S229交叉口 | 32 | 通站路与定慧路交叉口 |
| 3 | 银杏路与金溪路交叉口 | 33 | 通站路与致富路交叉口 |
| 4 | 银杏路与定慧路交叉口 | 34 | 通站路与老姜八线交叉口 |
| 5 | 银杏路与西河路交叉口 | 35 | 通站路与永丰路交叉口 |
| 6 | 银杏路与清华园路交叉口 | 36 | 通站路与S229交叉口 |
| 7 | 银杏路与十桥路交叉口 | 37 | 胜利路与老姜八线交叉口 |
| 8 | 银杏路与致富路交叉口 | 38 | 胜利路与永丰路交叉口 |
| 9 | 东岳路与致富路交叉口 | 39 | 胜利路与S229交叉口 |
| 10 | 东岳路与老姜八线T型路口 | 40 | 韩庄路与永丰路交叉口 |
| 11 | 东华村路与金溪路交叉口 | 41 | 韩庄路与老姜八线交叉口 |
| 12 | 东华村路与清华园路交叉口 | 42 | 兴园路与老姜八线交叉口 |
| 13 | 东华村路与定慧路交叉口 | 43 | 兴园路与S229交叉口 |
| 14 | 东华村路与西河路交叉口 | 44 | 兴园路与永丰路交叉口 |
| 15 | 东进西路与金溪路交叉口 | 45 | 兴园路与致富路交叉口 |
| 16 | 东进西路与定慧路交叉口 | 46 | 兴园路与西河路交叉口 |
| 17 | 东进西路与西河路交叉口 | 47 | 兴园路与定慧路T型路口 |
| 18 | 东进西路与河滨路交叉口（西门桥） | 48 | 军民路与S229交叉口 |
| 19 | 东进路与十桥路交叉口 | 49 | 军民路与老姜八线交叉口 |
| 20 | 东进路与致富路交叉口 | 50 | 军民路与致富路交叉口 |
| 21 | 文明路与致富路交叉口 | 51 | 军民路与西河路交叉口 |
| 22 | 城黄线与翁庄村三叉路口 | 52 | 军民路与定慧路交叉口 |
| 23 | 城黄线与金溪路交叉口 | 53 | 军民路与金溪路交叉口 |
| 24 | 城黄线与定慧路交叉口 | 54 | S229与横长线交叉口（小南湖） |
| 25 | 城黄线与西河路交叉口 | 55 | S229与分黄线交叉口（老收费站） |
| 26 | 城黄路与十桥南路交叉口 | 56 | 分黄线与浩堡线红绿灯 |
| 27 | 城黄线与致富路交叉口 | 57 | 金溪路与S334交叉口 |
| 28 | 城黄线与老姜八线交叉口 | 58 | 定慧路与S334交叉口 |
| 29 | 城黄路与永丰路交叉口 | 59 | 刘广线与334交叉口 |
| 30 | 城黄线与S229交叉口 | 60 | 老姜八线与S334交叉口 |
| 61 | 城黄路与凤灵乐器交叉口 | 64 | 229与老姜八线（殡仪馆门口） |
| 62 | 城黄路与解放桥交叉口 | 65 | 蔡港线与新广线交叉口 |
| 63 | 城黄线与高速口 |  |  |

- 4、镇区停车场照明设施清单

| 序号 | 地 点 | 名 称 | 数量（杆） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小商品市场停车场 | LED灯 | 12 |  |
| 2 | 新时代文明实践所停车场 | LED灯 | 10 | 直来桥村委会 |
| 3 | 丁文江故居停车场（南） | LED灯 | 2 |  |
| 4 | 丁文江故居停车场（北） | LED灯 | 2 |  |
| 5 | 老东街小学停车场 | 高杆 | 4 |  |
| 6 | 塔东路停车场（路南） | 高杆 | 2 |  |
| 7 | 塔东路停车场（路北） | 高杆 | 2 |  |
| 8 | 大戏院停车场 | 高杆 | 1 |  |
| 9 | 集贸市场停车场 | LED灯 | 12 |  |
| 10 | 恒丰菜场停车场 | LED灯 | 14 |  |
| 11 | 通联路停车场 | LED灯 | 8 |  |
| 12 | 东进路老粮管所后停车场 | 太阳能 | 16 |  |
| 13 | 城黄线面粉厂停车场 | LED灯 | 8 |  |
| 14 | 文明路环卫压缩站停车场 | LED灯 | 8 |  |
| 15 | 东岳路幼儿园停车场 | LED灯 | 12 |  |
| 16 | 永丰社区门口停车场 | LED灯 | 4 |  |
| 17 | 港区停车场 | LED灯 | 17 |  |
| 18 | 东进西路（二布厂）停车场 | 太阳能 | 6 |  |
| 19 | 老人民医院停车场（南） | 高杆 | 4 |  |
|  |  | 钠灯 | 4 |  |
| 20 | 老人民医院停车场（北） | 高杆 | 4 |  |
|  |  | LED灯 | 4 |  |
| 21 | 东岳路停车场（路南） | LED灯 | 10 |  |
|  |  | 高杆 | 2 |  |
| 22 | 东岳路停车场（路北） | LED灯 | 11 |  |
| 23 | 东岳路停车场（东黄中宿舍楼后） | LED灯 | 8 |  |
| 24 | 黄小北大门向东停车场 | / |  |  |
| 25 | 致富路米巷社区门口停车场 | / |  |  |
| 26 | 建设局西侧停车场 | LED灯泡 | 12 |  |
| 合计 | 26个停车场 |  | 199 |  |

- 5、镇区球场照明设施清单

| 序号 | 位 置 | 灯 型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便民服务中心球场 | 16个LED灯 、2个高杆灯 |
| 2 | 文明路工字楼广场篮球场 | 6个LED灯 |
| 3 | 文明路南街社区球场 | 16张LED灯、6个高杆 |
| 4 | 塔东路球场 | 6个LED灯 、2个高杆 |
| 5 | 园区胜利路球场 | 8个LED灯、 2个高杆 |
| 6 | 港区篮球场 | 11个LED灯 |

- 6、镇区休闲广场照明设施清单

| 序号 | 位 置 | 灯 型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便民服务中心休闲广场 | 80张30W LED灯、2个高杆 |
| 2 | 文明路工字楼休闲广场 | 4个高杆灯 |
| 3 | 银杏路新区菜场门口广场 | 2个高杆 |
| 4 | 大戏院广场 | 10个LED景观灯、 1个高杆灯 |
| 5 | 福慧寺对面 | 12个景观灯 |
| 6 | 苏浙广场 | 12个太阳灯、1个高杆 、24个景观灯 |
| 7 | 永丰路休闲广场（建设局后） | 4个LED灯 |
| 8 | 露营基地 | 2个高杆、80张30W LED灯 |

注：1、投标人须自行勘察现场，因勘察不到位导致的相关风险由投标人自行承担。

2、在托管期内道路照明质量须符合招标人要求。

3、最终改造功率由中标人根据所投灯具性能设计决定，经招标人认可后方可实施。

LED路灯技术参数及要求

通用技术要求：

1.LED路灯的寿命、光通维持率、一般要求和安全要求、电磁兼容性能要求、适用工作条件应符合CQC产品认证的要求，并且必须具备防坠落结构。

2.LED路灯安装后道路照明效果应符合 CJJ45-2015相关标准的要求。

3.LED 整灯安全应满足 GB 7000.1-2015、GB 7000.203-2013的要求。

4.LED模块应符合 GB 24819-2009和GB/T 34846-2017的要求。

5.带防雷功能的装置应符合GB 19510.1-2009 和 GB 19510.14-2009的要求。

6.防触电保护型式为ClassⅠ或以上。

灯具技术要求：

1.模组化灯具的互换性要求除对整灯的一般安全和性能要求外，从终端应用角度，对使用模块化结构的LED模块进行了互换性规范要求的说明。

1.1 LED 模块结构和机械互换：LED路灯结构中，灯体为LED模块提供支撑与连接固定，LED模块通过安装檐与灯体进行安装固定，在满足照度及亮度要求的前提下，一个LED路灯可包括一个或多个LED模块。LED模块必须包含光源、光学器件、散热器及接插件。LED模块结构和机械互换性应符合GBT35269-2017或GBT34846-2017国家标准。

1.2 LED模块的密封：LED模块应采用耐盐碱、防腐蚀、防紫外线等硅胶密封圈。防护等级达到IP67以上。

1.3接插件互换性：LED模块与灯体之间通过带插接式防水接插件的软线或软缆进行电气连接。接插件包括连接器公端与连接器母端，与LED模块输入端引出线相连接的为接插件的公端；与灯体内部的驱动电路输出端引出线相连接的为接插件的母端,应符合GBT35269-2017。

1.4模块化LED灯具.

2.灯体结构：采用（国标GB102、104或优于此）优质铸铝（或铝合金），强度高，轻巧简洁美观，散热均匀，便于灰尘被雨水冲刷，不积垢，结构设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换

3.电器腔：须具有独立式的电器腔，驱动电源放置于电器腔内，电器腔防护等级不低于IP66。

4.安装角度：灯具安装角度±15°可调。

5.表面处理：静电喷塑处理，抗紫外线辐射，喷涂件表面色泽应均匀一致，涂膜光滑、厚度均匀、无流挂、堆积、露底、皱纹等影响外观的缺陷，确保质保期内不变色、不剥落。

6.灯具的各部分均应有足够的强度，能满足相应荷载的要求，整灯外观整洁大方，结构合理，抗强风流线型外观设计，灯具需抗12级以上风力。

7.IK冲击：灯具各个方向可承受冲击测试≥IK08。

8.振动：灯具通过3G振动测试。

9.LED模组和电源宜选用通过900小时双85（温度85℃，湿度85%）恒定湿热的测试。

10.芯片：宜选用亮锐、日亚、欧司朗、科锐等优质品牌，色温3045±175K、显色指数Ra≥70、整灯光效≥160lm/w、色容差应不大于7SDCM。LED灯珠工作时, 1W＜单颗功率＜3W。

11.光通维持率3000小时≥99.5%，6000小时≥99%，10000小时≥98%。

12.光学透镜：通过900小时光老化测试（UV），光照后向光面冲击弯曲强度应为光照前试样弯曲强度的40%以上。

13.驱动电源：LED驱动电源需采用主流成熟且具有高可靠性的产品，要求必须采用国内外知名品牌（英飞特、明纬、茂硕、飞利浦等同档次）的产品（须提供本项目使用电源授权文件，在供货阶段须提供原厂供货证明）。

14.驱动电源要求恒功率设计且输出电流可调。

15.驱动电源内置防雷装置性能不低于线-线±6KV，线-地±10KV，满足GBT17626.5 中关于防雷的测试标准。

16.驱动电源需满足CCC认证要求。

17.驱动电源在正常工作状态下，功率因数不低于0.95。THD<15%@220Vac。

18.最小效率（满载）：40W≤输出功率≤60W时不小于85%， 输出功率＞60W时不小于88%。

19.LED电源要求可调光：电源应具备直流0－10V 调光接口。

20.内置防雷器的控制装置的雷击保护要求应符合GB 18802.1-2011规定。

21.无线电骚扰特性应符合GB/T 17743-2021的要求。

22.控制装置的输入谐波电流应符合GB17625.1-2022的要求。

23.电磁兼容抗扰度应符合GB/T18595-2014的要求。

24.电压波动和闪烁限制应符合GB/T17625.2-2007的要求。

25.适用电压范围：额定电压AC 180-240V范围内应能正常工作。

26.灯具厂家应提供同类型产品与外界接触的金属部件应满足WF2类防腐要求，防腐层吸附性强，应具有抗紫外线、高温和冷热交替的环境耐受性能。

27.LED灯具应能在-40℃～50℃的环境温度条件下应能正常工作，同时应满足具体使用地的环境温度、湿度、和腐蚀性等其他要求。

28.安全指标：达到表1-1中各项规定；

表1-1  LED道路照明产品安全指标要求

| 序号 | 评定参数 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全要求 | 防尘、防固体异物和防水等级应为不低于IP66； |
| 2 | 骚扰电压 | 符合GB17743-2021的要求； |
| 3 | 谐波电流限值 | 符合GB17625.1-2022的要求； |
| 4 | 浪涌试验 | 符合GB18595-2014的要求； |

29.基本性能要求：满足表1-2的规定；

表1-2  LED道路照明产品基本性能要求

| 序号 | 评定参数 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率 | [（实测功率-标称功率）/标称功率×100%] | ±10%以内 |
| 2 | 功率因数 | 实测值 | ≥0.95 |
|  |  | （宣称值-实测值） | ≤0.05 |
| 3 | 光通维持率 | 6000hrs | ≥99% |
| 4 | 额定相关色温 |  | 3045±175K |
| 5 | 配光分布 | LED道路照明产品 | 达到《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》照明设计要求 |
| 6 | LED路灯发光效率 | 整灯光效 | ≥160Lm/W |
| 7 | 使用寿命 | ≥50000hrs | 光通维持率≥70% |
| 8 | 平均显色指数 |  | 平均显色指数Ra≥70 |
| 9 | 配光曲线 |  | 蝙蝠配光、矩形光斑有权威部门出具的检测报告 |
| 10 | 透镜 | PC或PMMA材料 | 须采用二次光学透镜 |

三、控制器及控制系统要求

智慧照明单灯控制系统建设方案

智能路灯管理系统以4Gcat1（同时支持4Gcat1和RF mesh）为核心， 由物联网络、集中控制器、单灯控制器四三个部分组成；实现对城市道路路灯照明进行智能化、集中化、数字化的 管理。具有易施工、免布线、智能化管控等特点，实现高效率、低能耗，节省大量的施工成本、 电费成本和管理成本，系统整体效益显著。

一：系统架构

图 1 系统结构图

1.1 系统功能与特点

1.1.1 系统功能

远程自动管控功能

监控中心可以任意开关或远程控制任何系统内的任何路灯；

支持远程批量管控单灯或根据分组、序号、路段或道路控制路段开关，可配置照明策略定时控制开关、调节照明亮度、全自动运行；

自动按照计划任务开关路灯，实现各种不同的开关灯组合。如隔杆亮灯、调节照明亮度、 交叉亮灯等多种亮灯模式，或自定义亮灯模式；

现场按季节变化、天气情况和实际光的照度， 自动控制灯具的开/关和灯具的亮度， 自动以最佳的亮度打开路灯，提高公众满意度，使路灯更具有人性化。

自动巡检功能

对路灯按区域、道路或路段灯多个层次精细化监控和管理；

自动巡检、随机检测或按时段定时巡检；

对各单灯、各回路的执行任务状态，是否按监控中心指定的任务进行运行，系 统自动取得相应状态信息，便于相关管理人员及时跟进；

对各单灯、道路、相关区域的电流、电压值、电量等相关信息的自动巡查和上 报；

故障报警功能

系统自动检测对线路故障、线路漏电、或路灯通讯故障等在监测界面实时声光 警示；

系统各开关灯、回路、线缆、通信等状态进行自动判别，发现故障时将及时以 声方式报警，或设定为手机短信、微信等方式向有关人员进行远程报警，所有故障报警 都带有时标、故障类型、等信息，并作为档案记录在数据库中；

运维管理

系统对终端设备档案、区域部门管理配置、用户角色权限配置、计划照明策略 和日常数据查询进行集中管理，使相关管理人员和维护人员的日常维护、调试进行定制 化配置，极大的减少相关管理人员的日常工作；

监控中心的控制系统出现路灯故障报警时，系统会将该区域的故障路灯信息通 过手机短信、微信等方式推送该区域的管理人员，区域管理人员通过对系统推送的路灯 故障信息，能准确及时地达到故障路灯地点并及时维修和处理；

线缆防盗功能

系统通过 24H 不间断对供电线缆进行监测，做到及时、快速、有效地避免损失；

地理经纬度功能

系统自动计算当地日出日落时间，按日（节季变化）动态精确调整开关灯时间，以达到节 电节能、提高道路照明的质量。

数据处理、储存、查询

查询当前各监控点运行工作参数；

查询任意历史时段、任意监控点的运行情况数据；

分类查询各类故障报警。

能耗报表

监控中心可以查询任意时间段每条路路灯数据信息（开关状态、电流电压、电量等数据）； 可以生成电流、电压、 电能、亮灯率、开关时间的分析曲线和报表。

地理图文显示功能

采用简易地理图文显示，可实现城区矢量化电子地图，达到图文并茂、界面美观和使用 方便的效果。

通过数字标定，将所控区域的集中控制器单元及其控制区域标定在电子地图上；

激活地图上任一集中控制器时图标，可显示所选集中控制器有关数据或参数；

电子地图可无级缩放与平滑浏览，可以不等比例要求同屏显示地图，通过大屏幕系统， 可同屏或分屏显示多个终端运行情况；

能实时直观显示各集中控制器有无开灯回路；

当系统检测到某个集中控制器单元有故障报警时，系统将及时标定并显示警告标志；

显示单灯工作状态。

远程计量功能

监控终端备有数字接口，可与数字电表通讯，实现自动远程抄表，并可根据需要对路灯 照明用电、公交站台用电及广告灯箱用电分别计量。

系统增容扩容功能

系统具有灵活的远程终端增减扩容功能，可动态增加、删除终端设备，无需修改地图；可动态更换地图，无需重新组建数据库等；

系统预留第三方设备或系统的对接端口，极大的方便和完善智能化路灯的多样性功能和 操作模式；系统可扩展线路防盗模块、灯杆倾斜模块、雨水监测模块、道路井盖监测模 块、视频监控模块、环境监测模块、光度监测模块、动态监控模块等第三方系统和产品；

系统所采用的中心数据库、无线通讯方式及模块化监控终端结构，均能满足大中城市路 灯及有关灯光系统长期的发展和扩容要求；

1.1.2 系统特点

1、路灯控制：实时查看现场所有设备的运行情况，并准确调取所有设备的实时数据。

2、地图监控：在地图上准确显示每一个现场设备的运行情况 ，并实时操作。

3、能耗分析：设置各种能耗阀值，准确显示耗能情况并进行对比。

4、策略管理：制定各种自动控制方式，实现无人化运行。

5、报表管理：准确查询现场设备的历史记录，实现数据可追溯。

6、基础信息：管理平台中的各种设备，设置设备的参数阀值。

7、能耗分析：接入国网规约电表之后设置各种能耗阀值，可以准确显示耗能情况并进行对比。

8、故障告警：监控现场设备运行情况，发现异常情况实时报警并分析，可以通过短信息或邮件的形式发送给指定的人。

9、气象传感监测：平台可实时监测各种气象参数。

10、视频监控：局域网监控，录像回放、萤石云远程监控。

11、充电桩管理：查看管理充电桩运行状态。12、一键呼叫：具备紧急呼叫接收报警画面，后台双向对讲的功能。13、LED屏幕：屏幕终端管理，节目编辑发送，屏幕状态监控。

12、WIFI管理：监控、管理WiFi终端发射使用设备。

13、具备大屏展示界面，生动直观的展示系统运行情况及各类数据统计信息。

14、采用B/S+分布式微服务架构进行设计，方便功能扩展及维护。

15、能够在本地及云上部署，支持在Linux/Windows操作系统上部署运行。

16、照明监控：1）支持对配电箱及灯杆进行监控；2）支持采用光控+时控的方式进行自动开关灯控制；3）支持自动控制策略及开关灯计划下发功能，实现分组、分片、分时控制，支持多个开关灯转换点；4）支持公网（2G/3G/4G/NB）及非公网单灯（载波/ZigBee）；5）支持一根灯杆绑定多个单灯控制器且灵活关联回路数据；6）单灯支持调光。

17、支持设备程序的远程升级。

18、支持采用微信公众号、微信小程序、手机APP消息、网页弹窗、短信等方式进行报警和消息推送。

19、支持可视化大屏，亮灯分析热力图，设备总览热力图，故障分析热力图，查看用户总资产，设备组件可以查看气象站、摄像头、一键报警、充电桩、LED屏幕、灯控等设备的信息，进行简单的操作，地图可以查看云盒信息，运维可以查看运维概览、运维日志、维修调度、最新故障等AI可以看到摄像头的视频，都可以选择路段，

20、大屏数据中心，数据总览、照明控制中心、运维决策中心、智慧灯杆、GIS地图、配电柜、物资管理：计划管理、采购管理、库存管理、出入库管理、供应商管理、资产统计概览平台支持查看设备入库、出库状态占比、资产列表 信息、资产概览、资产操作日志列表信息查看，平台支持查看资产列表信息、基本信息、 资产信息、维护记录、查看和导出资产二维码； ；AI决策中心：智能计划，智能客服，智能考核，智能分析，智能派单；档案管理：档案录入、档案管理、入资档案、档案字典。

- 21、支持一键空城大屏，路灯概览、配电箱概览、故障趋势、电费、能耗与亮灯趋势、基于GIS地图的智慧路灯与配电柜切换、碳中和、路灯行政区占比图、执行日志、水浸、垃圾桶、噪音、井盖告警监测。

二：集中控制器

2.1 功能要求

支持单相、三相四线制交流电源输入供电和外部直流直接供电；

支持多功能电能表或其他具备 RS485 通信接口的第三方设备，根据设置定时采集等各项数据，根据设置的时间循环抄收设备的实时数据，并在主站召测时发送给主站；可采集、存储实时数据，并将采集的数据加以保存；

六路回路输出控制功能，可用来控制交流接触器实现对路灯回路控制；六路开关量输入 检测，检测开箱信息或交流接触器回路状态；

带按键、USB 功能，支持本地操作；

具有完善的数据分析管理能力，处理系统报警信息等；

集中器具有软件远程升级功能和短信息维护。

接口方式：支持 4G/以太网等通讯方式。

集中控制器支持MESH组网。

工作温度-40℃-+70℃

三：单灯控制器

2.2  功能要求

通讯方式：支持4G CAT.1和2.4G MESH双模通讯；

防护等级：防护等级≥IP68；

单灯控制器具有CQC认证；

单灯控制器浪涌冲击等级：差模与共模不小于±10kV；

供电方式：支持电流输入范围为0.05A～5A或以上，支持宽电压输入：85V-460V；

控制方式：支持监控中心PC端或移动终端APP控制下发指令控制路灯开/关灯、调光功能；

调光方式：调光支持0~100%无极调光功能，调光误差不超过±1%，调光响应时间＜1s；

单灯控制器需具有  0-10V 调光输出功能，支持正向、反向调光逻辑；

单灯控制器需能采集路灯运行的电压、电流、有功功率、功率因数等运行数据；

单灯控制器需具有执行控制中心的查询、调控和参数设置指令的功能；

单灯控制器需支持失电告警功能。单灯提供断电后短时间自供电能力，可以上报断电告警，能够有效区分出设备离线是因为网络故障还是设备断电；

单灯控制器需具备自定义告警功能。在单灯运行过程中，可以对单灯采集或者运算的数据进行逻辑关系和算法在线编辑，从而产生用户期望的告警数据；

单灯控制器需具有参数设置（亮灯策略、网络配置、网络地址等参数）和掉电保护功能，具有远程嵌入式程序升级功能；

单灯控制器支持电源，在线，接地指示灯功能；

单灯控制器支持35mm导轨安装；

检测功能：支持采集路灯供电电压、负载电流、有功功率、负载能耗、功率因数和亮灯时长数据，检测精度误差≤2%；支持故障信息主动上报；

单灯控制器应需备本地参数维护功能。单灯提供蓝牙通信功能，支持智能终端设备本地调试功能；支持手机查看其运行情况，进行调光，开关，获取电量参数、调试信息；

单灯控制器需具备设备自动识别功能。在安装实施、调试和维护过程中，可以通过手机 APP 无线识别单灯并搜集单灯安装设置数据；

升级功能：同时支持4G OTA远程带电升级和蓝牙OTA本地一对一升级，不影响终端控制器正常工作；

存储功能：支持存储不少于6个时段控制策略。支持独立运行，支持本地记忆存储，可在通信中断时按照存储的任务执行开关灯和调光策略；

负载功能：驱动控制器或控制装置总负载功率2000w，开关通断测试10000次，总负载2000W高温80℃环境稳定运行48小时。

项目绩效考核评分标准

在托管服务期内采购人每月对中标供应商的服务进行考核，每月月末汇总考核情况，当月考核得分达 92分（含）以上为达标，不扣罚；得分低于 92 分，每低 1 分扣款 5000 元。

| 一级考评指标 | 二级考评指标 | 分值 | 评分方式及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市照明 设施管理 （50分） | 12345 热线处理 | 10分 | 群众合理诉求未解决或解决不及时的一次扣 0.5 分。 |
|  | 亮灯率抽查检查情况 | 10分 | 管理部门现场检查亮灯率，根据检查情况进行评分，城区主次干道及重点区域亮灯率≥99%，未达到要求的一次 1 分；其他道路及公共区域 亮灯率≥98%，未达到要求一次扣 0.5 分。 注：以上考核因供电部门停电或非灯具故障原因除外。 |
|  | 亮灯时长考核 | 10分 | 管理部门根据合同规定之亮灯时长进行评分，月度实际总亮灯时长低于合同时长的每低1小时扣0.5分。 注：以上考核因供电部门停电或非灯具故障原因除外。 |
|  | 故障响应及维修时间 | 10分 | 在接到故障报修通知时，应于2小时内进行响应，并对故障原因进行分析，一般故障问题在48小时内解决，出现大面积灭灯情况，应在24小时内组织应急抢修，线路问题引起的故障情况在第一时间上报后，可视情况延期结案。未达到要求一次扣2分。 |
|  | 运维服务 | 10分 | 未按照甲方要求提供运维服务，导致照明设施及控制中心设备设施损坏问题，每出现一次扣 2 分。 |
| 台账制度 建立情况 （15分） | 各项制度完整性 | 5分 | 乙方要建立应急预案、运维计划、网络安全保障计划、安全责任书等制度。未落实相关要求的，一次扣 0.5 分。 |
|  | 台账更新是否及时 | 5分 | 台账更新不及时、 内容不准确的，一次扣 0.5 分。 |
|  | 运维计划上报情况 | 5分 | 每月5日前上报上个月的维修记录和本月计划，未及时上报的一项扣2.5分。 |
| 重大活动 节日保障 （15分） | 重大活动节日保障执行情况 | 15分 | 保障执行效果不到位的一次扣 3 分。 |
| 安全工作 （20分） | 安全生产检查情况 | 5分 | 发现安全生产隐患类问题一次扣 1 分。 |
|  | 安全生产事故 | 5分 | 发生安全生产事故一次扣 5 分。 |
|  | 安全文明施工 | 5分 | 发现不安全文明施工现象的一次扣 1 分。 |
|  | 舆情事件 | 5分 | 因乙方运维服务不认真、不细致原因而导致路灯区域性或大面积不亮路灯由此发生舆情，每发生一次扣2分。 |

服务期限届满后资产处置方式：

托管服务期满前，采购人和中标供应商应按照项目合同的约定共同商 定本项目移交的详细程序、培训计划的实施以及需移交的设备、设施、物品、零配件和备件等详细清 单。服务期满，本项目设备设施（包括且不限于为本项目正常运营所必须的各类设施、设备、维护手 册等）应按照合同能源管理服务合同的约定无偿移交采购人或采购人指定机构。且中标供应商需确保 移交的项目设备设施不存在任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索 赔权。托管服务期结束后，中标供应商将对本项目运营期内形成的资产无偿移交给采购人。

合同期满移交时要求：

（1）移交时亮灯率100%。

（2）双方就移交清单签字盖章确认。

- 第五章 合同条款

（合同范本，最终文本由双方协商确定）

合同编号：

泰兴市黄桥镇路灯智慧化节能改造

能源托管服务项目

甲    方：

乙    方：

签订日期：    年    月    日

签约地点：

| 委托方（甲方） | 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 经办人 |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |  |
| 受托方（乙方） | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  | 联系人 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  | 传真 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |  |

鉴于本合同双方同意按能源托管方式对泰兴市黄桥镇路灯进行升级改造，由乙方负责项目的节能诊断、方案设计、路灯灯具升级换代、智能照明控制系统建设、红绿灯光源维护、系统接入（需无缝对接泰兴市黄桥镇行政执法和应急管理办公室现有平台）、一揽子运维管理（含灯具、控制系统、灯杆、线缆、箱变、老旧设施更新更换等）、电费缴纳（现有电费包括现有的路灯照明设施、交安红绿灯、智慧化城管监控、公安天网及广播设施、宣传灯箱等）等工作；甲方按照合同约定，支付相应的能源托管费用。乙方以节能收益及日常管养费作为本项目改造投资及运营回报。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上， 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，达成如下协议， 并由双方共同恪守。

第1节 术语和定义

双方确定： 本合同中所涉及的有关名词， 其定义和解释如下：

1.1 能源托管方式：是合同能源管理的类型之一，指甲方（用能单位）委托乙方（节能服 务公司）进行能源系统的节能改造， 改造完成后， 提供运行管理策略。甲方按照合同约定方 式支付托管费用。乙方通过节能改造、优化运行策略、提高能源管理水平等措施，在保证甲 方合理用能的前提下，降低能源费用，并按照合同约定拥有全部或部分节省的能源费用。

1.2 能耗基准：甲乙双方共同确认的，用能单位或用能设备在实施合同能源管理项目前某一时间段内的电能消耗状况。

1.3 项目节能量：在满足同等需求或达到同等目标的前提下， 通过合同能源管理项目实施，用能设备、环节的能源消耗相对于能耗基准的减少量。

1.4 能源托管费用： 指甲乙双方签订能源托管型合同能源管理项目合同后，甲方支付给乙方的能源托管款项。

1.5 能源托管期：指乙方向甲方提供能源托管服务，甲方向乙方支付能源托管费用的期限。

1.6路灯配电系统：包括路灯灯杆、路灯灯头、电缆、配电箱、路灯智慧化控制系统及平台等构成路灯配电网络的设备。

第2节 项目期限

2.1合同期限：合同签订之日起计算（运营期（10年）,建设改造期3个月包含在运营期内 ）。

2.2项目建设期：路灯、单灯控制系统和智慧管理平台建设、改造时间：自合同签订之日起3个月内完成。

2.3项目运营维护期：本合同签订之日起，乙方进入能源托管期，自     年     月     日始 ，至     年     月     日止。

第3节  能源托管工作内容

3.1项目实施地点：

项目规模及内容：本项目中标编号：         。建设改造内容：建设内容主要包括（具体建设改造内容及路灯资产管养清单见附件一）:①现有       盏路灯节能改造，建设智慧路灯控制系统；②现有       杆太阳能一体化路灯消缺补遗；③合同期内路灯基础设施及附属设施的管养与维护、应急管理及安全管理等相关内容，服务年限10年。

3.2本次改造更换的现状老旧灯具，由乙方负责拆卸并运至项目所在甲方指定的地点，由甲方负责处置；运营服务期内维修更换的废旧灯具均由乙方自行无害化处理，甲方不承担任何处理费用。

第4节 能源托管服务项目需求

4.1 将黄桥镇城区主次干道范围内路灯光源改造为高光效节能LED灯光源，所涉及节能产品及施工费用由乙方承担。

4.2改造所使用的节能产品应符合国家相关产品安全、质量规范。应严格按照ISO质量管理体制，对照明系统设备材料的采购，设计，生产制造，检验、包装、运输、售后服务等各个环节进行严格的质量管理和质量监督。

4.3路灯节能改造后，新型路灯（全部开启情况下）照明性能须满足《城市道路照明设计标准（CJJ45-2015）》要求,并可以通过管理后台实现调光功能。本项目只对照明光源部分进行改造，并不涉及灯杆位置的调整或改造，故如因部分路段原有灯杆的杆间距、高度、挑臂仰角或在运营期城市建设需要致使路面扩宽或功能变化等技术指标不符合 《国家城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015版本）的要求，则此部分路段道路照明平均照度检测值可能受较大影响，故此部分路段平均照度检测值不作为验收、运营合格与否的评定标准。

4.4项目改造完成后，由甲、乙双方共同委托第三方专业检测机构（抽检4条典型路段）进行现场光、电参数检测,并出具书面报告，由甲方和乙方双方签字确认，保证乙方改造完的路灯光照度符合上述4.3条款的要求，该报告作为改造验收合格的重要依据，检测所需费用由乙方承担。

4.5合同签订后，所有路灯的灯具、光源、灯杆、配电柜、电器、电缆的日常巡查、养护维修 、安全管理及电缆防盗修复等维护由乙方负责，并在合同签订后3个月内完成完成黄桥镇城区路灯节能改造和验收，改造期计入能源托管期算。

4.6合同能源管理服务期限与路灯设施养护期限一致，期满后，乙方应将路灯设施按照相关标准完好交付甲方，所用节能设备及智慧平台无偿移交给甲方。

4.7在管养维护合同期内总灯具数量变化超过维护管养总量±2%的，节约电费数额、管养维护费用对应调整，其中灯具减少变化超过-2%的，甲方在下一年度按照维护企业平均单盏灯具中标维护费用及电费（即中标价/总光源数）乘以减少灯具数量，减少维护经费；路灯增加变化超过2%的，甲方在下一年度按照维护企业平均单盏灯具中标维护费用（即中标价/总光源数）乘以增加路灯数量向财政部门申请新增路灯设施维护经费和电费，在下一年度拨付新增设施维护费及电费。具体新增维护费用及电费支付以财政部门批复为准，以上增加或减少灯具数量不包括±2%。

4.8在托管服务期内新增政府用电设施、亮化等非公共照明且招标人要求中标单位统一运营管理的，则新增部分电费单独计量，由相关部门核定后纳入该季度能源托管服务费中。

4.9各主次干道最低亮灯时常，参照同纬度日出、日落时间，并不低于以下附表总时常：

| 月份 | 开灯时间（PM） | 关灯时间（AM） | 日开灯时间（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5:40 | 6:30 | 12.8 |
| 2 | 5:50 | 6:10 | 12.4 |
| 3 | 6:30 | 5:50 | 11.3 |
| 4 | 6:50 | 5:10 | 10.3 |
| 5 | 7:10 | 4:20 | 9.2 |
| 6 | 7:30 | 4:10 | 8.7 |
| 7 | 7:40 | 4:20 | 8.7 |
| 8 | 7:20 | 4:40 | 9.3 |
| 9 | 6:50 | 4:50 | 10 |
| 10 | 6:00 | 5:30 | 11.5 |
| 11 | 5:40 | 5:50 | 12.2 |
| 12 | 5:20 | 6:00 | 12.7 |
| 年平均日开灯时长（h） |  | 10.8 |  |
| 年开灯总时长（h） |  | 3942 |  |

注：凌晨一点后可根据实际情况采取间隔亮灯的节能模式，但应确保亮灯总时长不低于上表。

第5节 智慧化管理平台建设需求

5.1对主、次道路两旁的路灯增加单灯控制器，以及配套的路灯管理系统软件，实现基于单灯通讯和控制的智慧路灯管理。路灯智慧化管理系统，实现对每盏路灯、每根灯杆的实时监测和控制，城市照明整体“可视化、一张网”的智能管控。

5.2具有网上巡检，单灯及电线路故障告警、杆件地理信息定位、远程实时监控、实时数据查询等功能。

5.3实现智能化节能调控。智慧路灯管理系统须根据不同路段、不同时段对道路照明要求，实 施节能调控。

5.4单灯控制器具有过流、过压保护，系统可设置电流、电压的安全值。高于或低于安全值 系统会出现异常告警信息。

5.5具备自我智能管控，如出现公网瘫痪、设施漏电、电压异常等状况下的自身管控能力。

5.6具有路灯运行状况查询、统计功能，查询、统计数据包含路灯状态、电能数据、运维告警 数据等，确保数据保留至少1年，可根据选择时间段导出历史数据。

5.7 须配套开发手机APP软件，支持查看路灯运行状况、接收故障报警、远程开关灯等功能。

5.8在甲方的路灯监控中心安装路灯控制系统平台、监控屏幕以及必要的办公及会议设备。

5.9智慧化管理平台开发及配合使用的终端费用由乙方承担，免费为甲方使用。

5.10合同期内，乙方的智慧化管理平台须保证最新、最先进版本，并不得低于行业最新技术 。项目运维期结束后，乙方应将智慧路灯管理系统无偿移交给甲方，移交时必须将系统软件升级至最新版本，并提供免费升级和人员的系统培训。

第6节 能源托管办法

6.1 本项目鉴于以下基本因素不变的情况下，甲方按照每年      万元的费用支付给乙方作为托管经费，10年共计     万元。基本因素：① 现有路灯资产管养清单；② 亮灯率需保证城区路灯主、次干道和重点场所不低于 99%，其他道路不低于 98%以上。

6.2 能源托管期内，若项目电价等发生变化，则年度运营托管费用按以下规则进行调整。

①电价：以招标时的电价                  元/kWh作为基准电价，合同期内每年年初电费单价与项目招标时的电费单价相比，当变动幅度在±5%及以内时，该年度的托管费用按合同金额结算；变动幅度超过±5%时，该年度的托管费用同比例调整（每年核定一次）。。

例如：基准电价为0.73元/kWh，对应中标年度运营托管电费金额为510万元;假设2025年平均电价为0.77元/kWh（变动幅度＞5%），则2026年托管电费金额=2025年实际运营年度电价/基准电价×中标年度运营托管电费金额=0.77/0.73×510万元（假设中标金额）=538万元。

②乙方只负责托管范围内的电费及路灯设施运维，若在合作期内出现新增用电设备（含路灯、亮化、城管、交安等公共用电设施）且甲方要求乙方统一运营管理的，则新增部分费用双方另行协商。

③甲方或者代表政府的第三方出现临时抢修、抢险等紧急接入路灯线路，额外产生非路灯照明用电的，甲方需要向乙方补偿对应的能源托管费，计费数据来源以互联网+智慧路灯监控系统为准。

④因不可抗力等原因导致额外产生非路灯照明用电的，甲方需要向乙方补偿对应的能源托管费，计费数据来源以互联网+智慧路灯监控系统为准。

6.3 自本合同签订之日起 30 天内甲乙双方应共同到供电部门办理供用电变更手续，要求供电部门及相关产权部门配合变更缴费主体。

第7节 项目验收

7.1 甲乙双方应当按照本合同附件所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。

7.2项目方案经甲方批准，除非双方另行同意，或者依照本合同第7节的规定修改之外， 不得修改。

7.3甲乙双方应当依照第2. 1和2.2条规定，依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。

7.4 项目验收

（1）所有城市照明改造项目改造完工后十个工作日内，乙方向甲方提出书面竣工验收申请，甲方 收到书面竣工验收申请之日起5个工作日内组织相关人员按照招标文件的要求完成验收工作，且应在验收通过后5个工作日签署验收意见。若乙方未通过验收，应尽快整改，直至整改合格，再次向甲方申请组织验收所发生的第三方检测等费用由乙方承担。

（2）如果甲方在收到节能改造工程书面竣工验收申请之日起5个工作日内未组织验收，或甲方在组织验收后的5个工作日内未向乙方签署验收意见或提出书面异议，均视同甲方认可此合同项目验收合格。

（3）最终工程量由甲方根据实际情况现场签证确认，改造数量以实际改造数量为准。

第8节 合同价款及支付方式

8.1 每年      月      日至次年      月       日为一个交费年度，按季度交费。 自甲乙双方办理完毕项目供用电变更手续的下一个电费缴费周期起，乙方应按双方确认的能耗托管费向甲方提供上个季度托管费发票。乙方在每个季度 5 号之前提交能源托管费发票给甲方， 甲方在收到乙方提交发票后在20个工作日内支付上个季度的能源托管费。每延期 1 天按国网江苏省电力有限公司供电公司所执行的《供电营业规则》缴纳滞纳金。延期 20 个工作日以上仍未支付能源托管费，乙方可拒付供电局电费，并由此造成的损失由甲方承担。

8.2  除非出现第 6.2 条情况需要调整能源托管费基数，否则，甲乙双方约定每季度能源托管费是           元。

8.3 甲方采取以电汇方式支付能源托管费至乙方指定银行账户

开户名：

开户行：

账  号：

若乙方变更收款账户信息，应在甲方付款前 3 个工作日书面通知甲方； 在乙方书面变更 收款账户信息通知到达甲方之前，本合同约定的乙方银行账户信息视为乙方有效银行账户信息，甲方的付款即视为根据约定向乙方付款。

8.4 托管期内乙方需按月向供电部分缴纳电费，确保路灯设施正常运行。

第9节 日常管理须承担事项

9.1路灯电缆应做好巡查和防盗措施，如在合同期内发生电缆被盗，须由乙方免费自行恢复。

9.2如因交通肇事造成路灯灯具、灯杆、电缆等设施损坏的，由乙方负责协调赔偿并自行原样恢复；交通肇事逃逸未追回损失的，乙方须自行原样恢复。

9.3因建设或第三方原因造成地下线路损坏、损伤的，乙方负责向责任方索赔，甲方提供协助，索赔未果的，由乙方自行原样恢复。

9.4乙方应为项目管理及维修人员购买相关意外保险，并加强安全生产教育，配齐配全安全防护用品。项目管理、维修人员以及因在作业时造成其他人员伤亡等任何安全事故，乙方负责事故处理及一切费用。

9.5灯具灯杆损坏、电缆被盗、不亮及线路等故障乙方一般须在48小时内维修完毕，特殊情况按甲 方要求限期维修完毕。

第10节 双方义务

甲方须履行以下义务：

10.1 如根据相关的法律法规的要求，本项目的实施中涉及需要由甲方向相应的政府机构或者有关部门申请同意或者批准的事项时，甲方应当按照责任目标要求，及时向当地政府（或主管部门）申请同意或批准， 并在本合同期间保持其有效性。甲方也应当根据乙方的合理要求，协助其获得其他为实施本项目所必需的许可、同意或者是批准。

10.2甲方应提供节能项目实施所需要的现场条件和必要的协助，如协调交通、公安、环保、 市容、城管等部门为乙方进行项目建设、施工、检测提供必要条件和合理的协助；应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。

10.3甲方应要求供电部门及托管范围内资产所有权人全力配合做好供用电变更，不得以各种理由推诿延误。

10.4甲方支付给乙方的运营费其中一部分属城市照明用电的电费，故如因甲方长期延期支付导致城市照明用电受限引发交通或治安事故等发生，乙方不承担此部分责任。

10.5不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动。

乙方须履行以下务：

10.6乙方必须确保其工作人员和其聘请的第三方工作人员具备相关施工资质，并要求其严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，听从甲方合理的现场指挥， 并对有关施工的安全负责。

10.7乙方应当对甲方指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

10.8 乙方必须根据相应的法律法规的要求，申请除必须由甲方申请之外的有关项目的许可、批准和同意。

10.9在甲方按时支付托管费的前提下，乙方须按时支付改造后的运营电费。若乙方未能按时支付改造后的运营电费，因此造成的后果由乙方自行承担。

10.10如因道路改造造成路灯、电缆迁移，若需乙方配合，乙方应无条件按照甲方要求做好设施迁移工作，所涉及费用由乙方与建设方结算，甲方提供必要的帮助。合同运行期间，甲方另行安排的改造任务及不可抗力的原因造成的设施损坏，相关费用按工程变更管理办法结算。

10.11乙方须遵守甲方的监督管理，乙方拒不服从的，依照《附件二、项目绩效考核评分标准》 进行相关考核处罚，情节严重的，甲方有权解除合同。

第11节 项目的更改

11.1项目开始运行之后，甲方和乙方的项目负责人至少每半年进行一次工作会议，讨论与项目运行和维护有关的事宜。

11.2如在项目的建设期和托管期，出现乙方作为专业的节能服务提供者能够合理预料之外的情况，从而导致原有项目方案需要修改，则经甲方书面同意后乙方可以对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改，但前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响，除非该情况的出现是由甲方的过错造成， 所有由此产生的费用由乙方承担。

11.3在本项目托管期内，甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地，以 致对本项目的节能效益产生不利影响，甲方应补偿乙方由此节能效益下降造成的相应的损失，并且所有由此产生的项目变更费用由甲方承担，且不得免除甲方对乙方的付款义务。

第12节 所有权和风险分担

12.1在本项目托管期内且甲方付清本合同全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权属于乙方，使用权属于甲方。本合同顺利履行完毕之后，该项目财产的所有权将移交给甲方。针对资产移交后，甲方可以继续委托乙方进行运营、维护、维修并获取项目收益等，将合同期限延展。

12.2项目财产的所有权由乙方移交给甲方时， 应同时移交本项目继续运行所必需的技术资料。

12.3项目财产的所有权不因甲方违约或者本合同的提前解除而转移。在本合同提前解除时，项目财产依照第 15节的规定处理。

12.4甲方未支付完全部能源托管费和其他债务前，不得处置、变卖项目资产（即乙方节能改造的项目资产）；不得抵押、质押（除非该抵押、质押系为乙方作出）项目资产（即乙方节能改造的项目资产）。

12.5在本合同期限内，乙方对项目资产有运营、使用的权利。在本合同期限内，未经乙方同意，甲方不得将项目资产授权任何第三方运营、使用等。

12.6在本合同期限内，在项目正常运营且双方无争议的情况下乙方不得将项目资产抵押或转让给第三方。

第13节 违约责任

13.1如甲方逾期支付能源托管费用的，乙方有权暂停相关节能改造、照明维护等照明服务工作，或者停止向供电部门支付电费，且甲方应自逾期之日起，每日按逾期款项千分之一的标准向乙方支付违约金。若经乙方催款后30日内仍未付清的，乙方有权单方解除合同并要求甲方一次性支付尚未收回的能源托管费用（即乙方于上年度获得的年度节能效益（不满一年的， 按已经过的期间折算为年节能效益）×剩余的托管期间（折算为年））。甲方支付完毕前述款项后，路灯设备归属于甲方。

13.2甲方应按本合同的约定按时足额支付乙方能源托管费。如甲方逾期给付的，应按《供用电合同》约定的滞纳金同等金额，向乙方支付电费滞纳金。甲方因逾期支付电费导致供电部门依法按规定的程序对项目中止供电的，由甲方承担全部责任。因甲方违法违规用电，导致供电部门向项目索取违约使用电费的，由甲方全部承担。

13.3如果乙方未按合同约定的质量标准履行能源托管服务职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到合同约定的能源托管服务质量标准后，甲方应支付相应的能源托管费用。

13.4 托管期限内，由于甲方原因，甲方未按合同约定而单方面在供电局解除代缴电费关系，导致本合同无法正常履行的，视同甲方根本违约，甲方应向乙方赔偿由此造成的所有损失，补偿为一次性补偿，具体包括以下内容：

13.4.1乙方垫付的电费和相应利息（利率按同期中国人民银行基准贷款利率的两倍计取）、 供电局收取的滞纳金（如有）；

13.4.2乙方为购电而产生的费用减去甲方已承担的部分，以及向第三方承担的购电违约责任；

13.4.3乙方为向甲方追偿而产生的律师费、案件受理费、鉴定费等合理费用；

13.4.4其他损失。

13.5本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其他救济手段。

13.6一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

13.7 乙方逾期缴纳电费所产生的滞纳金及损失由乙方负责。

13.8 乙方逾期完工所造成损失由乙方负责。

13.9 乙方应保证控制系统的正常使用，如因乙方原因导致的控制系统无法正常使用所造成的损失由乙方负责。

第14节 不可抗力

14.1本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括：

（a）雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、 骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况） 、戒严令、火灾或劳工纠纷（无论是否涉及相关方的雇员）、流行病、隔离、辐射或放射性污染；

（b） 任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。

14.2如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的 5  日内向另一方（“非影响方”） 提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

14.3受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

14.4 在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行部分义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

14.5如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务， 而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间， 双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议。

第15节 合同解除

15.1本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除， 解除后项目财产归甲方所有。

15.2本合同可依照第10.11、14.5条（不可抗力）的规定解除。项目财产的处置方式由甲乙双方另行协商。

15.3本合同当甲方迟延履行付款义务达180日时，乙方有权书面通知甲方后解除。

15.4如发生乙方违约或乙方应承担的风险，且乙方在90天内未能补救的，甲方可根据本合同的约定主张终止本合同。

15.5 因公开文件或者财报显示乙方公司经营不善导致项目无能力继续运营的，甲方可解除合同。

15.6在项目正常运营且双方无纠纷的情况下，因乙方原因导致乙方项目资产转移给第三方的，甲方可解除合同。

15.7因乙方产品质量问题发生损害社会利益，造成重大影响的，甲方可解除合同。

15.8当本合同的一方违反本合同下的主要义务，且该行为在另一方书面通知后90日内未 得到纠正，另一方可书面通知对方解除本合同。

15.9本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款和付费义务的履行。

15.10合同签订后40日内，乙方若不启动项目实施，甲方可根据本合同约定主张终止本合同,履约保证金不予退还。

15.11在运营期内因甲方原因导致本合同终止，甲方应按照乙方投资金额，向乙方一次性支付剩余投资残值。

15.12在运营期内因乙方原因导致本合同终止，甲方不做任何补偿，项目财产归甲方所有。

15.13 托管期内招标人根据考核结果托管合同一年一签，运营期内连续三个月考核低于92分时，甲方出具整改通知书（整改期限不超过3个月），并在整改期内暂停支付能源托管费用。如果乙方拒不整改，则甲方有权终止本年度托管合同，同时下年度合同也相应终止签订，合同终止后，甲方不再支付托管费用。

第16节 合同项下的权利、义务的转让

双方约定，合同项下权利、义务的转让按照以下方式进行：

16.1经甲、乙双方协商确认， 甲方在转让本合同项下的权利之前，应书面通知乙方。

16.2甲方在转让本合同项下的义务之前，应书面征得乙方同意，在未征得乙方同意之前， 甲方以任何形式转让或转移合同项下的义务都是无效的。

16.3乙方在转让本合同项下的权利之前，应书面通知甲方。

16.4 乙方在转让本合同项下的义务之前，应书面征得甲方同意，在未征得甲方同意之前，乙方以任何形式转让或转移合同项下的义务都是无效的。

第17节 人身和财产损害和赔偿

17.1如果在履行本合同的过程中，因一方的工作人员或受其指派的第三方人员（“侵权方”）的故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害， 侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求，则侵权方应当负责为另一方抗辩，并各自负责由此而产生的所有费用和损失。

17.2 受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

第18节 保密条款

双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

18.1甲方：

18.1.1保密内容（包括技术信息和经营信息） ：对于项目所涉及的属于乙方的知识产权和 商业秘密，包括但不限于技术文件、设计、图纸、工程、模具、合同、价格、成本、原材料采购、预测和估计等，甲方应对任何第三方予以保密。

18.1.2负有保密义务的人员范围：与本项目相关的管理人员和技术人员。

18.1.3保密期限： 合同期满后五年 。

18.1.4泄密责任： 赔偿因泄密而给乙方造成的全部损失。

18.2 乙方：

18.2.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方在项目建设和运作中获悉甲方的知识 产权和商业秘密，生产经营活动有关的信息或数据，包括但不限于工艺、技术、工艺流程、

各种报表、商业计划、商业模式、公司决议等，应对任何第三方予以保密 。

18.2.2负有保密义务的人员范围：与本项目相关的管理人员和技术人员。

18.2.3保密期限：合同期满后五年。

18.2.4泄密责任：赔偿因泄密而给甲方造成的全部损失 。

第19节 争议的解决

因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，双方同意选择向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第20节 保险

20.1双方约定按以下方式购买保险：按合同约定的风险分担，各自承担相应保险。

20.2双方应协商避免重复投保，并及时告知对方已有的或准备进行的相关项目、财产和人员的投保情况。

第21节 知识产权

本合同涉及的专利实施许可和技术秘密许可，双方约定如下：

因履行本合同所产生的不涉及产品研究开发成果的相关知识产权权利归甲乙双方共同因履行本合同所产生的不涉及产品研究开发成果的相关知识产权权利归甲乙双方共同所有，双方享有就该知识产权申请专利的权利。

第22节 费用分担

22.1双方应当各自承担谈判和订立本合同的花费。

22.2除非本合同下的其他条款另有规定，双方必须各自承担履行本协议下义务的费用。

22.3受限于第 18.2 条的规定，除非本合同下的其他条款或另有规定，则乙方应当负责本 项目的投资，并承担本项目的方案设计、建设的所有费用，包括项目所需设备、设施、安装辅材等材料、技术购置、更换的费用。

第23节 合同的生效及其他

23.1项目联系人负责双方商务往来的发送和接收，双方定期会晤的召集和决议跟踪。

23.2一方变更项目联系人的，应在 5日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本 合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

23.3本合同下的通知应当用专人递交、挂号信、快递、电报、电传、传真或者电子邮件  的方式发送至本合同开头所列的地址。如该通知以口头发出，则应尽快的在合理的时间内以 书面方式向对方确认。如一方联系地址改变，则应当尽速书面告知对方。

23.4本合同的修改应采取书面方式。

23.5本合同可由双方通过传真签署，经授权代表签字的合同的传真件具有与原件同样的效力。

23.6本合同自双方签字盖章后生效。合同文本一式陆份， 具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

23.7甲乙双方约定的其他事项：1、本合同附件与正文具有同等法律效力。 2、甲乙双方未尽事宜将通过补充协议进行确认，与本合同具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

甲方：

法定代表人（或授权委托人）签章 ：

年    月    日

乙方：

法定代表人（或授权委托人）签章 ：

年    月    日

- 第六章 投标文件的编制及格式

### 1.投标文件的构成

（1）开标一览表

（2）投标函

（3）投标报价构成表及分析说明

（4）资格及资信证明文件

（5）技术标准和要求响应表

（6）企业综合实力证明材料

（7）服务方案

（8）投标人认为应列入投标文件的其他材料

（9）《中小企业声明函》（如有）

（10）联合体协议书（如有）

### 2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。投标文件报价明细表中的价格及其它相关内容与开标一览表中的内容不一致的，评标时一律以开标一览表为准。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函应加盖投标人法人公章并经法定代表人或经其正式授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》附在投标文件中。

2.2.3投标函和法定代表人授权书的格式见附件。

2.3 资格及资信证明文件

2.3.1该部分内容是资格性审查和综合评分的依据，投标人应根据第三章评标办法的评审内容和评审标准提供相应的材料。

2.3.2资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

（1）营业执照；（联合体所有成员均须提供，复印件加盖公章）

（2）投标人应具备健全的财务会计制度，已通过《全国企业信用信息公示系统》完成相应年度企业年报的申报，且企业未处于经营异常状态。投标人须提供《全国企业信用信息公示系统》“企业公示信息”（或“个体工商户公示信息”）栏的截图，评标委员会将通过《全国企业信用信息公示系统》对投标人提供的截图信息进行核实；

投标人是其他组织的，可提供其基本开户银行出具的资信证明。（联合体所有成员均须提供）

（3）按照招标文件第二章1.4.2项要求提供的证明材料；

（4）参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明；（联合体所有成员均须提供）

（5）投标人认为需要提供的其他资格及资信证明文件。

2.4技术标准和要求响应表

投标人应仔细阅读招标文件第四章技术标准和要求，并对照第三章评标办法中的响应性评审因素，结合自身的实际情况，如实填写技术标准和要求响应表。

2.5中小企业声明函（联合体所有成员提供）

2.6企业综合实力证明材料

对照第三章评标办法中的综合评分中的评审因素，针对本招标项目特点，自行编制。

2.7投标人认为应列入投标文件的其他材料

### 3.投标文件参考格式

- 3.1 开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 | Error: Reference source not found 元 |  |

投标人公章：    （电子签章）

#### 3.2 投标函

投 标 函

致：            （招标人名称）：

根据         （项目名称）           招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标报价为（大写）            元/年（小写￥              元/年），最终结算价格以实际工作量结算。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据第二章“投标人须知”第1.4条规定，我方承诺：

（1）我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

（2）我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

（3）与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和1.4.4项规定的任何一种情形。

投标人名称（盖法人章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或签章）：

日期：     年     月     日

- 3.3法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：

身份证号码

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

（须附身份证复印件）

投标人：       （盖法人公章）

法定代表人签名或盖章：

日 期：      年     月     日

- 3.4授权委托书

授权委托书

委托人（投标人）：

地  址：

法定代表人：

受委托人：

受委托人身份证号码：

受委托人电话：

现委托上述受委托人在          （采购项目名称）              招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。

委托权限：领取招标文件、与招标人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正投标文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

授权委托人无转委托权。招标人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限自     年    月   日起，至     年    月   日止。

（须附法定代表人、受委托人身份证复印件）

委托人：                      （盖法人公章）

法定代表人：                      （签字）

受委托人：                        （签字）

年     月     日

#### 3.5资格及资信证明文件

资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

（1）营业执照；（联合体所有成员均须提供，复印件加盖公章）

（2）投标人应具备健全的财务会计制度，已通过《全国企业信用信息公示系统》完成相应年度企业年报的申报，且企业未处于经营异常状态。投标人须提供《全国企业信用信息公示系统》“企业公示信息”（或“个体工商户公示信息”）栏的截图，评标委员会将通过《全国企业信用信息公示系统》对投标人提供的截图信息进行核实；

投标人是其他组织的，可提供其基本开户银行出具的资信证明。（联合体所有成员均须提供）

（3）按照招标文件第二章1.4.2项要求提供的证明材料；

（4）参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明（原件）；（联合体所有成员均须提供）

（5）投标人认为需要提供的其他资格及资信证明文件。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（格式）

（招标人名称）   ：

我公司参加     （采购项目名称）                  的采购项目，在此郑重声明：

我公司近三年经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人（签章或签字）：

日期：       （开标时间）

#### 3.6技术标准和要求响应表

响应表

| 序号 | 货物/服务名称 | 招标文件规定的技术参数和标准 | 投标的技术参数和标准 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 见招标文件第四章技术标准和要求 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 3.7中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。本企业的具体情况如下：

（标的名称）   ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为   （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日  期：     年    月    日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据财政部对财库〔2020〕46号文的解释，投标人提供的货物均由小微企业制造，方可享受小微企业扶持政策。

3.中标、成交投标人享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交产品制造商的《中小企业声明函》。

4.投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

5.投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.7联合体协议书格式

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加

（采购人名称）（以下简称采购人）        （项目名称）（以下简称本项目）的投标并争取赢得本项目承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.          （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2. 在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式           份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

……

年       月       日

- 3.8投标人认为应列入投标文件的其他材料