竞争性磋商文件

项目名称：江苏省人民医院宿迁医院污水处理外包服务项目

项目编号：JSZC-321300-SQJW-C2025-0011

（ 服务类项目，本项目是专门面向中小企业）

采购人：江苏省人民医院宿迁医院

采购代理机构：宿迁建威工程咨询有限公司

2025年07月

- 目  录

- 磋商邀请……………………………………02

- 供应商须知…………………………………06

- 合同文本……………………………………24

- 采购需求……………………………………39

- 评审方法与评审标准………………………53

- 响应文件格式………………………………59

- 第一章  磋商邀请

受江苏省人民医院宿迁医院的委托，宿迁建威工程咨询有限公司就江苏省人民医院宿迁医院污水外包服务项目（JSZC-321300-SQJW-C2025-0011）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏省人民医院宿迁医院污水处理外包服务项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载磋商文件，并于2025年08月04日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-SQJW-C2025-0011

2.项目名称：江苏省人民医院宿迁医院污水处理外包服务项目

3.预算金额：159万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为159万元

5.采购需求：江苏省人民医院宿迁医院拟采购医院污水处理站的整体托管，包含24小时运行值班、日常维护保养、定时手工监测、平台监管、数据填报、对照排污许可证检测、水质在线自动监测系统运行管理、门诊感染楼预处理和污水站的污水消毒污泥清掏处置等内容，同时接受医院、环保、疾控中心、住建等部门的考核、监督、管理。具体内容详见采购需求部分。本项目年度预算53万元，3年预算159万元。

6.合同履行期限：服务期3年。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”。

3.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。本项目共分一个包。供应商参与多个包投标的，应按包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件导致无法竞标的，后果自负（其响应文件不予接受）。

4.售价：0.00元

- 四、响应文件提交

截止时间：2025年08月04日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云“系统 (网址: http://jszfcg.jsczt.cn/)

- 五、开启

1.时间：2025年08月04日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 六、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

- 七、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 八、本次磋商联系方式

1.采购人信息

单位名称：江苏省人民医院宿迁医院

单位地址：宿迁市宿城区宿迁大道120号

联系人：唐老师

联系方式：0527-80528232

2.采购代理机构信息

单位名 称：宿迁建威工程咨询有限公司

单位地址：宿迁市府苑小区商住楼A座2楼

联系人：郑玉华

联系方式：0527-81888175

3.项目联系方式

项目联系人：郑玉华

电话：0527-81888175

- 八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下4.2.2方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2按照代理合同约定支付，具体方式及标准为：本项目代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件收费标准的50%作为依据收取，最高不超过1万元。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件3份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：服务本身价格、所有消毒药剂产生的费用、活性炭的采购更换及处置费（活性炭每季度更换1次）、排污许可证涉及的所有固体、液体、气体检测费、污泥清掏处置费（污泥每年处置不低于2次，危废量不低于1吨）、人工费、在线运维费、污水处理托管运营所需的人工、清淤、维修材料（单次1000元以下）、电机、风机、水泵维修费、重点工作及要求内容产生的费用、管理成本、安全防护费、税金、市场风险等等服务过程中的一切费用及政策性文件规等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

- 13、技术要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务方案、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关实施方案、售后服务等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了最高限价。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁建威工程咨询有限公司或江苏省人民医院宿迁医院

联系电话：0527-81888175或0527-80528232

通讯地址：宿迁市府苑小区商住楼A座2楼或宿迁市宿城区宿迁大道120号

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：        /     ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第 (2) 方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额按采购合同总价的5%计取（如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取）。

除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下（2）类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：                /                。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：采购人每三个月考核并支付一次。依据采购人对成交供应商每月考核的结果支付，如成交供应商服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在应付合同金额中扣除。供应商根据每三个月实际发生的（考核后的）费用开具全额税务发票，采购人在收到供应商发票后10个工作日内，按规定及时将上一次实际发生的所有（考核后的）费用据实支付给供应商。（第一次付款时应扣除10%的预付款，第一次不足以扣除预付款的继续从第二次付款中扣除），最后一次付款在维保期满后无其他问题3个月后一次付清。

- 工程类项目

预付款：合同金额的  / %，合同签订后按规定支付；

进度款：            /                       。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

采购单位（全称）：江苏省人民医院宿迁医院（简称甲方）

供应商（全称）：                         （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同价款

乙方为甲方提供污水处理外包服务，服务期三年，合同价款：         元 。

二、服务内容

（1）乙方负责医院污水处理站工艺流程的操作运行、维护保养、故障维修、药剂投放、水质检测、在线运维、在线试剂、菌种培养、污泥处置、数据填报、平台标记报备、排污许可证换证填报、活性炭更换、危废处置、突发应急响应等工作。乙方负责污水系统总体运行管理工作，确保污水处理系统运行正常，固液气排放符合标准。接受医院、环保、疾控中心等部门的监督管理。

（2）乙方的投标报价包括所有消毒药剂产生的费用、活性炭的采购更换及处置费（活性炭每季度更换1次）、排污许可证涉及的所有固体、液体、气体检测费、污泥清掏处置费（污泥每年处置不低于2次，危废量不低于1吨）、人工费、在线运维费、污水处理托管运营所需的人工、清淤、维修材料（单次1000元以下）、电机、风机、水泵维修费、重点工作及要求内容产生的费用、管理成本、安全防护费、税金、市场风险等费用。

（3）乙方负责根据排污许可证、医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005、恶臭污染物排放标准要求，对医院的污水处理涉及的污泥、污水、废气进行检测；做好医院锅炉废气的检测；做好排污许可证要求的预处理相关的检测；做好在线机房的各种检测、比对、核查、备案、标记等。根据排污许可证要求做好周、月、季度检测并出具相应的CMA检测报告。乙方确保出水水质须符合中华人民共和国医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005标准或者最新标准。根据要求做好pH、悬浮物、五日生化需氧量、COD、BOD5、阴离子表面活性剂、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、挥发酚、流量、总氰化物、总余氯、粪大肠菌群数、志贺氏菌、沙门氏菌等项目的检测。PH、余氯、流量每日监测不低于4次，SS每周检测1次，大肠杆菌每月检测1次，志贺氏菌、沙门氏菌至少每季度检测1次，其他污染物每季度检测不低于1次。

（4）乙方负责做好日常运维记录，认真填写设施设备运行记录。每天手工监测记录，余氯、pH手工监测记录不低于4次即每6小时监测1次，每日汇总出水流量、消耗药剂记录1次、定时记录各种运行记录。每2小时巡查一次污水站内设施设备，拍照留存并填写运行记录。

（5）乙方负责做好在线余氯、PH、流量、氨氮、COD、采样器、数采仪等设备的运行维护（包含在线设备试剂采购费、废液桶的采购费及废液的规范处置费），保证在线设备稳定运行，需委托有资质单位运维（该费用由中标单位全部承担）。污染源自动监控自检、故障台账整理等工作，并符合相关规范。日常记录及保管应满足运营要求，记录详细完整，可随时备查，需保证设备符合主管部门的管理要求。

（6）乙方在线设备运维管理依据《江苏省污染源自动监控设施社会化运行管理办法》。按有关规范要求负责在线设备运行，提供在线检查数据，并满足HJ/T212-2017标准相关数据质量要求。按有关技术规范对现场端数据和信息上传。负责污染源在线监测系统所有现场端监控系统的日常维护、保养、故障检修。做好在线监控系统设备软件正常升级维护。根据规范做好现场在线机房运行档案的建设工作。

（7）乙方按照要求负责污水在线监控平台数据上传、标记等工作，如因上传平台信息不及时、监测数据不准确、标记不及时准确等原因所造成的一切罚款、影响、后果由中标单位承担。乙方按月、季、年度做好《排污许可证》《自行监测方案》信息填报上传工作。

（8）乙方负责消毒药剂的采购、贮存、管理，包括危险品化学制剂使用许可证的办理和备案工作，并符合相关规范。根据可能的疫情需求，能够不断优化消毒、工艺处理等在特殊时期高标准要求。

（9）乙方负责感染楼区域污水消毒处理设备运行管理每日不低于2次巡查拍照、加药管路的优化更新、药剂消耗等工作。

（10）乙方制定年度设备保养计划，计划细分至每日设备保养，并且每日上报计划执行及当日工作情况、维修记录等电子版文档。

（11）乙方做好污水处理站范围内设备机房、设备本体、配电柜、建筑内外、玻璃门窗、室外栅栏区域内卫生打扫工作。

（12）乙方做好污水站内部视频摄像头的维护工作及故障维修工作、通信线路整改等工作。

（13）如遇恶劣天气时，乙方应根据院方要求增加人员值守。驻场人员需要服从医院调配指挥，能够无条件配合院内雨污水的上下游井盖、管线梳理核对工作。

（14）确保菌种的存活率，如发生污水恶化，由乙方采购菌种投放或者临时分解药剂，所产生的费用由中标单位自行承担。

（15）乙方负责做好突发事件的应急预案和日常演练培训管理并做好记录。

（16）乙方做好《排污许可证》《企事业单位突发环境事件应急预案》及其相关的环保变更、办理等工作，同时根据医院需要对我院提供环境工程等技术力量支撑（所产生的费用由中标单位负责）。

（17）乙方需执行的标准、规范：GB-18466 医疗机构水污染物排放标准、排污许可管理办法、排污许可管理条例、排污许可证申请与核发技术规范、排污许可证申请与核发技术规范医疗机构、突发事件应急预案管理办法、城镇污水排入 排水管网许可管理办法、HJ355-2019水污染源在线监测系统运行技术规范、江苏省污染源自动监测监控管理办法等。

（18）乙方进场后交接的设施设备，退场前必须确保工作正常，方可退场，否则按照违约处理，且扣除履约保证金。

（19）设备清单及常规要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 参数 | 维保 周期 | 维保内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗茨风机 | 3 | 台 | BK6015 | 额定功率30KW，额定电流60A、风量22.64m3/min,风机转速1200r/min,风压50KPa | 日 | 每日检查油位、油箱电机温度、皮带、声音、气压，每45-60天免费更换壳牌200-400号机油，并记录。 |
| 2 | 喷淋塔 | 2 | 座 |  | 功率：1.75kw,液位30cm~60cm | 日 | 每日检查水位、水质、记录 |
| 3 | 次氯酸钠加药泵 | 2 | 套 | CLF-2000 | 4台功率0.3KW、压强3.3Bar,有效氯2000g/h | 日 | 每日查看流量设置及加药情况。发现问题及时修复，包含加药管路。每日发布药剂消耗量。 |
| 4 | 格栅 | 1 | 套 | GH-900 | 功率2.2KW，电流4.4A | 日 | 每日开启、清扫、通风，每周加润滑油。 |
| 5 | 送排风机 | 6 | 台 | SF4-3 | 功率：1.5kw、风量11000m3/min,风机转速2900r/min | 日 | 每日巡查工作及异常情况，损坏免费更换。 |
| 6 | 控制柜 | 3 | 台 | 动力柜 | 动力柜 | 日 | 确保PLC工作正常，每日检查配电系统紧固、连接、绝缘、测电流、量温度等情况。 |
| 7 | 液位计 | 1 | 个 | 2088分体液位变送器 | 供电电源12~36V、测量范围-0.1~0~60Mpa、液位：3米启动，2.5米停止 | 周 | 每周核对液位计准确性，确保信号线的畅通稳定，并记录。 |
| 8 | 吸附箱 | 2 | 座 |  | 处理风量20000m3/h,压力≤20Pa | 周 | 每周检查运行情况、每季度免费更换活性炭、检测至合格为止、记录。 |
| 9 | 高排管道 | 15 | 米 | DN400 | DN400,PVC材质 | 周 | 每周检查牢固性，及时排除隐患。 |
| 10 | 智能水质采样器 | 1 | 台 | SmartWQs2000 | 自动采水 | 周 | 每周巡查，按照在线要求规范保养发现问题及时处理解决。 |
| 11 | PH在线 | 1 | 台 | 博克斯ASP660 | PH6~9 | 周 | 每周巡查，按照在线要求规范保养发现问题及时处理解决。 |
| 12 | 余氯 | 1 | 台 | 博克斯CLSS6500 | 2-8mg/L | 周 | 每周巡查，按照在线要求规范保养发现问题及时处理解决。 |
| 13 | 氨氮在线 | 1 | 台 | 博克斯DH311N1 | COD≤250mg/L | 周 | 每周巡查，按照在线要求规范保养发现问题及时处理解决。 |
| 14 | COD在线 | 1 | 台 | 博克斯DH310C1 | 氨氮≤35mg/L | 周 | 每周巡查，按照在线要求规范保养发现问题及时处理解决。 |
| 15 | 流量在线 | 1 | 台 | 博克斯LR725FM1-LS04 | 流量0~2000m3/h | 周 | 每周巡查，按照在线要求规范保养发现问题及时处理解决。每日发布前日水量。 |
| 16 | 数据采集传输仪 | 1 | 台 | XRP2016型 | 实时传输 | 周 | 每周巡查，按照在线要求规范保养发现问题及时处理解决。每日发布前日水量。 |
| 17 | 巴歇尔槽 | 1 | 座 |  | 不锈钢 | 周 | 每周巡查清扫，发现问题及时处理解决。 |
| 18 | 建筑相关维修 | 1 | 项 |  |  | 周 | 每周检查灯具、插座、水龙头、管道、玻璃、纱窗、墙壁简单处理、屋面清扫等，有问题及时自行免费更换修复。 |
| 19 | 水泵 | 6 | 台 | 100JYWQ65-18-5.5G | 额定功率5.5KW、流量65m3/h,扬程18m | 月 | 检查性能、流量、电流、绝缘、电缆、水管，所有部件损坏均免费更换或者维修，并记录。 |
| 20 | 曝气管 | 150 | 米 | DN200等 | 不锈钢 | 月 | 每月巡查，发现问题及时处理解决漏点、焊接等问题并记录。 |
| 21 | 池体内部填料 | 1 | 项 |  |  | 月 | 每月巡查填料状态，并免费添补对应填料，对存在问题及时处理解决并记录。 |
| 22 | 排气管道 | 80 | 米 | DN400 | DN400,PVC材质 | 月 | 每月巡查，重点是风机、排水、管道稳定性发现问题及时处理解决，并记录。 |
| 23 | 叠螺机 | 1 | 台 | DYDL-131 | 功率1.12KW、处理能力6~12kg/h | 月 | 每月启动检查、每季度运行，工作后场所卫生清扫消毒。 |
| 24 | 污泥加药 | 2 | 套 | DMS200 | 功率14KW、加药量200g/h | 月 | 每月检查，试运行。 |
| 25 | 调泥池搅拌机 | 1 | 台 | YS7144 | 功率0.75KW、转速440r/min | 月 | 每月检查，试运行。 |
| 26 | 光氢 | 3 | 台 | GT-ZY/GQ-7K | 功率30W、Q=2000m3/h,光波强度128UW/cm2 | 月 | 每月检查，试运行。 |
| 27 | 沟槽、井盖 | 2 | 项 |  |  | 月 | 每月检查沟槽盖板及时更换损坏的、有隐患的盖板。 |
| 28 | 池体 | 7 | 座 |  |  | 月 | 每月检查池体有无渗漏水、气等异常情况及时整改记录。 |
| 29 | 电脑 | 2 | 台 |  |  | 月 | 及时填报国家、省、市、医院相关平台的数据上传、年度执行报告、异常标记等，核对平台数据。 |
| 30 | 展示电视机 | 1 | 台 |  |  | 月 | 确保展示正常、故障免费维修。 |
| 31 | 污水站栅栏 | 200 | 米 |  |  | 月 | 检查并加固栅栏。 |
| 32 | 清理池体淤泥等 | 1 | 项 |  |  | 半年 | 每年2月、8月进行一次污泥送检，合格后按照规范执行，确保合法合规。清掏范围包括感染楼化粪池、衰变池、污水站栅栏内池体。 |

（20）重点工作及要求

| 序号 | 类别 | 内容 | 相关要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测类 | 水、气检测 | 对照排污许可证及18466规定的所有指标，所有检测应在次月5日前提交正式书面报告。 |  |
| 2 | 检测类 | 污泥检测 | 每年2次，1、3季度清掏前完成检测，按照18466要求进行检测并出具CAM报告。 |  |
| 3 | 检测类 | 水质主要指标自检报告 | 每月1次，可以不要CMA,但要突出进水和出水COD、氨氮、PH、余氯的数值比较。 |  |
| 4 | 检测类 | 在线比对及检测报告 | 对照在线维护要求做好月度比对及检测报告。 |  |
| 5 | 检测类 | 手工监测 | 配备氨氮试纸、余氯药剂及试纸、PH试纸、余氯手工数显测试仪。 |  |
| 6 | 维保类 | 在线维保 | 熟悉博克斯PH、余氯、氨氮、COD测试仪、数采仪调试与维保，做好突发情况处置及每周每月工作。 |  |
| 7 | 维保类 | 罗茨风机校准 | 每年须请专业厂家人员进行（分解）测量调试。 |  |
| 8 | 维保类 | 加药管路铺设 | 感染楼加药机至预处理池增加2根加药管路、1根线管，约30米。 |  |
| 9 | 维保类 | 首次进场需配备同型号余氯在线测试仪1台、PH在线测试仪1台。 | 防止在线数据异常时及时更换，型号为博克斯CLSS6500余氯分析仪。PH仪博克斯ASP660应和现场型号应一致。以上均含对应的传感器探头。 |  |
| 10 | 物资类 | 消毒药剂包含次氯酸钠溶液 | 设计污水处理量2150吨，目前每天约800吨。有效氯含量不低于10%、有合规的危化品运输资质、生产资质、有产品合格证、产品质量评价报告等。中标单位应按国家相关规定要求负责所有使用药剂的采购、使用与贮存、运输，包括化学制剂使用许可证的办理和备案等工作。如在采购使用消毒药剂和储存消毒药剂的过程中发生任何问题全部由中标单位负责，与采购单位无关。 |  |
| 11 | 物资类 | 化学药剂 | 负责提供日常使用的消毒片、絮凝剂、氨氮应急投放药剂等 |  |
| 12 | 物资类 | 劳保用品 | 负责提供一次性手套、帽子、口罩、急救包、工作服、洗手液、消毒液、雨衣、靴子等。 |  |
| 13 | 物资类 | 工具耗材 | 负责提供配备打印机、3米人字加厚铝合金梯子、手电钻、应急照明灯、30米拖线盘、扳手、钳子、锤子、切割机、万用表、钳形表、绝缘表、测温仪、电笔、绝缘胶布、自攻丝、LED灯泡、毛刷、抹布、废液桶、垃圾袋、蛇皮袋、防坠网、黄油等，每个季度需要固定投入至少500元，否则考核扣除。 |  |
| 14 | 物资类 | 齿轮油 | 负责提供壳牌、200-440号齿轮油。 |  |
| 15 | 物资类 | 潜水泵更新 | 负责提供合同期内每年配备5.5KW新潜水泵至少1台，旧泵列入备用。 |  |
| 16 | 物资类 | 80米3*16+10电缆 | 进场即计划更换2台罗茨风机电缆。 |  |
| 17 | 物资类 | 空调更换 | 三年内更换1台在线机房空调。 |  |
| 18 | 物资类 | 活性炭采购更换 | 通常每季度更换，更换数量应符合规范，不合格时不限次数及时更换。 |  |
| 19 | 物资类 | UPS电源 | 中标方负责提供新增不间断电源1台及线路,用于在线机房供电。 |  |
| 20 | 协作类 | 活性炭危废处置 | 与有相应资质公司签订处置合同规范处置 |  |
| 21 | 协作类 | 污泥危废处置 | 与有相应资质公司签订处置合同规范处置 |  |
| 22 | 协作类 | 污泥清掏 | 每年2次，1、3季度实施，考虑处置过程的抽吸车辆使用不低于100吨、运输、清理包装、消毒、压泥，池体检查维修时的蛙人潜水费用等。 |  |
| 23 | 外购类 | 流程、工艺、制度等标志标牌 | 污水站制度、工艺流程、宣传、排口标注等广告牌制作费用、运行记录本（按照医院样式及模版）。 |  |
| 24 | 外购类 | 设备维修费 | 配电柜、软启动、电机、水泵维修，合同期间全部维修、更换费用由中标单位承担。 |  |
| 25 | 外购类 | 吸粪车辆 | 每年2次，主要包括污水栅栏内池体、感染楼预处理池清掏。 |  |
| 26 | 报表类 | 突发应急预案编制 | 结合实际，进行备案、版本修改，通常3年一次，中标单位负责编制产生的费用。 |  |
| 27 | 报表类 | 环评、排污许可证填报 | 根据实际情况，如环评报告编制、环评批复、排污许可证变更、自然更换等工作，中标单位负责实施过程产生的费用。 |  |

（21）乙方在服务中负责检测清单内容检测并出具CAM报告，包含但不限于下表频次和内容，根据排污许可证动态调整，且满足环保、疫情等特殊情况需求。锅炉台数减少，则检测费按照每台每月500元从合同费用中扣除。

| 序号 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 1次/月 |
| 2 | 石油类/ (mg/L) | 1次/季 |
| 3 | 肠道致病菌 | / |
| 4 | 动植物油/(mg/L) | 1次/季 |
| 5 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) | 1次/季 |
| 6 | 总氮（以 N 计）mg/L | 1次/季 |
| 7 | pH | 每6小时监测一次 |
| 8 | 悬浮物 (SS)浓度/ ( mg/L)最高允许排放负荷/ [/(床位·d)] | 1次/周 |
| 9 | 总余氯/ (mg/L) | 每6小时监测一次 |
| 10 | 色度/(稀释倍数) | 1次/季 |
| 11 | 溶解性固体 | 1次/季 |
| 12 | 生化需氧量 (BOD)浓度/ (m/L)最高允许排放负荷/ [/(床位·d)] | 1次/季 |
| 13 | 肠道病毒 | / |
| 14 | 总氰化物/(mg/L) | 1次/季 |
| 15 | 化学需氧量(COD)浓度/ (mg/L)最高允许排放负荷/ [/ (床位·d)] | 每6小时监测一次 |
| 16 | 氨氮/ (mg/L) | 每6小时监测一次 |
| 17 | 总磷 | 1次/季 |
| 18 | 挥发酚/ (mg/L) | 1次/季 |
| 19 | 总β放射性 | 1次/季 |
| 20 | 总a放射性 | 1次/季 |
| 21 | 沙门氏 | 1次/季 |
| 22 | 志贺氏 | 1次/季 |
| 23 | 氨（氨气） | 1次/季 |
| 24 | 硫化氢 | 1次/季 |
| 25 | 臭气浓度 | 1次/季 |
| 26 | 氯 | 1次/季 |
| 27 | 甲烷 | 1次/季 |
| 28 | 臭气浓度 | 1次/季 |
| 29 | 硫化氢 | 1次/季 |
| 30 | 氨（氨气） | 1次/季 |
| 31 | 烟气黑度 | 1 次/季 |
| 32 | 氮氧化物 | 1 次/月 |
| 33 | 二氧化硫 | 1 次/季 |
| 34 | 颗粒物 | 1 次/季 |

- 相关要求：

（1）乙方负责对污水处理运行人员进行教育、培训、考核和管理，着统一工作服上岗。组织做好污水处理系统设施设备的安全生产工作，如乙方人员托管期间造成污水处理系统设施设备被盗、毁坏或发生重大安全及水电事故的，乙方承担一切赔偿责任。

（2）履约期间，如发生乙方人员工伤或遇中标单位工作人员人身伤亡事故，均由乙方负责，与采购单位无关；由于乙方人员在相关操作过程中导致工人、采购单位人员或第三方人员发生人身安全损害及事故的，一切后果与责任均由乙方承担，与采购单位无关。

（3）乙方要执行政府部门规定的用工标准有关规定，要按时发放人员工资，保证工资不低于宿迁当地人员工资最低标准。因用工而发生劳务纠纷的，中标乙方承担由此产生的一切法律责任和经济责任。

（4）履约期间，如发生水质超标被相关部门调查的，由乙方配合做好相关部门的调查询问，所造成的影响由乙方承担，产生的罚款由乙方支付。

（5）当采购单位设备出现问题，乙方需第一时间进行维修及保养，如不及时处理出现的任何问题全部由中标乙方负责。因设备不能正常运行所发生的环保部门的处罚费用由乙方承担，并负责整改直至符合环保要求，由此影响到采购单位的正常工作，要承担相关的所有责任。

（6）乙方应与采购单位相关部门签订安全协议。同时乙方须保证所属员工安全操作，若发生任何安全事件，其一切后果由中标乙方自行负责，给采购单位造成损失的应承担赔偿责任。

（7）污水处理站房屋、设施、设备的产权为采购单位所有，乙方必须保证其完整性、完好性。若造成采购单位财产损坏的，应积极修复，造成损失的应承担赔偿责任。

（8）响应文件中所有的缺项、漏项视为中标方的优惠，合同执行时不予调整。

（9）合同终止前确保设备运转正常。

三、服务期限

- 本合同服务期三年，具体进场服务时间以采购人书面通知为准。

四、质量技术标准

乙方针对本项目的服务内容及服务质量有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，有行业标准和企业标准的，以高标准为准。

五、验收

甲方在验收过程中，如发现有与磋商文件及合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在3天内予以处理整改。乙方不予及时整改的，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在应付合同金额中扣除。

六、付款方式

合同签订后，支付合同价款10%作为预付款，采购人每三个月考核并支付一次。依据采购人对成交乙方每月考核的结果支付，如成交乙方服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在应付合同金额中扣除。乙方根据每三个月实际发生的（考核后的）费用开具全额税务发票，采购人在收到乙方发票后10个工作日内，按规定及时将上一次实际发生的所有（考核后的）费用据实支付给乙方。（第一次付款时应扣除10%的预付款，第一次不足以扣除预付款的继续从第二次付款中扣除），最后一次付款在维保期满后无其他问题3个月后一次付清。

（注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

七、履约保证金

1.履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：（待定）按采购合同总价的5%计取。

2.履约保证金缴纳有如下方式：

（1）本项目支持和鼓励乙方使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。（如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取）关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

（2）以银行电汇、网上银行、数字人民币形式由乙方账户缴纳至甲方指定账户（户名：江苏省人民医院宿迁医院，开户行：江苏银行宿迁分行，账号：15200188000592138），乙方须将履约保证金收据复印件或扫描件交至甲方招标办。

（3）采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向甲方缴纳（受益人为甲方，担保/保证期限应与全保期一致，全保期延长的，该担保/保证期同时延长），乙方须将保函、担保、保险书面材料递交至甲方招标办。

3.履约保证金退还方式：

（1）履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，免费全保期满后，乙方凭履约保证金收据原件到甲方设备管理处办理退还手续，甲方在5个工作日无息退回至乙方存款账户或乙方数字人民币账户。

（2）以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

4.履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

5.逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

八、违约条款

1、乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按乙方向甲方自愿支付合同总价千分之二的违约金，违约金可直接从合同总价中扣除;延期超过5日，甲方有权强制解除合同并拒绝支付货款。

2、非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的一切损失。

3、合同服务期内，乙方应对由于疏通或清理不到位而产生的后果承担责任。

4、本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，由此所造成的一切损失均由乙方负责。

5、甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

6、维保单位应做好相应防护措施，维保单位对自身维修施工及施工人员的安全负责，采购人免责。服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方原因而造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担。

九、合同的组成部分及合同生效

本合同条款、磋商文件、响应件等构成合同组成部分。一式五份，以中文书写，甲方四份、乙方一份。本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。

- 本合同一切未尽事宜，按《民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决，协商不成，应由甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

| 甲方：江苏省人民医院宿迁医院（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 招标办负责人： | 联系人： |
| 地址： | 地址： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 联系电话： | 联系电话： |

日期：                            日期：

附件1：考核标准及要求

考核标准及要求

1.污水服务外包项目，如果连续3个月扣分超过40分 ，采购单位有权终止合同。

2.考核扣分标准参照合同条款及考核表。

| 月度考核扣分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 在运行管理过程中，因污水处理水质出水超过排污许可证标准，或者被环保部门通报或处罚的。每次扣25分 | 25 |  |
| 2 | 因污水处理结果未达标的导致被外来检查、媒体曝光或通报批评的。每次扣15分。 | 15 |  |
| 3 | 采购单位检查过程中发现中标单位运维人员未认真填写运维记录的，每次扣5分。 | 5 |  |
| 4 | 在运维期间中标单位运维人员擅离职守的，每次扣2分。 | 2 |  |
| 5 | 中标单位项目经理、技术负责人手机需保持24小时畅通，采购单位电话或信息未能及时接通或回复的，每次扣10分。 | 10 |  |
| 6 | 运行人员当班未着工装、不服从管理，抽烟喝酒上班的，每项扣5分。 | 5 |  |
| 7 | 污水处理站运行现场工具乱堆、乱放、上班期间干私活的，每次扣5分。 | 5 |  |
| 8 | 运维人员工作时间看电影、玩游戏、打牌、下棋及处理个人事务的。电动车未放在车棚的。每次扣5分。 | 5 |  |
| 9 | 运行人员不按规定使用设施设备，不按程序操作造成损坏的。 | 5 |  |
| 10 | 未配合采购单位完成上级各项检查任务和各项应急工作，不能够保证机房、设备等运行符合检查要求的。 | 5 |  |
| 11 | 缺少工具配件的。 | 5 |  |
| 12 | 未对照合同要求开展工作的每次扣5分。 | 5 |  |
| 13 | 迟到、早退扣0.5分，旷工或者缺人每天扣2分，每人请假一天扣2分。 | 2 |  |
| 14 | 站点负责人负责突发情况第一时间到场处置，站内人员配合及时到场处置。每人每次扣除1分，站点负责人扣2分每次。请假需要向医院报备并且要补班或者扣除1分每天，无故不打卡扣除0.5分每次、无故缺勤扣除2分每次。 | 2 |  |
| 15 | 每月排班表需要提前5日盖章交医院备案，未准时提交扣款2分每天。 | 2 |  |
| 16 | 设备、工艺存在的问题未跟进落实整改，未维修的。 | 5 |  |
| 17 | 其他不利于污水站开展工作的行为，不服从医院管理的行为，每次扣3分。 | 3 |  |
| 18 | 证件不符合，每人每天扣2分。 | 2 |  |
| 19 | 私自电动车进入污水站，或者私拉乱接充电的，每次扣5分。 | 5 |  |
| 20 | 通信不畅通，如不接电话、或者信息不回超过5分钟的，每次扣2分。 | 2 |  |
| 21 | 污水站4名工作人员当班期间，参与每日7：50、17：50的点名，缺少1次每人每次扣除1分。 | 1 |  |
| 22 | 未按照排污许可证管理平台、国发平台、环保脸谱平台开展填报工作的，每次扣5分。 | 5 |  |
| 23 | 不能及时上报每日工作开展情况及次日工作计划的，每天扣2分。 | 2 |  |
| 24 | 不能及时提供检测报告的，超过30天的，每超一天扣2分。 | 2 |  |
| 25 | 操作不规范，未佩戴安全防护工具的，扣2分。 | 2 |  |
| 26 | 操作人员未经过培训，每月无培训记录的，安全意识淡薄的，扣2分。 | 2 |  |
| 27 | 白天当班人员在值班室无工作的，超过60分钟无巡查的，每次扣2分。 | 2 |  |
| 28 | 扣分 |  |  |
| 29 | 扣款 |  |  |
| 备注：每扣1分，扣除当月运行服务费100元。现场专项考核，每月开展1次，同时结合日常扣分情况，汇总后由中标单位签字盖章确认。每3个月汇总后，作为付款依据。 |  |  |  |
|  | 维保单位： 考核人： |  |  |

- 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

江苏省人民医院宿迁医院污水处理站总占地1433平方米，地上建筑面积170平方米，地下池体面积540平方米，总建筑面积710平方米。污水处理量最大设计日处理2150吨，目前每日处理水量平均约800吨，采用“水解酸化+接触氧化”工艺。

项目服务内容为医院污水处理站的整体托管，包含24小时运行值班、日常维护保养、定时手工监测、平台监管、数据填报、对照排污许可证检测、水质在线自动监测系统运行管理、门诊感染楼预处理和污水站的污水消毒污泥清掏处置等内容。同时接受医院、环保、疾控中心、住建等部门的考核、监督、管理。项目年度预算53万元，三年预算159万元。本项目最高限价159万元。

二、付款方式：

合同签订后，支付合同价款10%作为预付款，采购人每三个月考核并支付一次。依据采购人对成交供应商每月考核的结果支付，如成交供应商服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在应付合同金额中扣除。供应商根据每三个月实际发生的（考核后的）费用开具全额税务发票，采购人在收到供应商发票后10个工作日内，按规定及时将上一次实际发生的所有（考核后的）费用据实支付给供应商。（第一次付款时应扣除10%的预付款，第一次不足以扣除预付款的继续从第二次付款中扣除），最后一次付款在维保期满后无其他问题3个月后一次付清。

（注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

三、维保内容及要求

★（1）供应商负责医院污水处理站工艺流程的操作运行、维护保养、故障维修、药剂投放、水质检测、在线运维、在线试剂、菌种培养、污泥处置、数据填报、平台标记报备、排污许可证换证填报、活性炭更换、危废处置、突发应急响应等工作。供应商负责污水系统总体运行管理工作，确保污水处理系统运行正常，固液气排放符合标准。接受医院、环保、疾控中心等部门的监督管理。

★（2）供应商的投标报价包括所有消毒药剂产生的费用、活性炭的采购更换及处置费（活性炭每季度更换1次）、排污许可证涉及的所有固体、液体、气体检测费、污泥清掏处置费（污泥每年处置不低于2次，危废量不低于1吨）、人工费、在线运维费、污水处理托管运营所需的人工、清淤、维修材料（单次1000元以下）、电机、风机、水泵维修费、重点工作及要求内容产生的费用、管理成本、安全防护费、税金、市场风险等费用。

★（3）供应商负责根据排污许可证、医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005、恶臭污染物排放标准要求，对医院的污水处理涉及的污泥、污水、废气进行检测；做好医院锅炉废气的检测；做好排污许可证要求的预处理相关的检测；做好在线机房的各种检测、比对、核查、备案、标记等。根据排污许可证要求做好周、月、季度检测并出具相应的CMA检测报告。供应商确保出水水质须符合中华人民共和国医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005标准或者最新标准。根据要求做好pH、悬浮物、五日生化需氧量、COD、BOD5、阴离子表面活性剂、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、挥发酚、流量、总氰化物、总余氯、粪大肠菌群数、志贺氏菌、沙门氏菌等项目的检测。PH、余氯、流量每日监测不低于4次，SS每周检测1次，大肠杆菌每月检测1次，志贺氏菌、沙门氏菌至少每季度检测1次，其他污染物每季度检测不低于1次。

（4）供应商负责做好日常运维记录，认真填写设施设备运行记录。每天手工监测记录，余氯、pH手工监测记录不低于4次即每6小时监测1次，每日汇总出水流量、消耗药剂记录1次、定时记录各种运行记录。每2小时巡查一次污水站内设施设备，拍照留存并填写运行记录。

（5）供应商负责做好在线余氯、PH、流量、氨氮、COD、采样器、数采仪等设备的运行维护（包含在线设备试剂采购费、废液桶的采购费及废液的规范处置费），保证在线设备稳定运行，需委托有资质单位运维（该费用由中标单位全部承担）。污染源自动监控自检、故障台账整理等工作，并符合相关规范。日常记录及保管应满足运营要求，记录详细完整，可随时备查，需保证设备符合主管部门的管理要求。

（6）供应商在线设备运维管理依据《江苏省污染源自动监控设施社会化运行管理办法》。按有关规范要求负责在线设备运行，提供在线检查数据，并满足HJ/T212-2017标准相关数据质量要求。按有关技术规范对现场端数据和信息上传。负责污染源在线监测系统所有现场端监控系统的日常维护、保养、故障检修。做好在线监控系统设备软件正常升级维护。根据规范做好现场在线机房运行档案的建设工作。

（7）供应商按照要求负责污水在线监控平台数据上传、标记等工作，如因上传平台信息不及时、监测数据不准确、标记不及时准确等原因所造成的一切罚款、影响、后果由中标单位承担。供应商按月、季、年度做好《排污许可证》《自行监测方案》信息填报上传工作。

（8）供应商负责消毒药剂的采购、贮存、管理，包括危险品化学制剂使用许可证的办理和备案工作，并符合相关规范。根据可能的疫情需求，能够不断优化消毒、工艺处理等在特殊时期高标准要求。

（9）供应商负责感染楼区域污水消毒处理设备运行管理每日不低于2次巡查拍照、加药管路的优化更新、药剂消耗等工作。

（10）供应商制定年度设备保养计划，计划细分至每日设备保养，并且每日上报计划执行及当日工作情况、维修记录等电子版文档。

（11）供应商做好污水处理站范围内设备机房、设备本体、配电柜、建筑内外、玻璃门窗、室外栅栏区域内卫生打扫工作。

（12）供应商做好污水站内部视频摄像头的维护工作及故障维修工作、通信线路整改等工作。

（13）如遇恶劣天气时，供应商应根据院方要求增加人员值守。驻场人员需要服从医院调配指挥，能够无条件配合院内雨污水的上下游井盖、管线梳理核对工作。

（14）确保菌种的存活率，如发生污水恶化，由供应商采购菌种投放或者临时分解药剂，所产生的费用由中标单位自行承担。

（15）供应商负责做好突发事件的应急预案和日常演练培训管理并做好记录。

（16）供应商做好《排污许可证》《企事业单位突发环境事件应急预案》及其相关的环保变更、办理等工作，同时根据医院需要对我院提供环境工程等技术力量支撑（所产生的费用由中标单位负责）。

（17）供应商需执行的标准、规范：GB-18466 医疗机构水污染物排放标准、排污许可管理办法、排污许可管理条例、排污许可证申请与核发技术规范、排污许可证申请与核发技术规范医疗机构、突发事件应急预案管理办法、城镇污水排入 排水管网许可管理办法、HJ355-2019水污染源在线监测系统运行技术规范、江苏省污染源自动监测监控管理办法等。

（18）供应商进场后交接的设施设备，退场前必须确保工作正常，方可退场，否则按照违约处理，且扣除履约保证金。

★（19）设备清单及常规要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 参数 | 维保 周期 | 维保内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗茨风机 | 3 | 台 | BK6015 | 额定功率30KW，额定电流60A、风量22.64m3/min,风机转速1200r/min,风压50KPa | 日 | 每日检查油位、油箱电机温度、皮带、声音、气压，每45-60天免费更换壳牌200-400号机油，并记录。 |
| 2 | 喷淋塔 | 2 | 座 |  | 功率：1.75kw,液位30cm~60cm | 日 | 每日检查水位、水质、记录 |
| 3 | 次氯酸钠加药泵 | 2 | 套 | CLF-2000 | 4台功率0.3KW、压强3.3Bar,有效氯2000g/h | 日 | 每日查看流量设置及加药情况。发现问题及时修复，包含加药管路。每日发布药剂消耗量。 |
| 4 | 格栅 | 1 | 套 | GH-900 | 功率2.2KW，电流4.4A | 日 | 每日开启、清扫、通风，每周加润滑油。 |
| 5 | 送排风机 | 6 | 台 | SF4-3 | 功率：1.5kw、风量11000m3/min,风机转速2900r/min | 日 | 每日巡查工作及异常情况，损坏免费更换。 |
| 6 | 控制柜 | 3 | 台 | 动力柜 | 动力柜 | 日 | 确保PLC工作正常，每日检查配电系统紧固、连接、绝缘、测电流、量温度等情况。 |
| 7 | 液位计 | 1 | 个 | 2088分体液位变送器 | 供电电源12~36V、测量范围-0.1~0~60Mpa、液位：3米启动，2.5米停止 | 周 | 每周核对液位计准确性，确保信号线的畅通稳定，并记录。 |
| 8 | 吸附箱 | 2 | 座 |  | 处理风量20000m3/h,压力≤20Pa | 周 | 每周检查运行情况、每季度免费更换活性炭、检测至合格为止、记录。 |
| 9 | 高排管道 | 15 | 米 | DN400 | DN400,PVC材质 | 周 | 每周检查牢固性，及时排除隐患。 |
| 10 | 智能水质采样器 | 1 | 台 | SmartWQs2000 | 自动采水 | 周 | 每周巡查，按照在线要求规范保养发现问题及时处理解决。 |
| 11 | PH在线 | 1 | 台 | 博克斯ASP660 | PH6~9 | 周 | 每周巡查，按照在线要求规范保养发现问题及时处理解决。 |
| 12 | 余氯 | 1 | 台 | 博克斯CLSS6500 | 2-8mg/L | 周 | 每周巡查，按照在线要求规范保养发现问题及时处理解决。 |
| 13 | 氨氮在线 | 1 | 台 | 博克斯DH311N1 | COD≤250mg/L | 周 | 每周巡查，按照在线要求规范保养发现问题及时处理解决。 |
| 14 | COD在线 | 1 | 台 | 博克斯DH310C1 | 氨氮≤35mg/L | 周 | 每周巡查，按照在线要求规范保养发现问题及时处理解决。 |
| 15 | 流量在线 | 1 | 台 | 博克斯LR725FM1-LS04 | 流量0~2000m3/h | 周 | 每周巡查，按照在线要求规范保养发现问题及时处理解决。每日发布前日水量。 |
| 16 | 数据采集传输仪 | 1 | 台 | XRP2016型 | 实时传输 | 周 | 每周巡查，按照在线要求规范保养发现问题及时处理解决。每日发布前日水量。 |
| 17 | 巴歇尔槽 | 1 | 座 |  | 不锈钢、混凝土 | 周 | 每周巡查清扫，发现问题及时加固处理解决。 |
| 18 | 建筑相关维修 | 1 | 项 |  |  | 周 | 每周检查灯具、插座、水龙头、管道、玻璃、纱窗、墙壁简单处理、屋面清扫等，有问题及时自行免费更换修复。 |
| 19 | 水泵 | 6 | 台 | 100JYWQ65-18-5.5G | 额定功率5.5KW、流量65m3/h,扬程18m | 月 | 检查性能、流量、电流、绝缘、电缆、水管，所有部件损坏均免费更换或者维修，并记录。 |
| 20 | 曝气管 | 150 | 米 | DN200等 | 不锈钢 | 月 | 每月巡查，发现问题及时处理解决漏点、焊接等问题并记录。 |
| 21 | 池体内部填料 | 1 | 项 |  |  | 月 | 每月巡查填料状态，并免费添补对应填料，对存在问题及时处理解决并记录。 |
| 22 | 排气管道 | 80 | 米 | DN400 | DN400,PVC材质 | 月 | 每月巡查，重点是风机、排水、管道稳定性发现问题及时处理解决，并记录。 |
| 23 | 叠螺机 | 1 | 台 | DYDL-131 | 功率1.12KW、处理能力6~12kg/h | 月 | 每月启动检查、每季度运行，工作后场所卫生清扫消毒。 |
| 24 | 污泥加药 | 2 | 套 | DMS200 | 功率14KW、加药量200g/h | 月 | 每月检查，试运行。 |
| 25 | 调泥池搅拌机 | 1 | 台 | YS7144 | 功率0.75KW、转速440r/min | 月 | 每月检查，试运行。 |
| 26 | 光氢 | 3 | 台 | GT-ZY/GQ-7K | 功率30W、Q=2000m3/h,光波强度128UW/cm2 | 月 | 每月检查，试运行。 |
| 27 | 沟槽、井盖 | 2 | 项 |  |  | 月 | 每月检查沟槽盖板及时更换损坏的、有隐患的盖板。 |
| 28 | 池体 | 7 | 座 |  |  | 月 | 每月检查池体有无渗漏水、气等异常情况及时整改记录。 |
| 29 | 电脑 | 2 | 台 |  |  | 月 | 及时填报国家、省、市、医院相关平台的数据上传、年度执行报告、异常标记等，核对平台数据。 |
| 30 | 展示电视机 | 1 | 台 |  |  | 月 | 确保展示正常、故障免费维修。 |
| 31 | 污水站栅栏 | 200 | 米 |  |  | 月 | 检查并加固栅栏。 |
| 32 | 清理池体淤泥等 | 1 | 项 |  |  | 半年 | 每年2月、8月进行一次污泥送检，合格后按照规范执行，确保合法合规。清掏范围包括感染楼化粪池、衰变池、污水站栅栏内池体。 |

★（20）重点工作及要求

| 序号 | 类别 | 内容 | 相关要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测类 | 水、气检测 | 对照排污许可证及18466规定的所有指标，所有检测应在次月5日前提交正式书面报告。 |  |
| 2 | 检测类 | 污泥检测 | 每年2次，1、3季度清掏前完成检测，按照18466要求进行检测并出具CAM报告。 |  |
| 3 | 检测类 | 水质主要指标自检报告 | 每月1次，可以不要CMA,但要突出进水和出水COD、氨氮、PH、余氯的数值比较。 |  |
| 4 | 检测类 | 在线比对及检测报告 | 对照在线维护要求做好月度比对及检测报告。 |  |
| 5 | 检测类 | 手工监测 | 配备氨氮试纸、余氯药剂及试纸、PH试纸、余氯手工数显测试仪。 |  |
| 6 | 维保类 | 在线维保 | 熟悉博克斯PH、余氯、氨氮、COD测试仪、数采仪调试与维保，做好突发情况处置及每周每月工作。 |  |
| 7 | 维保类 | 罗茨风机校准 | 每年须请专业厂家人员进行（分解）测量调试。 |  |
| 8 | 维保类 | 加药管路铺设 | 感染楼加药机至预处理池增加2根加药管路、1根线管，约30米。 |  |
| 9 | 维保类 | 首次进场需配备同型号余氯在线测试仪1台、PH在线测试仪1台。 | 防止在线数据异常时及时更换，型号为博克斯CLSS6500余氯分析仪。PH仪博克斯ASP660应和现场型号应一致。以上均含对应的传感器探头。 |  |
| 10 | 物资类 | 消毒药剂包含次氯酸钠溶液 | 设计污水处理量2150吨，目前每天约800吨。有效氯含量不低于10%、有合规的危化品运输资质、生产资质、有产品合格证、产品质量评价报告等。中标单位应按国家相关规定要求负责所有使用药剂的采购、使用与贮存、运输，包括化学制剂使用许可证的办理和备案等工作。如在采购使用消毒药剂和储存消毒药剂的过程中发生任何问题全部由中标单位负责，与采购单位无关。 |  |
| 11 | 物资类 | 化学药剂 | 负责提供日常使用的消毒片、絮凝剂、氨氮应急投放药剂等。 |  |
| 12 | 物资类 | 劳保用品 | 负责提供一次性手套、帽子、口罩、急救包、工作服、洗手液、消毒液、雨衣、靴子等。 |  |
| 13 | 物资类 | 工具耗材 | 负责提供配备打印机、3米人字加厚铝合金梯子、手电钻、应急照明灯、30米拖线盘、扳手、钳子、锤子、切割机、万用表、钳形表、绝缘表、测温仪、电笔、绝缘胶布、自攻丝、LED灯泡、毛刷、抹布、废液桶、垃圾袋、蛇皮袋、防坠网、黄油等，每个季度需要固定投入至少500元，否则考核扣除。 |  |
| 14 | 物资类 | 齿轮油 | 负责提供壳牌、200-440号齿轮油。 |  |
| 15 | 物资类 | 潜水泵更新 | 负责提供合同期内每年配备5.5KW新潜水泵至少1台，旧泵列入备用。 |  |
| 16 | 物资类 | 80米3*16+10电缆 | 进场即计划更换2台罗茨风机电缆。 |  |
| 17 | 物资类 | 空调更换 | 三年内更换1台在线机房空调。 |  |
| 18 | 物资类 | 活性炭采购更换 | 通常每季度更换，更换数量应符合规范，不合格时不限次数及时更换。 |  |
| 19 | 物资类 | UPS电源 | 中标方负责提供新增不间断电源1台及线路,用于在线机房供电。 |  |
| 20 | 协作类 | 活性炭危废处置 | 与有相应资质公司签订处置合同规范处置 |  |
| 21 | 协作类 | 污泥危废处置 | 与有相应资质公司签订处置合同规范处置 |  |
| 22 | 协作类 | 污泥清掏 | 每年2次，1、3季度实施，考虑处置过程的抽吸车辆使用不低于100吨、运输、清理包装、消毒、压泥，池体检查维修时的蛙人潜水费用等。 |  |
| 23 | 外购类 | 流程、工艺、制度等标志标牌 | 污水站制度、工艺流程、宣传、排口标注等广告牌制作费用、运行记录本（按照医院样式及模版）。 |  |
| 24 | 外购类 | 设备维修费 | 配电柜、软启动、电机、水泵维修，合同期间全部维修、更换费用由中标单位承担。 |  |
| 25 | 外购类 | 吸粪车辆 | 每年2次，主要包括污水栅栏内池体、感染楼预处理池清掏。 |  |
| 26 | 报表类 | 突发应急预案编制 | 结合实际备案版本修改，通常3年一次，包含编制可能的费用。 |  |
| 27 | 报表类 | 排污许可证填报 | 根据实际情况，如环评、排污许可证变更等、自然更换等通常5年一次，包含可能的费用。 |  |

★（21）供应商在服务中负责检测清单内容检测并出具CAM报告，包含但不限于下表频次和内容，根据排污许可证动态调整，且满足环保、疫情等特殊情况需求。

| 序号 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 1次/月 |
| 2 | 石油类/ (mg/L) | 1次/季 |
| 3 | 肠道致病菌 | / |
| 4 | 动植物油/(mg/L) | 1次/季 |
| 5 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) | 1次/季 |
| 6 | 总氮（以 N 计）mg/L | 1次/季 |
| 7 | pH | 每6小时监测一次 |
| 8 | 悬浮物 (SS)浓度/ ( mg/L)最高允许排放负荷/ [/(床位·d)] | 1次/周 |
| 9 | 总余氯/ (mg/L) | 每6小时监测一次 |
| 10 | 色度/(稀释倍数) | 1次/季 |
| 11 | 溶解性固体 | 1次/季 |
| 12 | 生化需氧量 (BOD)浓度/ (m/L)最高允许排放负荷/ [/(床位·d)] | 1次/季 |
| 13 | 肠道病毒 | / |
| 14 | 总氰化物/(mg/L) | 1次/季 |
| 15 | 化学需氧量(COD)浓度/ (mg/L)最高允许排放负荷/ [/ (床位·d)] | 每6小时监测一次 |
| 16 | 氨氮/ (mg/L) | 每6小时监测一次 |
| 17 | 总磷 | 1次/季 |
| 18 | 挥发酚/ (mg/L) | 1次/季 |
| 19 | 总β放射性 | 1次/季 |
| 20 | 总a放射性 | 1次/季 |
| 21 | 沙门氏 | 1次/季 |
| 22 | 志贺氏 | 1次/季 |
| 23 | 氨（氨气） | 1次/季 |
| 24 | 硫化氢 | 1次/季 |
| 25 | 臭气浓度 | 1次/季 |
| 26 | 氯 | 1次/季 |
| 27 | 甲烷 | 1次/季 |
| 28 | 臭气浓度 | 1次/季 |
| 29 | 硫化氢 | 1次/季 |
| 30 | 氨（氨气） | 1次/季 |
| 31 | 烟气黑度 | 1 次/季 |
| 32 | 氮氧化物 | 1 次/月 |
| 33 | 二氧化硫 | 1 次/季 |
| 34 | 颗粒物 | 1 次/季 |

四、项目组人员配备要求

★（1）拟派驻场人员必须是投标目录内人员，且1个月内不得更换，如更换需同等条件且征得同意。驻场人员总人数为4人，保证 24 小时人员不间断在位，白班2人在位（周末、节假日除外）、晚班1人在位，中午至少1人在位，4人均为全职员工且与供应商有劳动合同。白班打卡4次时间点为8:00、12:00、14:00、18:00，夜班打卡2次时间点为7:50、18:00。所有当班人员应该参加医院的7:50、17:50的两次交班会。（投标时提供劳动合同扫描件）

★（2）所有工作人员遇到突发情况无条件应急响应，驻场人员中按规定缴纳社保人数不低于2人，不能缴纳社保人员必须购买意外，意外险保险费每人每年不低于2000元。社保和意外险必须由中标单位为员工购买，否则属于违约。（投标时提供社保或意外险的扫描件）

（3）每月排班表需要提前5日盖章交医院备案，站点负责人确保24小时通信畅通及时响应，确保排班24小时有人值守。时效性工作未完成应加班。突发情况，站点负责人无条件第一时间到场处置，站内人员无条件配合到场处置。

★（4）所有驻场人员需取得污水处理相关考试合格证书，污水站需要明确任命负责人1名，至少1人取得应急管理局低压电工上岗证且有电工相关工作能力。（投标时提供证书的扫描件）

（5）当驻场人员不能解决问题的，中标单位应24小时内安排公司其他管理或技术人员到现场处理。中标单位须按投标文件承诺的人员提供驻场运营服务，如需更换，须提前征得采购单位同意后方可更换同等资质人员。

五、其他要求

（1）供应商负责对污水处理运行人员进行教育、培训、考核和管理，着统一工作服上岗。组织做好污水处理系统设施设备的安全生产工作，如中标供应商人员托管期间造成污水处理系统设施设备被盗、毁坏或发生重大安全及水电事故的，供应商承担一切赔偿责任。

（2）履约期间，如发生供应商人员工伤或遇中标单位工作人员人身伤亡事故，均由中标单位负责，与采购单位无关；由于中标单位人员在相关操作过程中导致工人、采购单位人员或第三方人员发生人身安全损害及事故的，一切后果与责任均由中标供应商承担，与采购单位无关。

（3）供应商要执行政府部门规定的用工标准有关规定，要按时发放人员工资，保证工资不低于宿迁当地人员工资最低标准。因用工而发生劳务纠纷的，供应商承担由此产生的一切法律责任和经济责任。

（4）履约期间，如发生水质超标被相关部门调查的，由供应商配合做好相关部门的调查询问，所造成的影响由中标单位承担，产生的罚款由中标单位支付。

（5）当采购单位设备出现问题，供应商需第一时间进行维修及保养，如不及时处理出现的任何问题全部由供应商负责。因设备不能正常运行所发生的环保部门的处罚费用由中标供应商承担，并负责整改直至符合环保要求，由此影响到采购单位的正常工作，要承担相关的所有责任。

（6）供应商应与采购单位相关部门签订安全协议。同时中标单位须保证所属员工安全操作，若发生任何安全事件，其一切后果由中标供应商自行负责，给采购单位造成损失的应承担赔偿责任。

（7）污水处理站房屋、设施、设备的产权为采购单位所有，中标供应商必须保证其完整性、完好性。若造成采购单位财产损坏的，应积极修复，造成损失的应承担赔偿责任。

（8）响应文件中所有的缺项、漏项视为中标方的优惠，合同执行时不予调整。

（9）合同终止前确保设备运转正常。

六、验收要求

（1）对照设备清单及重点工作要求，检查应该完成内容。

（2）检查考核周期内的每日工作内容及计划Excel表格。

（3）检查考核周期内每周、月、季度CMA检测报告。

（4）检查考核周期内日、周、月巡查水印照片。

（5）要求的维保计划记录。

（6）核对医院交办的工作完成情况。

（7）核对考勤打卡执行情况。

（8）月度考核扣分表。

七、考核标准及要求

1.污水服务外包项目，如果连续3个月扣分超过40分 ，采购单位有权终止合同。

2.考核扣分标准参照合同条款及考核表。

| 月度考核扣分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 在运行管理过程中，因污水处理水质出水超过排污许可证标准，或者被环保部门通报或处罚的。每次扣25分 | 25 |  |
| 2 | 因污水处理结果未达标的导致被外来检查、媒体曝光或通报批评的。每次扣15分。 | 15 |  |
| 3 | 采购单位检查过程中发现中标单位运维人员未认真填写运维记录的，每次扣5分。 | 5 |  |
| 4 | 在运维期间中标单位运维人员擅离职守的，每次扣2分。 | 2 |  |
| 5 | 中标单位项目经理、技术负责人手机需保持24小时畅通，采购单位电话或信息未能及时接通或回复的，每次扣10分。 | 10 |  |
| 6 | 运行人员当班未着工装、不服从管理，抽烟喝酒上班的，每项扣5分。 | 5 |  |
| 7 | 污水处理站运行现场工具乱堆、乱放、上班期间干私活的，每次扣5分。 | 5 |  |
| 8 | 运维人员工作时间看电影、玩游戏、打牌、下棋及处理个人事务的。电动车未放在车棚的。每次扣5分。 | 5 |  |
| 9 | 运行人员不按规定使用设施设备，不按程序操作造成损坏的。 | 5 |  |
| 10 | 未配合采购单位完成上级各项检查任务和各项应急工作，不能够保证机房、设备等运行符合检查要求的。 | 5 |  |
| 11 | 缺少工具配件的。 | 5 |  |
| 12 | 未对照合同要求开展工作的每次扣5分。 | 5 |  |
| 13 | 迟到、早退扣0.5分，旷工或者缺人每天扣2分，每人请假一天扣2分。 | 2 |  |
| 14 | 站点负责人负责突发情况第一时间到场处置，站内人员配合及时到场处置。每人每次扣除1分，站点负责人扣2分每次。请假需要向医院报备并且要补班或者扣除1分每天，无故不打卡扣除0.5分每次、无故缺勤扣除2分每次。 | 2 |  |
| 15 | 每月排班表需要提前5日盖章交医院备案，未准时提交扣款2分每天。 | 2 |  |
| 16 | 设备、工艺存在的问题未跟进落实整改，未维修的。 | 5 |  |
| 17 | 其他不利于污水站开展工作的行为，不服从医院管理的行为，每次扣3分。 | 3 |  |
| 18 | 证件不符合，每人每天扣2分。 | 2 |  |
| 19 | 私自电动车进入污水站，或者私拉乱接充电的，每次扣5分。 | 5 |  |
| 20 | 通信不畅通，如不接电话、或者信息不回超过5分钟的，每次扣2分。 | 2 |  |
| 21 | 污水站4名工作人员当班期间，参与每日7：50、17：50的点名，缺少1次每人每次扣除1分。 | 1 |  |
| 22 | 未按照排污许可证管理平台、国发平台、环保脸谱平台开展填报工作的，每次扣5分。 | 5 |  |
| 23 | 不能及时上报每日工作开展情况及次日工作计划的，每天扣2分。 | 2 |  |
| 24 | 不能及时提供检测报告的，超过30天的，每超一天扣2分。 | 2 |  |
| 25 | 操作不规范，未佩戴安全防护工具的，扣2分。 | 2 |  |
| 26 | 操作人员未经过培训，每月无培训记录的，安全意识淡薄的，扣2分。 | 2 |  |
| 27 | 白天当班人员在值班室无工作的，超过60分钟无巡查的，每次扣2分。 | 2 |  |
| 28 | 扣分 |  |  |
| 29 | 扣款 |  |  |
| 备注：每扣1分，扣除当月运行服务费100元。现场专项考核，每月开展1次，同时结合日常扣分情况，汇总后由中标单位签字盖章确认。每3个月汇总后，作为付款依据。 |  |  |  |
|  | 维保单位： 考核人： |  |  |

★为实质性要求，不接受负偏离。

八、项目实施方案要求

1、污水运营部分方案：对项目设施的日常运行管理与维护方案，供应商应根据污水处理站技术工艺的特点并结合其他试剂情况，编制运营期内对污水处理站项目设施的日常运行管理方案。

2、运营期内各类突发事件的应急方案如自然灾害、疫情等的应急快速反应机制。

3、对项目设施的成本优化方案，在确保达标排放的基础上进一步降低运行成本、持续提高运行质量、提升环境效益的措施计划。

九、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

2.政府采购需求标准

2.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 落实的政府采购政策 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》） |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 满足竞争性磋商文件要求且最终最低报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按下列，公式计算：供应商报价得分＝（评标基准价/最终报价）×30。 |
| 技术响应 | 服务要求承诺 | 21.00 | 供应商提供的技术响应偏离表完全满足磋商文件第四部分、采购需求-维保内容及要求的的得21分。“★”项为实质性要求，不接受负偏离，否则按无效标处理。其他项，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。注：各供应商在《技术响应偏离表》中列出响应及偏离情况。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似污水站社会化运营维护托管业绩的，每有1个业绩得3分，本项最高得12分。 注：1、响应文件中同时提供成交（中标）通知书、合同扫描件，未提供或提供不齐全不得分；2、同一家采购单位不同周期的合同不重复加分。 |
|  | 企业信誉 | 3.00 | - 供应商获得有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份证书的得1分，最高得3分。 - 注：提供相关证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截图并加盖供应商公章。 |
| 项目实施方案 | 对项目设施的日常运行管理与维护方案 | 9.00 | - 供应商应根据污水处理站技术工艺的特点并结合其他试剂情况，编制运营期内对污水处理站项目设施的日常运行管理方案。方案安排详细、各环节衔接紧凑、能圆满完成采购需求的，得9分；内容包含所有重要环节，能够满足采购需求要求，得6分；方案排略微笼统，但承诺通过期优化能够实现采购需求，得3分。没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 运营期内各类突发事件的应急方案 | 9.00 | - 供应商提供运营期内各类突发事件的应急方案。包括：如何建立应对和处理突发事件如自然灾害、疫情等的应急快速反应机制等方面的考虑。方案安排详细、各环节衔接紧凑、能圆满完成采购需求要求，得9分；方案阐述基本合理，描述不够齐全，可行性基本满足采购需求的得6分；方案排略微笼统，但承诺通过期优化能够实现采购需求，得3分。没有内容或其情况不满足需求的不得分。 |
|  | 对项目设施的成本优化方案 | 6.00 | - 供应商提出本项目设施的成本优化方案。包括运营期内如何通过合理挖潜和实施运营创新，在确保达标排放的基础上进一步降低运行成本、持续提高运行质量、提升环境效益的措施计划和具体方案。对问题点有准确的认识，并对此提供的切合实际的解决方案，优于采购需求，得6分；能提出项目运维中的关键问题点，提供的解决方案笼统，能够满足采购文件要求，得3分；方案排略微笼统，但承诺通过期优化能够实现采购需求，得1分。没有内容或其情况不满足文件需求的不得分。 |
|  | 人员配备情况 | 10.00 | - 项目组成员中具有高级水处理工程师、高级污水化验检测工程师证书的，每有1个得1分，最高得3分； - 供应商拟派驻场人员中配置1名自动监控（水）运行工得1分；操作人员持有有效的污水（废水）处理第三方培训合格职业资格证书或污水处理工第三方培训合格证书，每有1个得1分，本项目最高得3分。 - 投标人拟派驻场人员大专及以上学历的每人得0.5分，最高2分。 - 拟派驻场人员年龄20至40岁的，每人0.5分，提供身份证件扫描件，最高2分。 - 注：供应商拟派人员需提供相关证书扫描件和投标截止日前6个月内任意一个月供应商为其缴纳的社会保险凭证扫描件。 |

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1.2.

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。

2.中小企业政策

本项目按以下第   （1）   种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  /  %（工程项目为   / %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

- 磋商申请及声明

- 供应商基本信息

- 开标一览表

- 法人授权书

五、中小企业声明函

六、分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、项目组人员

九、企业业绩

十、实施方案

十一、磋商所需其他材料

一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 提供营业执照副本扫描件

- 三、开标一览表

- 开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目编号：

采购项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 元/3年 |

日期：     年     月     日

四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件：授权委托人身份证和法定代表人身份证扫描件正反面

五、中小（微）企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为    ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、分项报价表（服务类）

分项报价表（服务类）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：1、供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中一切相关费用。表中报价总计应与对应开标（报价）一览表中总价一致。

2、以上报价包含服务本身价格、检测费、药剂费用、低于1000元材料费、人工费、税费、垃圾清运费等服务过程中的一切费用。

3、供应商一旦参与报价即被认为已知悉现场全部情况。

单位名称：             （单位公章）

七、技术响应偏离表

技术响应偏离表

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称：             （电子签章）

“★”项为实质性要求，不接受负偏离，否则按无效标处理。

- 八、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书和保险。

九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、实施方案

（按照评分标准相关要求提供方案）

- 十一、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。