招标文件

项目名称：镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购）

项目编号：JSZC-320381-XZGB-G2024-0003

采 购 人：新沂市住房和城乡建设局

采购代理机构：徐州国邦工程咨询管理有限公司

二〇二四年七月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州国邦工程咨询管理有限公司受新沂市住房和城乡建设局委托，对镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购）进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购）

项目编号：JSZC-320381-XZGB-G2024-0003

- 供应商的资格要求

详见本项目公开招标公告。

- 获取招标文件

本项目采用网上注册登记方式。

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2024年7月29日北京时间9：30

2.开标时间：2024年7月29日北京时间9：30

3.开标地点（线上开标地点）：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -采购人登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1．名称：新沂市住房和城乡建设局

2．地址：新沂市市府路37号

3.采购项目联系人：陆兰春

4.联系方式：13305225818

六、采购代理机构

1．名称：徐州国邦工程咨询管理有限公司

2．地址：新沂市新安镇钟吾花园商住楼5室4F

3.联系人：蔡伦

4．联系方式：15996901355

第二章  供应商须知

目 录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

九、电子招标投标交易平台

一、总  则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目委托代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 供应商的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“供应商”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

供应商，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 供应商授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招  标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

10.供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11.投标文件的语言。投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12.投标文件的构成：

12.1投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2供应商应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

13投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

13.1投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

14投标报价要求：

14.1供应商应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2供应商应按照招标文件的要求进行报价，如供应商作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4供应商所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。供应商提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5供应商只能提交一个投标价格，供应商提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15.投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

16.投标有效期：

16.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

16.2采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知供应商，如果有关供应商同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

16.3如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到供应商同意的书面通知，则视为该供应商不接受上述延期的要求。

17投标文件的编制要求和签署要求

17.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

17.2供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.3供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

18.投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

19.提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。供应商应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

20.凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各供应商应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

21.供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

22.本项目不允许分包。

23.供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同供应商的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同供应商的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.供应商未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 开标

25.开标：

25.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

25.2由电子招标投标交易平台主持，邀请供应商参加。

25.3所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，供应商不足3家的，不得评标。

25.4供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 评标

26.公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

26.1评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

26.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

27.评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

28评标

28.1评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

28.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

28.3采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

29.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

29.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

29.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成供应商的澄清、说明或补正材料，经供应商确认后产生约束力。供应商不确认的，其投标无效。

评标中需要供应商对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请供应商保持在线。

30.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

33.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

34.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

35.采购人有权对供应商投标文件的真实性进行核实，如果供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

36.签订政府采购合同（合同签订方式）：

36.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

36.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

37.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

38.履约保证金：

38.1 中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

38.2如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

38.3中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

39腐败和欺诈行为：

39.1采购代理机构、采购人、供应商等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括供应商之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果供应商在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

- 询问和质疑

40.询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

- 电子招标投标交易平台

41.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《供应商须知》中条款项号对应的，若有增加的条款，是对《供应商须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
| 一 | 一、总则 |
| (一) | 采购人：新沂市住房和城乡建设局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州国邦工程咨询管理有限公司 |
| (六) | 供应商的资格条件： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目； 3、本项目的特定资格要求：无 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商（以联合体形式投标的，含所有联合体成员）信用记录： （1）由采购人查询信用信息。 （2）查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 ⑤江苏省政府采购信用评价系统。 - 截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （5）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，收费标准按本招标文件《招标代理服务收费标准》执行。 |
| 二 | 二、招标 |
| (八) | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九) | 现场考察： 联系方法：13305225818 采购项目联系人：陆兰春 |
| (十) | 不安排开标前答疑会 |
| 三 | 三、投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二) | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 二、资格条件（1～6项必须提供，否则投标无效） 1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件; 2.财务状况报告（即提供供应商的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供供应商上年度经审计的财务报告扫描件一份；或供应商的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）银行出具的资信证明扫描件一份）； 3.供应商依法缴纳税收和社会保障资金的记录： 供应商的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件各一份的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》原件（加盖电子公章填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》如不填写完整，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注： （1）中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 （2）供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 （3）供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 注：1.供应商应对以上文件的合法性、真实性负责。2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》。 （二）商务部分 要求见招标文件第四章《评标标准》 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无 |
| (十三) | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评审因素细化和量化》 2.招标文件第三章《投标资料表》中“十二” |
| (十四) | 交货和提供服务的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。 |
| (十五) | 本项目采购预算金额：220万元（人民币）。 不接受超过220万元人民币（预算金额）的投标报价； 报价包括产品价、税金、运费、安装、调试、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上投标要求： 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M（具体以“苏采云”系统规定为准）！ 说明：本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，投标无效。 |
| （十八） | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 1.投标文件的密封（加密）要求： 供应商应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 2.投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3.投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：供应商应准备CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 “苏采云”系统拒收未按规定加密的投标文件。 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间： 线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2024年7月29日北京时间9：30）前。 - 投标截止时间2024年7月29日北京时间9：30。 - 投标文件提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 四、开标 |
| (二十一) | 开标时间及地点： 1.开标时间：2024年7月29日9：30（北京时间） 2.开标地点： 线上地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--采购人登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十二） | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：截至本公告发布之日“苏采云”系统解密时间为开标时间后30分钟内，请供应商务必在开标时间内时刻关注“苏采云”系统，在“苏采云”系统规定的解密时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密，供应商因自身原因未及时查看“苏采云”系统提示，而导致未及时解密的，采购人及代理机构不承担任何责任。 所有供应商解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 五、评标 |
| （二十三） | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二十四） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 |
| （二十六） | 1.评标中需要供应商对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请供应商保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.供应商的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为供应商拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 六 | 六、政府采购合同 |
| （二十七） | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| （二十八） | 履约保证金：详见第五章《拟签订的合同文本》 |
| 八 | 八、询问和质疑 |
| （二十九） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：蔡伦 联系电话：15996901355 地址：新沂市新安镇钟吾花园商住楼5室4F |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件：

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

- 评标标准

| 评分项 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |  | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 分保留小数点后两位，四舍五入。 |
| 技术部分 （60分） | 技术参数 (20分) | 对所投产品的技术指标的性能、技术参数的响应情况进行评审打分：满足招标文件全部技术要求的得20分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  | 技术方案 （10分） | 根据投标人投标文件所提供的设备，从产品款式、结构、配置、产品质量、实用性等综合评价。 ①以上内容不存在瑕疵，得10分； ②以上内容存在1处瑕疵，得7分； ③以上内容存在2处瑕疵，得4分； ④以上内容存在3处瑕疵，得1分； ⑤未提供或内容存在4处及以上瑕疵得0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 实施方案 （10分） | 依据投标人提供的项目实施方案、进度计划、运输方案、安装调试方案、质量保证措施、现场管理和协同方案等方面进行综合评价。 ①以上内容不存在瑕疵，得10分； ②以上内容存在1处瑕疵，得7分； ③以上内容存在2处瑕疵，得4分； ④以上内容存在3处瑕疵，得1分； ⑤未提供或内容存在4处及以上瑕疵得0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 培训方案（10分） | 供应商根据项目需求对培训方案的表述，内容包括但不限于对项目理解分析、对项目培训要达成的目标、培训工作的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 ①以上内容不存在瑕疵，得10分； ②以上内容存在1处瑕疵，得7分； ③以上内容存在2处瑕疵，得4分； ④以上内容存在3处瑕疵，得1分； ⑤未提供或内容存在4处及以上瑕疵得0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 售后服务方案 （10分） | 投标文件提供针对本项目售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、故障解决方案、服务响应时间、专业技术人员保障及服务电话、免费保养次数等内容。对服务的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 ①以上内容不存在瑕疵，得10分； ②以上内容存在1处瑕疵，得7分； ③以上内容存在2处瑕疵，得4分； ④以上内容存在3处瑕疵，得1分； ⑤未提供或内容存在4处及以上瑕疵得0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
| 商务部分（10分） | 企业资信 （3） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每具备一项认证证书的得 1分，最高为3分； - 注：提供证书扫描件加盖电子签章，官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图 |
|  | 人员配置 （5分） | 1、投标人为本项目配备的项目经理同时具有信息系统项目管理师（高级）证书、ITSS体系IT服务项目经理证书、注册信息安全专业人员证书（CISP）的得2分，每少一项扣1分，扣完为止。 2、投标人为本项目配备的项目组其他成员（项目经理除外）中具有：ITSS服务工程师、高级智能化系统工程师证书、高级IT运维工程师，有一项得1分，最高得3分。每人最多提供一本证书，证书不叠加使用，证书扫描件上传并加盖电子签章。 注：以上人员须提供有效证明材料，是本公司正式员工，否则不得分。 |
|  | 业绩 （2分） | 投标人自2021年7月1日以来承担过本项目类似业绩的，每有1个得1分，最高得2分。 注：业绩证明材料以加盖公章的中标通知书、合同为准，日期以合同签订日期为准，原件扫描上传加盖电子签章，未提供的不得分。 |

本章说明：1、评分结果精确到小数点后两位。

2、本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：

项目名称：

采购单位：

中标供应商：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条售后服务

10.1售后服务见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括供应商之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是。详见合同附件。

2.2采购人有权对采购范围根据实际情况进行调整，成交供应商应当遵循。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1经双方协商一致，选择以下第      种付款方式：

4.1.1付款方式一：提交预付款保函的

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥          ，大写：人民币         ，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同标的全部交付并安装完毕验收，买方自收到发票后，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付剩余合同价款。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

4.1.2付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币        ，在双方签订合同后，买方自收到合法的发票（发票金额为合同总价的30%）后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同标的全部交付并安装完毕验收，买方自收到发票后，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付剩余合同价款。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

上述费用买方支付至卖方指定账户内。除卖方另行指定外，该指定账户信息为：

合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

4.2  买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

4.3履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:

退还方式:由买方将履约保证金无息退还卖方。

退还时间:验收合格后15日内，买方退还卖方履约保证金，结算违约赔偿（如有）后退还给卖方。

不予退还的情形:卖方有违法违纪行为的；卖方未能完全履行合同内容的；因卖方的原因对买方造成恶劣影响和损失的。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同签订生效后，30日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同签订生效后，30日内将合同标的全部交付并安装完毕,。

8.2项目实施详见合同附件7。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 3 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.2卖方提供的合同标的必须满足《省生态环境厅关于加快推进排污单位自动监测监控联网工作的通知》（苏环办[2022]197号）文件要求。

第十条 履约保证金：无

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

如买方选择（B）款，降价金额最低为不符合合同约定标的的全部金额。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格》。)

合同附件3：售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(要求见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件7：项目实施

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《项目实施方案》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购）（项目名称）（项目编号：）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6.合同一式 四 份，具有同等法律效力，买方二份，卖方二份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

第六章  采购需求

一、项目说明：

1、采购人：新沂市住房和城乡建设局

2、采购项目名称：镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购）

3、采购标的：9座污水处理厂采购一批专用设备，采购清单详见三、技术参数及功能要求。

4、采购需求;9座污水处理厂数据采集、传输、控制及音视频信息采集、传输、控制传入中央控制平台。

5、本项目属于专门面向中小企业的项目。

二、采购项目预算金额：

本项目采购预算金额：220万元（人民币），不接受超过预算金额的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装及调试，形成报告、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、技术参数及功能要求：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控机 | 1.CPU：4核，主频3.2GHz 2.硬盘：SSD读写≧1000MB/S 容量≧512GB 3.内存：DDR4 3200 16G 4.PCIE显卡 5.DVD/CD光驱 6,网卡千兆冗余 7.其他端口HDIM/DP/USB/RS485 8.显示器：LCD24寸/16：9/165HZ/DP HDMI | 台 | 9 |
| 2 | 组态软件 | 1.名称：组态软件 2.规格：无限点 3.功能：-可视化操作界面 --自动建立I/O点 --分布式存储报警和历史数据 --设备集成能力强，可连接几乎所有设备和系统 --流程图监控功能。 --完整的脚本编辑功能 --实时趋势监视功能。 --全面报警功能。 --历史数据管理功能。 --报表展示功能。 --历史数据查询功能。 --历史趋势图纸。 | 套 | 9 |
| 3 | 编程软件 | 1.名称：编程软件 2.功能：面支持梯形图、语句表与功能图方式编程，可进行远程编程、诊断或数据传输。 | 套 | 9 |
| 3 | 程序开发及组态 | PLC编程，上位机组态，友好的图形界面偏于操作满足业主要求 | 套 | 9 |
| 4 | PLC控制柜 | 1.柜体：仿威图H2000*W800*D600 IP54 2.主要配置：断路器、继电器、浪涌保护装置、模拟量信号隔离器、开关量信号隔离器、交流接触器、直流电源、交换机、UPS等 | 台 | 9 |
| 5 | 现场控制站 | 1.主要配置：包括CPU模块，电源模块，以太网通讯模块，MODBUS通讯模块*2，4G无线通讯模块,提供10寸触摸屏等 2.功能要求：支持子S7 协议、TCP/IP 协议、MODBUS协议等，操作人员可以轻松通过上位机读取CPU的数据，从而实现设备监控或者进行数据存档管理 | 台 | 9 |
| 6 | 现场控制柜 | 1.柜体：SS304 IP56 2.主要配置：启动按钮、停止按钮、运行指示、故障指示、三档旋钮、端子、断路器、继电器、交流接触器等 | 台 | 36 |
| 7 | 工业以太网光端交换机 | 1.提供2个ST/CS接口 2.提供5/8个自适应快速以太网接口 3.支持10/100/1000MBPS自适应 4.支持 环网型 5.提供广播风暴保护 6.支持DIN导轨/壁挂安装 7.支持12~48VDC冗余电源输入和继电器报警 | 台 | 18 |
| 8 | UPS不间断电源设备 | 1、名称：UPS 2、容量：2400瓦/3KVA 3、功能：带软件管理，断电延时，UPS稳压功能，全自动稳压功能 | 台 | 9 |
| 9 | 蓄电池 | 1、名称：蓄电池 2、型号：40AH/12V | 个（组件） | 162 |
| 10 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号：RVVP6*1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内穿线 | m | 43200 |
| 11 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号：RVVP8*1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内穿线 | m | 8100 |
| 12 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号：RVVP12*1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内穿线 | m | 5850 |
| 13 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号：RVVP3*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内穿线 | m | 1170 |
| 14 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号：RVVP2*1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内穿线 | m | 10620 |
| 15 | 网络硬盘录像机 | 支持2路后智能人脸检测比对； 不少于20个人脸库，不少于20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD； 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别功能； 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入； 可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像； 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频； 支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能； 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式； 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储； 支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式； 搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面； 设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志； 支持入侵检测、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传； 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片。 | 台(套) | 9 |
| 16 | 存储硬盘 | 监控存储硬盘（8T） 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA 与硬盘录像机配套使用 | 块 | 36 |
| 17 | 监视器 | 27寸显示器 分辨率：4K，3840*2160； 刷新率：75Hz(max.)； 接口：HDMI、VGA、Audio out。 | 台(套) | 9 |
| 18 | 交换机 | 不低于 24个千兆电口，4个万兆SFP+光口； 交换容量不低于520Gbps/5.2Tbps，包转发率：126Mpps； 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 支持链路聚合：静态、动态链路聚合； 支持生成树STP/RSTP/MSTP协议，支持RRPP/ERPS； MAC表项 ≥16K ； ARP表项 ≥1K； ACL条目≥512； 可提供进网许可证 支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置； 支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输； 支持依据客户要求配置报警规则，针对已产生的报警，支持报警抑制与压缩策略，支持网络延时、网络抖动、端口异常等报警，报警展示包括但不限于报警等级、报警源、IP地址、报警时间、报警内容等，并可通过邮件、短信、消息弹窗等多种方式发送给通知人 支持虚拟化堆叠技术； 支持IPv4路由、IPv6路由、组播、MPLS； 支持ACL、QoS、端口镜像； | 台(套) | 9 |
| 19 | 网络智能球形摄像机 | 内置2个GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成 细节相机支持不小于32倍光学变倍、16倍数字变倍/细节相机支持不小于24倍光学变倍，16倍数字变倍 全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控 支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 全景摄像机具备4个白光灯，细节摄像机具备4颗红外灯和2颗白光灯 当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标 当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测 | 台 | 9 |
| 20 | 网络智能枪式摄像机 | 采用枪型外观，自带补光灯。 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 设备具有抓拍功能，在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸 补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构 内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和白光灯组成 补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 最大支持输出分辨率2688×1520，支持五码流，不小于两路1080P高清视频。 支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 0.001lux照度下，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。 内部硬件机芯均采用金属外壳包裹，以达到良好的散热性能 支持不小于512G Micro SD卡 支持DC12V供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 45 |
| 21 | 半球摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm、6mm可选； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 | 台 | 36 |
| 22 | 监控电源 | 输入：AC180~260V； 输出：DC12V2A； | 套 | 90 |
| 23 | 设备支架 | 枪机专用支架 | 套 | 45 |
| 24 | 监控立杆 | 3.5米室外监控立杆，含地笼基础 | 根 | 9 |
| 25 | 交换机 | 传输速率10/100/1000Mbps 交换方式 存储﹣转发 端口结构 非模块化 端口描述8个10/100/1000Mbps RJ45 端口 端口数量 8个 传输模式 全双工／半双工自适应 | 台 | 18 |
| 26 | 控制箱 | 室外监控专用防水箱，镀锌材质，含电源插排 | 套 | 18 |
| 27 | 光纤收发器 | 单模千兆光纤收发器 | 套 | 18 |
| 28 | 网线 | 六类室外网线 | m | 1100 |
| 29 | 电源线 | 电源线，RVVP2*1.5 | m | 600 |
| 30 | 光纤 | 室外光缆 | m | 500 |
| 31 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PE32 3、配置形式：埋地 | m | 800 |

（三）投标文件要求：

1.投标文件中提供《所投产品的技术规格》文件。

2.《所投产品的技术规格》包括以下内容：

（1）序号；

（2）名称；

（3）所投产品的技术参数。对照以上“技术参数（技术性能）”列出所投产品的技术参数。

四、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

(一) 履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。

(二) 验收标准要求：以供应商（合同卖方（中标人），下同）的投标文件和供应商的澄清、说明或者更正为验收标准；供应商的投标文件和供应商的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；供应商的投标文件和供应商的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。中标人产品交付安装期间，采购人有权就交付产品进行随机抽样送第三方检测机构进行检测检验，如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。

(三)供应商提供的合同标的必须满足《省生态环境厅关于加快推进排污单位自动监测监控联网工作的通知》（苏环办[2022]197号）文件要求。

五、项目要求

(一)项目实施要求

1．为保证本项目的顺利实施，供应商应结合各自产品特点，自行设计实施方案。

2.设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。安装调试工作完成后，中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

3.此次招标的所有设备依据的检测标准，如涉及已有更新的标准，以最新标准为准。

4.交货日期：合同生效日后，30日将合同标的全部交付并安装完毕。安排有经验的工程技术人员到用户现场免费安装及调试等，直到达到验收要求。

（二）售后服务要求

1.保修范围包括整机及其所有附件。保证产品为全新原厂设备，保修期内，提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务；在保修期结束后，供货方负责提供长期优惠的有偿服务和技术支持。配套的相关软件、程序终身免费升级。提供售后服务承诺书。

2.质保期：质保期为从验收合格后至少为2年。所有设备需提供终身维修、维护。中标人接到保修请求，应在4小时内响应，48小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备 用设备。中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

（三）技术培训具体要求

1.免费为使用单位操作及工程技术人员提供培训，保证操作及工程技术人员能够正常使用设备的各种功能；

2.培训内容：以上所有设备均需提供厂家原厂调试及培训，培训包括但不限于协助我方搭建测试系统，进行相关检测试验的模拟等。主要培训内容为设备的硬件组成、安装，软件使用操作等，日常保养与维护，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

3.培训材料：中标人免费提供全面、完整、详细的技术手册，包括介绍、现场安装、软件操作、故障处理、维护以及使用安全。

六、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）

10.供应商相关承诺

11.供应商书面声明

12.预付款保函支付条款模板

1.投标函

致： 徐州国邦工程咨询管理有限公司

根据镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购）[项目编号：          招标文件，_____(姓名)代表我方______________（供应商的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，供应商承诺并同意如下：

1.供应商唯一投标报价见《开标一览表》。

2.供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.供应商已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。供应商完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为90天。

5.供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州国邦工程咨询管理有限公司解释，供应商完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7.徐州国邦工程咨询管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州国邦工程咨询管理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州国邦工程咨询管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8.采购人有权对供应商投标文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

供应商：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购）

项目编号：JSZC-320381-XZGB-G2024-0003

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购） | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购）

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目编号：JSZC-320381-XZGB-G2024-0003

货币单位：人民币元

供应商：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

### 注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 供应商对以上数据的真实性负责。

### 采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购）

项目编号：JSZC-320381-XZGB-G2024-0003

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受招标文件的要求。

供应商：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购））项目（项目编号：）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购）

项目编号：JSZC-320381-XZGB-G2024-0003

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加的（镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.      （标的名称），属于（  工业 ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

2.      （标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）属于（□中型企业、□小型企业、☑微型企业，请勾选！）；

3.      （标的名称），属于（工业  ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

所投的产品需要逐条列出。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958。

7. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购））项目（项目编号：JSZC-320381-XZGB-G2024-0003 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购）

项目编号：JSZC-320381-XZGB-G2024-0003

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购）采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购）

项目编号：JSZC-320381-XZGB-G2024-0003

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：镇级污水处理厂提标改造工程（中控和视频采购），项目编号：）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。