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第一章  投标邀请
受南京审计大学的委托，江苏省政府采购中心就南京审计大学浦口校区学生宿舍智能化信息系统集成(JSZC-320000-SCZX-G2025-0019)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
南京审计大学浦口校区学生宿舍智能化信息系统集成招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年3月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0019
2.项目名称：南京审计大学浦口校区学生宿舍智能化信息系统集成
3.预算金额
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	654


4.最高限价
	采购包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	615.5


5. 采购需求（简介）：本项目为南京审计大学浦口校区学生宿舍智能化信息系统集成，包括新建学生宿舍项目及学生宿舍8号楼项目的（1）基础设施建设：综合管路系统、综合布线系统、计算机网络系统、电梯五方对讲系统及网络接入服务等；（2）安全防范建设：信息安全设备、存储服务、视频监控系统、安防报警系统、车库管理系统；（3）智能化应用建设：其他计算机软件、信息发布系统、一卡通应用系统、能耗管控系统等，具体以项目需求清单为准，以施工图纸为依据（见附件）。（详细内容见本招标文件第四章）  
6.合同履行期限：自接到开工通知之日起60日历天内竣工并通过验收。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/



（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2025年3月20日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269]七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]　　　1.采购人信息
名 称：南京审计大学
地址：南京市浦口区雨山西路86号
联系人：徐老师、王老师
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：025-58318724
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区
联系人：郑荔 严晓薇
联系方式：025-83668535 83668537
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954731]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14、投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]16、投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17、投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]18、投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]20、开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]21、评标委员会
   21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
 25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]29、签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30、服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314]31、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。





















第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：*****                   
项目编号：*****             
采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：***
6.2.2履约保证金退还时间：***
6.2.3履约保证金退还条件：***
6.2.4履约保证金不予退还的情形：***
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1本项目中标人向采购人交付履约保证金后，合同双方签定后，中标人材料及人员进场并满足开工条件后两周内，采购人支付合同总价的30%作为预付款；
8.1.2本项目分为新建学生宿舍项、学生宿舍8号楼智能化信息系统集成，分别进行竣工验收，竣工验收合格后，提供竣工资料交采购人后，分别付至合同价的70 %，同时无息退还本合同履约保证金；
8.1.3新建学生宿舍项、学生宿舍8号楼智能化信息系统集成服务全部完成后，项目资料归档、结算资料送审计初审出具审计报告，发包人付至初审价的85%(扣除甲供材、水电费、其他扣罚款等如有)；
8.1.4复审完成后，采购人支付复审价（扣除甲供材、水电费、其他扣罚款等如有）的97%，余3%作为质保金。
8.1.5缺陷责任期结束后，如本项目无任何质量问题，承包人提交申请，甲方15日内向承包人退还项目审定价的3%质保金（无息）。
注：每次付款时，中标人应分别开具符合税务机关规定的增值税发票给采购人，作为付款前提条件之一。
本项目固定单价合同，工程量按实结算，若增加工程量，增加的金额不超过合同总价的10%且不超过项目预算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                         
 
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281]签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求
注：本章中斜体且有下划线部分为实质性要求，如不满足，则为无效投标。

一、采购标的清单
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	南京审计大学浦口校区学生宿舍智能化信息系统集成项目
	软件和信息技术服务业



二、技术要求
（一）项目概况：
1.概况：本项目为南京审计大学浦口校区学生宿舍智能化信息系统集成项目，包括新建学生宿舍项目智能化及学生宿舍8号楼智能化，位于南京审计大学浦口校区。项目用地面积约18325.14㎡，新建学生宿舍项目总建筑面积约33839.57㎡，其中地上新建建筑面积约 30839.57㎡，包含 6 层学生宿舍1#楼6241.04㎡，8层学生宿舍2#楼9934.94 ㎡，9层学生宿舍3#楼14520.84㎡，4#变电所142.76㎡，地下新建建筑面积约3000平方米，可容纳住宿学生约2691人，宿舍楼南北朝向，内廊式为主结合单廊式布局。学生宿舍8号楼项目位于新建学生宿舍组团内，建筑面积3800㎡，建筑层数地上7层，可容纳住宿学生约412人，宿舍楼南北朝向，内廊式为主结合单廊式布局。
2.主要施工内容：本项目为南京审计大学浦口校区学生宿舍智能化信息系统集成，包括新建学生宿舍项目及学生宿舍8号楼项目的（1）基础设施建设：综合管路系统、综合布线系统、计算机网络系统、电梯五方对讲系统及网络接入服务等；（2）安全防范建设：信息安全设备、存储服务、视频监控系统、安防报警系统、车库管理系统；（3）智能化应用建设：其他计算机软件、信息发布系统、一卡通应用系统、能耗管控系统等，具体以项目需求清单为准，以施工图纸为依据。
3.南京审计大学浦口校区智能化设施运行现状：
（1）学校智能化网络部分现状：
浦口校区现网无线网络系统采用锐捷、华三品牌，投标人所投无线网络系统需要与学校现网系统实现虚拟组网。中标人需配合学校完成和现有校园无线的对接工作。学校目前采用二层架构接入BRAS，分别区分三家运营商无线信号供学生自由选择。
（2）门禁、闸机、道闸等，需统一接入学校数据中心和企业微信移动平台。
（3）智能水表电表要求必须接入学校现有或新建能源监管平台系统，实现系统数据监测、远程阀控、透支、网络支付、系统管理，报表服务、系统维护等功能。
（4）学校现安防监控系统为海康威视品牌。
（5）学校原有各系统软件平台均免费开放数据接口。以下平台提供免费接口：校园网、企业微信，使用HTTP API接口提供业务所需字段。门禁闸机道闸需对接学校人员、一卡通、人脸信息等，由学校免费提供，可使用HTTP API或者ETL接口。学校现有能源监管平台系统支持1376.1以及645规约协议，符合以上协议的水表电表免费接入，否则投标人自行考虑接入软件开发费用，包含在投标报价中。（如果学校新建能源监管平台系统，中标人应无条件接入新平台，如需软件开发，费用包含在投标报价中）
4.工期要求：自接到采购人开工通知之日起60日历天内竣工并通过验收（考虑到新建学生宿舍项目施工进度，室外工程的施工进度、场地内临时设施临时道路的占用等情形，中标单位须无条件满足发包人提出的暂停施工、二次进场等要求，中标人中标后须提前与总包进行生产对接，深化图纸。具体开工时间以甲方通知为准。供应商可自行承诺更短的工期，最终按承诺工期执行）。
5．本项目施工现场、交通运输情况及自然地理条件由供应商自行现场勘察，应充分考虑本项目场地现状的特点，可能对项目施工造成的影响并由此增加的费用等，一并包含在投标报价中。
6．校内不提供工人住宿。
（二）智能化信息系统集成清单
1.新建学生宿舍区域
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1、综合管网系统
	
	
	

	室内管网
	
	
	

	1
	KBG25配管（地下室）
	DN25
	m
	1440

	2
	KBG25配管（二次配管补充）
	DN25
	m
	300

	3
	墙面开槽及恢复（二次配管补充）
	墙面开槽及恢复。
	m
	300

	4
	安装集成安装费
	管路敷设、连接等。
	项
	1

	室外管网
	
	
	

	5
	弱电井600*900
	600*600*800mm，含井盖。
	项
	11

	6
	进户井1200*1200
	1200*1200*1200mm，含井盖。
	项
	4

	7
	室外主管HDPE管 DN100
	HDPE管 DN100
	m
	680

	8
	RC管 DN100
	RC管 DN100
	m
	75

	9
	PE管 DN32
	PE管 DN32
	m
	120

	10
	PE管 DN20
	PE管 DN20
	m
	80

	11
	管路施工费
	主管路敷设：分支管路开挖、敷设、回填。
	项
	1

	弱电间
	
	
	

	12
	接地跨接线
	1.名称：跨接线。
2.参数性能要求：BVR4mm²、BVR6mm²。
	批
	1

	13
	42U网络机柜
	600*600*2000mm，标准网络机柜。
	台
	5

	14
	12U壁挂机柜
	600*450*600mm，壁挂网络机柜。
	台
	2

	15
	机柜PDU
	8位PDU
	个
	5

	16
	弱电电源箱
	400*300*130mm，含空开、防雷模块。
	个
	5

	17
	电源线
	ZR-RVV3*2.5mm
	m
	600

	18
	电源线
	ZR-RVV3*4mm
	m
	80

	19
	安装辅材
	1.名称：安装辅材。
2.参数性能要求：包涵铜鼻子、管槽、胶布、标签、扎带等。
	项
	1

	20
	综合管网系统集成费
	管路敷设、设备安装、调试、技术联调、系统集成架构服务、用户培训等费用。
	项
	1

	2、综合布线系统
	
	
	

	工作区（配线水平）子系统
	
	
	

	21
	单口面板
	1. 规格：86 型平口面板，可安装标准的RJ45模块。
2. 标准：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、YD/T 926.3。
3. 材质：采用PC材质耐腐塑料，UL 94V-0 防火等级。
4. 颜色：乳白色。
5. 端口：1口。
	个
	95

	22
	双口面板
	1. 规格：86 型平口面板，可安装标准的RJ45模块
2. 标准：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、YD/T 926.3;
3. 材质：采用PC材质耐腐塑料，UL 94V-0 防火等级；
4. 颜色：乳白色；
5. 端口：2口。
	个
	19

	23
	双口网络地插
	1. 安装：120型地面插座适合于标准100×100mm的暗盒。
2. 标准：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、YD/T 926.3。
3. 材质：铜合金、PC塑料（UL94V-0）。
4. 颜色：金色。
5. 端口：2口。
	个
	3

	24
	水晶头
	1. 符合IEC 60603-7-1标准，FCC-PART-68规范。
2. 材料：壳体采用透明PC塑料，金片采用三叉铜合金。
3. 镀金厚度：≥50u''。
4. 规格：100个/盒。
5. 线规：支持22~26AWG。
6. 结构：8P8C，6上2下双排两件式。
	100个/盒
	3

	25
	六类非屏蔽模块
	1. 颜色：白色。
2. 产品规格：六类RJ45非屏蔽模块，插拔次数≥1000次，IDC短接≥250次，卡线线规22~26AWG，Pin针镀金厚度≥ 50u˝，端接线序T568B/T568A。
3. 执行标准：ANSI/TIA568.2-D 、ISO/IEC 11801、YD/T926.3。
4. 产品性能：满足PoE++ 100W以太网供电需求。
5. 模块满足高速数据、语音和视频信号的传输，传输参数可测试到250MHz。
	个
	139

	26
	1.5M六类非屏蔽RJ45跳线
	1. 规格：4对标准RJ45至RJ45非屏蔽跳线，水晶头Pin针镀金厚度≥ 50u˝。
2. 标准：ANSI/TIA568.2-D、ISO11801、YD/T926.3。
3. 导体直径24AWG，内部多芯软线结构，带有十字骨架。
4. 传输带宽：Cat6≥250MHz。
5. 阻抗：100 Ohm±15%。
6. 护套：LSZH（低烟无卤）护套。
	根
	23

	27
	2米RJ45转RJ11跳线
	1. 规格：1对RJ11到RJ45跳线。
2. 标准：ANSI/TIA568.2-D。
3. 导体直径24AWG，内部多芯软线结构。
4. 传输带宽：≥100MHz。
5. 阻抗：100 ohms±15%。
6. 护套：LSZH（低烟无卤）护套。
7.跳线两端尾部采用模具注塑的尾套。
	根
	16

	28
	六类非屏蔽4对低烟无卤线缆
	1. 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对。
2. 芯线对数：4对，每芯带有色条区别；线规：23AWG(0.57mm)。
3. 护套特征：LSZH（低烟无卤）护套，印有电缆编码、带有撕裂绳。
	m
	16500

	29
	室内2芯皮线光缆
	1. 光纤规格：9/125µm；衰减@1310nm小于等于0.4dB/km； @1550nm小于等于0.3dB/km。
2. 结构：8字形。
3. 护套：LSZH。
4. 纤芯：G.657A1。
5. 加强芯：钢丝。
6. 尺寸：2x3mm。
7. 拉力：长期200N。
	m
	45500

	30
	1米单模LC光纤尾纤
	1. 光纤规格：G.652D单模9/125µm，0.9mm。
2. 接口类型：LC单工接口。
3. 标准：ANSI/TIA568.2-D、ISO11801、YD/T926.3。
4. 护套：LSZH材质。
5. 长度：1米。
6. 性能：IL≤0.2dB，RL≥50dB。
	根
	678

	31
	光纤熔接
	机器熔接
	点
	678

	设备间子系统
	
	
	

	32
	24口RJ45六类非屏蔽配线架（含模块）
	1. 产品规格：24口RJ45模块式配线架，配置超宽后置理线板，减少线缆拉力对模块端接性能的影响。
2. 执行标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3。
3. 模块：满配24个模块，单个RJ45模块安装拆卸不影响其他模块使用，自带同色端口防尘盖。
4. 模块规格：六类RJ45非屏蔽模块插座，插拔次数≥1000次，IDC短接≥250次，卡线线规  22~26AWG，模块满足高速数据、语音和视频信号的传输，传输参数可测试到250MHz。
	个
	17

	33
	1U封闭滑槽式理线架
	1. 规格：符合19''机架标准，1HU规格，提供12槽位。
2. 执行标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3。
3. 材质：金属理线器采用冷轧钢材质。
4. 金属水平理线器盖板安装拆卸方便，维护更便捷。
	个
	34

	34
	1M六类非屏蔽RJ45跳线
	1. 规格：4对标准RJ45至RJ45非屏蔽跳线，水晶头Pin针镀金厚度≥ 50u˝，支持五种以上颜色定制。
2. 标准：ANSI/TIA568.2-D、ISO11801、YD/T926.3。
3. 导体直径24AWG，内部多芯软线结构，带有十字骨架。
4. 传输带宽：Cat6≥250MHz。
5. 阻抗：100 Ohm±15%。
6. 护套：LSZH（低烟无卤）护套。
	根
	268

	35
	110语音电话配线架
	1. 规格：100对110机架式配线架。
2. 含四对、五对接线端子、背板套件。
3. 符合ANSI/TIA-568.2-D三类规范。
4. IDC簧片：磷青铜镀镍（100μ英寸），可容纳 23-26 AWG 单股和多股线缆，最少750次打线。
	个
	2

	36
	24口机架式光纤配线架
	1.规格：24口机架式光纤配线架，1U 19寸满配耦合器；
2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm；
3.结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作。
4.插入损耗: ≤0.2dB
5.工作温度: -20℃～+70℃
6.存储温度: -40℃～+85℃
	台
	32

	37
	12口机架式光纤配线架
	1.规格：12口机架式光纤配线架，1U 19寸满配耦合器；
2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm；
3.结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作；
4.插入损耗：≤0.2dB；
5.工作温度：-20℃～+70℃；
6.存储温度：-40℃～+85℃。
	台
	5

	38
	4口光纤终端盒
	1.规格：4口光纤终端盒
2.材质：优质钢板塑料光纤溶纤盘材质柔软韧性好不易折断；
3.环境温度：－25℃～＋40℃ 
4.相对湿度：≤85%(＋30℃)；
5.绝缘电阻：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻应大于 2×104MΩ；
6.抗电强度：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间在 15kV直流电压作用下，1min
	台
	10

	39
	2米LC-LC单模光纤跳线（分光器-LIU）
	1. 光纤规格：G.652D单模9/125µm，zipcord 2.0mm结构。
2. 接口类型：LC双工接口。
3. 标准：ANSI/TIA568.2-D、ISO11801、YD/T926.3。
4. 护套材质：LSZH。
5. 性能：IL≤0.2dB，RL≥50dB。
	根
	700

	40
	2米LC-LC单模光纤跳线（LIU-分光器）
	同“新建学生宿舍区域”第39项设备要求。
	根
	47

	41
	2米LC-LC单模光纤跳线（LIU-交换机）
	同“新建学生宿舍区域”第39项设备要求。
	根
	16

	42
	1米单模LC光纤尾纤
	同“新建学生宿舍区域”第30项设备要求。
	根
	818

	43
	光纤熔接
	机器熔接
	点
	818

	垂直干线子系统
	
	
	

	44
	室内12芯千兆单模光缆
	1. 标准：ISO/IEC 11801， TIA/EIA 568.3-D，IEC 60794，YD/T 1258.4。
2. 采用0.9mm紧套光纤结构，具有折射率分布控制精确、几何特性优越和衰减低等优点。
3. 结构：采用优质进口芳纶提供高抗拉力。
4. 护套：LSZH-3C。
5. 光纤芯径：9/125µm（G.652D）。
6. 插入损耗：@1310nm小于等于0.4dB/km； @1550nm小于等于0.3dB/km。
	m
	640

	45
	室内4芯千兆单模光缆
	1. 标准：ISO/IEC 11801， TIA/EIA 568.3-D，IEC 60794，YD/T 1258.4。
2. 采用0.9mm紧套光纤结构，具有折射率分布控制精确、几何特性优越和衰减低等优点。
3. 结构：采用优质进口芳纶提供高抗拉力。
4. 护套：LSZH-3C。
5. 光纤芯径：9/125µm（G.652D）。
6. 插入损耗：@1310nm小于等于0.4dB/km； @1550nm小于等于0.3dB/km。
	m
	500

	46
	室外4芯千兆单模光缆(室外防水箱)
	1. 标准：ISO/IEC 11801， IEC60794-3-10，EC50173-1，TIA/EIA 568.3-D ，YD/T901，YD/T769。
2. 采用松套管铠装结构，具有折射率分布控制精确、几何特性优越和衰减低等优点。
3. 光纤规格：9/125µm（OS2）；衰减@1310nm小于等于0.4dB/km； @1550nm小于等于0.3dB/km。
4. 护套：PE。
5. 室外单模光缆适用于架空和管道式应用，符合对抗拉力、压力和拉力的承受标准性能；外护材料耐腐蚀、防酸、防水、防紫外线、阻燃、环保等要求。
	m
	600

	管理子系统
	
	
	

	47
	24口LC机架式光纤配线架（2号楼1层弱电间）
	1.规格：24口机架式光纤配线架，1U 19寸满配LC耦合器；
2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm；
3.结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作。
4.插入损耗: ≤0.2dB
5.工作温度: -20℃～+70℃
6.存储温度: -40℃～+85℃
	台
	2

	48
	48口LC机架式光纤配线架（2号楼1层弱电间）
	1.规格：48口机架式光纤配线架，1U 19寸满配LC耦合器；
2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm；
3.结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作。
4.插入损耗: ≤0.2dB
5.工作温度: -20℃～+70℃
6.存储温度: -40℃～+85℃
	台
	2

	49
	1米单模LC光纤尾纤
	同“新建学生宿舍区域”第30项设备要求。
	根
	244

	50
	2米LC-LC单模光纤跳线
	1. 光纤规格：G.652D单模9/125µm，zipcord 2.0mm结构。
2. 接口类型：LC双工接口。
3. 标准：ANSI/TIA568.2-D、ISO11801、YD/T926.3。
4. 护套材质：LSZH。
5. 性能：IL≤0.2dB，RL≥50dB。
	根
	65

	51
	144芯ODF配线柜（2号楼1层弱电间）
	144芯ODF配线柜，含耦合器等。
	台
	1

	52
	光纤熔接
	机器熔接
	点
	244

	建筑群子系统
	
	
	

	53
	室外144芯千兆单模铠装光缆
	1. 标准：ISO/IEC 11801， IEC60794-3-10，EC50173-1，TIA/EIA 568.3-D ，YD/T901，YD/T769。
2. 采用松套管铠装结构，具有折射率分布控制精确、几何特性优越和衰减低等优点。
3. 光纤规格：9/125µm（OS2）；衰减@1310nm小于等于0.4dB/km； @1550nm小于等于0.3dB/km。
4. 护套：PE。
5. 室外单模光缆适用于架空和管道式应用，符合对抗拉力、压力和拉力的承受标准性能；外护材料耐腐蚀、防酸、防水、防紫外线、阻燃、环保等要求。
	m
	500

	54
	1米单模LC光纤尾纤
	同“新建学生宿舍区域”第30项设备要求。
	根
	144

	55
	2米LC-LC单模光纤跳线
	同“新建学生宿舍区域”第39项设备要求。
	根
	65

	56
	144芯ODF配线柜（校园数据中心）
	144芯ODF配线柜，含耦合器等。
	台
	1

	57
	光纤熔接
	机器熔接
	点
	144

	其他
	
	
	

	58
	铜缆测试
	铜缆测试，出测试报告。
	项
	1

	59
	光纤测试
	光纤测试，出测试报告。
	项
	1

	60
	综合布线安装辅材
	网络线路部分辅助连接件\布线所需线标\电工胶带\膨胀管\钢丝\暗盒盖板等。
	批
	1

	61
	综合布线系统集成费
	线路敷设、打接、链路测试，设备安装、调试、技术联调、系统集成架构服务、用户培训等费用。
	项
	1

	3、计算机网络系统
	
	
	

	校园公共网
	
	
	

	62
	核心交换机
	1. 交换容量≥76Tps，包转发率≥8600Mpps，整机业务板槽位数≥6。
2. 支持RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、ISIS/ISISv6、BGP/BGP4+等IPv4、IPv6动态路由协议。
3. 支持N：1/1：N虚拟化。
4. 支持防火墙业务插卡。
5. 支持横向虚拟化技术（IRF2），具备四虚一，能够16条40G堆叠链路，堆叠带宽能达到双向1.28T，支持一虚多技术（MDC）通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机的特性，最大支持9个虚拟交换机。
6. 支持Telemetry。
7. 配置冗余主控、冗余电源、≥24个万兆光接口。
	台
	1

	63
	单模万兆光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm，10km，LC)。
	只
	4

	64
	OLT设备（万兆）
	1. 交换容量≥8.3Tps，包转发率≥5200Mpps，每业务槽位最大带宽≥480Gbps。
2. 支持二层/三层线速转发，支持RIP/OSPF/MPLS。
3. 支持各ONU之间的二层隔离；支持ONU软件批量升级、实时升级；支持 type B保护。
4. 支持防火墙业务插卡。
5. 支持Telemetry。
6. 配置冗余主控、冗余电源、48个10G PON接口（含对等模块）。
	台
	1

	65
	4口有线无线一体化ONU
	1. 所有射频均支持802.11ax协议标准。
2. 采用双射频设计，整机4条空间流，最高协商速率≥1.775Gbps，1个10G PON接口，4个10/100/1000M电口。
3. 要求被无线控制器统一纳管，非ONT形态。
	台
	678

	66
	8口ONU
	1. 网络侧10G PON口≥1（含对等模块），用户侧GE接口≥8，支持POE/POE+，整机供电功率≥120W。
2. 与OLT完全兼容。
	台
	22

	67
	24口POE ONU
	1. 网络侧10G PON口≥1（含对等模块），用户侧GE接口≥24，支持POE/POE+，整机供电功率≥370W。
2. 与OLT完全兼容。
	台
	3

	68
	分光器（1:16）
	1. 一分16路，插入损耗（dB）≤11。
2. 机柜内安装。
	个
	47

	智能设备网
	
	
	

	69
	24口汇聚交换机
	1. 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps。
2. 支持24个10/100/1000BASE-T电口，支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口，支持AC，支持2个40G QSFP Plus端口，双电源。
3. 支持≥2个扩展槽位。
	台
	1

	70
	单模万兆光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm，10km，LC)。
	只
	2

	71
	24口接入交换机
	1. ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口。
2. 交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥96Mpps。
3. 支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN。
4. 支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link。
5. 支持IPv4和IPv6的三层路由功能。
6. 支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准。
7. 支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。
	台
	5

	72
	单模千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm，10km，LC)。
	个
	10

	视频监控专网
	
	
	

	73
	24口汇聚交换机
	同“新建学生宿舍区域”第69项设备要求。
	台
	1

	74
	单模万兆光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm，10km，LC)。
	只
	2

	75
	24口接入交换机
	同“新建学生宿舍区域”第71项设备要求。
	台
	11

	76
	单模千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm，10km，LC)。
	个
	22

	无线覆盖
	
	
	

	77
	无线网络控制器
	1. 转发性能≥40G，支持管理AP最大数量≥2048。
2. 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游，支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游。
3. 支持“边缘感知”功能，可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。
4. 支持ATF技术；支持通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。
5. 配置8个千兆光接口，8个千兆电接口，2个万兆光接口。
6. 配置768个无线AP管理授权，配置冗余电源模块。
	套
	1

	78
	放装千兆AP
	1. 所有射频均支持802.11ax协议标准。
2. 采用双射频设计，整机4条空间流，最高协商速率≥2.975Gbps，≥1个2.5G光接口，≥1个GE电接口。
3. 内置BLE 5.1。
4. 内置智能天线。
5. 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能。
	台
	20

	79
	室内高密度型AP
	1. 所有射频均支持802.11ax协议标准。
2. 采用三射频设计，整机8条空间流，最高协商速率≥9.6Gbps，≥1个5G电接口，≥1个GE电接口。
3. 内置BLE 5.1。
4. 内置智能天线。
5. 支持雷达检测SSID逃生功能。
	台
	2

	其它
	
	
	

	80
	安装辅材
	设备安装附件、固定件等。
	项
	1

	81
	计算机网络系统集成费
	设备安装、调试、技术联调、系统集成架构服务、用户培训等费用。
	项
	1

	4、电梯五方对讲系统
	
	
	

	82
	五方对讲线
	WD-RVVP6*1.0mm
	m
	600

	83
	五方对讲系统集成费
	线路敷设，通断测试。
	项
	1

	5、视频监控系统
	
	
	

	前端设备
	
	
	

	84
	半球型网络摄像机
	1. 具有400万像素CMOS传感器，主码流可达到2688x1520@25fps。
2. 最低照度彩色不低于0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR。
3. 内置一个麦克风，支持记录监控音频信息。
4. 信噪比不小于55dB，在2560x1440@25fps分辨率下，清晰度不小于1400TVL。
5. 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m。
6. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景。
7. 支持DC12V和POE供电，能在DC（12±25%）V范围内正常工作。
8. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
	台
	50

	85
	筒型网络摄像机（地下室）
	1. 具有400万像素CMOS传感器，主码流可达到2688x1520@25fps。
2. 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。
3. 内置红外补光灯，补光距离不小于30米。
4. 内置一个麦克风，实现远端的声音采集功能。
5. 具备场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测。
6. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪。
7. 支持IP67防尘防水。
8. 支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	台
	20

	86
	地下室筒机支架
	1. 壁装支架。
2. 外观：白。
3. 适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装。
4. 材料：铝合金。
5. 调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°。
	台
	20

	87
	筒型网络摄像机（室内）
	1. 具有400万像素CMOS传感器，主码流可达到2688x1520@25fps。
2. 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。
3. 内置红外补光灯，补光距离不小于30米。
4. 内置一个麦克风，实现远端的声音采集功能。
5. 具备场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测。
6. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪。
7. 支持IP67防尘防水。
8. 支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	台
	52

	88
	筒型网络摄像机（室外）
	1. 具有400万像素CMOS传感器，主码流可达到2688x1520@25fps。
2. 最低照度彩色0.005lx。
3. 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30m。
4. 内置一个麦克风，实现远端的声音采集功能。
5. 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像。
6. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80％。
7. 支持IP67防尘防水。
8. 支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	台
	31

	89
	筒机支架
	1. 壁装支架。
2. 外观：白。
3. 适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装。
4. 材料：铝合金。
5. 调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°。
	个
	83

	90
	电梯网络摄像机
	1. 400万像素电梯专用网络摄像机，分辨率不低于2560*1440。
2. 最低照度彩色0.005lx。
3. 内置1个GPU芯片，1个麦克风，1个扬声器。
4. 内置1颗红外补光灯，1颗白光闪光灯。
5. ▲支持电梯内危险品检测功能，包括煤气罐、电瓶车等，当检测到危险品进入电梯内时可触发报警信息。当触发报警时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6. ▲支持多边形人数检测区域，并可实时统计区域中的人员数量，支持在预览画面上实时显示统计的人数，支持将检测结果定时上传。（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
7. 具有1个RJ45网络接口，1路报警输入、1路报警输出、1个SD卡卡槽。支持DC12V或POE供电。
8. 支持IK08机械碰撞防护等级。
	台
	5

	91
	无线网桥
	1. 2.4G电梯网桥，802.11n制式。
2. 发射功率：20dBm。
3. 天线增益：8dBi，水平60°，垂直35°，定向天线。
4. 成对包装，距离100米。
5. 单网口设计。
	台
	5

	92
	人脸识别摄像机
	1. 设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。通道一主码流分辨率。
2. 内置至少2颗集CPU、GPU、NPU于一体的智能芯片。
3. ▲内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
4. ▲相机具有至少2个采集模块，均支持水平方向、垂直方向、绕镜头光轴方向调节镜头朝向，实现半球形空间内视场场景的图像采集；两个独立的采集模组可通过角度调节实现半球形空间内的任意位置的图像采集（含视轴夹角同向0°、90°、180°）。（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5. 摄像机自带PT锁，可手动锁定PT位置。
6. 相机补光灯表面为六边形阵列组成，采用多层透镜结构。
6. 双通道各具有2颗混合补光灯，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
	台
	1

	93
	人脸识别摄像机支架
	1. 外观：灰。
2. 材料：铝合金。
	个
	1

	94
	高空抛物检测摄像机
	1. 800万高空抛物自清洁变焦摄像机，传感器尺寸不小于1/1.8"，光圈大小不小于F1.0±5%。
2. 最低照度彩色不大于0.0002 lx。
3. 支持自带遮阳罩，可屏蔽从镜头视场角范围之外入射的杂光。
4. ▲支持雨水感知和蓄水功能，内置水量传感器、冷凝模块、蓄水箱和喷水模块。支持镜头自清洁功能，可将蓄水箱中的水从4个喷水孔喷射在镜头玻璃上，并驱动雨刷清洁镜头玻璃上的覆盖物。（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5. ▲内置GPU芯片。支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6. ▲内置雨刷，支持手动、自动、定时、关闭4种控制模式，自动模式下，检测到雨水时，可自动开启雨刮刮擦镜头，并可根据雨水量的等级调整刮擦的速度。（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件件并加盖投标人公章）
7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
8. 设备主码流分辨率不小于3840x2160@25fps，子码流不小于704x576@25fps。
9. 电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。
10. 支持IP67防尘防水等级。
	台
	5

	95
	摄像机电源
	电源DC12V10A
	只
	16

	96
	防水盒
	材质：ABS塑料；尺寸：158*90*60mm。
	个
	159

	后端存储设备
	
	
	

	97
	高空抛物人脸分析服务器
	1. 32路8盘位智能分析主机，支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps。
2. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；1+1冗余电源；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有1路直流12V输出接口、可内置8块SATA接口硬盘。
3. 可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。
4. ▲可接入32路高空抛物行为检测摄像机，支持在预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息。（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5. 支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别。人脸库建模成功率不低于 99.99%。
6. ▲支持32路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序。（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
7. 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。
8. 支持周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆。最大支持32路。
9. RAID模式支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。
	台
	1

	98
	人脸分析服务器硬盘（8T）
	1. 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM。
2. 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流。
3. 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧。
4. 24×7全天候高效稳定运行。
5. 年度工作负载等级为300TB/年。
6. MTBF可达1，000，000小时。
7. 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐。
	块
	8

	99
	安防综合管理平台扩容
	1. 本系统是在学校原综合安防平台基础上扩展建设，本系统需无缝接入学校原安防平台，统一管理。
2. 浦口校区安防综合管理平台视频授权路数扩容200路。
	台
	1

	100
	48盘位磁盘阵列（满配8T硬盘)
	1. 设备具备≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。满配48块8TB企业级硬盘。
2. 标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GBSAS扩展口。
3. 应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。
4. ▲支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计在线、离线设备的数量；针对在线设备，同步显示连接异常、警告等状态信息，并统计相关数量。（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5. 设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复；支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设。
6. ▲支持页面向导型快速配置，在配置前期，对设备进行全面的检测，包括物理环境，域环境，平台环境进行全面扫描，针对发现的异常，给出对应的提示，会明确指出异常，包括硬盘数量异常、docker服务异常、镜像等情况。（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
7. 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图。
	台
	1

	其他
	
	
	

	101
	室外监控立杆
	不锈钢立杆，高度3.5m，含地笼及基础制作，样式根据现场情况定制。
	根
	5

	102
	室外安防箱
	材质：不锈钢，壁厚不低于0.8mm；400*500*180mm，含空开导轨、32A双联空开、16A分空开、2位5孔插排（10A）等相关配件。
	个
	3

	103
	8口千兆光纤收发器
	8口千兆光纤收发器。
	对
	3

	104
	电源线
	RVV3*1.5mm
	m
	10000

	105
	安装辅材
	设备安装附件、固定件等。
	项
	1

	106
	视频监控系统集成费
	线路敷设、设备安装、调试、技术联调、系统集成架构服务、用户培训等费用。
	点
	159

	6、安防报警系统
	
	
	

	入侵报警系统
	
	
	

	107
	管理计算机
	CPU性能不低于6核12线程，主频≥2.5GHz，睿频≥4.4GHz，内存≥8G，固态硬盘≥512G，显示器≥22寸。含键鼠套装。
	台
	1

	108
	有线紧急按钮
	1. 防水等级：IP66。
2. 安装方式：螺丝安装或 3M 胶粘贴式。
3. 外壳材料：ABS。
4. 报警方式：按钮+拉绳 2 种方式报警。
5. 开关方式：自动复位。
6. 颜色：白色。
7. 通讯方式：有线 开关量。（配套接收模块或主机使用）
8. 通讯距离：100 米。
	个
	35

	109
	有线室内被动红外探测器
	1. 有线室内双鉴探测器。
2. 探测方式：被动红外+微波。
3. 探测范围：12m / 90°；全范围PIR辅以24GHz微波探测。
4. 测速范围：0.2～3m/s。
5. 灵敏度：自动；30Kg 防宠。
6. 支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护。
7. 支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法。
8. 微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)。
9. 防拆保护：开盖；报警输出：常闭。
10. 标称功耗：17mA(最大)；设备供电：9 - 16 VDC；标称电压：12 VDC。
11. 安装高度：1.8m ～ 2.4m。
12. 工作温度：-10 °C ～ 55 °C；储存温度：-20 °C ～ 60 °C；工作湿度：10% - 90%。
13. 安装方式：壁装。
14. 使用场景：室内。
	个
	18

	110
	总线报警主机
	1. 8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个扩展防区可为无线防区）。
2. 4个板载触发器输出，可扩展至256个。
3. 支持设防、撤防、恢复、身份验证、查询事件记录、旁路、强制设防。
4. 支持即时防区、延时防区，24小时防区等防区类型。
5. 支持紧急报警、防拆报警、故障报警。
6. 支持8个无线485模块（DS-PM-RSWR），每个模块可连接8个无线探测器，最多支持64个无线防区。
7. 支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志。
8. 支持网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商。
	台
	1

	111
	控制键盘
	1. LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机。
2. 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警。
3. 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果。
4. 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器。
5. 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片。
6. 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键。
7. 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器。
8. 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询。
	台
	1

	112
	主机蓄电池
	1. 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用）。
2. 标准电压 12V。
3. 额定容量 7.0Ah。
	只
	1

	113
	警灯警号
	1. 警号（红白色）。
2. 报警音量：105dB at 30cm。
3. 防护等级：IP54，室外防水。
4. 内置水平仪，便于辅助安装。
5. 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。
6. 电源：DC 8~16V 0.22A Max。
7. 外壳材质：PC+ABS。
	个
	7

	114
	总线扩展模块
	总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA。
	台
	12

	其他
	
	
	

	115
	探测器线
	WD-RVV4*1.0mm
	m
	500

	116
	总线传输线
	WD-RVVSP2*1.5mm
	m
	1350

	117
	安装辅材
	设备安装附件、固定件等。
	项
	1

	118
	安防报警系统集成费
	线路敷设、设备安装、调试、技术联调、系统集成架构服务、用户培训等费用。
	项
	1

	7、车库管理系统
	
	
	

	119
	抓拍显示一体机
	1. 具备400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps，设备集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本。
2. 机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间地动车捕获率≥99.9%。
3. 报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时。
4. 黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。
5. 车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号。
6. 支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向；车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s；支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍；支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤。
7. 内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调。
8. 支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。
9. 支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑共10种颜色。
	台
	4

	120
	道闸
	1. 调速功能：采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）。
2. 变频功能：支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行。
3. 防砸保护功能：可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护。
4. 遥控器学习功能：有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器。
5. 到位信号输出：有开到位、关到位信号输出。
6. 限位调整：可通过内部按键进行微调限位位置；过流保护：当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机）。
7. 红绿灯控制功能：放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮。
8. 遥控器锁闸功能：通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆。
9. 开优先功能：道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应。
10. 具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。
11. 遥控距离：空旷场地遥控距离≥30米；多种控制方式：支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制。
	台
	2
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	触发雷达
	1. 支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。
2. 设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。
3. 在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。
4. 具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。
5. 触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。
6. 检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）。
7. 可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。
8. 1组RS485接口；1组报警信号输出；1组固件升级接口。支持WIFI。
9. 外壳防护等级：IP67
	台
	4
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	出入口控制终端
	1. 一体化设计，集成21.5英寸显示器，集成主机，节省空间，快速部署。
2. 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用。
3. 5个带交换机功能的100M以太网接口及1个独立1000M网络接口。
4. 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备。
5. 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强。
6. 支持SATA接口扩展硬盘。
7. HDMI显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入。
8. 发热量小，鳍皱散热设计，可保证在0℃~+40℃温度下稳定运行。
	台
	1
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	电源线
	RVV-3*1.5mm²
	m
	150

	124
	六类非屏蔽4对低烟无卤线缆
	1. 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对。
2. 芯线对数：4对，每芯带有色条区别；线规：23AWG(0.57mm)。
3. 护套特征：LSZH（低烟无卤）护套，印有电缆编码、带有撕裂绳。
	m
	60

	125
	千兆光纤收发器
	4口千兆光纤收发器
	对
	1

	126
	4芯单模室外光纤
	4芯单模室外光纤
	m
	150

	127
	安装辅材
	设备安装附件、固定件等。
	项
	1

	128
	车库管理系统集成费
	线路敷设、设备安装、调试、技术联调、系统集成架构服务、用户培训等费用。
	项
	1

	8、宿舍电控管理系统
	
	
	

	宿舍电控系统
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	物联网电控管理系统
	1. 本系统需无缝接入学校“完美校园平台”，系统数据统一管理或统一接入学校数据中心和企业微信移动平台。学校原平台免费对接。
2. ▲支持补助电量自动下发，支持补助清零、补助有效期（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
3. 支持实时计量，支持多路合并计量。
4. 电量余额低于限值时，支持以网络、LED显示屏等方式提醒用户。
5. 支持无费断电，可设置欠费断电提示、透支额度，缴费后自动恢复供电。
6. 支持购电机或自助终端刷卡购电，支持手机端购电。
7. 支持退房和换房管理。
8. 支持定时送断电。
9. ▲支持实时监控，软件监控界面可图形化实时展示所有房间的供电状态、设备联机情况、温度、功率、电压等（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
10. 支持链路异常和设备异常自诊断。
11. ▲电表温度监测：可实时监测电表运行温度，超过设定温度自动预警（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
12. 三级温控逻辑：一级启动柜体风扇降温（立式柜），二级软件预警推送消息，三级切断用电回路。
13. ▲支持分路设置最大负载，超载自动断电（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
14. 智能恶载识别：支持对大功率违禁电器进行识别并自动断开用电回路。
15. 支持阻性负载特征自学习，可自定义设置阻断或放行。
16. 支持自动识别恶性负载破解排插。
17. 支持异常消息自动推送至手机端。
18. ▲提供运维APP，支持实时查询、远程控制送断电、初始化操作等（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
19. 支持用电能耗当前数据与历史数据的同比、类比和环比分析。
20. 提供接入SDK或开放接入协议，支持第三方硬件接入。
21. 制造商拥有完全自主知识产权。
	套
	1
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	电表（一控三）
	1. 符合《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告2020年42号》规定的用于贸易结算的电能计量器具，通过省级及以上单位法定计量检验部门的复检及型式一致性复核。
2.产品显著位置应有符合国家计量管理机构规定的CPA标识；产品的型号符合GB/T 28879《电工仪器仪表型号编制方法》的要求。
3. 控电计量设备采用多通道独立计量式与控制模式，可任意设置每个户间的用电回路数（不少于4路）。
4. ▲具有用电计量单元计算机软件著作权登记证书。（提供证书复印件并加盖投标人公章）
5. ▲符合国标：GB/T 17215 要求（非多用户表），通过国家法定计量检测机构颁发的《计量器具型式批准证书》（提供计量器具型式批准证书复印件并加盖投标人公章）。
6. ▲最大负荷能力：额定带载能力40A×n(n≥4)（完全遵守电能表国家标准设计，各电流通道可额定带载能力不小于40A，（提供第三方权威计量检测单位出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
7. 端子温升满足：40A电流条件下，端子温升≤25K。
8. 具有LCD显示功能，可方便查询当前仪表工作状态、累计用电量、剩余电量等。
9. 按键操作功能，方便查看累计用电量、剩余电量等。
10. 安全保护功能：各计量通道可分别设定超载和恶载参数。
11. ▲具有≥4组校表脉冲输出接口，对应≥4个独立计量通道，保障每路计量通道，为独立计量；（以产品说明书与计量器具型式试验报告内容为准）（提供说明书与计量器具型式试验报告复印件并加盖投标人公章）。
12. 内置温度采集传感器，具有过温保护功能，保障用电安全。
13. 计量单元的任意一个电流通道都具有危险发热负载识别能力，并可单独设置管理。
14. 控电计量设备支持防雷击浪涌功能。
15. 具有超载，恶载识别功能：可对电炉、热得快等恶性负载进行识别并断开电路；每个房间的恶性负载识别、范围、恶性负载暂停时间和次数可通过软件自主设定。
16. ▲具有恶性负载学习功能：支持电波形特性学习，对于允许使用的阻性负载（如吹风机），通过学习后允许使用（提供第三方权威计量检测单位出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
17. 检测到恶性负载时，电表能自动切断用户电源，等待一段时间后（可自行设定时间）恢复供电，如三次以上仍然使用恶性负载，则自动切断电源，必须通过预付费管理系统（电控管理系统）恢复供电。
	块
	678
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	抄送器
	1. 供电电源：AC220V  50Hz。
2. 隔离电压：AC 3KV。
3. 使用环境温度：-25～+55℃。
4. 外壳材质：阻燃材料。
5. 安装方式：卡扣螺钉式。
6. 显示：6位LED数杩 + 工作状态 显示。
7. 光电隔离通讯口：上行：CAN接口或RS485接口；下行：电流环 + RS485。
8. 通信速率：9600bps。
	台
	30

	132
	集中器
	1. 处理器 ARM9 400MHz （含）以上工业级处理器。
2. 内存：≥RAM：256MB DDR3。
3. 存储：≥256M NAND FLASH。
4. 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统。
5. 时钟：日历时钟误差：≤0.5s/D(23℃)。
6. 显示方式：≥4.3 吋TFT彩屏，480×272分辨率。
7. 工作温度：-20~60℃。
8. 工作湿度：5～90%RH。
9. 环境温度：-30~70℃。
10. 通讯距离：≥ 1200m。
11. 支持房间：≥ 1000。
12. 通讯速度-TCP/I： 10M/100Mbps（自适应）。
13. 通讯接口：≥3路带隔离 RS-485接口，≥1个 10/100Mbps 以太网口，≥1 个 USB2.0 接口，１路光电隔离CAN通讯口。
14. 功耗：≤5W。
15. 存储购电记录 3000条以上。
16. 断电后数值保存：≥10年。
17. 输入电压：220V(100～240VAC) 50Hz±2Hz。
18. 外壳材料：采用阻燃材料。
19. 存储超载记录：10000条以上。
	台
	3

	其他
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	六类非屏蔽4对低烟无卤线缆
	同“新建学生宿舍区域”第28项设备要求。
	m
	600

	134
	电源线
	WD-RVV3*1.5mm
	m
	200

	135
	电控信号线
	WD-RVVP2*0.75mm
	m
	1400

	136
	配管（闸机）
	KBG25
	m
	160

	137
	地面开槽（闸机）
	地面开槽及修补。
	m
	80

	138
	闸机电源线
	RVV3*2.5mm
	m
	120

	139
	安装辅材
	安装辅材，连接耗材、表具固定件等。
	项
	1

	140
	宿舍电控系统集成费
	线路敷设、设备安装、调试、技术联调、系统集成架构服务、用户培训等费用。
	项
	1

	9、建筑能耗管理系统
	
	
	

	141
	能耗管理平台功能扩展及对接
	本次能耗数据需通过表具硬件接入的方式接入学校原有能耗系统管理平台，在原有能耗管理系统平台上进行功能扩展，支持物联水表接入，能耗数据统一管控。
	套
	1

	142
	能耗采集器（含采集柜）
	1. 上行：TCP/IPL；下行：4路RS485(或2路RS485+2路M-bus)。
2. 可同时对电表、水表、热量表、传感器等数据采集。L支持协议：DL/T645-1997、DL/T645-2007.CJ/T188-2004、Modbus 协议：J电源：220VAC，50Hz。
	台
	4
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	智能水表（卫生间）DN25
	1. 环境等级：B级。
2. 准确性等级：2级。
3. 内部电池：3.6V。
4. 静态工作电流：≤15μA。
5. 电池使用寿命：≥6年。
6. 工作压力：≤1MPa。
7. 压损：≤0.063MPa。
8. 标称口径：DN25。
9. 量程比：80。
10. 最高允许水温：冷水表：30 ºC。
11. 环境湿度：(0～100)%RH。
12. 遵循标准：《GB/T 778.1-5饮用冷水水表和热水水表》。
13. 遵循标准：《JJG 162-2019冷水水表检定规程》。
14. 产品认证：具有计量器具型式批准证书。
15. 设备具备密封独立电池仓，电池更换方便。
16. 产品支持NB-IoT无线通讯。
17. ▲防水等级：IP68（提供国家级实验室的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
18. 产品取得国家水表质量监督检验中心出具的示值误差检验证明文件。
19. ▲投标人承诺含8年通讯费用（提供承诺书加盖投标人公章）。
	个
	678
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	智能水表（阳台）DN15
	1. 环境等级：B级。
2. 准确性等级：2级。
3. 内部电池：3.6V。
4. 静态工作电流：≤15μA。
5. 电池使用寿命：≥6年。
6. 工作压力：≤1MPa。
7. 压损：≤0.063MPa。
8. 标称口径：DN15。
9. 量程比：80。
10. 最高允许水温：冷水表：30 ºC。
11. 环境湿度：(0～100)%RH。
12. 遵循标准：《GB/T 778.1-5饮用冷水水表和热水水表》。
13. 遵循标准：《JJG 162-2019冷水水表检定规程》。
14. 产品认证：具有计量器具型式批准证书。
15. 设备具备密封独立电池仓，电池更换方便。
16. 产品支持NB-IoT无线通讯。
17. 防水等级：IP68。
18. 产品取得国家水表质量监督检验中心出具的示值误差检验证明文件。
19. 含8年通讯费用。
	个
	678
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	智能水表（开水器）DN20
	1. 环境等级：B级。
2. 准确性等级：2级。
3. 内部电池：3.6V。
4. 静态工作电流：≤15μA。
5. 电池使用寿命：≥6年。
6. 工作压力：≤1MPa。
7. 压损：≤0.063MPa。
8. 标称口径：DN20。
9. 量程比：≥80。
10. 最高允许水温：冷水表：30 ºC。
11. 环境湿度：(0～100)%RH。
12. 遵循标准：《GB/T 778.1-5饮用冷水水表和热水水表》。
13. 遵循标准：《JJG 162-2019冷水水表检定规程》。
14. 产品认证：具有计量器具型式批准证书。
15. 设备具备密封独立电池仓，电池更换方便。
16. 产品支持NB-IoT无线通讯。
17. 防水等级：IP68。
18. 产品取得国家水表质量监督检验中心出具的示值误差检验证明文件。
19. 含8年通讯费用。
	个
	6
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	智能水表（开水器）DN15
	1. 环境等级：B级。
2. 准确性等级：2级。
3. 内部电池：3.6V。
4. 静态工作电流：≤15μA。
5. 电池使用寿命：≥6年。
6. 工作压力：≤1MPa。
7. 压损：≤0.063MPa。
8. 标称口径：DN15。
9. 量程比：80。
10. 最高允许水温：冷水表：30 ºC。
11. 环境湿度：(0～100)%RH。
12. 遵循标准：《GB/T 778.1-5饮用冷水水表和热水水表》。
13. 遵循标准：《JJG 162-2019冷水水表检定规程》。
14. 产品认证：具有计量器具型式批准证书。
15. 设备具备密封独立电池仓，电池更换方便。
16. 产品支持NB-IoT无线通讯。
17. 防水等级：IP68。
18. 产品取得国家水表质量监督检验中心出具的示值误差检验证明文件。
19. 含8年通讯费用。
	个
	17
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	智能水表（拖把池）DN15
	1. 环境等级：B级。
2. 准确性等级：2级。
3. 内部电池：3.6V。
4. 静态工作电流：≤15μA。
5. 电池使用寿命：≥6年。
6. 工作压力：≤1MPa。
7. 压损：≤0.063MPa。
8. 标称口径：DN15。
9. 量程比：80。
10. 最高允许水温：冷水表：30 ºC。
11. 环境湿度：(0～100)%RH。
12. 遵循标准：《GB/T 778.1-5饮用冷水水表和热水水表》。
13. 遵循标准：《JJG 162-2019冷水水表检定规程》。
14. 产品认证：具有计量器具型式批准证书。
15. 设备具备密封独立电池仓，电池更换方便。
16. 产品支持NB-IoT无线通讯。
17. 防水等级：IP68。
18. 产品取得国家水表质量监督检验中心出具的示值误差检验证明文件。
19. 含8年通讯费用。
	个
	8
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	智能水表（屋面热水箱进水）DN50
	1. 环境等级：B级。
2. 准确性等级：2级。
3. 内部电池：3.6V。
4. 静态工作电流：≤15μA。
5. 电池使用寿命：≥6年。
6. 工作压力：≤1MPa。
7. 压损：≤0.063MPa。
8. 标称口径：DN50。
9. 量程比：80。
10. 最高允许水温：冷水表：30 ºC。
11. 环境湿度：(0～100)%RH。
12. 设备具备密封独立电池仓，电池更换方便。
13. 产品支持NB-IoT无线通讯。
14. 防水等级：IP68。
15. 含8年通讯费用。
	个
	3

	149
	智能水表（3#屋面消防水进水）DN50
	1. 环境等级：B级。
2. 准确性等级：2级。
3. 内部电池：3.6V。
4. 静态工作电流：≤15μA。
5. 电池使用寿命：≥6年。
6. 工作压力：≤1MPa。
7. 压损：≤0.063MPa。
8. 标称口径：DN50。
9. 量程比：80。
10. 最高允许水温：冷水表：30 ºC。
11. 环境湿度：(0～100)%RH。
12. 设备具备密封独立电池仓，电池更换方便。
13. 产品支持NB-IoT无线通讯。
14. 防水等级：IP68。
15. 含8年通讯费用。
	个
	1

	150
	六类非屏蔽4对低烟无卤线缆
	同“新建学生宿舍区域”第28项设备要求。
	m
	200

	151
	总线传输线
	WD-RVVP2*1.5mm
	m
	800

	152
	电源线
	WDZ-RVV2*2.5mm
	m
	400

	153
	安装辅材
	安装辅材，连接耗材、表具固定件等。
	项
	1

	154
	建筑能耗管理系统集成费
	线路敷设设备安装、调试、技术联调、系统集成架构服务、用户培训等费用。
	项
	1



2.学生宿舍8号楼
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1、综合管网系统
	
	
	

	室外管网
	
	
	

	1
	弱电井600*600
	600*600*800mm，含井盖。
	座
	4

	2
	进户井1000*1000
	1400*1200*1800mm，含井盖。
	座
	1

	3
	配管
	1.名称：室外主管HDPE管。
2.规格：DN100。
	m
	50

	4
	配管
	1.名称：镀锌钢管。
2.规格：DN100。
	m
	20

	5
	配管
	1.名称：PE管。
2.规格：DN32。
	m
	100

	6
	管路开挖、回填、敷设
	管路开挖、回填、敷设。
	项
	1

	弱电间
	
	
	

	7
	42U网络机柜
	42U网络机柜600*600*2000mm，标准网络机柜。
	台
	1

	8
	12U壁挂机柜
	12U壁挂机柜600*450*600mm，壁挂网络机柜。
	台
	6

	9
	机柜PDU
	机柜PDU8位PDU
	台
	7

	10
	弱电电源箱
	1. 名称：弱电电源箱。
2. 规格：400*300*130mm，含空开、防雷模块。
	台
	1

	11
	电源线
	电源线ZR-RVV3*2.5mm
	m
	150

	12
	电源线
	电源线ZR-RVV3*4mm
	m
	50

	2、综合布线系统
	
	
	

	工作区（配线水平）子系统
	
	
	

	13
	单口面板
	同“新建学生宿舍区域”第21项设备要求。
	个
	2

	14
	双口面板
	同“新建学生宿舍区域”第22项设备要求。
	个
	3

	15
	六类非屏蔽模块
	同“新建学生宿舍区域”第25项设备要求。
	个
	8

	16
	1.5M六类非屏蔽RJ45跳线
	同“新建学生宿舍区域”第26项设备要求。
	根
	3

	17
	2米RJ45转RJ11跳线
	同“新建学生宿舍区域”第27项设备要求。
	根
	2

	18
	六类非屏蔽4对低烟无卤线缆
	同“新建学生宿舍区域”第28项设备要求。
	m
	6800

	设备间子系统
	
	
	

	19
	24口RJ45六类非屏蔽配线架（含模块）
	同“新建学生宿舍区域”第32项设备要求。
	个
	10

	20
	1U封闭滑槽式理线架
	同“新建学生宿舍区域”第33项设备要求。
	个
	20

	21
	1M六类非屏蔽RJ45跳线
	同“新建学生宿舍区域”第34项设备要求。
	根
	162

	22
	110语音电话配线架
	同“新建学生宿舍区域”第35项设备要求。
	个
	1

	23
	12口机架式光纤配线架
	同“新建学生宿舍区域”第37项设备要求。
	个
	1

	24
	4口光纤终端盒
	同“新建学生宿舍区域”第38项设备要求。
	个
	4

	25
	2米LC-LC单模光纤跳线（分光器-LIU）
	同“新建学生宿舍区域”第39项设备要求。
	根
	7

	26
	2米SC-SC单模光纤跳线（LIU-收发器）
	1. 光纤规格：G.652D单模9/125µm，zipcord 2.0mm结构。
2. 接口类型：SC双工接口。
3. 标准：ANSI/TIA568.2-D、ISO11801、YD/T926.3。
4. 护套材质：LSZH。
5. 性能：IL≤0.2dB，RL≥50dB。
	根
	4

	27
	1米单模LC光纤尾纤
	同“新建学生宿舍区域”第30项设备要求。
	根
	28

	28
	光纤熔接
	机器熔接
	点
	28

	垂直干线子系统
	
	
	

	29
	室内2芯皮线光缆
	同“新建学生宿舍区域”第29项设备要求。
	m
	150

	30
	室外4芯千兆单模光缆(室外防水箱)
	同“新建学生宿舍区域”第46项设备要求。
	m
	200

	管理子系统
	
	
	

	31
	2米LC-LC单模光纤跳线
	同“新建学生宿舍区域”第39项设备要求。
	根
	3

	32
	12口机架式光纤配线架
	同“新建学生宿舍区域”第37项设备要求。
	个
	3

	33
	1米单模LC光纤尾纤
	同“新建学生宿舍区域”第30项设备要求。
	根
	36

	34
	光纤熔接
	机器熔接
	点
	36

	建筑群子系统
	
	
	

	35
	12口机架式光纤配线架
	同“新建学生宿舍区域”第37项设备要求。
	个
	3

	36
	室外12芯千兆单模光缆
	1. 标准：ISO/IEC 11801， TIA/EIA 568.3-D，IEC 60794，YD/T 1258.4。
2. 采用0.9mm紧套光纤结构，具有折射率分布控制精确、几何特性优越和衰减低等优点。
3. 结构：采用优质进口芳纶提供高抗拉力。
4. 护套：LSZH-3C。
5. 光纤芯径：9/125µm（G.652D）。
6.插入损耗：@1310nm小于等于0.4dB/km； @1550nm小于等于0.3dB/km。
	m
	600

	37
	2米LC-LC单模光纤跳线
	同“新建学生宿舍区域”第39项设备要求。
	根
	3

	38
	1米单模LC光纤尾纤
	同“新建学生宿舍区域”第30项设备要求。
	根
	36

	39
	光纤熔接
	机器熔接
	点
	36

	3、计算机网络系统
	
	
	

	校园公共网
	
	
	

	40
	OLT板卡（万兆）
	1. 12个10G PON接口板卡（含对等模块）。
2. 安装于竞慧西楼3楼网络中心新建宿舍楼新增的OLT设备中。
	套
	1

	41
	24口POE ONU
	同“新建学生宿舍区域”第67项设备要求。
	个
	7

	42
	分光器（1:16）
	同“新建学生宿舍区域”第68项设备要求。
	个
	1

	智能设备网
	
	
	

	43
	24口接入交换机
	同“新建学生宿舍区域”第71项设备要求。
	台
	1

	44
	单模千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm，10km，LC)。
	个
	2

	视频监控专网
	
	
	

	45
	48口接入交换机
	1. ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口。
2. 交换容量≥430Gbps，整机包转发率≥132Mpps。
3. 支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN。
4. 支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link。
5. 支持IPv4和IPv6的三层路由功能。
6. 支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。
7. 支持纵向虚拟化技术。
8. 支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准。
9. 支持Telemetry流量可视化功能。
	台
	1

	46
	单模千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm，10km，LC)。
	个
	2

	无线覆盖
	
	
	

	47
	无线网络控制器扩容授权
	含128路授权扩容。
	套
	1

	48
	面板千兆AP
	1. 采用整机双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。
2. 整机协商速率≥2.975Gbps。
3. ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口；≥4个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口；≥1对10/100/1000Mbps(RJ45)透传口。
4. 为了方便安装，美观融入环境，设备尺寸为86mm*86mm，支持壁挂、吸顶和面板安装方式。
5. 支持内置BLE5.1功能模块。
	个
	104

	49
	放装千兆AP
	同“新建学生宿舍区域”第78项设备要求。
	个
	6

	4、五方对讲系统
	
	
	

	50
	五方对讲线
	WD-RVVP6*1.0mm
	m
	100

	5、视频监控系统
	
	
	

	前端设备
	
	
	

	51
	筒型网络摄像机
	同“新建学生宿舍区域”第87项设备要求。
	台
	26

	52
	筒型网络摄像机（室外道路）
	同“新建学生宿舍区域”第88项设备要求。
	台
	4

	53
	筒机支架
	同“新建学生宿舍区域”第89项设备要求。
	套
	30

	54
	电梯网络摄像机
	同“新建学生宿舍区域”第90项设备要求。
	台
	1

	55
	无线网桥
	同“新建学生宿舍区域”第91项设备要求。
	个
	1

	56
	摄像机电源
	电源DC12V10A
	台
	10

	57
	防水盒
	材质：ABS塑料；尺寸：158*90*60mm。
	个
	30

	后端存储设备
	
	
	

	58
	安防综合管理平台扩容
	1. 本系统是在学校原综合安防平台基础上扩展建设，本系统需无缝接入学校原安防平台，统一管理。
2. 浦口校区安防综合管理平台视频授权路数扩容50路。
3. 视频存储在原有磁盘整列。
	台
	1

	其他
	
	
	

	59
	电源线
	电源线RVV2*1.5mm
	m
	900

	6、门禁系统
	
	
	

	门禁系统前端
	
	
	

	60
	门禁管理系统
	1. 本系统需无缝接入学校“完美校园平台”，系统数据统一管理或统一接入学校数据中心和企业微信移动平台。学校原平台免费接入。
2. 在原系统上扩容接入授权。
	台
	1

	61
	门禁控制器（双门）
	1. 通讯接口：TCP/IP或4G全网通存储容量 ≥60Mbit。
2. 名单数量：≥10万/门。
3. 脱机记录：≥20万。
4. 读卡器：支持WG26/WG34。
5. 供电电压：AC220V±10％。
6. 读头接口：≥2路韦根/≥4路韦根。
7. 门锁接口：≥2路/≥4路。
8. 按键接口：≥2路/≥4路。
9. 报警接口：≥2路/≥4路。
10. 三方联动接口：支持消防、安防信号接入。
11. 数据保存时间：≥10年。
12. 支持开门方式：支持刷卡开门，按键开门，二维码开门，APP开门；支持首卡开门，多卡开门，远程开门；支持双门互锁，返潜回。
	台
	2

	62
	门禁读卡器
	1. 供电电压：DC9~15V。
2. 功耗：＜2W。
3. 读卡频率：13.56M。
4. 读卡距离：1-5cm。
5. 支持卡类型：支持Mifare1卡/CPU卡。
6. 显示：OLED汉显+LED指示，中文显示操作状态。
7. PSAM：内置PSAM插槽。
8. 防拆设计：防拆开关设计。
9. 声光提示：支持LED+蜂鸣器提示。
10. 通讯接口：Wiegand34、3.3V电平UART、RS485。
	台
	3

	63
	双门电磁锁
	1. 工作电源：12VDC/0.53A。
2. 工作方式：断电开锁。
3. 安装方式：挂装式。
4. 工作温度：-40℃～50℃。
5. 工作状态：开门时红色指示灯亮，锁状态有指示灯指示，锁门时绿灯指示灯亮，带锁状态指示灯及联网信号指示。
6. 保护性：内置反向突波保护功能，有门侦测信号。
7. 绝缘性：绝缘电阻测试，DC500V（1分钟无击穿）。
	台
	1

	64
	单门电磁锁
	1. 工作电源：12VDC/0.53A。
2. 工作方式：断电开锁。
3. 安装方式：挂装式。
4. 工作温度：-40℃～50℃。
5. 工作状态：开门时红色指示灯亮，锁状态有指示灯指示，锁门时绿灯指示灯亮，带锁状态指示灯及联网信号指示。
6. 保护性：内置反向突波保护功能，有门侦测信号。
7. 绝缘性：绝缘电阻测试，DC500V（1分钟无击穿）。
	台
	2

	65
	出门按钮
	面板按钮
	个
	3

	其他
	
	
	

	66
	六类非屏蔽4对低烟无卤线缆
	同“新建学生宿舍区域”第28项设备要求。
	m
	150

	67
	电源线
	电源线WD-RVV3*1.5mm
	m
	100

	68
	读头信号线
	读头信号线WD-RVV6*1.0mm
	m
	100

	69
	电锁信号线
	电锁信号线WD-RVV4*1.0mm
	m
	100

	70
	开门按钮连接线
	开门按钮连接线WD-RVV2x1.0mm
	m
	100

	7、宿舍电控管理系统
	
	
	

	宿舍电控系统
	
	
	

	71
	物联网电控管理系统
	1. 本系统需无缝接入学校“完美校园平台”，系统数据统一管理或统一接入学校数据中心和企业微信移动平台。学校原有系统免费接入。
2. 在原系统上扩容接入授权。
	台
	1

	72
	电表（一控三）
	同“新建学生宿舍区域”第130项设备要求。
	个
	103

	73
	抄送器
	同“新建学生宿舍区域”第131项设备要求。
	个
	7

	74
	集中器
	同“新建学生宿舍区域”第132项设备要求。
	个
	1

	其他
	
	
	

	75
	电控信号线
	电控信号线WD-RVVP2*0.75mm
	m
	150

	8、能耗管控系统
	
	
	

	76
	能耗管理平台
	在原系统上扩容接入授权。
	套
	1

	77
	能耗采集器（含采集柜）
	同“新建学生宿舍区域”第142项设备要求。
	台
	3

	78
	总线传输线
	总线传输线WD-RVVP2*1.0mm
	m
	900

	79
	电源线
	电源线WDZ-RVV2*2.5mm
	m
	900

	80
	配管
	1.名称：KBG25管。
	m
	650

	81
	墙面开槽及恢复
	1.名称：墙面开槽及恢复。
	m
	300

	9、设备安装及系统集成
	
	
	

	82
	安装辅材
	设备安装附件、固定件等。
	项
	1

	83
	系统集成费
	1. 各系统管线敷设、设备安装。
2. 各系统联动调试、试运行。
3. 各系统集成架构服务、用户培训等费用。
	项
	1



三、商务要求
1．项目设备产品供应要求
（1）中标人提供设备产品须为原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件）合格产品且来源渠道合法，质量符合原厂质量检测标准、国家标准及招标文件要求。设备产品及配件标识通俗易懂，应能够准确无误地表示设备产品的型号、规格、制造商、生产日期等内容。若发现所供设备产品非原厂生产或非全新产品的，采购人有权单方面解除本合同，不退还其履约保证金并追究由此给采购人造成的所有损失。
（2）中标人必须能按照合同的规定，准时提供设备产品、配件、材料及工具，并负责所供设备产品的包装、运输，并对所提供的产品按国家有关标准要求进行包装，选择安全可靠的运输方式运抵采购人指定地点，途中安全及费用全部由中标人负责。
（3）设备产品的装卸、运输和堆放均应做到安全、规范，如有破损应及时修复或调换。
（4）中标人保证所提供的设备产品不存在任何权利瑕疵，不侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标专用权、商业秘密及其他权属权利，并可根据采购人需求提供相关的知识产权官方文件。因本项目下的设备产品而产生的知识产权纠纷由中标人承担全部法律责任和经济损失。因此导致采购人代为垫付任何费用或遭受经济损失的，采购人有权向中标人追偿。因中标人提供的设备产品侵犯第三方知识产权，导致采购人无法使用的，中标人应按采购人要求退还已收取的所有的合同价款，并承担违约责任。
 2．项目设备安装及系统集成要求
（1）安装应符合招标文件及国家有关法规的要求，所有设备、配件等安装前须结合现场实际情况，设备产品安装施工前，应事先通知采购人，经同意后再进行安装。安装后的主要目标不仅是使每个系统能够连通并具有互为操作性、所有计算机系统和设备能够接通并正常运转，而且必须具有对系统运行的监控测试手段，以证明系统优化运行。投标人有责任且必须承诺使项目单位的系统达到以上目标。每个设备安装完成后，对所有采购的产品联网运行，并进行相应的联机测试和性能测试；测试的过程和结果必须详细记录各项原始记录。
（2）安装应安全施工、文明施工，安装完毕后，应及时清理现场。
（3）中标人必须加强安装施工过程中的安全防护，在此过程中，如因中标人原因导致的双方或第三方的任何人身、设备安全事故及财产损失均由中标人承担全部责任。
（4）本项目若有涉及需国家强制性资质方可施工的项目，中标人须委托具有符合国家规定相应资质的施工单位进行施工，并承担所有责任（包含但不限于安全、经济等责任）。
（5）中标单位提供的设备及系统软件满足与学校现有智能化系统有效对接要求，保证各项功能正常使用。
3．培训
中标人应结合设备的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购人派出的管理、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训以保证设备的良好运行，并免费提供必要的技术资料、图纸、设备、和安全防护用具，因此发生的一切费用包括但不限于工资、差旅费、办公及通讯联络等均包括在合同价内。
4．文本资料
（1）安装深化图纸；
（2）安装、使用、运行、保养、维护手册（或说明书）；
（3）产品技术标准（含验收标准）和试验方法，产品原产地出厂合格证；
（4）检验记录、试验报告、品牌证书及产品质量合格证等出厂报告、装箱单；
（5）中标人认为需要提交的其他资料。
根据项目实际情况，如采购人认为所提供的技术资料不能满足实际需要时，投标人应按要求免费提供所需补充的技术资料。
5．免费质量保修期及售后服务要求：
（1）本项目免费质量保修期限为项目经最终验收合格、各种资料移交完毕之日起3年（厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定）。
（2）保修期内，中标人为采购人提供免费的系统技术咨询及设备检修和保养，承诺在质保期内安排专业网络工程师驻校提供免费维修维护服务，若非因操作不当造成设备产品质量问题的，由中标人及时免费保修及更换。维修人员在接到采购人电话通知后2小时内赶到进行现场分析、提供质量问题解决方案，24小时内修复；24小时内无法修复的，中标人应提供相同规格的代用产品或更换新产品，由此发生的费用由中标人承担；超过48小时仍未能修复的，采购人可另行聘请第三方进行维修，所需费用由中标人承担。
（3）中标人提供的设备产品在使用过程中，非因采购人使用不当造成的人员伤亡或财务损失由中标人进行维修并承担相应赔偿责任。
6．报价
（1）按招标文件要求，将项目全部设备产品送达、安装并最终验收合格交付采购人使用所需的一切费用，包括但不限于：项目所需的设备产品（含软件、系统、配件及辅材、易损件）的价格、运输搬运费、设备产品运至采购人指定地点后的保管费、安装调试费、措施项目费、深化设计费、监控点布线费、软件或系统升级费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验（包括海关、商检等）检测费、质量保修期内的设备产品维护费用、税费、企业管理费、利润及招标代理服务费等，考虑进入新建学生宿舍项目总包红线范围内的安全生产监督管理配合工作及总包配合费，签订安全协议，总承包服务费计算基数按专业承包工程的结算价格（不含设备费）计取，总承包服务费率为 2%，因新建学生宿舍项目总包和学生宿舍8号楼总包为2家单位，这两笔总包配合费应分别计算，总承包人须提供等额发票。中标人进场后一次性向新建学生宿舍项目施工总承包单位支付。
投标人须考虑其所供设备硬件软件须接入学校现有智能化设施系统，正常运行，免费提供开放接口及接入服务，接入所产生的各项费用均包含在合同总价中。
（2）上述费用均应包含在每一单项细目的单价中，所有单价均为综合单价，该单价包括以上明确或未明确的所有费用，投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中。投标人必须充分考虑上述费用因素，并在此基础上提供合理报价，不得恶意低价，否则若无法按要求履行合同将承担违约责任，采购人不退还其履约保证金并追究由此给采购人造成的所有损失。
（3）招标文件中的采购清单作为报价依据，如在新建学生宿舍及学生宿舍8号楼两份清单报价中出新同一设备不同报价情况，结算单价采用低价作为结算价。除设计方案或采购清单有变更外，中标金额及服务不再调整，为一次性包干价，投标人应充分考虑各项报价，如有漏报，视同含在投标报价中；因设计方案或采购清单中有变更的，结算金额按中标单价与实际采购任务，按实结算；如变更的子目在清单中没有的，按照我省现行的相关计价文件规定执行；文件未规定的，由双方协商确定单价。本项目因以上原因增加或减少部分的费用，以采购人委托的第三方造价咨询单位的审核价为准。变更手续应依照发包人相关管理办法执行，增加的金额不超过合同总价的10%且不超过项目总预算。
（4）供设备产品时，若出现因中标产品升级、断货等无法预估情形需更换产品的，应更换为不低于中标产品档次质量的产品并经采购人同意，原则上合同价格不变。
7．违约责任
（1）除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，双方均不得随意解除合同。否则提出解除合同一方，向另一方支付合同总金额10％违约金。
（2）若中标人所交货不合格（包括所交设备产品不符合合同约定视为不合格），中标人应在7日内将不合格产品更换为合格产品，中标人每逾期1日，中标人应按合同总金额的1%向采购人支付违约金，逾期超过7天以上的，采购人有权单方面解除本合同。
（3）在采购人发出的违约通知后7天内（或经采购人书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人有权单方面解除合同，若因此给采购人造成的损失或者造成采购人应向第三方承担违约责任的，中标人还应予以赔偿：
a)所提供的设备产品、配件与响应文件的承诺不相符；
b)不能达到行业、国家或国际相关标准或要求；
c)中标人违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和招标文件规定的质量、技术与性能、售后服 务的内容行为；
d)未经采购人同意将项目分包或转包他人。
e)中标人不配合采购人参加验收工作或不提供有关资料；
f)发生破产、重组或停业整顿，或相应资质被有关部门吊销等，无法继续履约的；
g)无正当理由不履行本合同项下的义务。
（4）中标人在设备产品运输、装卸等履行合同的各种环节中产生的一切意外事故，如人员伤害、设备产品或配件的损坏等概由中标人负责。
（5）中标人的设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由中标人承担，设备提前进场，采购人在验收后，仍可按合同约定的时间付款；中标人设备进场至设备在安装验收合格交付使用之前的仓储费、保管费等均由中标人承担，所发生的损坏、丢失等风险均由中标人自行承担。
（6）中标后，因不可抗力因素（地震、台风、洪水、火灾、政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件或其他客观因素等。下同），造成遭受不可抗力一方不能签订合同的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能签订合同的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方不能签订合同，并根据情况可部分或全部免于承担相关责任，本项目依法重新招标或终止。若合同履行期间，因不可抗力因素，造成不能履行或不能完全履行合同的，相关约定详见“第六章   采购合同  13.1”。 中标人为本项目已付出的经采购人认可的工作或已提供的合格设备产品等所产生的费用，采购人按实支付。
（7）在明确违约责任后，中标人应在接到采购人发出书面通知书后七天内支付违约金、赔偿金等。
8.付款方式
8.1履约保证金缴纳。
8.1.1缴纳时间及标准：本项目实行履约担保制度，中标人在合同签订前，必须向甲方提交成交金额10%金作为履约保证金。履约保证金缴纳以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，履约保证金递交后方可签订施工合同。
8.1.2履约保证金缴纳账户名称：南京审计大学
纳税人识别号：1232000046600736XP
地址、电话：南京市浦口区雨山西路86号，025-58318883
开户行及账号：南京市工商银行大行宫支行4301016609100115921。
8.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
四、其他要求
1.项目属性:服务类项目。
2.进口产品投标
	采购包号
	是否接受进口产品投标（是/否）

	1
	否


3. 实施方案要求
针对项目实施方案需求：投标人根据项目实际情况提供安装实施方案，方案内容包含（1）总体设备安装组织布置及规划；（2）设备安装的施工方案（尤其对重点、难点和关键技术节点工程的施工方案、方法和措施）；（3）工期保证体系及保证措施；（4）人员配备情况及合理性。（5）与学校原有智能化系统的集成、对接方案以及合理化建议。方案应当结合项目背景做到明确、详实、具体、贴合用户使用实际，具有良好的科学性与可行性。
4. 应急安全要求
针对项目应急安全方案需求：投标人根据项目实际情况提供质保期内及设备安装期间的故障解决方案、应急处理方案，方案内容至少包含故障分级、故障处理办法、质保期内的故障应对策略、设备安装期内的故障应对策略、应急预案及评估、质保期内的应急处理方案、设备安装期内的应急处理方案。方案应当结合项目背景做到明确、详实、具体、贴合用户使用实际，具有良好的科学性与可行性。
5.质量管理要求
针对项目质量管理方案需求：投标人根据项目实际情况提供质保期内及设备安装期间的故障管理方案，方案内容至少包含售后服务质量保证体系、安装实施阶段质量控制措施及质量保证措施等。方案应当结合项目背景做到明确、详实、具体、贴合用户使用实际，具有良好的科学性与可行性。
6.项目组人员要求
6.1项目负责人
6.1.1 人数：1人，具有注册二级建造师（机电工程）证书；
6.1.2具有信息系统项目管理师（高级）证书；
6.1.3具有注册信息安全专业人员（CISP）证书；
6.1.4具有系统架构设计师（高级）证书；
6.1.5自2021年1月1日以来，承担过类似智能化信息系统集成项目的（以合同签订时间为准）项目负责人的（需为采购人直接发包业务合同，从其他中标人处分包合同不符合）。
6.2项目组成员（不含项目负责人，人数：至少5人）
6.2.1具有高级工程师证书（机电工程或电子信息或通信工程）；
6.2.2具有系统规划与管理师（高级）证书；
6.2.3具有高级网络规划师证书；
6.2.4具有高级IT运维工程师证书；
6.2.5具有系统集成项目管理工程师证书；
6.企业能力要求
6.1企业资质
6.1.1投标人具有有效期内的有效期内的网络空间安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理认证证书、质量管理体系认证证书。
6.1.2投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）。
注：提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章。
6.2企业业绩
投标人自2021年1月1日以来，承担过类似智能化信息系统集成项目的（以合同签订时间为准）业绩的（需为采购人直接发包业务合同，从其他中标人处分包合同不符合）。
7.服务承诺要求
投标人对本项提供免费的系统技术咨询及设备检修和保养，在质保期内存在设备质量问题，由中标人及时免费保修及更换。投标人承诺在质保期内安排专业网络工程师驻校提供免费维修维护服务。













第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。



政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
评标方法与评标标准 
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格分
（35分）
	1.1采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他满足招标文件要求的供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35。
  注：报价得分保留两位小数。
	35

	2
	技术参数响应（23分）
	所投产品技术参数全部满足第四章采购需求中▲项的得满分23分；打▲号为重要指标，有一项负偏离扣1分；扣完为止。参数中标▲的指标项按照参数要求提供相关证明材料，如未提供视为不满足。
	23

	3
	服务方案
（15分）
	3.1投标人根据项目需求提供安装实施方案，评委根据投标人方案合理性和针对性进行评分。
方案优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。
	5

	
	
	3.2 投标人根据项目需求提供应急安全方案，评委根据投标人方案合理性和针对性进行评分。
方案优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。
	5

	
	
	3.3投标人根据项目需求提供质量管理方案，评委根据投标人方案合理性和针对性进行评分。
方案优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。
	5

	4
	人员要求
（12分）
	投标人为本项目配备的项目成员：
4.1项目负责人 （7分）
（1）具有信息系统项目管理师（高级）证书的，得1分；
（2）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的，得1分；
（3）具有系统架构设计师（高级）证书的，得1分；
（4）自2021年1月1日以来，承担过类似智能化信息系统集成项目的（以合同签订时间为准）项目负责人的（需为采购人直接发包业务合同，从其他中标人处分包合同不计分），每具有一个业绩得2分，最高得4分，不提供不得分。(投标人需提供合同、项目验收证明及提供已收部分款项发票扫描件及税务系统的发票核验证明，要求扫描件清晰可见，否则不得分。如核实后为虚假合同，采购人有权取消其中标资格，并进一步追究其法律责任。)
注：提供上述证书复印件和投标人为其缴纳的投标截止日期前6个月内任意一个月的社保证明材料，加盖投标人公章。
4.2项目组成员（不含项目负责人）（5分）
（1）具有高级工程师证书（机电工程或电子信息或通信工程）的，得1分；
（2）具有系统规划与管理师（高级）证书的，得1分；
（3）具有高级网络规划师证书的，得1分；
（4）具有高级IT运维工程师证书的，得1分；
（5）具有系统集成项目管理工程师证书的，得1分；
注：以上人员一人多证仅算一次，提供以上人员证书复印件和投标人为其缴纳的投标截止日期前6个月内任意一个月的社保证明材料，加盖投标人公章。
	12

	5
	企业能力
（11分）
	5.1企业资质
（1）投标人具有有效期内的有效期内的网络空间安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理认证证书、质量管理体系认证证书的，有一个得1分，最高得4分。
[bookmark: OLE_LINK2]（2）投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）的，得1分，其它不得分。
注：提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章。 
	5

	
	
	5.2企业业绩
投标人自2021年1月1日以来，承担过类似智能化信息系统集成项目的（以合同签订时间为准）业绩的（需为采购人直接发包业务合同，从其他中标人处分包合同不计分），每具有一个业绩得2分，最高得6分，不提供不得分。 
注：投标人提供合同、项目验收证明及提供已收部分款项发票扫描件及税务系统的发票核验证明，要求扫描件清晰可见，否则不得分。如核实后为虚假合同，采购人有权取消其中标资格，并进一步追究其法律责任。
	6

	6
	服务承诺
（4分）
	6.1服务承诺。根据投标人提供的质保期内的售后服务承诺内容进行综合评分（投标人须提供承诺函加盖投标人公章）：
（1）承诺在质保期内安排专业网络工程师驻校提供免费维修维护服务，使用服务出现故障时在1小时内响应，在24小时内解决问题的，得2分；
（2）承诺在质保期内安排专业网络工程师驻校提供免费维修维护服务，使用服务出现故障时在4小时内响应，在48小时内解决向题的，得1分
（3）未提供承诺函或未承诺派遣驻场人员或承诺响应/解决问题时间较长的，不得分。
	2

	
	
	6.2质保承诺。投标人承诺在满足本项目要求的免费质量保修期（自竣工验收合格之日起计3年）的基础上，免费质量保修期每增加1年的，得1分，最高得2分；其他不得分。
提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟。
	2


 











第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]
投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.2023或2024年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年
内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式
见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
7.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提
供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）





















附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）




















附件2 投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	7
	7
	8

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
品牌
	分项
型号
	分项
单价
	分项
总价

	新建学生宿舍部分

	1
	
	合同签订后  日
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	

	新建学生宿舍部分报价合计：
	

	学生宿舍8号楼部分

	1
	
	合同签订后  日
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	

	学生宿舍8号楼部分报价合计：
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 投标人须按照报价表格式对新建学生宿舍部分和学生宿舍8号楼部分分别逐项报价（如未按格式报价，则为无效投标）。
                                 

          
附件3 技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。









附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         


附件8                              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日






[bookmark: _Toc120614284]
附件9 中小微企业声明函（服务类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部
关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：















附件12 实质性要求响应及偏离表
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。













质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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