招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-JSGX-G2026-0004

项目名称：江苏省盐城技师学院节水节电能耗管理

系统建设采购项目(二次)

江苏省盐城技师学院

2026年1月

# 总  目  录

# 第一章   招标公告………………………………………………1

# 第二章   投标人须知……………………………………………5

# 第三章   合同文本………………………………………………19

# 第四章   采购需求………………………………………………24

# 第五章   评标方法与评标标准…………………………………34

# 第六章   投标文件格式…………………………………………37

# 第一章  招标公告

项目概况

江苏省盐城技师学院节水节电能耗管理系统建设采购项目（二次）JSZC-320900-JSGX-G2026-0004的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，2026年 2  月 4 日上午9:00时（北京时间）前提交响应文件

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JSGX-G2026-0004

2.项目名称：江苏省盐城技师学院节水节电能耗管理系统建设采购项目（二次）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：136.3508万元

5.最高限价：136.3508万元

6.采购需求：江苏省盐城技师学院节水节电能耗管理系统建设采购项目（二次），详见本招标文件第四章采购需求。

7.合同期限：必须在合同签订后60个日历天内完成到货、安装、调试工作并交付使用，中标价包括安装调试过程中产生的一切费用。

8. 本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度（2024年度或2025年度）的财务报表（成立不满一年不需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的所属行业为工业 ，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(自行承诺)。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式，具体详见本公告其他补充事宜。

4.售价：0元

四、线上提交投标文件截止时间、线上开标时间和线上开标地点：

1.时间：2026年 2 月 4 日上午9:00时（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省盐城技师学院

地    址：盐城市盐都区海洋路29号

联 系 人：王老师

联系方式：13056150848

2.采购代理机构信息

名    称：江苏国信政府采购服务中心有限公司

地    址：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

联 系 人：张工、王工

联系电话：19962391798

3.项目联系方式

项目联系人：王老师

电　　  话：13056150848

# 第二章　投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏国信政府采购服务中心有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.4政府采购异常低价审查

采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商(含潜在供应商)对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门联系地址:详见采购公告，联系电话: 详见采购公告。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2产品政策

33.2.133.2.1进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2.2本国产品

- 本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。

- 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。），降低5%履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

十、招标代理服务费

35.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏国信政府采购服务中心有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

35.2本次采购代理服务费根据代理合同约定的收费标准的32%收取代理服务费，即100万元以下按中标价的1.5%的32%计取，100-500万元按（中标价-100万元）的1.1%的32%计取，500-1000万元按（中标价-500万元）的0.8%的32%计取招标完成后，由采购人向代理机构支付。本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

# 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同

项目编号：

项目名称：江苏省盐城技师学院节水节电能耗管理系统建设采购项目（二次）

甲方：（委托方）

乙方：（承接方）

甲乙双方根据江苏省盐城技师学院节水节电能耗管理系统建设采购项目（二次）公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1货物名称：江苏省盐城技师学院节水节电能耗管理系统建设采购项目（二次）

1.2型号规格：详按招标文件要求

1.3数量（单位）：详按招标文件要求

二、合同金额

本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：履约保证金为合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低5%履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：

8.1.1预付款支付时间：自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的70%。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

10.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

11.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

11.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.3本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲 方：                                 乙 方：

地 址：                                 地 址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

电 话：                                 电 话：

日 期：      年  月  日

第四章  项目需求

项目属性:货物类项目。

一、项目概况

1.项目名称：江苏省盐城技师学院节水节电能耗管理系统建设采购项目（二次）

2.最高限价：136.3508万

3.采购内容：江苏省盐城技师学院节水节电能耗管理系统建设采购项目（二次）。

4.必须在合同签订后60个日历天内完成到货、安装、调试工作并交付使用，中标价包括安装调试过程中产生的一切费用。

二、项目简介

江苏省盐城技师学院分文港路校区和海洋路校区，文港路校区位于文港中路128号，海洋路校区位于海洋路29号。项目包含空调节能系统1套（包含空调节能管理系统平台1套、多联机空调控制器146只、4G三相智能电表146只、数据网关23只、单相空调控制插座288只、三相空调控制模块277只），水电能耗系统（水电能源计量节能监管系统软件1套、4G三相远程电能表199只、4G单相远程电能表160只、4G远传水表439只、4G无线管网压力变送器15只）。

空调节能系统、水电能耗系统建设，都包含安装、调试，可在海洋路校区和文港路校区电脑同时使用（在海洋路校区可以监控到文港路校区水电、空调运行情况）。

所有空调控制器、电表、水表、网关、无线管网压力变送器等都按照实际安装数量及中标单位投标单价结算。

三、项目预算

136.3508万元，超过预算的报价为无效报价。所有空调控制器、电表、水表、网关、无线管网压力变送器等都按照实际安装数量及中标单位投标单价结算。

四、技术参数

（一）项目需求

一、空调节能系统技术参数

1、海洋路校区中央空调

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调节能管理系统平台 | 1、系统符合GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B:高温》。 ★2、系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。系统支持分体空调及VRV多联机空调的远程开启关闭管理，可根据设定的运行温度和人体识别实现空调节能运行。 3、根据人员进入、离开进行联动，及时关闭，避免浪费。 4、显示空调设备数量、教室数量、当前运行关闭的空调数量、运行维护信息等。 5、为方便统计管理，系统记录并计算了所有空调每天的累计开机时长，并以图表的形式展示。 6、展示出各检测时间点运行的空调的数量。 7、按日、周、月查询某一空调的运行状态及统计图，查询运行状态改变时的具体时间、操作人员、操作时间、操作方式、操作详情。 8、按校区、楼号、楼层、班级、设备分级管理。 设置群控可以同时操控该目录下的所有设备，在控制时需要先调整空调的状态。对上下课进行操控，上课时统一开启空调到系统指定的预设模式，下课统一关闭所在目录下的所有空调。 ★9、支持对单个设备进行操控，直接点击对应的状态按钮对空调进行调节。支持统一关机任务，建立此任务后，当状态显示“正常”，定时关机任务会定时执行。更新空调在线数量、运行数量、空调运行状态的更新任务，可即时获取整个系统的运行空调数量。 10、系统通过计算机可实现远程监控功能： a）支持实施远程设置、远程查看工作状态、违规记录和远程开关房间电源； b）支持远程查看当前电流电压、功率等参数； C)以学校、楼栋、楼层、房间的层级方式来查看每个房间中的余额、电表、电表示数、端口号、电表状态、最后通讯时间。 其中电表状态包括（正常打开、强制打开、过流关断、负载 关断、强制关断、欠费关断、定时关断、超温关断、保电 9 种状态）。可以点击更多，实时查看当前每个电表的本月用 量、总用量、当前示数、实时电压、实时电流、实时功率、 电表温度、该房间电价、最后通讯时间、所应用的情景模式、 当天功率曲线图，也可以实时强开、强关、硬件控制、复位该房间电表。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 多联机空调控制器 | 1、远程监测所有区域空调设备运行状态，集中空调开关、 切换运行模式、调节风速、温度并锁定操作。 2、 锁定控制，批量选定空调内机，锁定内机开关状态、 制冷/热模式、温度上下限值等，不允许个人在面板上 随意调节，造成故障、能源浪费等现象。 3、群组控制，可一键集中控制所有内机，也可以按需求分组、分区域进行一键管理。 4、电量计量，根据每台外机的电表读数，精准分摊每台内机用电量。 5、定时控制，分区设置空调设备定时开关时。 6、实时上报空调故障代码，故障分析。 | 135 | 只 |  |  |  |
| 3 | 4G三相智能电表 | 1、型号规格： 3×220/380V 0.015-0.075(6)A、 0.05-0.25(60)A、0.1-0.5(100)A。 2、准确度等级/最大允许误差：有功C级。 ★3、电表符合DL/T 1485-2015《三相智能电能表技术规范》、DL/T 1489-2015《三相智能电能表型式规范》、DL/T 1490-2015《智能电能表功能规范》、GB/T 17215.321-2021《电测量设备(交流)特殊要求第21部分：静止式有功电能表(A 级、B级、C级、D级和E级)》，GB/T 17215.211-2021《电测量设备(交流)通用要求、试验和试验条件第11部分：测量 设备》，DL/T614-2023《多功能电能表》，《三相四线费控智能电能表测试大纲》。 4、电表在70℃的高温试验下，持续保持2h，电表能正常工作。 5、电表在-40℃的低温试验下，持续保持2h，电表能正常工作。电表有功功耗≤0.25W，视在功耗≤1VA。 6、电表在参比温度下，仪表内部时钟准确度应优于±0.5 s/24 h。 7、电表在仪表额定温度范围内，内部时钟准确度应优于±1 s/24 h。 ★8、电表安装尺寸为290mm±1mm(高)×170mm± 1mm(宽)×85mm±1mm(厚)。 9、电表可计量总及各费率的正向、反向、 组合有功的电量，有功组合方式可设置 。 电表可计量总及各费率的四象限无功和组合无功I/II的电量，组合无功方式 可设置。 电表可计量A、B、C三相的正反向有功 和四象限无功总电量。 10、电表可存储当前及上12个结算日的电量 数据；数据转存时间默认为月初0时 (月末24时),用户可根据实际需求设置其它(1~28日)任意时刻。 11、电表实时测量A、B、C各相的电压、电流、相角、视在功率、有功功率、 无功功率、功率因數及电网频率，并且显示功率的方向。 12、越限监测功能：可对各相电压、电 流等参数设置阀值进行监视，通过监测该量值是否超出或低于预先设 定的限值，以事件方式进行记录。 13、电表可记录总及各费率正、反向有功、四象限无功、组合无功最大需量及其发生时间。 14、电能表可支持四种费率(尖、峰、 平、谷)切换。电能表具有两套时区表和两套日时段表方案，两套方案各自带有切换时间(年 月日时分),可通过预先设置切换时间实现两套费率方案的自动切换每套费率时段方案全年最大可设置14个时区，各个时区设置起始日期及使用的日时段表号。每天可以设置14个时段，各个时段设置起始时间及使用的费率。时段最小间隔为 15分钟(由上位机设置软件控制), 可跨越零点设置。 15、 电能表具有节假日和周休日特殊费率时段功能。最大可设置254个节假日费率数据。 16、仪表具有RS-48S通信接口和红外通信接口，支持DL/T645规约，可进行参数设置、数据采集等功能。通信可设置。具有可热插拔通讯无线模块接口。通信信道物理层相互独立，任意一条通信信道的损坏不影响其它信道正常工作。 17、电表具有显示屏，可分自动循环显示和按键显示两种方式。 | 135 | 只 |  |  |  |
| 4 | 数据网关 | 1、GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A:低温》， GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B:高温》， GB/T 2423.3-2016 《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》， GB/T 2423.10-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc:振动(正弦)》。（此项供应商承诺在中标后满足以上标准） 2、CPU：采用4核、主频最高≥1.4GHz。 3、内存：采用512MB DDR3内存。 4、存储：配置4GB存储，可扩展至128GB。 5、操作系统：支持Linux 3.4.39、支持Ubuntu 14.04。 ★6、网 口：具有2个100M/10M自适应Ethernet网口 支持AUTO MDI/MDIX双级抗雷防护。 7、无线传输：具有标准SIM卡(全网通)卡槽，具有4G天线 SMA接口，插入流量卡可实现无线传输。 8、RS485 接口：具有4个RS485接口(支持收发指示灯)。 9、RS232 接口：具有4个RS232接口(与RS485为复用关系)。 10、M-BUS 接口：具有1个M-BUS接口。 11、TF卡接 口：具有1个自弹TF卡座支持TF卡扩展存储(最大扩展128GB)。 12、USB HOST 接口： 1）具有1个USB HOST接口支持扩展USB外设； 2）具有输出过载保护功能； 3）对外输出电源可编程开关控制； 4）支持主流芯片的USB无线网卡。 13、Console UART接口：Console UART接口对外接口为Type-C,内部集 成USB转串口芯片。 14、数据网关每个串口应不低于32个终端设备(每个 RS485接口)。 15、数据网关支持最大采集速率115200bps。 16、数据网关能在AC 198V～242V范围内正常工作。 17、数据网关功耗≤3.0W。 18、数据网关尺寸(L×W×H)为144×83.5×27mm±1 mm含挂耳； 19、数据网关接触电流≤3.5mA 20、数据网关交流电源输入端与金属外壳之间，应能承受 AC 1500V、50Hz的试验电压，1min内无击穿。 21、数据网关应能承受接触放电试验，放电位置在对正常使用中手可能接触到的导电表面(点)及耦合板在放电电压6kV下，经过正负极性各10次，放电时间间隔1s的接触放电下，试验后应能正常工作。 22、数据网关应能承受空气放电试验，放电位置在对面板上缝隙、孔，在放电电压8kV下，经过正负极性各10次放电时间间隔1s的空气放电下，试验后应能正常工作。 | 20 | 只 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢室外控制箱（含底座） | 1、材质：304不锈钢防水，≥1.5mm厚冷轧钢板。 2、600mm*800mm*200mm（尺寸允许细微偏差，但必须经采购人认可且不影响使用功能及符合采购人使用需求，中标后须经采购人确认后方可供货）。 3、直流电源、插座等。 | 20 | 只 |  |  |  |
| 合计 |  | 按实际安装数量结算 |  |  |  |  |  |

2、海洋路校区分体空调

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G单相空调控制插座 | ★1、支持多协议通信：通过数据线连插座RS485通信接口或/4G/LORA/BT与上位机进行通信，可通过DL/T 645-2007、Q/GDW 1376.1-2013、MODBUS、MQTT等协议采集插座数据和下发指令参数。 2、具有参数监测功能：模块正常上电后接上负载，上位机通过网络连接插座，通过标准DL/T 645、MODBUS、MQTT等协议可读取模块电流、电压、功率因素、有功、无功及复费率等及其他设定的定时控制等管理参数。 3、具有远程控制功能：模块正常上电后接上负载，上位机通过网络连接模块，可通过后台软件实现智控模块的远程拉合闸，进行策略控制。 ★4、具有综合参数读取功能：模块与上位机软件连接，上位机可设定过载断电、定时关电、负载识别等各种管理参数下发并保存到插座后，通过综合参数读取按钮可读取当前插座的多有功能参数和继电器状态等各种功能状态。 5、具有过载断电功能，当在后台软件设置过载功率为1W，当负载功率大于1W时，模块自动拉闸断电；可设定6个以上时间段不同过载功率.。 6、具有负载识别功能，后台软件设置过载功为1000W，插上500W热得快时，模块自动断电，实现恶性负载有效识别；可学习建立热得快、电吹风等常用电器特征库，通过容许和禁用某类负载实现有效识别和安全管理。 7、具有空调识别功能，插座接入空调负载时可以正常使用，当接入其他负载时立即断电。 ★8、具有温度检测功能，可测量安装空间温度，可设定检测或采集到某个温度值时发出红外开启或关闭指令，也可执行拉合闸指令。 9、具有温度锁定功能，可根据环境或使用需要设定并锁定温度阈值，防止并修正违规修改阈值。 支持多种费率，控制模块具有尖峰谷平四个费率时段，可扩展设定更多费率时段。 10、具有掉电存储功能，上位机发送策略控制参数给模块成功后，断开模块电源，重新上电后读取模块综合读数，发送的策略控制参数无丢失电存储。 11、具有联动功能，新增水机的能耗统计以及水机的集控功能，对接原有空调控制系统，与风冷机联动。 12、支持可视化方式对设备信息进行总览，包括空调安装位置、空调运行状态、空调风扇、空调模式、空调温度、空调湿度等。 13、具有异常告警功能，当设备出现温度过高、电流电压过高过低、电量过低等异常情况时，设备自动产生告警并上报到后台并推送告警信息至管理员手机，管理员可以在系统查看到该告警记录，根据上报的告警信息进行处理。 14、支持生成报表，自动统计形成节电分析以及能源统计报表，可以通过日、周、月、年、自定义时段、每个区域、每栋楼、每个房间等多种维度快速查询空调耗能数据，可对报表进行导出、打印等。 15、具有定时控制功能，系统可设置通、断电时间，并进行拉合闸控制。 16、具有遥控功能，内容如下： a）具有定时遥控功能，系统可设置定时红外遥控开启、关闭，并自动执行； b）具有红外遥控功能，接受上位机的开启、关闭，运行模式等数据后可通过红外与对应的空调通讯，实现空调的运行控制和参数设定。 17、具有负荷控制功能，可对分路电流在（0～16）A范围没进行设置；当分路电流超过设置的最大电流的时间超过设定值时，应自动切断该分路电源。 18、具有数据保持功能，当设备断电时，应保持数据不丢失；恢复供电后，系统应正常工作。 | 150 | 只 |  |  |  |
| 2 | 4G三相空调控制模块 | 1、支持多协议通信，通过数据线连插座RS485通信接口或/4G/LORA/BT与上位机进行通信，可通过DL/T 645-2007、Q/GDW 1376.1-2013、MODBUS、MQTT等协议采集插座数据和下发指令参数。 ★2、具有参数监测功能，模块正常上电后接上负载，上位机通过网络连接插座，通过标准DL/T 645、MODBUS、MQTT等协议可读取模块电流、电压、功率因素、有功、无功及复费率等及其他设定的定时控制等管理参数。 3、具有远程控制功能，模块正常上电后接上负载，上位机通过网络连接模块，可通过后台软件实现智控模块的远程拉合闸，进行策略控制。 4、具有综合参数读取功能，模块与上位机软件连接，上位机可设定过载断电、定时关电、负载识别等各种管理参数下发并保存到插座后，通过综合参数读取按钮可读取当前插座的多有功能参数和继电器状态等各种功能状态。 5、具有过载断电功能，当在后台软件设置过载功率为1W，当负载功率大于1W时，模块自动拉闸断电；可设定6个以上时间段不同过载功率.。 6、具有负载识别功能，后台软件设置过载功为1000W，插上500W热得快时，模块自动断电，实现恶性负载有效识别；可学习建立热得快、电吹风等常用电器特征库，通过容许和禁用某类负载实现有效识别和安全管理。 7、具有空调识别功能，插座接入空调负载时可以正常使用，当接入其他负载时立即断电。 8、具有温度检测功能，可测量安装空间温度，可设定检测或采集到某个温度值时发出红外开启或关闭指令，也可执行拉合闸指令。 9、具有温度锁定功能，可根据环境或使用需要设定并锁定温度阈值，防止并修正违规修改阈值。 支持多种费率，控制模块具有尖峰谷平四个费率时段，可扩展设定更多费率时段。 10、具有掉电存储功能，上位机发送策略控制参数给模块成功后，断开模块电源，重新上电后读取模块综合读数，发送的策略控制参数无丢失电存储。 11、具有联动功能，新增水机的能耗统计以及水机的集控功能，对接原有空调控制系统，与风冷机联动。 12、支持可视化方式对设备信息进行总览，包括空调安装位置、空调运行状态、空调风扇、空调模式、空调温度、空调湿度等。 13、具有异常告警功能，当设备出现温度过高、电流电压过高过低、电量过低等异常情况时，设备自动产生告警并上报到后台并推送告警信息至管理员手机，管理员可以在系统查看到该告警记录，根据上报的告警信息进行处理。 14、支持生成报表，自动统计形成节电分析以及能源统计报表，可以通过日、周、月、年、自定义时段、每个区域、每栋楼、每个房间等多种维度快速查询空调耗能数据，可对报表进行导出、打印等。 15、具有定时控制功能，系统可设置通、断电时间，并进行拉合闸控制。 ★16、具有遥控功能，内容如下： a）具有定时遥控功能，系统可设置定时红外遥控开启、关闭，并自动执行； b）具有红外遥控功能，接受上位机的开启、关闭，运行模式等数据后可通过红外与对应的空调通讯，实现空调的运行控制和参数设定。 17、具有负荷控制功能，可对分路电流在（0～16）A范围没进行设置；当分路电流超过设置的最大电流的时间超过设定值时，应自动切断该分路电源。 18、具有数据保持功能，当设备断电时，应保持数据不丢失；恢复供电后，系统应正常工作。 | 20 | 只 |  |  |  |
| 合计 |  | 按实际安装数量结算 |  |  |  |  |  |

3、文港路校区中央空调

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机空调控制器 | 1、远程监测所有区域空调设备运行状态，集中空调开关、 切换运行模式、调节风速、温度并锁定操作。 2、 锁定控制，批量选定空调内机，锁定内机开关状态、 制冷/热模式、温度上下限值等，不允许个人在面板上 随意调节，造成故障、能源浪费等现象。 3、群组控制，可一键集中控制所有内机，也可以按需求 分组、分区域进行一键管理。 4、电量计量，根据每台外机的电表读数，精准分摊每台 内机用电量。 5、定时控制，分区设置空调设备定时开关时。 6、实时上报空调故障代码，故障分析。 | 11 | 只 |  |  |  |
| 2 | 4G三相智能电表 | 1、型号规格： 3×220/380V 0.015-0.075(6)A、 0.05-0.25(60)A、0.1-0.5(100)A。 2、准确度等级/最大允许误差：有功C级。 3、电表符合DL/T 1485-2015《三相智能电能表技术规范》、DL/T 1489-2015《三相智能电能表型式规范》、DL/T 1490-2015《智能电能表功能规范》、GB/T 17215.321-2021《电测量设备(交流)特殊要求第21部分：静止式有功电能表(A 级、B级、C级、D级和E级)》，GB/T 17215.211-2021《电测量设备(交流)通用要求、试验和试验条件第11部分：测量 设备》，DL/T614-2023《多功能电能表》，《三相四线费控智能电能表测试大纲》 4、电表在70℃的高温试验下，持续保持2h，电表能正常工作。 ★5、电表在-40℃的低温试验下，持续保持2h，电表能正常工作。电表有功功耗≤0.25W，视在功耗≤1VA。 6、电表在参比温度下，仪表内部时钟准确度应优于±0.5 s/24 h。 7、电表在仪表额定温度范围内，内部时钟准确度应优于±1 s/24 h。 8、电表安装尺寸为290mm±1mm(高)×170mm± 1mm(宽)×85mm±1mm(厚) 9、电表可计量总及各费率的正向、反向、 组合有功的电量，有功组合方式可设置 ； 电表可计量总及各费率的四象限无功和 组合无功I/II的电量，组合无功方式可设置； 电表可计量A、B、C三相的正反向有功和四象限无功总电量。 | 11 | 只 |  |  |  |
| 3 | 数据网关 | 1、GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A:低温》 GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B:高温》 GB/T 2423.3-2016 《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》 GB/T 2423.10-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc:振动(正弦)》（此项供应商承诺在中标后满足以上标准） 2、CPU：采用4核、主频最高≥1.4GHz； 3、内存：采用512MB DDR3内存 4、存储：配置4GB存储，可扩展至128GB 5、操作系统：支持Linux 3.4.39、支持Ubuntu 14.04 ★6、网 口：具有2个100M/10M自适应Ethernet网口 支持AUTO MDI/MDIX双级抗雷防护。 7、无线传输：具有标准SIM卡(全网通)卡槽，具有4G天线 SMA接口，插入流量卡可实现无线传输 8、RS485 接口：具有4个RS485接口(支持收发指示灯) 9、RS232 接口：具有4个RS232接口(与RS485为复用关系) 10、M-BUS 接口：具有1个M-BUS接口 11、TF卡接 口：具有1个自弹TF卡座支持TF卡扩展存储(最 大扩展128GB) 12、USB HOST 接口： 1）具有1个USB HOST接口支持扩展USB外设； 2）具有输出过载保护功能； 3）对外输出电源可编程开关控制； 4）支持主流芯片的USB无线网卡。 13、Console UART接口：Console UART接口对外接口为Type-C,内部集 成USB转串口芯片 14、数据网关每个串口应不低于32个终端设备(每个 RS485接口) 15、数据网关支持最大采集速率115200bps 16、数据网关能在AC 198V～242V范围内正常工作； 17、数据网关功耗≤3.0W； 18、数据网关尺寸(L×W×H) 为144×83.5×27mm±1 mm含挂耳； 19、数据网关接触电流 ≤3.5mA 20、数据网关交流电源输入端与金属外壳之间，应能承受 AC 1500V、50Hz的试验电压，1min内无击穿； 21、数据网关应能承受接触放电试验，放电位置在对正常使用中手可能接触到的导电表面(点)及耦合板在放电电压6kV下，经过正负极性各10次，放电时间间隔1s的接触放电下，试验后应能正常工作； 22、数据网关应能承受空气放电试验，放电位置在对面板上缝隙、孔，在放电电压8kV下，经过正负极性各10次放电时间间隔1s的空气放电下，试验后应能正常工作； | 3 | 只 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢室外控制箱（含底座） | 1、材质：304不锈钢防水，≥1.5mm厚冷轧钢板 2、600mm*800mm*200mm（尺寸允许细微偏差，但必须经采购人认可且不影响使用功能及符合采购人使用需求，中标后须经采购人确认后方可供货）。 3、直流电源、插座等 | 2 | 只 |  |  |  |
| 合计 |  | 按实际安装数量结算 |  |  |  |  |  |

4、文港路校区分体空调

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G单相空调控制插座 | 1、支持多协议通信，通过数据线连插座RS485通信接口或/4G/LORA/BT与上位机进行通信，可通过DL/T 645-2007、Q/GDW 1376.1-2013、MODBUS、MQTT等协议采集插座数据和下发指令参数 2、具有参数监测功能，模块正常上电后接上负载，上位机通过网络连接插座，通过标准DL/T 645、MODBUS、MQTT等协议可读取模块电流、电压、功率因素、有功、无功及复费率等及其他设定的定时控制等管理参数 3、具有远程控制功能，模块正常上电后接上负载，上位机通过网络连接模块，可通过后台软件实现智控模块的远程拉合闸，进行策略控制 4、具有综合参数读取功能，模块与上位机软件连接，上位机可设定过载断电、定时关电、负载识别等各种管理参数下发并保存到插座后，通过综合参数读取按钮可读取当前插座的多有功能参数和继电器状态等各种功能状态 5、具有过载断电功能，当在后台软件设置过载功率为1W，当负载功率大于1W时，模块自动拉闸断电；可设定6个以上时间段不同过载功率. 6、具有负载识别功能，后台软件设置过载功为1000W，插上500W热得快时，模块自动断电，实现恶性负载有效识别；可学习建立热得快、电吹风等常用电器特征库，通过容许和禁用某类负载实现有效识别和安全管理 7、具有空调识别功能，插座接入空调负载时可以正常使用，当接入其他负载时立即断电 8、具有温度检测功能，可测量安装空间温度，可设定检测或采集到某个温度值时发出红外开启或关闭指令，也可执行拉合闸指令 9、具有温度锁定功能，可根据环境或使用需要设定并锁定温度阈值，防止并修正违规修改阈值 支持多种费率，控制模块具有尖峰谷平四个费率时段，可扩展设定更多费率时段 10、具有掉电存储功能，上位机发送策略控制参数给模块成功后，断开模块电源，重新上电后读取模块综合读数，发送的策略控制参数无丢失电存储 11、具有联动功能，新增水机的能耗统计以及水机的集控功能，对接原有空调控制系统，与风冷机联动。 12、支持可视化方式对设备信息进行总览，包括空调安装位置、空调运行状态、空调风扇、空调模式、空调温度、空调湿度等 13、具有异常告警功能，当设备出现温度过高、电流电压过高过低、电量过低等异常情况时，设备自动产生告警并上报到后台并推送告警信息至管理员手机，管理员可以在系统查看到该告警记录，根据上报的告警信息进行处理 14、支持生成报表，自动统计形成节电分析以及能源统计报表，可以通过日、周、月、年、自定义时段、每个区域、每栋楼、每个房间等多种维度快速查询空调耗能数据，可对报表进行导出、打印等 15、具有定时控制功能，系统可设置通、断电时间，并进行拉合闸控制 16、具有遥控功能，内容如下： a）具有定时遥控功能，系统可设置定时红外遥控开启、关闭，并自动执行； b）具有红外遥控功能，接受上位机的开启、关闭，运行模式等数据后可通过红外与对应的空调通讯，实现空调的运行控制和参数设定 17、具有负荷控制功能，可对分路电流在（0～16）A范围没进行设置；当分路电流超过设置的最大电流的时间超过设定值时，应自动切断该分路电源 18、具有数据保持功能，当设备断电时，应保持数据不丢失；恢复供电后，系统应正常工作。 | 138 | 只 |  |  |  |
| 2 | 4G三相空调控制模块 | 1、支持多协议通信，通过数据线连插座RS485通信接口或/4G/LORA/BT与上位机进行通信，可通过DL/T 645-2007、Q/GDW 1376.1-2013、MODBUS、MQTT等协议采集插座数据和下发指令参数 2、具有参数监测功能，模块正常上电后接上负载，上位机通过网络连接插座，通过标准DL/T 645、MODBUS、MQTT等协议可读取模块电流、电压、功率因素、有功、无功及复费率等及其他设定的定时控制等管理参数 3、具有远程控制功能，模块正常上电后接上负载，上位机通过网络连接模块，可通过后台软件实现智控模块的远程拉合闸，进行策略控制 4、具有综合参数读取功能，模块与上位机软件连接，上位机可设定过载断电、定时关电、负载识别等各种管理参数下发并保存到插座后，通过综合参数读取按钮可读取当前插座的多有功能参数和继电器状态等各种功能状态 5、具有过载断电功能，当在后台软件设置过载功率为1W，当负载功率大于1W时，模块自动拉闸断电；可设定6个以上时间段不同过载功率. 6、具有负载识别功能，后台软件设置过载功为1000W，插上500W热得快时，模块自动断电，实现恶性负载有效识别；可学习建立热得快、电吹风等常用电器特征库，通过容许和禁用某类负载实现有效识别和安全管理 7、具有空调识别功能，插座接入空调负载时可以正常使用，当接入其他负载时立即断电 8、具有温度检测功能，可测量安装空间温度，可设定检测或采集到某个温度值时发出红外开启或关闭指令，也可执行拉合闸指令 9、具有温度锁定功能，可根据环境或使用需要设定并锁定温度阈值，防止并修正违规修改阈值 支持多种费率，控制模块具有尖峰谷平四个费率时段，可扩展设定更多费率时段 10、具有掉电存储功能，上位机发送策略控制参数给模块成功后，断开模块电源，重新上电后读取模块综合读数，发送的策略控制参数无丢失电存储 11、具有联动功能，新增水机的能耗统计以及水机的集控功能，对接原有空调控制系统，与风冷机联动。 12、支持可视化方式对设备信息进行总览，包括空调安装位置、空调运行状态、空调风扇、空调模式、空调温度、空调湿度等 13、具有异常告警功能，当设备出现温度过高、电流电压过高过低、电量过低等异常情况时，设备自动产生告警并上报到后台并推送告警信息至管理员手机，管理员可以在系统查看到该告警记录，根据上报的告警信息进行处理 14、支持生成报表，自动统计形成节电分析以及能源统计报表，可以通过日、周、月、年、自定义时段、每个区域、每栋楼、每个房间等多种维度快速查询空调耗能数据，可对报表进行导出、打印等 15、具有定时控制功能，系统可设置通、断电时间，并进行拉合闸控制 16、具有遥控功能，内容如下： a）具有定时遥控功能，系统可设置定时红外遥控开启、关闭，并自动执行； b）具有红外遥控功能，接受上位机的开启、关闭，运行模式等数据后可通过红外与对应的空调通讯，实现空调的运行控制和参数设定 17、具有负荷控制功能，可对分路电流在（0～16）A范围没进行设置；当分路电流超过设置的最大电流的时间超过设定值时，应自动切断该分路电源 18、具有数据保持功能，当设备断电时，应保持数据不丢失；恢复供电后，系统应正常工作。 | 257 | 只 |  |  |  |
| 合计 |  | 按实际安装数量结算 |  |  |  |  |  |

二、水电能耗系统技术参数（教学办公区域）

1、海洋路校区

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水电能源计量节能监管系统软件 | 1、软件采用 B/S 架构，前后端分离，支持二次开发，支持云端部署。 2、物联网远程采集水、电、气、热分类能源资源数据，采集周期用户可以自行设置。 3、远程采集温度、湿度、空气质量及有害气体数据，实现环境在线监测。 4、对能源数据进行分类、分项（空调、动力、照明插座、特殊用电）统计、实时数据监测、报表导出打印。 5、设备状态监测，重点设备监测，通讯网络监测，导入控制策略，可实现设备节能模式运行。 6、AI 智能分析，数据模型建立，能耗趋势预测，阈值超标警示，运行故障报警，数据异常报警。 7、单位面积能耗、单位产量能耗、标杆能耗设定。 8、对数据进行同比环比、排名对比分析、综合能源审计。 9、对能耗数据进行柱图、线图、饼图等各种形式对比显示、系统实时状态展示，实现数据可视化运行。 9、数据存储、备份，支持远程异地备份。 10、标准第三方应用 API 接口、上传至省市级平台。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 4G三相远程电能表 | 1、型号规格： 3×220/380V 0.015-0.075(6)A、0.05-0.25(60)A、0.1-0.5(100)A 2、准确度等级/最大允许误差：有功C级 3、电表符合DL/T 1485-2015《三相智能电能表技术规范》、DL/T 1489-2015《三相智能电能表型式规范》、DL/T 1490-2015《智能电能表功能规范》、GB/T 17215.321-2021《电测量设备(交流)特殊要求第21部分：静止式有功电能表(A 级、B级、C级、D级和E级)》，GB/T 17215.211-2021《电测量设备(交流)通用要求、试验和试验条件第11部分：测量 设备》，DL/T614-2023《多功能电能表》，《三相四线费控智能电能表测试大纲》 4、电表在70℃的高温试验下，持续保持2h，电表能正常工作。 5、电表在-40℃的低温试验下，持续保持2h，电表能正常工作。电表有功功耗≤0.25W，视在功耗≤1VA 6、电表在参比温度下，仪表内部时钟准确度应优于±0.5 s/24 h。 7、电表在仪表额定温度范围内，内部时钟准确度应优于±1 s/24 h。 8、电表安装尺寸为290mm±1mm(高)×170mm± 1mm(宽)×85mm±1mm(厚) 9、电表可计量总及各费率的正向、反向、 组合有功的电量，有功组合方式可 设 置 ； 电表可计量总及各费率的四象限无功和 组合无功I/II的电量，组合无功方式 可设置 ； 电表可计量A、B、C三相的正反向有功 和四象限无功总电量； 10、电表可存储当前及上12个结算日的电量 数据；数据转存时间默认为月初0时 (月末24时),用户可根据实际需求设置其它(1~28日)任意时刻。 11、电表实时测量A、B、C各相的电压、电流、相角、视在功率、有功功率、 无功功率、功率因數及电网频率，并且显示功率的方向。 12、越限监测功能：可对各相电压、电 流等参数设置阀值进行监视，通过监测该量值是否超出或低于预先设 定的限值，以事件方式进行记录。 13、电表可记录总及各费率正、反向有功、四象限无功、组合无功最大需量及其发生时间； 14、电能表可支持四种费率(尖、峰、 平、谷)切换。电能表具有两套时区表和两套日时段表方案，两套方案各自带有切换时间(年 月日时分),可通过预先设置切换时间实现两套费率方案的自动切换每套费率时段方案全年最大可设置14个时区，各个时区设置起始日期及使用的日时段表号。每天可以设置14个时段，各个时段设置起始时间及使用的费率。时段最小间隔为 15分钟(由上位机设置软件控制), 可跨越零点设置。 15、电能表具有节假日和周休日特殊费率时段功能。最大可设置254个节假日费率数据。 16、仪表具有RS-48S通信接口和红外通信接口，支持DL/T645规约，可进行参数设置、数据采集等功能。通信可设置。具有可热插拔通讯无线模块接口。通信信道物理层相互独立，任意一条通信信道的损坏不影响其它信道正常工作。 17、电表具有显示屏，可分自动循环显示和按键显示两种方式。 | 只 | 105 |  |  |  |
| 3 | 4G单相远程电能表 | 1、单相费控智能电能表符合DL/T 614-2007《多功能电能表》GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》电能表外作参数：工作电压220V 50Hz;测量范围：0.1-0.5（60A）, 脉冲常数1600imp/kwh， 2、具有时钟功能： a)支持温度补偿； b)在-25℃~60℃温度范围内，时钟误差不超过士 1s/d; c)在参比温度(23℃)时，时钟误差不超过0.5s/d; d)在工作温度范围(-25℃~60℃)内，在正常供电条件下，时钟误差不超过±1s/d,极限温度 (-40℃~70℃); e)工作模式可分白天模式和夜间模式； 3、电能表具有定时通断电功能，可对各分路设置通、断电时 间，并进行控制，该功能可设定为启用、关闭两种 状态，系统可成批地对全部或部分电表进行设置， 也可单独地对个别电表进行设置；定时通过内置继 电器控制电器； 4、电能表数据保持功能，当电流断电、恢复供电时， 可保持数据不丢失，正常工作，标称数据存储 15年以上且产品使用寿命大于15年； 5、电能表通信功能： a)支持RS485有线通信和红外通信接口或无线 通信接口(NB-IoT/4G等)与上位机相连； b)支持DL/T645-2007、Q/GDG1376.1-2013、MODBUS 等通信协议，并能采集电表数据和下发指令参数。波特率为(1200、2400、4800、9600、 19200)bit/s (可选)。出厂默认波特率为 9600bit/s; c)具有可热插拔通信无线模块接口。通信信道物 理层相互独立，任意一条信道的损坏不影响其它 信道正常工作。可根据现场情况灵活组网，能够 远程通信 6、电能表具有监测读取电表电流、电压、功率因数、有功 电能、无功电能、温度及费率等参数功能；可监 测读取电表运行温度、进行漏电电流等参数并可 设定相应管理参数，能实时上传房间用能数据， 用于反馈房间电器的实际运行状况； 7、电能表具有远程控制功能，仪表支持RS-48S通信接口和 红外通信接口或无线通信接口(NB-IoT/4G等)与上位机相连，可通过后台软件或手机微信端等 管理工具进行管控，实现智能电表的远程拉合闸， 进行定时断电、过载跳电等策略控制； 8、表红外/蓝牙通信接口，可实现对电表继电器的 拉闸和合闸，实现电表脱网时的强制关电和开电； 可抄读电量并上传至后台； 9、电能表具有防限电插座识别功能，通过上位机软件可配置 防限电插座(相位可调式插座)识别参数，当电路加上防限电插座后，也能实现恶性负载识别； 10、电能表具有空调识别功能，空调回路用电支持空调专用功 能，只允许空调使用，通过上位机软件设置空调识 别，读取验证设置成功后，打开空调可正常使用， 拔下空调插入其它负载立即跳电拉闸断电，实现安 全用电管理； 11、电能表具有温度监测功能： a)通过上位机软件可设置、读取电表温度参数； b)可设定电表过温限值、安全温度值； c)当检测温度超过60℃自动报警，超过70℃切 断电源，防止电气安全隐患； d)当温度恢复到30℃时电表自动合闸恢复供电(温 度可自动设置) 12、电能表具有计量正反向有功电能的功能： a)有功组合方式特征字可设； b)可存储当前及上12个结算日的电量数据； c)可存储12个月的用电数据； d)数据转存时间默认为月初0时，用户可根据 实际需求设置其它(1～28)日任意时刻； e)可对于正、反向，组合有功电量，电能有效 值范围(-999999.99～999999.99)kWh 13、电能表支持时段控制继电器拉合闸，支持14个时间窗 口，可实现在规定的时间段内跳闸及自动合闸。 可通过设值相关参数，设定灵活的定时开关方案； 14、具有自动识别恶性负载功能： a)当新增电器的功率大于设定的功功率时，电 表应自动跳闸，并记录恶性负载跳闸事件； b)仪表检测到恶性负载时，自动切断用户电源，等待一段时间后(此时间可设置)自动恢复用户 供电，若恶性负载仍接入，则继续切断用户电源； 系统可以自动恢复供电三次(支持设置),如三 次还在使用恶性负载，则切断用户供电，必须通过预付费管理系统恢复供电，用户才可继续用 电 ； c)可设置至少五种发热电器的使用权限：将该 发热电器的参数写入电表，该发热电器使用时， 可选择不作为恶性负载判断，仪表不应跳闸； d)通过操作上位机软件设置恶性负载参数区间 并发送给电表后，可读到该设定的参数值，能识 别电炉、热得快等大功率阻性负载，并自动跳闸， 限制这类负载的使用； e)可保存最近5次恶性负载事件记录； 15、电能表具有冻结功能： a)可对装置的电能和计费数据进行冻结并记录 冻结数据和冻结时间。冻结功能相关参数可设 置 ； b)支持日冻结，可存储每天零点时刻的电能量， 可存储不少干62天的日冻结数据； | 只 | 80 |  |  |  |
| 4 | 4G远传水表（DN15） | 1、准确度等级：2级及以上； 2、压力等级：≥MAP10； 3、量程比：≥R100； 4、表本体材质：DN15-25为铜壳，DN32-150为球墨铸铁 5、机芯类型：湿式机芯； 6、传感器类型：磁阻/无磁； 7、电子采样分辨率：≥0.001m³； 8、温度等级为T30，水表防冻性能强 9、压力损失等级:△p63 10、上游流场敏感度等级:U10 下游流场敏感度等级:D5 11、环境等级:B级 12、电磁环境等级:E1级 13、水表的最大允许压力(MAP)至少为 1MPa 14、水表在承受1.6倍最大允许压力，施加15min的试验压力下而不发生渗漏、泄露或损坏。 15、水表在承受2倍最大允许压力，施加1min的试验压力下而不发生渗漏、泄露或损坏。 16、在0.04m³/h试验下，固有示值误差在-2%≤δ≤2%范围内。 17、水温保持在(10±5)℃,在Q₂流量下 测量水表的示值误差为-1.10% 18、水温保持在最高允许温度MAT,允许偏差-5℃~0℃,在Q₂流量下测量水表的示值误差为-0.90% 19、水表入口水压保持在0.03MPa,允许 偏差5%～0%,在Q₂流量下测量水表的示值误差为-0.70% 20、水表入口压力保持在MAP,允许偏差0%～-10%,在Q₂流量下测量水表的示值误差为-0.90% 21、水表辅助装置试验期间，临时或永久安装的辅助装置，辅助装置上的体积示值与主示值之间的差异应不大于一个显示分度值 22、水表辅助装置试验期间，机电转换误差不超过±1个脉冲当量，一个最小转换分度值为0.0018m³， 23、内静磁场施加试验条件期间在Q₃流量下测量水表的示值误差应不超过高区的最大允许误差为0.48%，在(-2%≤δ≤2%)范围内； 24、静磁场施加试验条件期间，水表功能检查正常 25、静磁场施加试验条件期间，机电转换误差：不超过±1个脉冲当量，一个最小转换分度值为-0.0074m³ 26、在Q1～Q3范围内的任何一个流量下通过水表的最大压力损失不超过0.059MPa 27、在环境等级为B级、严酷度等级为3级、环境温度在(55±2)℃的环境下，经过持续2h循环1次的高温（无冷凝）试验： a) 施加试验条件期间，水表功能检查正常 b) 机电转换误差不超过±1个脉冲当量，一个最小转换分度值为-0.0017m³ 28、在环境等级为B级、严酷度等级为1级、环境温度在(5±3)℃的环境下，经过持续2h循环1次的低温试验： a) 施加试验条件期间，水表功能检查正常 | 只 | 7 |  |  |  |
| 5 | 4G远传水表(DN20) |  | 只 | 2 |  |  | 水平安装 |
| 6 | 4G远传水表 （DN20） |  | 只 | 2 |  |  | 垂直安装 |
| 7 | 4G远传水表 （DN25） |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 8 | 4G远传水表 （DN32） |  | 只 | 93 |  |  |  |
| 9 | 4G远传水表 （DN40） |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 4G远传水表 （DN50） |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 11 | 4G远传水表 （DN65） |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 12 | 4G远传水表 (DN80) |  | 只 | 58 |  |  |  |
| 13 | 4G无线管网压力变送器 | 1、防爆设计：隔爆铝壳，电路板系统本质安全。 2、防护等级：IP67，全密封防水设计。 3、屏幕显示：-40~70℃宽温度工作范围，可显示压力数据、电池电压、无线信道等多种信息。 4、长寿命锂电池，容量≥38Ah。 5、通讯方式：4G、NB、Lora，Zigbee。 6、压力测量：0-60MPa（可定制）。 7、精度等级：0.25%F.S 。 8、过载压力：150%F.S。 9、上传时间：1分钟—12小时（可设置）。 10、产品重：2000g。 11、本体和显示表头可以任意互换，维修方便。 12、可以远程配置参数。 13、 突变数据上传（首先对几个突变数据简单的判别在上传）。 14、 低功耗，电池供电且可以充电（或则外置电池，方便更换）；低电量告警。 | 只 | 10 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、文港路校区

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水电能源计量节能监管系统软件 | 1、软件采用 B/S 架构，前后端分离，支持二次开发，支持云端部署。 2、物联网远程采集水、电、气、热分类能源资源数据，采集周期用户可以自行设置。 3、远程采集温度、湿度、空气质量及有害气体数据，实现环境在线监测。 4、对能源数据进行分类、分项（空调、动力、照明插座、特殊用电）统计、实时数据监测、报表导出打印。 5、设备状态监测，重点设备监测，通讯网络监测，导入控制策略，可实现设备节能模式运行。 6、AI 智能分析，数据模型建立，能耗趋势预测，阈值超标警示，运行故障报警，数据异常报警。 7、单位面积能耗、单位产量能耗、标杆能耗设定。 8、对数据进行同比环比、排名对比分析、综合能源审计。 9、对能耗数据进行柱图、线图、饼图等各种形式对比显示、系统实时状态展示，实现数据可视化运行。 9、数据存储、备份，支持远程异地备份。 10、标准第三方应用 API 接口、上传至省市级平台。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 4G三相远程电能表 | 1、型号规格： 3×220/380V 0.015-0.075(6)A、0.05-0.25(60)A、0.1-0.5(100)A 2、准确度等级/最大允许误差：有功C级 3、电表符合DL/T 1485-2015《三相智能电能表技术规范》、DL/T 1489-2015《三相智能电能表型式规范》、DL/T 1490-2015《智能电能表功能规范》、GB/T 17215.321-2021《电测量设备(交流)特殊要求第21部分：静止式有功电能表(A 级、B级、C级、D级和E级)》，GB/T 17215.211-2021《电测量设备(交流)通用要求、试验和试验条件第11部分：测量 设备》，DL/T614-2023《多功能电能表》，《三相四线费控智能电能表测试大纲》 4、电表在70℃的高温试验下，持续保持2h，电表能正常工作。 5、电表在-40℃的低温试验下，持续保持2h，电表能正常工作。电表有功功耗≤0.25W，视在功耗≤1VA 6、电表在参比温度下，仪表内部时钟准确度应优于±0.5 s/24 h。 7、电表在仪表额定温度范围内，内部时钟准确度应优于±1 s/24 h。 8、电表安装尺寸为290mm±1mm(高)×170mm± 1mm(宽)×85mm±1mm(厚) 9、电表可计量总及各费率的正向、反向、 组合有功的电量，有功组合方式可 设 置 ； 电表可计量总及各费率的四象限无功和 组合无功I/II的电量，组合无功方式 可设置 ； 电表可计量A、B、C三相的正反向有功 和四象限无功总电量； 10、电表可存储当前及上12个结算日的电量 数据；数据转存时间默认为月初0时 (月末24时),用户可根据实际需求设置其它(1~28日)任意时刻。 11、电表实时测量A、B、C各相的电压、电流、相角、视在功率、有功功率、 无功功率、功率因數及电网频率，并且显示功率的方向。 12、越限监测功能：可对各相电压、电 流等参数设置阀值进行监视，通过监测该量值是否超出或低于预先设 定的限值，以事件方式进行记录。 13、电表可记录总及各费率正、反向有功、四象限无功、组合无功最大需量及其发生时间； 14、电能表可支持四种费率(尖、峰、 平、谷)切换。电能表具有两套时区表和两套日时段表方案，两套方案各自带有切换时间(年 月日时分),可通过预先设置切换时间实现两套费率方案的自动切换每套费率时段方案全年最大可设置14个时区，各个时区设置起始日期及使用的日时段表号。每天可以设置14个时段，各个时段设置起始时间及使用的费率。时段最小间隔为 15分钟(由上位机设置软件控制), 可跨越零点设置。 15、 电能表具有节假日和周休日特殊费率时段功能。最大可设置254个节假日费率数据。 16、仪表具有RS-48S通信接口和红外通信接口，支持DL/T645规约，可进行参数设置、数据采集等功能。通信可设置。具有可热插拔通讯无线模块接口。通信信道物理层相互独立，任意一条通信信道的损坏不影响其它信道正常工作。 17、电表具有显示屏，可分自动循环显示和按键显示两种方式。 | 只 | 55 |  |  |  |
| 3 | 4G远传水表 （DN20） | 1、准确度等级：2级及以上； 2、压力等级：≥MAP10； 3、量程比：≥R100； 4、基表材质：铜壳/铁壳 5、机芯类型：湿式机芯； 6、传感器类型：磁阻/无磁； 7、电子采样分辨率：≥0.001m³； 8、温度等级为T30，水表防冻性能强 9、压力损失等级:△p63 10、上游流场敏感度等级:U10 下游流场敏感度等级:D5 11、环境等级:B级 12、电磁环境等级:E1级 13、水表的最大允许压力(MAP)至少为 1MPa 14、水表在承受1.6倍最大允许压力，施加15min的试验压力下而不发生渗漏、泄露或损坏。 15、水表在承受2倍最大允许压力，施加1min的试验压力下而不发生渗漏、泄露或损坏。 16、在0.04m³/h试验下，固有示值误差在-2%≤δ≤2%范围内。 17、水温保持在(10±5)℃,在Q₂流量下 测量水表的示值误差为-1.10% 18、水温保持在最高允许温度MAT,允许偏差-5℃~0℃,在Q₂流量下测量水表的示值误差为-0.90% 19、水表入口水压保持在0.03MPa,允许 偏差5%～0%,在Q₂流量下测量水表的示值误差为-0.70% 20、水表入口压力保持在MAP,允许偏差0%～-10%,在Q₂流量下测量水表的示值误差为-0.90% 21、水表辅助装置试验期间，临时或永久安装的辅助装置，辅助装置上的体积示值与主示值之间的差异应不大于一个显示分度值 22、水表辅助装置试验期间，机电转换误差不超过±1个脉冲当量，一个最小转换分度值为0.0018m³， 23、内静磁场施加试验条件期间在Q₃流量下测量水表的示值误差应不超过高区的最大允许误差为0.48%，在(-2%≤δ≤2%)范围内； 24、静磁场施加试验条件期间，水表功能检查正常 25、静磁场施加试验条件期间，机电转换误差：不超过±1个脉冲当量，一个最小转换分度值为-0.0074m³ 26、在Q1～Q3范围内的任何一个流量下通过水表的最大压力损失不超过0.059MPa 27、在环境等级为B级、严酷度等级为3级、环境温度在(55±2)℃的环境下，经过持续2h循环1次的高温（无冷凝）试验： a) 施加试验条件期间，水表功能检查正常 b) 机电转换误差不超过±1个脉冲当量，一个最小转换分度值为-0.0017m³ 28、在环境等级为B级、严酷度等级为1级、环境温度在(5±3)℃的环境下，经过持续2h循环1次的低温试验： a) 施加试验条件期间，水表功能检查正常 | 只 | 6 |  |  | 水平安装 |
| 4 | 4G远传水表 （DN25） |  | 只 | 16 |  |  |  |
| 5 | 4G远传水表 （DN32） |  | 只 | 97 |  |  |  |
| 6 | 4G远传水表 （DN40） |  | 只 | 17 |  |  |  |
| 7 | 4G远传水表 （DN50） |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 8 | 4G远传水表 （DN65） |  | 只 | 40 |  |  |  |
| 9 | 4G无线管网压力变送器 | 1、防爆设计：隔爆铝壳，电路板系统本质安全。 2、防护等级：IP67，全密封防水设计。 3、屏幕显示：-40~70℃宽温度工作范围，可显示压力数据、电池电压、无线信道等多种信息。 4、长寿命锂电池，容量≥38Ah。 5、通讯方式：4G、NB、Lora，Zigbee。 6、压力测量：0-60MPa（可定制）。 7、精度等级：0.25%F.S 。 8、过载压力：150%F.S。 9、上传时间：1分钟—12小时（可设置）。 10、产品重：2000g。 11、本体和显示表头可以任意互换，维修方便。 12、 可以远程配置参数。 13、突变数据上传（首先对几个突变数据简单的判别在上传）。 14、 低功耗，电池供电且可以充电（或则外置电池，方便更换）；低电量告警。 | 只 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

三、水电能耗系统技术参数（生活服务区域）

1、海洋路校区

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水电能源计量节能监管系统软件 | 1、软件采用 B/S 架构，前后端分离，支持二次开发，支持云端部署。 2、物联网远程采集水、电、气、热分类能源资源数据，采集周期用户可以自行设置。 3、远程采集温度、湿度、空气质量及有害气体数据，实现环境在线监测。 4、对能源数据进行分类、分项（空调、动力、照明插座、特殊用电）统计、实时数据监测、报表导出打印。 5、设备状态监测，重点设备监测，通讯网络监测，导入控制策略，可实现设备节能模式运行。 6、AI 智能分析，数据模型建立，能耗趋势预测，阈值超标警示，运行故障报警，数据异常报警。 7、单位面积能耗、单位产量能耗、标杆能耗设定。 8、对数据进行同比环比、排名对比分析、综合能源审计。 9、对能耗数据进行柱图、线图、饼图等各种形式对比显示、系统实时状态展示，实现数据可视化运行。 9、数据存储、备份，支持远程异地备份。 10、标准第三方应用 API 接口、上传至省市级平台。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 4G三相远程电能表 | 1、型号规格： 3×220/380V 0.015-0.075(6)A、 0.05-0.25(60)A、0.1-0.5(100)A 2、准确度等级/最大允许误差：有功C级 3、电表符合DL/T 1485-2015《三相智能电能表技术规范》、DL/T 1489-2015《三相智能电能表型式规范》、DL/T 1490-2015《智能电能表功能规范》、GB/T 17215.321-2021《电测量设备(交流)特殊要求第21部分：静止式有功电能表(A 级、B级、C级、D级和E级)》，GB/T 17215.211-2021《电测量设备(交流)通用要求、试验和试验条件第11部分：测量 设备》，DL/T614-2023《多功能电能表》，《三相四线费控智能电能表测试大纲》 4、电表在70℃的高温试验下，持续保持2h，电表能正常工作。 5、电表在-40℃的低温试验下，持续保持2h，电表能正常工作。电表有功功耗≤0.25W，视在功耗≤1VA 6、电表在参比温度下，仪表内部时钟准确度应优于±0.5 s/24 h。 7、电表在仪表额定温度范围内，内部时钟准确度应优于±1 s/24 h。 8、电表安装尺寸为290mm±1mm(高)×170mm± 1mm(宽)×85mm±1mm(厚) 9、电表可计量总及各费率的正向、反向、 组合有功的电量，有功组合方式可 设 置 ； 电表可计量总及各费率的四象限无功和 组合无功I/II的电量，组合无功方式 可设置 ； 电表可计量A、B、C三相的正反向有功 和四象限无功总电量； 10、电表可存储当前及上12个结算日的电量 数据；数据转存时间默认为月初0时 (月末24时),用户可根据实际需求设置其它(1~28日)任意时刻。 11、电表实时测量A、B、C各相的电压、电流、相角、视在功率、有功功率、 无功功率、功率因數及电网频率，并且显示功率的方向。 12、越限监测功能：可对各相电压、电 流等参数设置阀值进行监视，通过监测该量值是否超出或低于预先设 定的限值，以事件方式进行记录。 13、电表可记录总及各费率正、反向有功、四象限无功、组合无功最大需量及其发生时间； 14、电能表可支持四种费率(尖、峰、 平、谷)切换。电能表具有两套时区表和两套日时段表方案，两套方案各自带有切换时间(年 月日时分),可通过预先设置切换时间实现两套费率方案的自动切换每套费率时段方案全年最大可设置14个时区，各个时区设置起始日期及使用的日时段表号。每天可以设置14个时段，各个时段设置起始时间及使用的费率。时段最小间隔为 15分钟(由上位机设置软件控制), 可跨越零点设置。 15、 电能表具有节假日和周休日特殊费率时段功能。最大可设置254个节假日费率数据。 16、仪表具有RS-48S通信接口和红外通信接口，支持DL/T645规约，可进行参数设置、数据采集等功能。通信可设置。具有可热插拔通讯无线模块接口。通信信道物理层相互独立，任意一条通信信道的损坏不影响其它信道正常工作。 17、电表具有显示屏，可分自动循环显示和按键显示两种方式。 | 只 | 15 |  |  |  |
| 3 | 4G单相远程电能表 | ★1、单相费控智能电能表符合DL/T 614-2007《多功能电能表》GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》电能表外作参数：工作电压220V 50Hz;测量范围：0.1-0.5（60A）, 脉冲常数1600imp/kwh， 2、具有时钟功能： a)支持温度补偿； b)在-25℃~60℃温度范围内，时钟误差不超过士 1s/d; c)在参比温度(23℃)时，时钟误差不超过0.5s/d; d)在工作温度范围(-25℃~60℃)内，在正常供电条件下，时钟误差不超过±1s/d,极限温度 (-40℃~70℃); e)工作模式可分白天模式和夜间模式； 3、电能表具有定时通断电功能，可对各分路设置通、断电时 间，并进行控制，该功能可设定为启用、关闭两种 状态，系统可成批地对全部或部分电表进行设置， 也可单独地对个别电表进行设置；定时通过内置继 电器控制电器； 4、电能表数据保持功能，当电流断电、恢复供电时， 可保持数据不丢失，正常工作，标称数据存储 15年以上且产品使用寿命大于15年； 5、电能表通信功能： a)支持RS485有线通信和红外通信接口或无线 通信接口(NB-IoT/4G等)与上位机相连； b)支持DL/T645-2007、Q/GDG1376.1-2013、MODBUS 等通信协议，并能采集电表数据和下发指令参数。波特率为(1200、2400、4800、9600、 19200)bit/s (可选)。出厂默认波特率为 9600bit/s; c)具有可热插拔通信无线模块接口。通信信道物 理层相互独立，任意一条信道的损坏不影响其它 信道正常工作。可根据现场情况灵活组网，能够 远程通信 6、电能表具有监测读取电表电流、电压、功率因数、有功 电能、无功电能、温度及费率等参数功能；可监 测读取电表运行温度、进行漏电电流等参数并可 设定相应管理参数，能实时上传房间用能数据， 用于反馈房间电器的实际运行状况； 7、电能表具有远程控制功能，仪表支持RS-48S通信接口和 红外通信接口或无线通信接口(NB-IoT/4G等)与上位机相连，可通过后台软件或手机微信端等 管理工具进行管控，实现智能电表的远程拉合闸， 进行定时断电、过载跳电等策略控制； 8、表红外/蓝牙通信接口，可实现对电表继电器的 拉闸和合闸，实现电表脱网时的强制关电和开电； 可抄读电量并上传至后台； 9、电能表具有防限电插座识别功能，通过上位机软件可配置 防限电插座(相位可调式插座)识别参数，当电路加上防限电插座后，也能实现恶性负载识别； 10、电能表具有空调识别功能，空调回路用电支持空调专用功 能，只允许空调使用，通过上位机软件设置空调识 别，读取验证设置成功后，打开空调可正常使用， 拔下空调插入其它负载立即跳电拉闸断电，实现安 全用电管理； 11、电能表具有温度监测功能： a)通过上位机软件可设置、读取电表温度参数； b)可设定电表过温限值、安全温度值； c)当检测温度超过60℃自动报警，超过70℃切 断电源，防止电气安全隐患； d)当温度恢复到30℃时电表自动合闸恢复供电(温 度可自动设置) 12、电能表具有计量正反向有功电能的功能： a)有功组合方式特征字可设； b)可存储当前及上12个结算日的电量数据； c)可存储12个月的用电数据； d)数据转存时间默认为月初0时，用户可根据 实际需求设置其它(1～28)日任意时刻； e)可对于正、反向，组合有功电量，电能有效 值范围(-999999.99～999999.99)kWh 13、电能表支持时段控制继电器拉合闸，支持14个时间窗 口，可实现在规定的时间段内跳闸及自动合闸。 可通过设值相关参数，设定灵活的定时开关方案； 14、具有自动识别恶性负载功能： a)当新增电器的功率大于设定的功功率时，电 表应自动跳闸，并记录恶性负载跳闸事件； b)仪表检测到恶性负载时，自动切断用户电源，等待一段时间后(此时间可设置)自动恢复用户 供电，若恶性负载仍接入，则继续切断用户电源； 系统可以自动恢复供电三次(支持设置),如三 次还在使用恶性负载，则切断用户供电，必须通过预付费管理系统恢复供电，用户才可继续用 电 ； c)可设置至少五种发热电器的使用权限：将该 发热电器的参数写入电表，该发热电器使用时， 可选择不作为恶性负载判断，仪表不应跳闸； d)通过操作上位机软件设置恶性负载参数区间 并发送给电表后，可读到该设定的参数值，能识 别电炉、热得快等大功率阻性负载，并自动跳闸， 限制这类负载的使用； e)可保存最近5次恶性负载事件记录； 15、电能表具有冻结功能： a)可对装置的电能和计费数据进行冻结并记录 冻结数据和冻结时间。冻结功能相关参数可设 置 ； b)支持日冻结，可存储每天零点时刻的电能量， 可存储不少干62天的日冻结数据； c)支持整点冻结，可存储整点时刻的电能量； d)可存储不少于254次整点冻结数据； e)两套费率电价切换时冻结相关数据； 16、电能表具有预付费模块和后付费模式，两种模式 可以根据管理需要随时转换： a)在预付费模式时，同时具有远程预付 费和本地预付费功能(可转换),用户应先 充值后用电，当余额小于0度时，自动断 电；电表可按照设定的时间点自动断电。 用户充值累计正余额后电表会自动合闸 供 电 ； b)在后付费模式时，用户在一定周期内 可先用电，再根据实际用电量进行结算。 用户无需提前支付，但在结算周期结束 时，需要支付相应的电费； ★17、电能表具有脱机控制功能： a)当电表可用电量为0时，电表自动切 断分路电源，实现欠费停电； b)设定可用额度允许透支，则可用电量 为0时，电表不断电；设定低限报警阈值 后，在账户余额达到阈值时刻收到短信告警 ； c)与后台通信断网后电表仍能实现前期 后台下发的控制命令，如过载拉闸断电、 恶性负载跳电、分时限流、过温拉闸断电、 漏电流跳闸等安全识别控制 18、电能表在参比温度和额定电压以及通信状态情况下 (电压线路)，有功功率≤0.4W，视在功率消耗 ≤0.5VA，电流线路分路视在功耗≤0.5VA， | 只 | 40 |  |  |  |
| 4 | 4G远传水表（DN15） | 1、准确度等级：2级及以上； 2、压力等级：≥MAP10； 3、量程比：≥R100； 4、表本体材质：DN15-25为铜壳，DN32-150为球墨铸铁 5、机芯类型：湿式机芯； 6、传感器类型：磁阻/无磁； 7、电子采样分辨率：≥0.001m³； 8、温度等级为T30，水表防冻性能强 9、压力损失等级:△p63 10、上游流场敏感度等级:U10 下游流场敏感度等级:D5 11、环境等级:B级 12、电磁环境等级:E1级 13、水表的最大允许压力(MAP)至少为 1MPa 14、水表在承受1.6倍最大允许压力，施加15min的试验压力下而不发生渗漏、泄露或损坏。 15、水表在承受2倍最大允许压力，施加1min的试验压力下而不发生渗漏、泄露或损坏。 16、在0.04m³/h试验下，固有示值误差在-2%≤δ≤2%范围内。 17、水温保持在(10±5)℃,在Q₂流量下 测量水表的示值误差为-1.10% 18、水温保持在最高允许温度MAT,允许偏差-5℃~0℃,在Q₂流量下测量水表的示值误差为-0.90% 19、水表入口水压保持在0.03MPa,允许 偏差5%～0%,在Q₂流量下测量水表的示值误差为-0.70% 20、水表入口压力保持在MAP,允许偏差0%～-10%,在Q₂流量下测量水表的示值误差为-0.90% 21、水表辅助装置试验期间，临时或永久安装的辅助装置，辅助装置上的体积示值与主示值之间的差异应不大于一个显示分度值 22、水表辅助装置试验期间，机电转换误差不超过±1个脉冲当量，一个最小转换分度值为0.0018m³， 23、内静磁场施加试验条件期间在Q₃流量下测量水表的示值误差应不超过高区的最大允许误差为0.48%，在(-2%≤δ≤2%)范围内； 24、静磁场施加试验条件期间，水表功能检查正常 25、静磁场施加试验条件期间，机电转换误差：不超过±1个脉冲当量，一个最小转换分度值为-0.0074m³ 26、在Q1～Q3范围内的任何一个流量下通过水表的最大压力损失不超过0.059MPa 27、在环境等级为B级、严酷度等级为3级、环境温度在(55±2)℃的环境下，经过持续2h循环1次的高温（无冷凝）试验： a) 施加试验条件期间，水表功能检查正常 b) 机电转换误差不超过±1个脉冲当量，一个最小转换分度值为-0.0017m³ 28、在环境等级为B级、严酷度等级为1级、环境温度在(5±3)℃的环境下，经过持续2h循环1次的低温试验： a) 施加试验条件期间，水表功能检查正常 | 只 | 19 |  |  |  |
| 6 | 4G远传水表(DN20) |  | 只 | 3 |  |  | 水平安装 |
| 7 | 4G远传水表 （DN25） |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 8 | 4G远传水表 （DN50） |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 4G远传水表 （DN50带法兰） |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 10 | 4G远传水表 （DN65） |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 11 | 4G远传水表 (DN100带法兰) |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 4G远传水表 (DN150) |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、文港路校区

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水电能源计量节能监管系统软件 | 1、软件采用 B/S 架构，前后端分离，支持二次开发，支持云端部署。 2、物联网远程采集水、电、气、热分类能源资源数据，采集周期用户可以自行设置。 3、远程采集温度、湿度、空气质量及有害气体数据，实现环境在线监测。 4、对能源数据进行分类、分项（空调、动力、照明插座、特殊用电）统计、实时数据监测、报表导出打印。 5、设备状态监测，重点设备监测，通讯网络监测，导入控制策略，可实现设备节能模式运行。 6、AI 智能分析，数据模型建立，能耗趋势预测，阈值超标警示，运行故障报警，数据异常报警。 7、单位面积能耗、单位产量能耗、标杆能耗设定。 8、对数据进行同比环比、排名对比分析、综合能源审计。 9、对能耗数据进行柱图、线图、饼图等各种形式对比显示、系统实时状态展示，实现数据可视化运行。 9、数据存储、备份，支持远程异地备份。 10、标准第三方应用 API 接口、上传至省市级平台。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 4G三相远程电能表 | 1、型号规格： 3×220/380V 0.015-0.075(6)A、 0.05-0.25(60)A、0.1-0.5(100)A 2、准确度等级/最大允许误差：有功C级 3、电表符合DL/T 1485-2015《三相智能电能表技术规范》、DL/T 1489-2015《三相智能电能表型式规范》、DL/T 1490-2015《智能电能表功能规范》、GB/T 17215.321-2021《电测量设备(交流)特殊要求第21部分：静止式有功电能表(A 级、B级、C级、D级和E级)》，GB/T 17215.211-2021《电测量设备(交流)通用要求、试验和试验条件第11部分：测量 设备》，DL/T614-2023《多功能电能表》，《三相四线费控智能电能表测试大纲》 4、电表在70℃的高温试验下，持续保持2h，电表能正常工作。 5、电表在-40℃的低温试验下，持续保持2h，电表能正常工作。电表有功功耗≤0.25W，视在功耗≤1VA 6、电表在参比温度下，仪表内部时钟准确度应优于±0.5 s/24 h。 7、电表在仪表额定温度范围内，内部时钟准确度应优于±1 s/24 h。 8、电表安装尺寸为290mm±1mm(高)×170mm± 1mm(宽)×85mm±1mm(厚) 9、电表可计量总及各费率的正向、反向、 组合有功的电量，有功组合方式可 设 置 ； 电表可计量总及各费率的四象限无功和 组合无功I/II的电量，组合无功方式 可设置 ； 电表可计量A、B、C三相的正反向有功 和四象限无功总电量； 10、电表可存储当前及上12个结算日的电量 数据；数据转存时间默认为月初0时 (月末24时),用户可根据实际需求设置其它(1~28日)任意时刻。 11、电表实时测量A、B、C各相的电压、电流、相角、视在功率、有功功率、 无功功率、功率因數及电网频率，并且显示功率的方向。 12、越限监测功能：可对各相电压、电 流等参数设置阀值进行监视，通过监测该量值是否超出或低于预先设 定的限值，以事件方式进行记录。 13、电表可记录总及各费率正、反向有功、四象限无功、组合无功最大需量及其发生时间； 14、电能表可支持四种费率(尖、峰、 平、谷)切换。电能表具有两套时区表和两套日时段表方案，两套方案各自带有切换时间(年 月日时分),可通过预先设置切换时间实现两套费率方案的自动切换每套费率时段方案全年最大可设置14个时区，各个时区设置起始日期及使用的日时段表号。每天可以设置14个时段，各个时段设置起始时间及使用的费率。时段最小间隔为 15分钟(由上位机设置软件控制), 可跨越零点设置。 15、 电能表具有节假日和周休日特殊费率时段功能。最大可设置254个节假日费率数据。 16、仪表具有RS-48S通信接口和红外通信接口，支持DL/T645规约，可进行参数设置、数据采集等功能。通信可设置。具有可热插拔通讯无线模块接口。通信信道物理层相互独立，任意一条通信信道的损坏不影响其它信道正常工作。 17、电表具有显示屏，可分自动循环显示和按键显示两种方式。 | 只 | 24 |  |  |  |
| 3 | 4G单相远程电能表 | 1、单相费控智能电能表符合DL/T 614-2007《多功能电能表》GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》电能表外作参数：工作电压220V 50Hz;测量范围：0.1-0.5（60A）, 脉冲常数1600imp/kwh， 2、具有时钟功能： a)支持温度补偿； b)在-25℃~60℃温度范围内，时钟误差不超过士 1s/d; c)在参比温度(23℃)时，时钟误差不超过0.5s/d; d)在工作温度范围(-25℃~60℃)内，在正常供电条件下，时钟误差不超过±1s/d,极限温度 (-40℃~70℃); e)工作模式可分白天模式和夜间模式； 3、电能表具有定时通断电功能，可对各分路设置通、断电时 间，并进行控制，该功能可设定为启用、关闭两种 状态，系统可成批地对全部或部分电表进行设置， 也可单独地对个别电表进行设置；定时通过内置继 电器控制电器； 4、电能表数据保持功能，当电流断电、恢复供电时， 可保持数据不丢失，正常工作，标称数据存储 15年以上且产品使用寿命大于15年； 5、电能表通信功能： a)支持RS485有线通信和红外通信接口或无线 通信接口(NB-IoT/4G等)与上位机相连； b)支持DL/T645-2007、Q/GDG1376.1-2013、MODBUS 等通信协议，并能采集电表数据和下发指令参数。波特率为(1200、2400、4800、9600、 19200)bit/s (可选)。出厂默认波特率为 9600bit/s; c)具有可热插拔通信无线模块接口。通信信道物 理层相互独立，任意一条信道的损坏不影响其它 信道正常工作。可根据现场情况灵活组网，能够 远程通信 6、电能表具有监测读取电表电流、电压、功率因数、有功 电能、无功电能、温度及费率等参数功能；可监 测读取电表运行温度、进行漏电电流等参数并可 设定相应管理参数，能实时上传房间用能数据， 用于反馈房间电器的实际运行状况； 7、电能表具有远程控制功能，仪表支持RS-48S通信接口和 红外通信接口或无线通信接口(NB-IoT/4G等)与上位机相连，可通过后台软件或手机微信端等 管理工具进行管控，实现智能电表的远程拉合闸， 进行定时断电、过载跳电等策略控制； 8、表红外/蓝牙通信接口，可实现对电表继电器的 拉闸和合闸，实现电表脱网时的强制关电和开电； 可抄读电量并上传至后台； 9、电能表具有防限电插座识别功能，通过上位机软件可配置 防限电插座(相位可调式插座)识别参数，当电路加上防限电插座后，也能实现恶性负载识别； 10、电能表具有空调识别功能，空调回路用电支持空调专用功 能，只允许空调使用，通过上位机软件设置空调识 别，读取验证设置成功后，打开空调可正常使用， 拔下空调插入其它负载立即跳电拉闸断电，实现安 全用电管理； 11、电能表具有温度监测功能： a)通过上位机软件可设置、读取电表温度参数； b)可设定电表过温限值、安全温度值； c)当检测温度超过60℃自动报警，超过70℃切 断电源，防止电气安全隐患； d)当温度恢复到30℃时电表自动合闸恢复供电(温 度可自动设置) 12、电能表具有计量正反向有功电能的功能： a)有功组合方式特征字可设； b)可存储当前及上12个结算日的电量数据； c)可存储12个月的用电数据； d)数据转存时间默认为月初0时，用户可根据 实际需求设置其它(1～28)日任意时刻； e)可对于正、反向，组合有功电量，电能有效 值范围(-999999.99～999999.99)kWh 13、电能表支持时段控制继电器拉合闸，支持14个时间窗 口，可实现在规定的时间段内跳闸及自动合闸。 可通过设值相关参数，设定灵活的定时开关方案； 14、具有自动识别恶性负载功能： a)当新增电器的功率大于设定的功功率时，电 表应自动跳闸，并记录恶性负载跳闸事件； b)仪表检测到恶性负载时，自动切断用户电源，等待一段时间后(此时间可设置)自动恢复用户 供电，若恶性负载仍接入，则继续切断用户电源； 系统可以自动恢复供电三次(支持设置),如三 次还在使用恶性负载，则切断用户供电，必须通过预付费管理系统恢复供电，用户才可继续用 电 ； c)可设置至少五种发热电器的使用权限：将该 发热电器的参数写入电表，该发热电器使用时， 可选择不作为恶性负载判断，仪表不应跳闸； d)通过操作上位机软件设置恶性负载参数区间 并发送给电表后，可读到该设定的参数值，能识 别电炉、热得快等大功率阻性负载，并自动跳闸， 限制这类负载的使用； e)可保存最近5次恶性负载事件记录； 15、电能表具有冻结功能： a)可对装置的电能和计费数据进行冻结并记录 冻结数据和冻结时间。冻结功能相关参数可设 置 ； b)支持日冻结，可存储每天零点时刻的电能量， 可存储不少干62天的日冻结数据； c)支持整点冻结，可存储整点时刻的电能量； d)可存储不少于254次整点冻结数据； e)两套费率电价切换时冻结相关数据； 16、电能表具有预付费模块和后付费模式，两种模式 可以根据管理需要随时转换： a)在预付费模式时，同时具有远程预付 费和本地预付费功能(可转换),用户应先 充值后用电，当余额小于0度时，自动断 电；电表可按照设定的时间点自动断电。 用户充值累计正余额后电表会自动合闸 供 电 ； b)在后付费模式时，用户在一定周期内 可先用电，再根据实际用电量进行结算。 用户无需提前支付，但在结算周期结束 时，需要支付相应的电费； 17、电能表具有脱机控制功能： a)当电表可用电量为0时，电表自动切 断分路电源，实现欠费停电； b)设定可用额度允许透支，则可用电量 为0时，电表不断电；设定低限报警阈值 后，在账户余额达到阈值时刻收到短信告 警 ； c)与后台通信断网后电表仍能实现前期 后台下发的控制命令，如过载拉闸断电、 恶性负载跳电、分时限流、过温拉闸断电、 漏电流跳闸等安全识别控制 18、电能表在参比温度和额定电压以及通信状态情况下 (电压线路)，有功功率≤0.4W，视在功率消耗 ≤0.5VA，电流线路分路视在功耗≤0.5VA， | 只 | 40 |  |  |  |
| 4 | 4G远传水表 （DN15） | ★1、准确度等级：2级及以上； 2、压力等级：≥MAP10； 3、量程比：≥R100； 4、表本体材质：DN15-25为铜壳，DN32-150为球墨铸铁 5、机芯类型：湿式机芯； 6、传感器类型：磁阻/无磁； 7、电子采样分辨率：≥0.001m³； 8、温度等级为T30，水表防冻性能强 9、压力损失等级:△p63 10、上游流场敏感度等级:U10 下游流场敏感度等级:D5 11、环境等级:B级 12、电磁环境等级:E1级 13、水表的最大允许压力(MAP)至少为 1MPa 14、水表在承受1.6倍最大允许压力，施加15min的试验压力下而不发生渗漏、泄露或损坏。 15、水表在承受2倍最大允许压力，施加1min的试验压力下而不发生渗漏、泄露或损坏。 16、在0.04m³/h试验下，固有示值误差在-2%≤δ≤2%范围内。 17、水温保持在(10±5)℃,在Q₂流量下 测量水表的示值误差为-1.10% 18、水温保持在最高允许温度MAT,允许偏差-5℃~0℃,在Q₂流量下测量水表的示值误差为-0.90% 19、水表入口水压保持在0.03MPa,允许 偏差5%～0%,在Q₂流量下测量水表的示值误差为-0.70% 20、水表入口压力保持在MAP,允许偏差0%～-10%,在Q₂流量下测量水表的示值误差为-0.90% 21、水表辅助装置试验期间，临时或永久安装的辅助装置，辅助装置上的体积示值与主示值之间的差异应不大于一个显示分度值 22、水表辅助装置试验期间，机电转换误差不超过±1个脉冲当量，一个最小转换分度值为0.0018m³， 23、内静磁场施加试验条件期间在Q₃流量下测量水表的示值误差应不超过高区的最大允许误差为0.48%，在(-2%≤δ≤2%)范围内； 24、静磁场施加试验条件期间，水表功能检查正常 25、静磁场施加试验条件期间，机电转换误差：不超过±1个脉冲当量，一个最小转换分度值为-0.0074m³ 26、在Q1～Q3范围内的任何一个流量下通过水表的最大压力损失不超过0.059MPa 27、在环境等级为B级、严酷度等级为3级、环境温度在(55±2)℃的环境下，经过持续2h循环1次的高温（无冷凝）试验： a) 施加试验条件期间，水表功能检查正常 b) 机电转换误差不超过±1个脉冲当量，一个最小转换分度值为-0.0017m³ 28、在环境等级为B级、严酷度等级为1级、环境温度在(5±3)℃的环境下，经过持续2h循环1次的低温试验： a) 施加试验条件期间，水表功能检查正常 | 只 | 19 |  |  |  |
| 5 | 4G远传水表 （DN20） |  | 只 | 7 |  |  | 水平安装 |
| 6 | 4G远传水表 （DN40） |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 7 | 4G远传水表 （DN50） |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 4G远传水表 （DN75） |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

1.采购需求中除评分项外的技术参数要求本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应在《技术要求响应及偏离表》列出并完全响应招标文件要求【除评分项外的技术参数中要求提供相关材料投标时可以提供也可以不提供，承诺满足(或优于)招标文件要求即可】，否则将视为未实质性响应采购要求【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按无效响应处理。（注意：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。）

2.商务要求为实质性要求，投标人应在《商务要求响应及偏离表》列出并完全响应招标文件要求，否则将视为未实质性响应采购要求【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按无效响应处理。

五、商务条款

1、交货期：必须在合同签订后60个日历天内完成到货、安装、调试工作并交付使用，中标价包括安装调试过程中产生的一切费用。

2、交货方式：送货到招标单位指定地点并安装调试。

3、交货地点：甲方指定地点。

4、维保期及售后技术服务要求

4.1.质保期自合同设备终验收合格之日开始计算，本项目整体质保期为3年（包括软件免费维护升级（含重大版本升级））。在质保期内对产品质量实行三包，提供免费上门维修和技术支持服务，并进行终身维护。

4.2.在保修期内免费提供零件及服务，并应及时有效。保修期后提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人保证对设备的零件、易损件的供应（需附易损件清单，清单需要包含品名、规格、数量、单价）。

4.3.提供7×24小时的故障受理及技术咨询服务，接到报修电话通知后，在2小时内响应并在24小时内安排处理，对于七天内不能修复的设备，提供同型号或性能相近的备用设备。

4.4.设备运行后，按用户指定免费培训操作人员及维修人员，在系统和设备的安装、检验、调试、使用和维护等方面对采购人技术人员进行现场和专项技术培训，使其能够掌握设备的操作使用方法以及必要的维护技能，教会为止。

5.培训服务要求:

5.1包括技术、维修和操作培训，含工作原理，设备的编程、操作使用和维护方法，达到正确检修、维护和排除故障的水平。保证受培训人员能独立操作，培训费用由中标单位承担。

5.2设备保修期满以后，中标单位依然能提供广泛而优惠的技术支持及备件供应。

5.3由于中标单位提供的产品质量问题造成采购单位的财产损失或使用安全问题，由中标单位负责。

6.质量标准：

符合国家现行相关规范标准及有关部门颁布的相应的最新标准，并满足招标人的使用需求。

7.合同款支付

7.1合同款项的支付方式及进度安排：

7.1.1预付款支付时间：自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

7.1.2尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的70%。

8.其他

8.1投标人具有（类似项目为节水、节电、节能控制类的供货）等相关承接经验，为了确保项目的顺利实施，投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）起类似案例业绩的优先。

8.2投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的优先；投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的优先。有效的是指开标当日有效的证书。

8.3方案要求

1.实施进度及技术：根据对投标人的方案内容编制完整、科学、可行性，针对本项目设计科学的程序和方法，对本次项目的进度及设备技术等方面进行评分至少包含：

（1）投标人应根据采购需求和本项目实际，提供本项目实施方案，方案应包括：进度安排必须在合同签订后60个日历天内完成到货、安装、调试工作并交付使用，中标价包括安装调试过程中产生的一切费用并提供进度计划表。

（2）设备保修期满以后，中标单位依然能提供广泛而优惠的技术支持及备件供应。符合国家现行相关规范标准及有关部门颁布的相应的最新标准，并满足招标人的使用需求。

2．售后服务方案；根据对投标人的方案内容编制完整、科学、可行性，针对本项目设计科学的程序和方法，对本次项目的售后服务具体实施等方面进行评分至少包含：

（1）质保期自合同设备终验收合格之日开始计算，本项目整体质保期为3年（包括软件免费维护升级（含重大版本升级））。在质保期内对产品质量实行三包，提供免费上门维修和技术支持服务，并进行终身维护。

（2）在保修期内免费提供零件及服务，并应及时有效。保修期后提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人保证对设备的零件、易损件的供应（需附易损件清单，清单需要包含品名、规格、数量、单价）。

（3）提供7×24小时的故障受理及技术咨询服务，接到报修电话通知后，在2小时内响应并在24小时内安排处理，对于七天内不能修复的设备，提供同型号或性能相近的备用设备。

3.培训方案包括：根据对投标人的方案内容编制完整、科学、可行性，针对本项目设计科学的程序和方法，对本次项目的培训方案具体实施等方面进行评分至少包含：

（1）包括技术、维修和操作培训，含工作原理，设备的编程、操作使用和维护方法 。

（2）达到正确检修、维护和排除故障的水平。设备运行后，按用户指定免费培训操作人员及维修人员，在系统和设备的安装、检验、调试、使用和维护等方面对采购人技术人员进行现场和专项技术培训，使其能够掌握设备的操作使用方法以及必要的维护技能，教会为止,保证受培训人员能独立操作，培训费用由中标单位承担。

9.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省盐城技师学院节水节电能耗管理系统建设采购项目（二次） | 工业 |

第五章  评审方法和评审标准

一、评审方法

本项目采用 综合评分法 。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。7、采购本国产品的支持政策

5、采购本国产品的支持政策

5.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 40 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分。(得分保留两位小数，按小数点后第三位四舍五入)。 |
| 业绩经验 | 10 | 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似（节水、节电、节能控制类的供货等）项目业绩，每提供一份有效合同得2.5分，最高得10分。 注：需提供业绩合同扫描件，合同中需能够清晰、明确体现合同签订时间、合同内容等主要信息；若合同中不能清晰载明，则另需提供被服务单位的书面证明（格式自拟）或相关佐证材料，未按要求提供或未提供的不得分。 |
| 技术参数 | 30 | 满足招标文件规定的15条★技术参数指标要求的，此项得30分；技术参数中标★的每1条，已做应答未有负偏离的，则此1条加2分，本项最高得分30分。 注：技术参数中 ★号加分项必须提供相关的证明材料，证明材料可以是该项规定的证明材料( 如果有) ，也可以使用彩页资料、商品说明书、白皮书或有资质的第三方机构检验报告（第三方机构检验报告投标时无需提供，中标单位需在合同签订时提供第三方机构检验报告给采购人核验，检测费投标人在报价时自行考虑包含在报价中，供应商须在响应文件中提供承诺书，（格式自拟），否则不予认可。） |
| 服务方案 | 19 | 供应商根据本项目第四章中“方案要求1”提供有针对性的、科学有效的进度及设备技术措施至少包含：（1）进度安排；（2）提供广泛而优惠的技术支持及备件供应方案等内容。 以上方案内容完整得6分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1.5分，直至该项分值3分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  |  | 供应商根据本项目第四章中“方案要求2”提供有针对性的、科学有效的售后服务具体实施等至少包含：（1）质保期相关服务；（2）在保修期内免费提供零件及服务，并应及时有效；（3）提供7×24小时的故障受理及技术咨询服务等内容。 以上方案内容完整得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值2分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  |  | 供应商根据本项目第四章中“方案要求3”提供有针对性的、科学有效的培训方案具体实施等至少包含：（1）包括技术方法等；（2）达到正确检修、维护和排除故障的水平等内容。 以上方案内容完整得6分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1.5分，直至该项分值3分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  |  | 质保期限。在三年质保服务期的基础上，每增加一年质保得0.5分，最多得1分。（以商务响应表中的质保期为准） |
| 节能环保 | 1 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.25分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分；注：有效的是指开标当日有效的证书。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.25分，最多得0.5分。注：有效的是指开标当日有效的证书。 |
| 总分 | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年度或2025年度）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(自行承诺)

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

## 十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、工作方案、服务承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年度或2025年度）的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

### 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

### 书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

身份证复印件粘贴处（正反面且须与原件一致）：

八、投标函（格式）

致：江苏国信政府采购服务中心有限公司

根据贵方的       项目招标文件，正式授权下述签字人_______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮     编：

电     话：

传     真：

供应商开户行：

账      号：

日     期：______年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的采购文件编号为           的           采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（公章）：

日  期：

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

十二、分项报价表（按照项目需求的的清单提供报价明细）

项目名称：江苏省盐城技师学院节水节电能耗管理系统建设采购项目（二次）

项目编号：

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 （元） | 合计价 （元） | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 是否 国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。（此比例必须填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否国产（具体参见招标文件第二章“投标人须知”第33.2.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表（总价）

项目编号：JSZC-320900-JSGX-G2026-0004

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 江苏省盐城技师学院节水节电能耗管理系统建设采购项目（二次） | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                （电子签章）

日期： 年 月 日

十六、技术方案

（内容主要为评分要素的相关技术资料等）

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。