## 表-04 单位工程汇总表--防护
单位工程汇总表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（土建、设备、防护） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 57883.22
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表--防护
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（土建、设备、防护） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 土建、钢构工程 |  |  |  | 1
1 | 041001001003 | 拆除路面 | 1、人工拆除钢筋砼路面拆除、清底、运输、旧料清理成堆。； 2、装载机装车:集碴、挖碴、就地弃碴平整或装车。工作面内排水及道路维护； |  | m2 | 93.95
2 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 1、人工拆除钢筋砼路面拆除、清底、运输、旧料清理成堆。； 2、装载机装车:集碴、挖碴、就地弃碴平整或装车。工作面内排水及道路维护； |  | m3 | 22.9
3 | 010101002002 | 挖一般土方 | 挖土，将土堆放一边或装车；清理机下余土。 修理边坡，工作面内排水。 |  | m3 | 109.42
4 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:中粗砂回填 |  | m3 | 42.24
5 | 010103002002 | 渣土弃置 | 渣土外运，运距在50km内 |  | m3 | 145.9
6 | SB010103003002 | 建筑垃圾处置费 | 渣土场建筑垃圾处置 |  | m3 | 147.9
7 | 010202006002 | 钢板桩 | 1、打、拔400×170×15.5拉森Ⅳ型拉森钢板桩； 2、钢板桩的场外运输运距自行考虑 3、调整钢板桩规格单价不予调整 |  | t | 40.181
8 | 010604001004 | 钢梁 | 1、H型钢钢围檩； 2、钢梁的场外运输运距自行考虑 3、调整钢围檩规格单价不予调整 |  | t | 2.18
9 | 010604001005 | 钢板桩租赁费 | 拉森钢板桩租赁费，按监理批复的实际有效施工日期结算 |  | m/天 | 528
10 | 010501001003 | 垫层 | 购入商品混凝土、泵送、浇捣、养护。 |  | m3 | 3.29
11 | 010501001004 | 垫层 | 购入商品混凝土、泵送、浇捣、养护。 |  | m3 | 0.43
12 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送 2.混凝土强度等级:C30 3.复合木模板 |  | m3 | 4
13 | 010516001003 | 螺栓 | 1.螺栓种类:M25 2.规格:长度1米 |  | t | 0.169
14 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235 2.铁件尺寸:400*400*12 |  | t | 0.311
15 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送砼 2.混凝土强度等级:C30 3.3.模板:复合木模板 |  | m3 | 3.17
16 | 070101001002 | 池底板 | 1.池形状、池深:矩形、3.5米 2.垫层材料种类、厚度:C15泵送 |  | m3 | 19.11
本页小计
合 计
未来软件编制
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（土建、设备、防护） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 070101002002 | 池壁 | 1.池形状、池深:矩形、3.5米 2.混凝土种类:抗渗泵送 3.混凝土强度等级:C30 4.壁厚:250mm 5.模板:木模板 |  | m3 | 35.57
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12以内、三级 2.用途:：水池 |  | t | 4.809
19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:20以内、三级 2.:用于水池 |  | t | 3.298
20 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹接头 2.规格:M24 |  | 个 | 122
21 | 010516004002 | M24化学锚栓 | 1.钢筋类型、规格:24锚栓 |  | 个 | 10
22 | 010516001004 | 螺栓 | 1.螺栓种类:高强 2.规格:18 |  | 个 | 100
23 | 010516002004 | 止水钢板 | 截料、制作、成品矫正、成品编号堆放、现场安装焊接、接头部位满焊、钢筋焊接定位。 |  | t | 0.354
24 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、专用界面砂浆：清理基层，配料，拌制，涂抹。 2、调制砂浆、抹灰养护 |  | m2 | 101.64
25 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、专用界面砂浆：清理基层，配料，拌制，涂抹。 2、调制砂浆、抹灰养护。 |  | m2 | 40.8
26 | 041001001004 | 拆除路面 | 拆除、清底、运输、旧料清理成堆。 |  | m2 | 36
27 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:空心柱 2.钢材品种、规格:100*200方钢 3.单根柱质量:0.3t内 4.螺栓种类:高强 5.防火要求:2.5小时 |  | t | 1.244
28 | 010604001006 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:方钢 2.单根质量:0.3t内 3.螺栓种类:高强 4.安装高度:6.6M内 5.防火要求:2小时 |  | t | 0.828
29 | 010606002002 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:檩条 2.单根质量:0.3t以内 3.安装高度:6.6M内 4.螺栓种类:高强 5.防火要求:2.5小时 |  | t | 2.656
30 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:檩条 2.单根质量:0.3t以内 3.安装高度:6.6M内 4.螺栓种类:高强 5.防火要求:2.5小时 |  | t | 0.4
本页小计
合 计
未来软件编制
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（土建、设备、防护） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 010606001004 | 防护吊顶 | 1.钢材品种、规格:檩条详见图纸 2.单根质量:0.3t以内 3.安装高度:6.6M内 4.螺栓种类:高强 5.防火要求:2.5小时 |  | t | 1.21
32 | 010901002003 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:夹芯板50mm厚 2.金属檩条材料品种、规格:方钢檩条 |  | m2 | 92
33 | 010901002004 | 型材墙面 | 1.型材品种、规格:夹芯板50mm 2.金属檩条材料品种、规格:方钢檩条 |  | m2 | 179.4
34 | 010901002006 | 穿孔铝板墙面 | 1.面板:穿孔铝板 |  | m2 | 6.5
35 | 010606013002 | 不锈钢盖板 | 1.构件名称:生活垃圾沉淀池不锈钢盖板 2.钢材品种、规格:不锈钢板2mm，不锈钢型材框架 |  | 块 | 6
36 | 011702026003 | 沉定池 | 1.沟类型:C30非泵送钢筋砼，壁厚200mm 2.沟截面:3.15m*1m*0.7m（长*宽*高） 3.其他:详见图纸 |  | m2 | 3.1
37 | 011702026004 | 钢筋砼排水沟 | 1.沟类型:钢筋砼、铸铁盖板 2.沟截面:300宽*300深（平均） 3.3.工作内容:原路面砼切割、地沟开挖、钢筋砼浇筑、盖板采购及安装 |  | m | 22.5
|  | A 设备工程 |  |  |  | 1
38 | 031006015001 | 不锈钢衰变箱体 | 1、衰变箱体尺寸：2500x2500x5000mm 2、容积：31.25m³ 3、材质：含镍304不锈钢 4、镀锌槽钢加固底座，固定放置；宽度100mm高度 50mm |  | 套 | 4
39 | 040601012001 | 废液预处理系统（降解槽） | 1.降解功能：降解带处理液体内不溶于水的物质，使之在搅碎作用下降解为可以流通的流体物质； 2.无堵塞功能：可自动搅碎杂质，杜绝管路堵塞； 3.免清渣功能：搅碎杂质后由水泵抽走，免除清渣烦恼； 4.低位安装：废水提升功能，只需将降解槽安装在低位，解决衰变槽与病房在平层的污水提升问题； 5.自冲功能：将沉渣冲起，避免淤积 6.功率：2.2kw*2（一用一备） |  | 套 | 1
40 | 030807004001 | 电动阀执行器（2通dn50） | 1.主控制水池进出水。 2.控制意外漏水后排放。 3.动力：220V 4.输出信号：4-20mA·DC 5.规格：dn50 |  | 个 | 6
本页小计
合 计
未来软件编制
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（土建、设备、防护） |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
41 | 030807004002 | 手动阀门 | 1.材质：UPVC 2.规格：dn110、dn50与dn25 3.功能：方便检修及维护 |  | 个 | 5
42 | 030807004003 | 止回阀 | 1.材质：UPVC止回阀 2.规格：dn25、dn50 3.功能：选择泵启动及防止液体回流、废液冲洗管道防止回流 |  | 个 | 4
43 | 030503006001 | 机械液位传感器 | 极限位传感器，触发极限位报警或自动执行其他功能 |  | 个 | 4
44 | 030109012001 | 自吸式排污泵 | 1.名称：干式卧式水泵 380V 2.规格：dn50 Q=18m³/h，H=15m,N=2.2Kw 3.一用一备 |  | 个 | 2
45 | 040407011001 | 应急漏水排水系统 | 废液间异常漏水监测，应急漏水排水 |  | 套 | 1
46 | 030503006002 | 液位传感器 | 扩散硅压力传感器与花孔式不锈钢密封管组成上装式压力传感器。 电压：dc24v 信号：4-20ma 探测范围：0-5m |  | 个 | 3
47 | 030503006003 | 温湿度传感器 | 量程范围：湿度0-100% 温度0-60℃ |  | 个 | 1
48 | 030503006004 | 可燃气体传感器 | 探测由于废液长时间衰变后产生的可燃气体浓度情况，避免出现人员进入后导致的意外情况 |  | 个 | 1
49 | 031101021001 | 废水取样测量系统 | 测量衰变池废水排放时自动取样检测用。 量程：0.1Bq/L~3.7e4Bq/L 能响范围 50KeV～1.5MeV 偏差：校准后好于20% 自带取样及留样功能 自屏蔽：30mmpb |  | 套 | 1
50 | 050306004001 | 放射性废液控制柜 | 由核心控制器、中间继电器等融合为一套放射性废液控制柜。 电压：三项五线380 v 功率：2.5kw 智能化控制系统及分析系统 |  | 套 | 1
51 | 081003002001 | 放射性气溶胶监测系统 | 提供高灵敏度室内放射性气溶胶动态监测 探测器：SiPM 闪烁晶体的探测器 气体流量≥5L/M 收集压力≥50Kpa 探测范围1-5kbq/L 自屏蔽设计：不小于30mmPb铅屏蔽本底剂量 |  | 套 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（土建、设备、防护） |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
52 | 081003002004 | 集成显示控制单元 | 10.1寸触摸屏构成主体，可详细查看/设置/操控及 具有最高的控制权限（三级权限密码） 具有显示一切设备及现场情况的功能 具备设置所有参数的权限 具备数据记录功能，可保存大量数据的能力，方便查询 具备故障或报警提醒功能，方便用户做出适当应急或其他预案 |  | 组 | 1
53 | 031101042001 | 远程支持模块（协助远程服务器辅助管理系统） | 用户提供网络接口，可实时全天候远程观测所有设备工况 1.在客户授权下可远程操作 2.在客户授权下进行远程升级 3.提示故障及其他报警情况 紧急状况下远程服务 |  | 套 | 1
54 | 030807004004 | 管材、阀门 | 1.材质：UPVC 2.厚壁、耐压耐腐蚀 3.包含所有连接件及耗材工具、布线等 |  | 套 | 1
55 | 030404017001 | 动力电箱、线缆等 | 1.动力电箱，按系统需求定制 2.5×2.5㎡动力电缆，2.5㎡、3×0.5㎡通信线缆等 3.开关、插座、照明等 4.超五类工业网线，单模光缆等 |  | 项 | 1
|  | A 防护工程 |  |  |  | 1
56 | 011207001005 | 墙面及顶面铅防护（6mmpb) | 1.15mm厚阻燃多层板基层 2.防火涂料2遍 3.6mmpb铅板，胶水粘接（铅板搭接宽度20mm） |  | m2 | 121
57 | 010805007001 | 手动防护门 | 1.尺寸：1.0*2.2 2.8mmpb单开防护门 |  | m2 | 2.2
58 | 010512008002 | 窨井盖防护 | 1.窨井盖防护 |  | m2 | 4.26
59 | 081108005002 | PEI-MR电动屏蔽门维修 | 1.气缸及元器件1套 2.气泵、弹簧片等辅材 |  | 项 | 1
60 | 010803001001 | 铝合金金属卷帘门 | 铝合金金属卷帘门 |  | m2 | 10.2
61 | 031301012001 | 二次检测费用 | 二次检测费用 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（土建、设备、防护） |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
62 | 081109005001 | 固废暂存处理费 | 1.选择一块场地，四周用20*40热镀锌方通焊接2000mm高围挡框架。 2.十五厘基层板，燕尾螺丝固定在铁方管上，4mmpb铅板用万能胶粘贴2米高。接缝处补4mmpb铅板，防止漏射。 3.固废堆场四面4mmpb铅板围挡，并贴上防射线警示标贴。 4.等固废物射线衰退至本底放射剂量时，外运至堆场。 |  | 项 | 1
分部分项合计
63 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 2
64 | 041104003001 | 施工护栏 |  |  | m | 0
65 | 011210005001 | 衰变池防护检测费 | 1.防护检测费， |  | 项 | 1
66 | AB001 | 设计费 | 方案图、施工图及竣工图 |  | 项 | 0
67 | 011706002001 | 排水、降水 |  |  | 昼夜 | 60
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制

## 表-11 总价措施项目清单与计价表--防护
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（土建、设备、防护） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（土建、设备、防护） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（土建、设备、防护） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表--防护
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（土建、设备、防护） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 57883.22 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制

## 表-12-1 暂列金额明细表--防护
暂列金额明细表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（土建、设备、防护） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 57883.22
合 计 |  |  | 57883.22 |  | —
未来软件编制

## 表-13 规费、税金项目计价表--防护
规费、税金项目计价表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（土建、设备、防护） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制

## 表-04 单位工程汇总表--安装
单位工程汇总表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（安装） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 873.54
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表--安装
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 安装工程 |  |  |  | 1
1 | 030408001002 | 电力电缆WDZ-YJ(F)E-5*10 | 1.名称:入户电缆 2.型号:WDZ-YJ(F)E-5*10 |  | m | 57.4
2 | 030502008002 | 入户光纤 | 入户光纤 |  | m | 68.5
3 | 030411003002 | 槽式金属桥架 | 槽式金属桥架 |  | m | 57.4
4 | 030411001002 | 配管KBG20 | 1.名称:配管KBG20 2.:墙体开槽，管道暗敷，墙体修补 3.:刷防火漆 |  | m | 68.5
5 | 040501004002 | 塑料排污管（φ150） | 1.安装部位:室外明装 2.介质:排水 3.材质、规格:采用UPVC管 DN150 4.连接形式:承插管件连接 5.阻火圈设计要求:含阻火圈 6.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 7.绝热厚度:50mm厚 8.管道外径:DN170以内（含铅板厚度） 9.保护层：难燃性夹筋双层铝箔 10.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验和通球试验 |  | m | 28.6
6 | 031001006002 | 塑料管（φ300） | 1.垫层、基础材质及厚度:另计； 2.材质及规格:聚乙烯(PE)实壁管，DN300mm；, 3.连接形式:热熔连接； 4.铺设深度:详设计图纸，综合考虑； 5.管道检验及试验要求:通水、闭水、CCTV检测等； 用于室外污水管 |  | m | 54
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制

## 表-11 总价措施项目清单与计价表--安装
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表--安装
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（安装） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 873.54 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制

## 表-12-1 暂列金额明细表--安装
暂列金额明细表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（安装） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 873.54
合 计 |  |  | 873.54 |  | —
未来软件编制

## 表-13 规费、税金项目计价表--安装
规费、税金项目计价表
工程名称：南京市第一医院五号楼衰变池（安装） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制