招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2025-0028

项目名称：常熟市区域医疗中心（董浜区域医疗中心）扩建工程智能化设备

项目属性：货物类项目

江苏协诚工程咨询有限公司

2025年6月12日

目录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的递交	8

五、开标与评标	9

六、定标	12

七、授予合同	14

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	16

第五章  评标方法与评标标准	82

第六章  投标文件格式	88

附件1 开标一览表	91

附件2 报价明细表	92

附件3 技术要求响应及偏离表	93

附件4 商务要求响应及偏离表	94

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	95

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	96

附件7 法人授权书	97

附件8 投标函	98

附件9 中小企业声明函	99

附件10 残疾人福利性单位声明函	113

附件11 实质性要求响应及偏离表	114

附件12 人员配备一览表	115

附件13 项目实施方案	116

附件14 质量保证及售后服务承诺	117

附件15 业绩一览表	118

- 第一章  投标邀请

受常熟市卫生健康委员会的委托，江苏协诚工程咨询有限公司就常熟市区域医疗中心（董浜区域医疗中心）扩建工程智能化设备(JSZC-320581-CSXC-G2025-0028)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况：

常熟市区域医疗中心（董浜区域医疗中心）扩建工程智能化设备招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年7月7日13：00前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2025-0028

2、项目名称：常熟市区域医疗中心（董浜区域医疗中心）扩建工程智能化设备

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币1843719.00元整

5、采购需求概况：本项目采购内容为常熟市卫生健康委员会所需的常熟市区域医疗中心（董浜区域医疗中心）扩建工程智能化设备。

6、合同履行期限：自合同签订之日起并满足安装条件起45日历天内完成供货及安装调试工作。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年7月7日13：00

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964，18261002950，0512-69820854，0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏协诚工程咨询有限公司在“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名    称：常熟市卫生健康委员会（常熟市恒翔建设有限公司集中建设实施）

地    址：常熟市富阳路6号

联系方式：0512-52687866（丁荣）

2、采购代理机构信息

名    称：江苏协诚工程咨询有限公司

地    址：常熟市勤丰路泰慈新村4号

联系方式：0512-52213738（朱淑燕）

3、项目联系方式

项目联系人：朱淑燕

电    话：0512-52213738

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为江苏协诚工程咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费。

4.3本项目成交服务费为：人民币16997.00元整，在发成交通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、技术（或商务）要求响应及偏离表、详细配置一览表、项目实施方案（如有）、其他证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的合计总价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

12、报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术（或商务）要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、详细配置情况及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求对拟提供设备的详细配置情况进行说明。

14.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供相关设备检测报告证明材料。

15、项目实施方案（如有）、服务承诺、业绩情况及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目实施方案（如有），如供货计划、安装调试方案、配合措施等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供有关质量保证和售后服务承诺，如免费质量保证期、售后服务机构及人员情况，及售后服务的响应能力等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购信用融资政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

- 第三章  合同文本

常熟市政府采购货物合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

集中建设实施人：常熟市恒翔建设有限公司

- 第一部分  合同一般条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 常熟市区域医疗中心（董浜区域医疗中心）扩建工程智能化设备 项目（项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2025-0028）政府采购结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、甲方：购买本合同下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额/乙方的利润/增值税及其他乙方应缴的税金/安装费/调试费/人工费/技术支持与培训/运输费用/保险费用/样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付任何额外的费用。

第二条  组成本合同的文件：详见《合同特殊条款》

第三条  合同货物清单和合同总价：详见《合同特殊条款》

第四条  权利保证

乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

乙方保证货物均具备适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权终止本合同并追究乙方的法律责任。

第五条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私货物。本合同应为完整产品及功能的提供，乙方所提供货物的质量技术规格应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，乙方应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

3、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第六条  包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第七条  交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

2、交付时间要求：详见《合同特殊条款》。

3、本项目交货方式为现场交货。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第八条  到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱验收，如乙方不能按时到达现场又无电函通知的，甲方有权开箱检验。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同及招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合合同及招投标文件规定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、甲方有关货物质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第九条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2、安装施工调试期间甲方责任：

（1）负责提供场地和有关货物的安装位置；

（2）提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

（3）负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

（4）配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

（5）对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3、安装施工调试期间乙方责任：

（1）负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

（2）在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

（3）按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

（4）遵守施工现场的有关规章制度，文明施工，接受甲方的监督管理。

（5）配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

（6）负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

（7）负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

（8）按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

（9）负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十条  最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

2、货物验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺及甲方要求的其它指标。

3、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸/搬运/运输/保管费用及责任等均由乙方承担。

4、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺、甲方要求等。根据招标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

第十一条   售后服务

乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及招标文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。

第十二条   付款

详见《合同特殊条款》

第十三条   违约责任

1、甲方逾期付款的，以逾期付款金额为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。

2、乙方逾期交付货物的，甲方有权要求乙方每逾期1天向甲方支付逾期交付货物货款总额1％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失及/或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失及/或损害。

若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起5日内向甲方支付本合同货款总额的30%，作为违约金。

3、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方相应地交付替代货物或者降低本合同总价，或者要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措，前述措施无法弥补甲方损失及/或损害的，甲方还可以单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7个工作日之内立即退还已收取的本合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在中国法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

2）交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损/灭失/变质/泄漏/数量或重量短缺/质量不良/不安全等物质上的缺陷；

3）交付的货物存在为他人设定担保/交易限制/权属争议/不符合中国各地法律的强制性规定等法律上的缺陷；

4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者/使用者/其他第三人造成生命/身体/财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权/商标权/专有技术/互联网络域名权/商业秘密等知识产权以及其他权利；

6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全/被拍卖/被强制执行/被有权机关等查处或者整改/主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

乙方承诺：对本条约定表示充分接受且不持异议。

第十四条   不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十五条   合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十六条   合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十七条   合同的转让

除甲方书面同意外，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十八条   履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十九条   争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十条   合同生效及其他

1、合同应在甲方、乙方、集中建设实施人三方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，以简体中文书写，甲方二份、乙方二份、集中建设实施人一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的采购的标的物，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、交付时间：自合同签订之日起并满足安装条件起45日历天内完成供货及安装调试工作。

三、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为        （大写           ）元人民币。本合同采用固定总价合同。

2、付款步骤

2.1合同签订后的半个月内，乙方向甲方提供合同总价30%的银行预付款保函，经甲方审查同意支付合同金额的30%作为预付款。

2.2乙方提供的货物安装调试完毕经采购人验收合格的两个月内，甲方向乙方支付至验收总价的80%，并退回银行预付款保函。

2.3验收合格之日满一周年后的农历年前，甲方向乙方支付验收总价的10%。

2.4验收合格之日满二周年后的农历年前，甲方向乙方支付验收总价的10%。

注：（1）本合同款项由甲方委托集中建设单位进行支付，以上每次付款前，乙方均应提供符合集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，集中建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

（2）本项目支付方式：银行转账，支持数字人民币。

四、产品保修及售后服务：

1、从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

2、货物免费保修    年，自甲方验收合格之日（如需安装调试的，则自安装调试并经甲方验收合格之日起）起计算。

3、乙方应在接到甲方或集中建设实施人通知后    小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过    小时的，甲方及集中建设实施人有权处以合同总价千分之二/次的罚款，乙方拒绝维修或迟延维修超过    小时的，甲方及集中建设实施人有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方及集中建设实施人造成的损失，甲方及集中建设实施人自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担，罚款及各项支出，甲方及集中建设单位有权在应付乙方的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任，若超过付款期限的，甲方及集中建设实施人有权追溯其责任。

报修电话：

传真号码：

联 系 人：

4、免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

5、免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件/配件费用，乙方同意按成本价收费。

按照招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务执行。

甲方（加盖公章）：                                 乙方（加盖公章）：

代表人（签字或盖章）：                             代表人（签字或盖章）：

地址：                                             地址：

集中建设实施人（盖章）：

代表人（签字或盖章）：

签订日期：         年      月      日

附件一：

廉洁从业协议

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

集中建设实施人：常熟市恒翔建设有限公司

为规范甲乙双方经济活动中的廉洁从业行为，保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，经双方协商，签订本廉洁从业协议。

第一条 甲乙双方共同责任

(一)严格遵守国家法律法规以及廉政建设的有关规定。

(二)严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的业务合作环境。

(三)加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。

(四)发现对方有违法违纪苗头的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反廉洁自律行为的，应及时向对方的监察部门或相关管理部门举报。

(五)有权拒绝对方及其人员提出违反国家法律法规和廉政建设有关规定的要求。

第二条 甲方及其人员的责任

(一)不得以任何形式索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等，不准借用乙方及其人员的钱物。

(二)不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方及其人员借款或委托买卖股票、债券等。

(四)不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女上学或工作安排以及出国(境)、旅游等提供的各种方便。

(五)不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正履行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

(六)不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(七)不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶，子女及他人谋取不正当利益。

(八)不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或者亲友开办的企业）从事与甲乙双方签订的经济合同相关的事项。

(九)不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用甲方的工作秘密、商业秘密等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它单位和个人。

(十)不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定、禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

(一)不得向甲方及其人员行贿或提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等。

(二)不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

(三)不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

(四)不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国(境)等提供方便。

(五)不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等借口邀请甲方工作人员参加可能影响公正履行公务的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。

(六)不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(七)不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲友（包括家属或者亲友开办的企业）谋取不正当利益提供方便。

(八)不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的工作秘密、商业秘密等。

(九)不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就合同关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。

(十)甲方的监督机构对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合监督机构调查及提供证据、作证的义务。

第四条 违约责任

(一)甲方及其人员有违反本协议第一条、第二条规定的，一经查实，甲方的监督机构及上级纪检监察部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二)乙方及其人员有违反本协议第一条、第三条规定的，甲方有权解除或终止双方相应的合同关系，由此造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担。同时，甲方有权向乙方的管理部门提供违法、违规的问题线索；涉嫌犯罪的，甲方有权将有关线索提交司法机关追究刑事责任。

(三)乙方及其人员有违反本协议的，甲方的监督机构有权将乙方已被查实的违规事实在一定范围内予以通报，同时，根据情节轻重和造成的后果，建议对其的经济活动在相应的范围内予以限制。

第五条 本协议经双方签署后生效。本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。双方约定：本协议由甲方的监督机构监督实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条 甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。

甲方单位：(盖章)                            乙方单位：(盖章)

代表人：                                    代表人：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

日期：     年   月   日                     日期：     年   月   日

集中建设单位：(盖章)

代表人：

地址：

电话：

日期：     年   月   日

附件二：

报价明细表（与投标文件中一致）

- 第四章  采购需求

项目名称：常熟市区域医疗中心（董浜区域医疗中心）扩建工程智能化设备

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2025-0028

采 购 人：常熟市卫生健康委员会

一、项目说明：

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

2、投标人应对项目现场进行咨询或踏勘，咨询或踏勘时涉及到费用的，由投标人自行承担。咨询或踏勘联系人：丁荣，联系电话：0512-52687866。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、交付地点：常熟市董浜镇董徐大道以南、星苑路以西。

4、交付时间：自合同签订之日起并满足安装条件起45日历天内完成供货及安装调试工作。

5、投标人负责的事项：

5.1投标人应负责所有货物的供货、运输、装卸及安装过程中所需的所有安装辅料，承担相关设备的保管责任。

5.2投标人应负责系统的开通以及试运行。

5.3安防系统确保常熟市技术防范办公室验收通过。

5.4项目竣工时，投标人应免费提供完整的技术资料（包括系统软件源代码）、维护维修手册和配件清单，并负责系统相关操作人员的培训。

5.5负责安装过程中的相关施工费用，负责所有施工安全责任。

6、采购人负责的事项说明：

6.1采购人提供系统运行所需的接电资源（设备供电的接入由中标人负责）。

6.2采购人负责与系统建设过程中的外部协调工作。

6.3采购人负责对施工过程中的施工质量进行监督检查。

★7、付款方式：详见合同文本（第二部分  合同特殊条款）

8、本项目采购预算为￥1843719.00元整（人民币壹佰捌拾肆万叁仟柒佰壹拾玖元整）。投标人的投标总价不得超过本项目的采购预算，否则将作无效投标处理。

9、本项目不接受联合体投标。

二、货物清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 网络设备系统 |  |  |  |
| 1 | 业务网 |  |  |  |
| 1.1 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 千兆交换机1 | 台 | 5 |  |
| 1.3 | 千兆交换机2 | 台 | 6 |  |
| 1.4 | 千兆交换机3 | 台 | 2 |  |
| 1.5 | 千兆光模块 | 台 | 26 |  |
| 1.6 | 光纤跳线 | 根 | 26 |  |
| 2 | 设备网 |  |  |  |
| 2.1 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 2.2 | 千兆交换机1 | 台 | 4 |  |
| 2.3 | 千兆交换机2 | 台 | 3 |  |
| 2.4 | 千兆交换机3 | 台 | 1 |  |
| 2.5 | 千兆工业交换机1 | 台 | 1 |  |
| 2.6 | 千兆工业交换机2 | 台 | 4 |  |
| 2.7 | 千兆光模块 | 台 | 26 |  |
| 2.8 | 光纤跳线 | 根 | 26 |  |
| （二） | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 前端设备 |  |  |  |
| 1.1 | 400万星光智能红外定焦防暴半球网络摄像机 | 个 | 134 |  |
| 1.2 | 高保真拾音器 | 个 | 15 |  |
| 1.3 | 400万红外定焦防暴电梯半球网络摄像机 | 个 | 5 |  |
| 1.4 | SD卡 | 张 | 5 |  |
| 1.5 | 电梯专用无线网桥 | 对 | 5 |  |
| 1.6 | 400万星光智能红外定焦枪型网络摄像机 | 个 | 15 |  |
| 1.7 | 400万标准枪网络摄像机 | 个 | 9 |  |
| 1.8 | 手动变焦镜头 | 个 | 9 |  |
| 1.9 | 金属护罩 | 套 | 9 |  |
| 1.10 | 高清网络球型摄像机 | 台 | 1 |  |
| 1.11 | 800万全彩180度全景摄象机 | 个 | 1 |  |
| 1.12 | 400万全彩180度全景摄像机 | 个 | 1 |  |
| 1.13 | 轻智能警戒机 | 台 | 12 |  |
| 1.14 | 火焰探测器 | 台 | 2 |  |
| 1.15 | 半球支架 | 个 | 20 |  |
| 1.16 | 枪机支架 | 个 | 36 |  |
| 1.17 | 球机支架 | 个 | 1 |  |
| 1.18 | 全景摄像机支架 | 个 | 2 |  |
| 1.19 | 摄像机电源 | 个 | 177 |  |
| 1.20 | 球机电源 | 个 | 1 |  |
| 1.21 | 全景摄像机电源 | 个 | 2 |  |
| 1.22 | 摄像机立杆1 | 根 | 7 |  |
| 1.23 | 摄像机立杆2 | 根 | 1 |  |
| 1.24 | 围墙支架 | 根 | 13 |  |
| 1.25 | 定制弱电箱 | 台 | 4 |  |
| 1.26 | 避雷器 | 组 | 28 |  |
| 2 | 机房设备 |  |  |  |
| 2.1 | 32路网络硬盘录像机（16盘位） | 台 | 7 |  |
| 2.2 | 8路硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 监控专用硬盘 | 块 | 77 |  |
| 2.4 | 4路高清解码器 | 个 | 1 |  |
| 2.5 | 平台一体机 | 台 | 1 |  |
| 2.6 | 平台式操作台 | 台 | 1 |  |
| 2.7 | 跳线 | 条 | 5 |  |
| 2.8 | 平台安全接入交换机 | 台 | 1 |  |
| 2.9 | GPS授时服务器 | 台 | 1 |  |
| 2.10 | 网络链路 | 项 | 1 |  |
| 2.11 | 安防系统检测 | 项 | 1 |  |
| （三） | 出入口联网抓拍系统 |  |  |  |
| 1 | 人像卡口 | 套 | 2 |  |
| 2 | 车辆智能抓拍系统 | 套 | 1 |  |
| （四） | 报警系统 |  |  |  |
| 1 | 中心报警主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 报警键盘 | 台 | 1 |  |
| 3 | 报警软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 报警主机 | 台 | 5 |  |
| 5 | 单防区模块带输出 | 个 | 6 |  |
| 6 | 红外探测器 | 个 | 14 |  |
| 7 | 报警按钮 | 个 | 6 |  |
| 8 | 声光报警器 | 个 | 2 |  |
| （五） | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁一体主机 | 个 | 23 |  |
| 2 | 门禁电源 | 台 | 23 |  |
| 3 | 出门按钮 | 把 | 23 |  |
| 4 | 单门磁力锁（含支架） | 把 | 16 |  |
| 5 | 双门磁力锁（含支架） | 把 | 7 |  |
| 6 | 人脸卡片采集器 | 个 | 1 |  |
| （六） | 巡更系统 |  |  |  |
| 1 | 感应式巡查棒 | 台 | 2 |  |
| 2 | 管理软件单机版 | 套 | 1 |  |
| 3 | 通讯座 | 台 | 1 |  |
| 4 | 信息钮 | 个 | 30 |  |
| 5 | 标识牌 | 个 | 30 |  |
| 6 | 人员卡 | 台 | 10 |  |
| （七） | 时钟系统 |  |  |  |
| 1 | 单面数字时钟 | 套 | 3 |  |
| （八） | 机房系统 |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 块 | 32 |  |
| 2 | 电池柜 | 台 | 1 |  |
| 3 | 机房配电箱 | 套 | 1 |  |
| 4 | 前端配电箱 | 台 | 6 |  |
| 5 | PDU | 个 | 20 |  |
| 6 | UPS电缆 | 项 | 1 | 预估30米 |
| 7 | 机房接地工程 | 套 | 1 |  |
| （九） | 会议系统 |  |  |  |
| 1 | 扩声系统 |  |  |  |
| 1.1 | 全频同轴主音箱 | 只 | 2 |  |
| 1.2 | 音箱壁挂支架 | 台 | 2 |  |
| 1.3 | 主音箱功放 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 1.5 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 1.6 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |  |
| 1.7 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 1.8 | 无线会议主机 | 台 | 1 |  |
| 1.9 | 无线会议主席单元 | 台 | 1 |  |
| 1.10 | 无线会议代表单元 | 台 | 3 |  |
| 1.11 | 无线话筒（双手持） | 套 | 1 |  |
| 2 | 管线及其它 |  |  |  |
| 2.1 | 多媒体地插 | 只 | 1 |  |
| 2.2 | 机柜 | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 电缆 | 项 | 1 | 预估50米 |
| 2.4 | 音箱线 | 项 | 1 | 预估50米 |
| 2.5 | 成品跳线 | 批 | 1 |  |
| 2.6 | 配管 | 项 | 1 | 预估200米 |
| （十） | 道闸系统 |  |  |  |
| 1 | 车牌识别机 | 台 | 6 |  |
| 2 | 立杆 | 根 | 2 |  |
| 3 | 直杆道闸（含雷达） | 台 | 2 |  |
| 4 | 道闸管理软件 | 套 | 1 |  |
| （十一） | 出入口控制装置 |  |  |  |
| 1 | 通过式金属探测门 | 台 | 2 |  |
| （十二） | 门诊排队叫号系统 |  |  |  |
| 1 | 分诊叫号子系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 医技叫号子系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 护士分诊台管理软件 | 套 | 2 |  |
| 4 | 医生工作站叫号软件 | 套 | 25 |  |
| 5 | 可视呼叫终端 | 台 | 4 |  |
| 6 | 非可视呼叫终端 | 台 | 38 |  |
| 7 | 专用电源 | 台 | 42 |  |
| 8 | POE交换机1 | 台 | 2 |  |
| 9 | POE交换机2 | 台 | 1 |  |
| 10 | 千兆光模块 | 台 | 6 |  |
| 11 | 光纤跳线 | 根 | 6 |  |
| 12 | 功放 | 台 | 4 |  |
| 13 | 吸顶喇叭 | 台 | 11 |  |
| 14 | 视频处理器 | 台 | 5 |  |
| 15 | 高清发送盒 | 台 | 5 |  |
| 16 | 六类非屏蔽双绞线 | 项 | 1 | 预估4000米 |
| 17 | 广播线 | 项 | 1 | 预估600米 |
| 18 | 配管 | 项 | 1 | 预估400米 |
| （十三） | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 信息化部分管线 |  |  |  |
| 1.1 | 单口面板 | 个 | 212 |  |
| 1.2 | 双口面板 | 个 | 92 |  |
| 1.3 | 三位地插 | 个 | 1 |  |
| 1.4 | 六类网络模块 | 个 | 399 |  |
| 1.5 | 六类非屏蔽配线架 | 台 | 16 |  |
| 1.6 | 100对110配线架 | 台 | 7 |  |
| 1.7 | 网络理线架 | 台 | 32 |  |
| 1.8 | 六类非屏蔽双绞线 | 项 | 1 | 预估24800米 |
| 1.9 | 大对数线缆1 | 项 | 1 | 预估51米 |
| 1.10 | 大对数线缆2 | 项 | 1 | 预估626米 |
| 1.11 | 室外单模光纤1 | 项 | 1 | 预估228米 |
| 1.12 | 室外单模光纤2 | 项 | 1 | 预估448米 |
| 1.13 | 光纤连接盘 | 个 | 1 |  |
| 1.14 | 光纤终端盒1 | 个 | 6 |  |
| 1.15 | 光纤终端盒2 | 个 | 2 |  |
| 1.16 | 尾纤 | 点 | 156 |  |
| 1.17 | 网络跳线 | 根 | 400 |  |
| 1.18 | 语音跳线 | 根 | 50 |  |
| 1.19 | 镀锌桥架1（含配件） | 项 | 1 | 预估32米 |
| 1.20 | 镀锌桥架2（含配件） | 项 | 1 | 预估690米 |
| 1.21 | 配管 | 项 | 1 | 预估3030米 |
| 1.22 | 墙柜 | 台 | 1 |  |
| 1.23 | 网络机柜 | 台 | 6 |  |
| 1.24 | 服务器机柜 | 台 | 3 |  |
| 2 | 设备网管线 |  |  |  |
| 2.1 | 室外单模光纤 | 项 | 1 | 预估1780米 |
| 2.2 | 光纤连接盘 | 个 | 5 |  |
| 2.3 | 光纤终端盒 | 个 | 1 |  |
| 2.4 | 尾纤 | 点 | 60 |  |
| 2.5 | 网络跳线 | 根 | 15 |  |
| 2.6 | 网络理线架 | 个 | 10 |  |
| 2.7 | 超五类非屏蔽双绞线 | 项 | 1 | 预估10120米 |
| 2.8 | 防水超五类非屏蔽双绞线 | 项 | 1 | 预估1630米 |
| 2.9 | 电源线 | 项 | 1 | 预估11750米 |
| 2.10 | UPS电源线 | 项 | 1 | 预估1115米 |
| 2.11 | 五方通话信号线 | 项 | 1 | 预估1150米 |
| 2.12 | 报警系统信号线 | 项 | 1 | 预估3150米 |
| 2.13 | 广播线 | 项 | 1 | 预估150米 |
| 2.14 | 出门按钮线 | 项 | 1 | 预估50米 |
| 2.15 | 配管 | 项 | 1 | 预估2620米 |
| 2.16 | 室外配管 | 项 | 1 | 预估200米 |
| 2.17 | 保护钢管 | 项 | 1 | 预估20米 |

注：1、项目配置清单中的有关线材、管件、辅材等数量均为预估量，投标人在投标时应充分考虑现场实际情况并确保满足现场实际需要，一旦中标，中标总价均不予调整

- 本项目核心产品为项目配置清单“（一）、网络设备系统”中“1、业务网”中“1.1、核心交换机”和“（二）、视频监控系统”中“2、机房设备”中“2.5、平台一体机”。

3、上述清单中辅材数量、配套服务等仅做参考，投标人需根据招标文件、图纸及结合现场踏勘情况确定具体数量并确保满足现场实际需要，如图纸内容（详见“江苏政府采购网”对应本项目附件）与招标文件有冲突，以招标文件采购需求内容要求为准。相关费用均包含在投标报价中，一旦中标合同总价不予调整。

三、技术参数要求：

（一）网络设备系统

1、业务网

1.1、核心交换机

- 1.1.1.交换容量≥51.2Tbps，转发性能≥38400Mpps；

- 1.1.2.满足国产化要求，CPU、交换芯片均为国产芯片；

- 1.1.3.主控板卡≥2 块，业务槽位≥3个，电源模块≥2 个；

- 1.1.4.支持4K VLAN、Private VLAN、Super VLAN及QinQ功能；

- 1.1.5.支持跨设备链路聚合及升级功能，保证业务不中断；

- 1.1.6.支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分；

- 1.1.7.支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGPv4；

▲1.1.8.支持TAP能力，可支持TAP同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，基于报文头部修改功能（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）；

- 1.1.9.实配千兆光接口≥24个，主控板卡≥2块，电源模块≥2 个；

1.2、千兆交换机1

- 1.2.1.三层交换机，交换容量：≥672Gbps,包转发率：≥207Mpps；

- 1.2.2.满足国产化要求，CPU、交换芯片均为国产芯片；

- 1.2.3.千兆电口：≥48个，万兆光口：≥6个；

- 1.2.4.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；

1.3、千兆交换机2

- 1.3.1三层交换机，交换容量：≥672Gbps,包转发率：≥171Mpps；

- 1.3.2满足国产化要求，CPU、交换芯片均为国产芯片；

- 1.3.3千兆电口：≥28个，万兆光口：≥8个；

- 1.3.4支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；

1.4、千兆交换机3

- 1.4.1三层交换机，交换容量：≥672Gbps,包转发率：≥108Mpps；

- 1.4.2满足国产化要求，CPU、交换芯片均为国产芯片；

- 1.4.3千兆电口：≥10个，万兆光口：≥4个；

- 1.4.4支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；

1.5、千兆光模块

- 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)

1.6、光纤跳线

- 1.6.1.跳线模式：单模。

- 1.6.2.长度：3米。

- 1.6.3.插头：陶瓷插芯。

- 1.6.4.光衰：<1dB。

2、设备网

2.1、核心交换机

- 2.1.1三层交换机，交换容量：≥2.4Tbps,包转发率：≥660Mpps；

- 2.1.2满足国产化要求，CPU、交换芯片均为国产芯片；

- 2.1.3千兆电口：≥28个，光电复用接口≥4个，万兆光口：≥8个；

- 2.1.4支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；

- ▲2.1.5支持硬件BFD，支持3ms发包间隔（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）；

- 2.1.6支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分；

2.2、千兆交换机1

- 2.2.1.三层交换机，交换容量：≥672Gbps,包转发率：≥207Mpps；

- 2.2.2.满足国产化要求，CPU、交换芯片均为国产芯片；

- 2.2.3.千兆电口：≥48个，万兆光口：≥6个；

- 2.2.4.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；

2.3、千兆交换机2

- 2.3.1.三层交换机，交换容量：≥672Gbps,包转发率：≥171Mpps；

- 2.3.2.满足国产化要求，CPU、交换芯片均为国产芯片；

- 2.3.3.千兆电口：≥28个，万兆光口：≥8个；

- 2.3.4.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；

2.4、千兆交换机3

- 2.4.1.三层交换机，交换容量：≥672Gbps,包转发率：≥108Mpps；

- 2.4.2.满足国产化要求，CPU、交换芯片均为国产芯片；

- 2.4.3.千兆电口：≥10个，万兆光口：≥4个；

- 2.4.4.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；

2.5、千兆工业交换机1

- 2.5.1.工业型交换机，交换容量：≥128Gbps,包转发率：≥30Mpps；

- 2.5.2.千兆电口：≥16个，千兆光口：≥4个；

- 2.5.3.支持基本环网检测功能；

- 2.5.4.支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制；

- 2.5.5.基于coap协议进行管理或者第三方物联网平台管理；

2.6、千兆工业交换机2

- 2.6.1.工业型交换机，交换容量：≥128Gbps,包转发率：≥30Mpps；

- 2.6.2.千兆电口：≥8个，千兆光口：≥2个；

- 2.6.3.支持基本环网检测功能；

- 2.6.4.支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制；

- 2.6.5.基于coap协议进行管理或者第三方物联网平台管理；

2.7、千兆光模块

- 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)

2.8、光纤跳线

- 2.8.1.跳线模式：单模。

- 2.8.2.长度：3米。

- 2.8.3.插头：陶瓷插芯。

- 2.8.4.光衰：<1dB。

（二）、视频监控系统

1、前端设备

1.1、400万星光智能红外定焦防暴半球网络摄像机

- 1.1.1.白平衡模式，适合各种场景需求

- 1.1.2.安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤

- 1.1.3.接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出

- 1.1.4.宽动态：100 dB

- 1.1.5.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

- 1.1.6.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）

- 1.1.7.黑白：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

- 1.1.8.调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°

- 1.1.9.补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m

- 1.1.10.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度

- 1.1.11.补光灯类型：支持红外补光：内置高效鳞镜补光

- 1.1.12.红外波长范围：850 nm

- 1.1.13.最大分辨率：2560 × 1440

- 1.1.14.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

- 1.1.15.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB

- 1.1.16.音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器

- 1.1.17.存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）

- 1.1.18.启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）

- 1.1.19.防护：IP67

1.2、高保真拾音器

- 1.2.1.麦克风： 一个高灵敏度全指向驻极体麦

- 1.2.2.动态范围： 0 dB~90 dB

- 1.2.3.最大承受音压： 120 dBSPL

- 1.2.4.拾音范围： 0 m~5 m

- 1.2.5.灵敏度： -32 dB

- 1.2.6.输出信号幅度： 2.5 Vpp

- 1.2.7.信噪比： 90 dB

- 1.2.8.频率响应： 20 Hz~20 kHz

- 1.2.9.音频传输距离： ≥500 m

- 1.2.10.接口类型： LINE OUT

- 1.2.11.输出阻抗： 600Ω

- 1.2.12.电源电压： DC12V

- 1.2.13.保护电路： 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护

- 1.2.14.工作温度： -10℃～50℃（室内）

- 1.2.15.主机搭配使用时支持

- 1.2.16.音量调节： 支持软件调节（与主拾音器级联时可用）

- 1.2.17.指向特性： 全指向

- 1.2.18.采样率： 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz

1.3、400万红外定焦防暴电梯半球网络摄像机

- 1.3.1.智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测

- 1.3.2.遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm

- 1.3.3.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

- 1.3.4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾

- 1.3.5.支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储

- 1.3.6.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

- 1.3.7.支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线

- 1.3.8.支持RS-485功能，配合出厂配备的楼层感应器，可显示楼层信息

- 1.3.9.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m

- 1.3.10.IK08防暴等级，可靠性高

- 1.3.11.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS

- 1.3.12.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

- 1.3.13.宽动态：120 dB

- 1.3.14.调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°

- 1.3.15.补光灯类型：红外灯

- 1.3.16.补光距离：最远可达10 m

- 1.3.17.防补光过曝：支持

- 1.3.18.红外波长范围：850 nm

- 1.3.19.最大图像尺寸：2560 × 1440

- 1.3.20.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

- 1.3.21.子码流：H.265/H.264/MJPEG

- 1.3.22.第三码流：H.265/H.264

- 1.3.23.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

- 1.3.24.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB

- 1.3.25.音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器

- 1.3.26.报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线

- 1.3.27.RS-485：485接口，用于连接出厂配备的楼层感应器，接口支持电源输出：12 V ± 25%，用于楼层感应器电源输入

- 1.3.28.启动和工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结）

- 1.3.29.恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复

- 1.3.30.电流及功耗：DC：12 V，0.66 A，最大功耗：8 W

- 1.3.31.防护：IK08

1.4、SD卡

- 1.4.1.TLC晶元，擦写次数500次

- 1.4.2.标称容量128GB

- 1.4.3.Class10（读95MB/s，写24MB/s）

- 1.4.4.工作温度：0 ℃～70 ℃

- 1.4.5.存储温度：-25 ℃～85 ℃

1.5、电梯专用无线网桥

- 1.5.1.无线传输距离：100 m

- 1.5.2.带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC；

- 1.5.3.组网方式：点对点

- 1.5.4.无线标准：IEEE 802.11b/g/n

- 1.5.5.工作频段：2400 MHz ~ 2472 MHz

- 1.5.6.天线角度：水平天线角度：65° ± 5°

- 1.5.7.接收灵敏度：84 ± 2dB @11Mbps

- 1.5.8.配对方式：成对

- 1.5.9.PoE受电距离：60 m

- 1.5.10.LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯

- 1.5.11.网络接口类型：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应

- 1.5.12.信道宽度：10/20 MHz

- 1.5.13.工作场景：机房端/摄像机端

- 1.5.14.安全模式：WPA2-PSK

- 1.5.15.安全机制：隐藏无线网络名称

- 1.5.16.网络模式：桥接

1.6、400万星光智能红外定焦枪型网络摄像机

- 1.6.1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

- 1.6.2.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测

- 1.6.3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同视频环境

- 1.6.4.1个内置麦克风

- 1.6.5.支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m

- 1.6.6.符合IP67防尘防水设计，可靠性高

- 1.6.7.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS

- 1.6.8.最低照度：彩色：0.005 Lux

- 1.6.9.宽动态：120 dB

- 1.6.10.补光灯类型：默认智能补光，可切换红外补光、白光补光

- 1.6.11.补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m

- 1.6.12.波长范围：850 nm

- 1.6.13.防补光过曝：支持

- 1.6.14.最大图像尺寸：2560 × 1440

- 1.6.15.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持smart 264/265

- 1.6.16.子码流：H.265/H.264/MJPEG

- 1.6.17.音频：1个内置麦克风

- 1.6.18.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

- 1.6.19.启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

- 1.6.20.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

- 1.6.21.防护：IP67

1.7、400万标准枪网络摄像机

- 1.7.1.400万 星光级1/1.8” CMOS超宽动态 ICR日夜型枪型网络摄像机

- 1.7.2.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON

- 1.7.3.宽动态: 120 dB

- 1.7.4.最大图像尺寸: 2560 × 1440

- 1.7.5.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG

- 1.7.6.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）

- 1.7.7.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

- 1.7.8.支持RS-485

- 1.7.9.复位: 支持

- 1.7.10.音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风

- 1.7.11.报警: 2路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持AC/DC24V 1A）

- 1.7.12.存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

- 1.7.13.启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

1.8、手动变焦镜头

1.8.1.靶面尺寸不小于1/1.7"英寸，1200万像素

1.8.2.镜头焦距满足3.7-16mm

1.8.3.光圈孔径为F1.5（W）～F2.2（T）

1.8.4.支持红外功能，支持手动聚焦功能

1.8.5.支持DC光圈驱动方式

1.8.6.支持148°×110.5°×79.8°（W）

1.9、金属护罩

- 室外护罩/标配/风扇/DC12V/防暴IK10/白喷塑/IP67

1.10、高清网络球型摄像机

1.10.1.主码流支持2560x1440，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080

1.10.2.设备靶面尺寸为1/2.8英寸

1.10.3.最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx；

1.10.4.支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。

1.10.5.支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能.

1.10.6.具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。

1.10.7.在网络直连的环境下，只输出主码流，分辨率设置为2688*1520、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms

▲1.10.8.设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

1.10.9.夜晚天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识；别距离样机150m处的人体轮廓；夜晚天气晴朗无遮挡，白光补光灯开启，可识别距离样机100m处的人体轮廓。

▲1.10.10.设备开启智能补光模式时：当检测区域的行人或车辆触发区域入侵或越界侦测报警后，设备可自动关闭红外补光灯、开启白光灯，持续4min，在白光灯开启时间内如样机持续报警，白光补光常亮状态保持至最后一个报警触发开始的4min后结束，白光补光灯开启期间设备可输出彩色图像。（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

1.10.11.设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。

1.10.12.设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。

1.11、800万全彩180度全景摄象机

1.11.1.最高分辨率可达800万像素。

1.11.2.水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°。

1.11.3.最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

1.11.4.红外距离不小于30米。

▲1.11.5.支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像3种码流输出模式。全景+ePTZ模式下，主码流支持2400x400@25fps。原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps。（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

1.11.6.水平中心分辨力不小于1100TVL。

1.11.7.支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

1.11.8.信噪比不小于55dB。

1.11.9.摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

1.12、400万全彩180度全景摄像机

1.12.1.最大分辨率3040x1368@25fps，水平分辨率不低于1200线。

1.12.2.最低照度彩色：0.005 lx。

1.12.3.内置1个麦克风，1个扬声器，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口。

1.12.4.红外补光时可识别摄像机30米处的人体轮廓。

1.12.5.摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。

1.12.6.相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。

1.12.7.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

1.12.8.不低于IP66防尘防水等级。

1.12.9.支持DC12V和PoE供电时，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。

1.13、轻智能警戒机

1.13.1.支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警

1.13.2.最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

1.13.3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境

1.13.4.支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本

1.13.5.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

1.13.6.智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m

1.13.7.符合IP66防尘防水设计，可靠性高

1.13.8.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS

1.13.9.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

1.13.10.宽动态：120 dB

1.13.11.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯

1.13.12.补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m

1.13.13.防补光过曝：支持

1.13.14.红外波长范围：850 nm

1.13.15.最大图像尺寸：2688 × 1520

1.13.16.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

1.13.17.子码流：H.265/H.264/MJPEG

1.13.18.第三码流：H.265/H.264

1.13.19.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

1.13.20.音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器

1.13.21.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

1.13.22.启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

1.14、火焰探测器

1.14.1.设备内置1个1.5TOPS算力的芯片、1个双波段红外热释电传感器、1个扬声器、1个麦克风、1个红外接收器,具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS232接口、1个SD卡卡槽、1个复位键、1个DC12V电源输出接口、2颗补光灯、3个状态指示灯。采用AC220V转DC12V或POE供电。

1.14.2.设备支持两种供电方式，供电方式支持POE；在不带适用适配器情况下，电源电压在DC9V~DC36V范围内变化正常工作

1.14.3.设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能

1.14.4.不带辅助光源的球机输出图像的分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时目标景物上的照度应满足:彩色:小于等于0.051x;黑白:小于等于0.011x

1.14.5.开启红外夜视功能，可识别距设备30m处的人体(1.7mx0.5m)轮廓

▲1.14.6.在设备5m范围内，测试人员以超过80dB大声呼喊"救命"、"着火"、"灭火"时，设备应能自动识别并触发呼救报警，视频画面叠加呼救报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。在10s内探测到距离设备50m处面积为0.1m2的火盘中燃烧的火焰并报警（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

1.14.7.可在10s内探测到距离设备100m的烟雾（50像素x50像素）并报警

1.14.8.可在预览画面中实时叠加火焰的双波段红外数据并报警。

1.14.9.设备支持多种智能算法并行，支持烟火检测、值岗状态检测(离岗、睡岗、玩手机)、危险行为检测(抽烟、打电话)、电梯危险品检测(电瓶车、煤气罐）、呼叫识别、周界入侵检测(移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测同时启用，各类智能事件可正常检测和报警

1.14.10.可通过红外遥控器进行报警消音，一键消除设备当前声光报警

▲1.14.11.设备可通过DC12V反向为烟感探测器供电，烟感探测器检测到烟雾、温度异常时，设备可通过报警输入接收烟感报警信息，触发输入报警、同时录像及上传抓拍图片、报警指示灯自动点亮（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

1.14.12.设备应符合GB/T 4208-2017中IP67等级的要求

1.14.13.温度65±2℃、持续时间24h，设备处于工作状态，过程中进行5次的上下电，设备应能正常启动,试验后设备应能正常工作。

1.15、半球支架

半球摄像机壁装支架

1.16、枪机支架

枪型摄像机壁装支架

1.17、球机支架

球机壁装支架

1.18、全景摄像机支架

全景摄像机配套支架

1.19、摄像机电源

DC12V 2A

1.20、球机电源

AC24V 2A

1.21、全景摄像机电源

全景摄像机配套电源

1.22、摄像机立杆1

摄像机3.5米立杆，镀锌喷塑，含基础、地笼、接地

1.23、摄像机立杆2

摄像机5米立杆，镀锌喷塑，含基础、地笼、接地

1.24、围墙支架

围墙壁装支架1米高度，镀锌喷塑

1.25、定制弱电箱

室外不锈钢箱定制，500*400*600，含基础、接地

1.26、避雷器

1.26.1.SPD端口：两端口

1.26.2.SPD类别：组合型

1.26.3.电源电涌保护特性

1.26.4.额定电压：Un220V AC

1.26.5.最大持续运行电压：Uc  320V AC

1.26.6.保护水平：Up（8/20μs）  1.2kV

1.26.7.额定负载电流：IL  10A

1.26.8.标称放电电流：In（8/20μs）  5kA

1.26.9.最大放电电流：Imax（8/20μs）  10kA

1.26.10.网络信号电涌保护特性

1.26.11.最大持续运行电压：Uc  8V

1.26.12.保护水平：Upx-x（1.2/50μs）  20V

1.26.13.额定负载电流：IL  500mA

1.26.14.标称放电电流：In（8/20μs）  8kA

1.26.15.最大放电电流：Imax（8/20μs）  12kA

1.26.16.传输特性：100Mbps

1.26.17.插入损耗：<0.5dB

1.26.18.工作环境温度：-200/85℃。

2、机房设备

2.1、32路网络硬盘录像机（16盘位）

2.1.1.存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘

2.1.2.视频接口：2×HDMI，2×VGA

2.1.3.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

2.1.4.报警接口：16路报警输入，4路报警输出

2.1.5.输入带宽：256Mbps

2.1.6.输出带宽：256Mbps

2.1.7.接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入

2.1.8.解码能力：最大支持24×1080P

2.1.9.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出

2.2、8路硬盘录像机

2.2.1.具有1个HDMI接口、1个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口，4路报警输入接口、1路报警输出接口；可内置3个SATA接口硬盘

2.2.2.支持最大接入带宽128Mbps，最大存储带宽128Mbps，最大转发带宽128Mbps

2.2.3.HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。

▲2.2.4.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

2.2.5.支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息

2.2.6.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大08路音频设备管理

2.2.7.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码

2.2.8.支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR

2.2.9.含配套显示设备

2.3、监控专用硬盘

10TB，监控专用硬盘

2.4、4路高清解码器

2.4.1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。

2.4.2支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。

2.4.3.支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。

2.4.4.支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。

2.4.5.为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。

2.4.6.支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。

2.4.7.每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。

2.4.8.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。

▲2.4.9.支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

2.4.10.控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。

2.4.11.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系

2.4.12.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式

2.4.13.显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作

2.4.14.支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。

2.4.15.单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。

2.4.16.支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。

2.4.17.支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。

2.4.18.支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。

2.4.19.支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。

2.4.20.支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机。

2.4.21.支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。

2.4.22.支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。

2.4.23.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。

2.4.24.支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。

2.4.25.支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。

2.4.26.支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。

2.4.27.支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。

▲2.4.28.烟雾检测场景：支持接入具有烟雾检测功能的前端摄像机，检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在显示画面中实时指示烟雾位置，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

▲2.4.29.区域入侵场景：支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

▲2.4.30.周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

2.4.31.智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。

2.4.32.热成像检测场景：支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温度报警功能的IPC，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。

2.5、平台一体机

2.5.1.设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）

2.5.2.300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理

2.5.3.支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件

2.5.4.支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。

▲2.5.5.支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

2.5.6.运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。

2.5.7.支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。

2.5.8.支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。

2.5.9.监控点最大管理容量为1000路。

2.5.10.客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示

2.5.11.支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印

2.5.12.支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换

2.5.13.支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作

2.5.14.通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流（

2.5.15.支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表

▲2.5.16.支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

2.5.17.支持管理门禁点数量500个

2.5.18.支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员）

2.5.19.停车场每个进出口最多支持管理9车道，支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式

2.5.20.支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行

2.5.21.支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询

2.5.22.支持对不同车辆类型（黑名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时配置不同的文字和颜色在出入口显示屏上进行提示

2.5.23.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计

2.5.24.支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态

2.5.25.支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；支持自定义事件等级

2.5.26.支持报警预案功能，配置事件联动时可以自定义输入预案

▲2.5.27.支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

2.5.28.支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现

2.5.29.支持按测温分组、测温点和测温时间筛选测温数据，可根据测温数据制作统计报表，统计报表包括监测数据总览、未登记情况统计、登记情况统计、登记状态占比、来自疫区占比图，支持将在线报告保存至本地或报告库，报告库中包含历史保存到报告库中的在线报告，可通过生成日期搜索报告库中的报告，可在线预览和保存到本地

2.5.30.支持GB/T 28181-2011/2016协议平台级联配置

▲2.5.31.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

2.5.32.显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz设置选项

2.5.33.智能后检索：接入支持智能分析功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置

2.5.34.网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作

2.5.35.可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道

2.5.36.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息；

2.5.37.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防

2.5.38.人脸侦测：接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动外接球机预置点、球机轮巡、球机轨迹

2.5.39.车牌侦测：接入带有车牌侦测报警功能的IPC，可导入导出车牌黑白名单，可单独设置黑白名单报警联动、白名单报警联动，可设置图片叠加监测点编号、监测点信息、设备编号、车牌号码、抓拍时间等信息，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片，同时弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出；可联动球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，并可按通道、时间、车牌号码检索图片

2.5.40.支持将多路通道的视频画面合并为一个画面，用单个通道的带宽在客户端软件中查看，并可设置帧率、码率。

2.6、平台式操作台

定制操作台2联（600mm/联，偏离±5%）

2.7、跳线

HDMI成品线5m。

2.8、平台安全接入交换机

2.8.1支持协议：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE 802.3x、IEEE802.1q、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.1ab。VLAN、PVLAN、Telnet、HTTP、HTTPS、SNMPv1/v2/v3、FTP、ARP。

2.8.2技术性能指标：

（1）高性能多核处理器。

（2）100M吞吐量。

（3）交换方式：存储转发。

（4）支持端口隔离，区分上行端口和用户端口，并可针对不同端口配置不同安全策略。

（5）支持NAT（IP地址映射）。

（6）路由管理：支持静态路由。

（7）支持基于IP的策略路由。

（8）流量控制：半双工采用背压，全双工采用IEEE802.3x。

（9）支持报文重定向。

（10）支持流量监控。

（11）支持Ping。

（12）支持≥16路高清并发调用。

（13）支持专线、VPN、宽带固定地址。

（14）管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级。

（15）支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置。

（16）支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管。

（17）网络安全：防内网攻击、外网攻击。

（18）支持路由遮断：控制访问方向、灵活限制访问和被访问地址。

（19）管理员鉴别：设计数据生成和查阅。

（20）工作环境：

2.8.3工作温度：-20～60℃。

2.8.4存储温度：-20～85℃。

2.8.5工作湿度：5%～95%（无冷凝）。

2.9、GPS授时服务器

2.9.1网络协议：NTP v1.v2.v3(RFC1119&1305） SNTP(RFC2030）（RFC1321） DHCP (RFC2131） HTTP IPV4。

2.9.2用户终端同步授时精度：1-50ms（局域网典型值）。

2.9.3用户容量：可支持数万台客户端。

2.9.4 NTP请求量：2000次/秒。

2.9.5支持所有NTP协议的服务器、PC、嵌入式设备等，包括但不限于：Microsoft Windows全系列、Linux 全系列（Redhat，Fedora，Bsd，Centos等

2.9.6支持主流安防设备产品。

2.9.7 50通道授时型GPS接收机。

2.9.8 UTC同步精度30ns（RMS），支持单星授时窗口模式。

2.9.9接收L1，C/A码信号-1575.42MHz。

2.9.10跟踪及锁定灵敏度可达-162dBm。

2.9.11配套BNC接口蘑菇头天线。

2.9.12配置LCD显示屏，显示IP地址、年月日时分秒、锁定卫星数量、时间锁定状态、锁定时间来源、工作状态。

2.10、网络链路

技防专线链路5年。

2.11、安防系统检测

安防系统第三方检测

（三）、出入口联网抓拍系统

1、人像卡口

符合常委政发[2019]10号文件要求

2、车辆智能抓拍系统

符合常委政发[2019]10号文件要求

（四）、报警系统

1、中心报警主机

1.1全独立4路总线输入，具有防雷抗干扰设计

1.2具有250路总线防区，各个防区属性可设置（延时、及时、24小时防区）

1.3布撤防、报警、故障等全记录不可删除

1.4多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制，方便灵活可控

1.5自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编

1.6可与电子地图连接，可连接电脑软件使用

1.7额定输入电压：185-245VAC、50Hz、15VA

1.8定额消耗电流：静态200mA 报警400mA

1.8备用电池：12V，7AH免维护电池

1.9使用工作温度：-10℃~+45℃

1.10使用湿度：40℃≤95%

1.11总线输入端口：4路总线+2路485自检总线

1.12无线接收频率：315MHz

1.13 BELL输出容量：12V/3A（电压信号）。

1.14主机用户类别可使用的控制指示设备功能应满足GB 12663-2019中要求。

1.15主机具有规定权限的用户应能对控制指示设备进行全部或部分设备操作。设防成功后，控制指示设备应有相应的指示，设防失败时控制指示设备应能立即给出提示和或报警信号和或信息。

2、报警键盘

2.1编程操作：使用密码对主机进行各种编程操作。

2.2中文液晶显示：所有的布撤防、报警、旁路、及相应的防区号都在中文LCD上直观显示。

2.3夜光显示：平时自动熄灭，按键时亮起，可在黑暗的环境下正常操作键盘。

2.4通讯连接：通过屏蔽双绞线与主机的键盘接口连接

3、报警软件

3.1软件可以对前端报警主机进行集中管理

3.2软件使用自定义格式的矢量电子地图作为报警系统的辅助管理，

3.3也可以使用工程施工的电子地图作为辅助手段。

3.4软件具有手动和自动二种模式配置用户资料，并可对用户资料进行导入导出操作，也可对全部用户进行分组设置。

3.5用户发生报警时，可通过用户添加到软件里的视频设备的网络地址，实时查看报警现场并对现场进行录象。

3.6电子地图报警用户闪烁指示，报警位置一目了然

3.7多级防区图，可以在里面添加多个用户并可对其标出防区位置。

3.8应能对报警事件、故障事件和状态事件产生视觉和/或听觉指示，视觉指示应能持续指示，直至该事件已处理。

3.9报警信息应至少包括日期、时间、关联对象（如有）、报警类型、防区和位置等信息；信息应能弹出事件和/或图形窗口

4、报警主机

4.1额定输入电压：12V DC±2V

4.2额定消耗电流：静态65mA，报警90mA

4.3使用工作温度：-20℃～+55℃

4.4相对湿度：≦95%RH

4.5防区数量：8/16路有线+8路无线

4.6报警通讯方式：有线、无线传输/网络

4.7无线接收频率：315MHz

5、单防区模块带输出

5.1额定输入电压：12V DC±3V

5.2额定消耗电流：≤50Ma

5.3使用工作温度：-10℃～+45℃

5.4使用工作湿度：40℃≤95%

5.5与主机信号传输距离：3～5km。

6、红外探测器

6.1工作电压：DC9V-20V

6.2消耗电流：≦80mA

6.3环境温度：-20℃～+50℃

6.4安装高度：2.2m

6.5探测距离：12m

6.6探测角度：84°～110°

6.7探测方式：红外+微波模块

6.8微波频率：10.525GHZ

6.9报警输出：常开/常闭可调

7、报警按钮

7.1负载电流：1.25A

7.2工作电压：12VDC

7.3开关耐压：250VDC

7.4外观尺寸：86mm*86mm

7.5开关方式：钥匙复位

8、声光报警器

8.1标准电压：12VDC；

8.2通过电流：200mA；

8.3声压指数：105dB；

8.4声调频率：3.8KH

（五）、门禁系统

1、门禁一体主机

1.1.操作系统：嵌入式Linux操作系统；

1.2.屏幕参数： ≥4.3英寸触摸显示屏，屏幕分辨率272*480；

1.3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；

1.4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡（含加密内容）、二/三代身份证卡序列号）、密码及组合认证方式；

1.5.人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；

1.6.存储容量：本地支持3000张人脸、6000张卡，10万条事件记录；

1.7.硬件接口：RJ45网口*1、RS485*1、Wiegand*1、USB*1、门锁输出*1、开门按钮*1、门磁输入*1、USB2.0*1、防拆报警

1.8.通信方式：有线网络；

1.9.使用环境：室内；

2、门禁电源

2.1.输入电压：100-240VAC；

2.2.输出电压：12VDC；

2.3.输出电流：4.17A；

2.4.输出功率：50W；

2.5.支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）；

2.6.工作温度：-10℃-+50℃；

2.7.工作湿度：＜95%；

3、出门按钮

3.1.结构：塑料面板；

3.2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V；

3.3.输出：常开；

3.4.尺寸：86*86mm；

4、单门磁力锁（含支架）

4.1.最大静态直线拉力：280kg±10%

4.2.断电开锁，满足消防要求

4.3.具有电锁状态指示灯

4.4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点

5、双门磁力锁（含支架）

5.1.最大静态直线拉力：280kg±10% *2

5.2.断电开锁，满足消防要求

5.3.具有电锁状态指示灯

5.4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点

6、人脸卡片采集器

6.1. 3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；

6.2. 采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；

6.3. 支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；

6.4. 支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；

6.5.支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；

6.6.工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；

（六）、巡更系统

1、感应式巡查棒

1.1记录存储容量：〉30000条记录。

1.2功耗：待机电流0.06mA。

1.3电池寿命：一节电池可连续使用一年以上（每日读卡200次）。

1.4读卡距离：2～5cm（与卡型号有关）。

1.5通讯格式：无线通讯。

1.6工作温度：-25℃～70℃。

1.7工作湿度：0～95℅。

1.8供电：3V锂电池。

2、管理软件单机版

2.1软件启动口令操作。包含口令保护，系统管理口令操作员口令。分别对应不同的权限。

2.2信息采集器登录及巡更人设置。向系统中添加巡查人，并分配信息采集器。软件中可通过信息芯片定义巡查人，以降低成本，软件可管理的巡查人数目不受限制。

2.3信息钮登录及地点。可随时向系统中添加巡查地点，并分配信息钮。软件可添加的巡查地点是没有数量限制的。

2.4巡查班次设置。可划分不同的上班时间段，方便查询。班次的设置可跨零点。

2.5巡查路线设置。将巡逻的地点组织成不同的巡查路线，规定巡查人按路线进行巡逻，可更方便地进行管理。在查询时通过路线查询，对巡查人是否遗漏巡查点便一目了然。软件中可设置的巡查路线数目最大的999。

2.6查询功能。可按人名、时间、巡查班次、巡查路线对巡查人工作情况进行查询，更可按多种条件组合查询。生成巡查情况总表、巡查事件表、巡查遗漏表。每月还可列出月统计报表，并可通过打印机将结果输出。

2.7巡查数据备份、恢复功能。定期可将以前的数据备份到软盘或硬盘上。需要的时候可恢复到软件中。

3、通讯座

3.1通信方式 USB接口。

3.2传输速率≥20条记录/秒。

3.3读卡类型 EMID 射频格式。

3.4工作温度 -10℃～ 45℃。

3.5工作湿度 0～95℅。

4、信息钮

4.1读卡方式：感应式非接触读卡。

4.2信息卡格式：EMID射频格式。

5、标识牌

86型墙外安装标识牌，标识信息钮位置、保护墙内信息钮。

6、人员卡

6.1 EMID异形卡。

6.2读卡方式：感应式非接触读卡。

6.3信息卡格式： EMID射频格式。

（七）、时钟系统

1、单面数字时钟

单面，铝合金边框，支持NTP校时，尺寸不小于700mm*300mm

（八）、机房系统

1、蓄电池

1.1.蓄电池类型为铅酸阀控免维护蓄电池，单体电压为12V，本次采用32节12V-100AH密封铅酸免维护电池,为保证蓄电池性能，要求蓄电池内阻必须低于4mΩ。

1.2.提供的蓄电池必须包含：电池、电池连接线、电池所需的全部连接材料。

1.3.电池接线端子必须满足本次采购项目的电缆接线要求。

1.4.安全性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

1.5.防酸雾性能：电池在正常工作中应无酸雾溢出。

1.6.安全阀要求：安全阀应有自动开启和自动关闭的性能，其开阀压应是1-49kPa，闭阀压应是1-49KP。

1.7.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆。

▲1.8.蓄电池容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于98%。（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

1.9.密封反应效率：蓄电池密封反应效率不低于97.5%。

1.10.蓄电池端电压的均衡性：浮充状态24h后，各电池之间的端电压差≤160mV。

1.11.容量一致性：同组蓄电池组10h容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%。

1.12.过度放电：蓄电池按YT/T 799-2010 7.21节规定的方法试验，容量恢复值不小于95%。

1.13.蓄电池在环境温度-15℃～45℃条件下能正常工作。

1.14.蓄电池大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。

1.15.外观与结构：镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀用裂痕等现象；电池表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐、牢固。

1.16.10HR放电容量第1次循环不低于标识容量的95%, 第3次循环应达到标识容量的100%。

2、电池柜

可装≥12V-100AH电池32节（内含安装所需电池连接线及开关配件），数量可根据电池箱容量调整。

3、机房配电箱

机房配电箱，含二级防雷、市电总输入、UPS输入、输出空开、ups分路空开，市电分路等。

4、前端配电箱

前端供电箱（含空开）

5、PDU

防雷电源SPD 6口

6、UPS电缆

0.6/1KV YJY-5*6

7、机房接地工程

机房接地，含BVR10、BVR6、30*3扁铁等。

（九）、会议系统

1、扩声系统

1.1、全频同轴主音箱

1.1.1 频率响应（-3dB~-10dB）： 不劣于90Hz--19KHz

1.1.2 指向性（水平x 垂直）：不小于90°±5°x 90°±5°

1.1.3 灵敏度(1W/1M)：≥92dB

1.1.4 额定功率（AES）：≥240 W

1.1.5 最大声压级（1m）：≥125 dB

1.1.6 同轴单元：不大于8"同轴驱动设计, 低音：8寸铁氧体单元，2"音圈；高音：1.75”铁氧体PEN压缩同轴单元；

1.2、音箱壁挂支架

配套壁挂支架

1.3、主音箱功放

1.3.1.输出功率：8Ω ≥400W 4Ω≥600W 1KHz 0dB

1.3.2.信噪比：>100dB A计权 1KHz 0dB输入

1.3.3.失真度：<0.1% A计权 1KHz 10V输出

1.3.4.灵敏度 ：0.775V

1.3.5.输入阻抗：20KΩ 平衡

1.3.6.阻尼系数：>180/8Ω

1.3.7.频率响应：15Hz-25KHz,±0.5dB

1.3.8.通道分离度 >90dB

1.3.9.冷却方式：无级变速风扇散热

1.3.10.功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温

1.4、调音台

1.4.1.≥6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)

1.4.2.≥2编组母线 + 1立体声母线

1.4.3.AUX (包括FX)"D-PRE"话放，带有倒向晶体管电路

1.4.4.单旋钮压缩器

1.4.5.单声道输入通道上的PAD开关

1.4.6.+48V幻象供电

1.4.7.XLR平衡输出

1.4.8.世界通用的内部全局供电

1.5、数字音频处理器

1.5.1.采用DSP技术的高性能专业音频处理器

1.5.2.提供不少于2路平衡输入6路平衡输出

1.5.3.分频、EQ、压限、延时、信号发生器、矩阵混音等功能

1.5.4.输入输出每通道提供不少于8段PEQ和高低通

1.5.5.输入输出每通道提供不少于1000ms的延时设置

1.5.6.提供网口、RS-485、RS-232和GPIO端口实现完善的连接管理功能

1.5.7.设备提供信号发生器：正弦、粉噪、白噪

1.5.8.信号处理 32-bit fixed/floating-point DSP

1.5.9.音频系统延迟 < 1ms

1.5.10.数模转换≥ 24-bit

1.5.11.采样率 48kHz

1.5.12.输入通道 ≥2路平衡输入

1.5.13.音频接口 XLR

1.5.14.输入阻抗 ≥ 10kΩ

1.5.15.最大输入电平 18dBu

1.5.16.输入通道延时 0 ～1000ms 每通道

1.5.17.功能 噪声门、压缩器

1.5.18.滤波器 HPF、LPF、7PEQs

1.5.19.信号发生器 正弦、粉噪、白噪

1.5.20.输出接口≥ 6路平衡输出

1.5.21.音频接口 XLR

1.5.22.输出阻抗 100Ω

1.5.23.最大输出电平 +18dBu

1.5.24.输出通道延时 0 ～1000ms 每通道

1.5.25.功能 压缩器、限幅器

1.5.26.滤波器 HPF、LPF、7PEQs

1.5.27.频率响应   15~25k Hz ±0.3dB

1.5.28.总谐波失真 ＜0.003% THD+N @1kHz

1.5.29.动态范围 120 dB

1.5.30.本底噪声 ＜-93dB

1.5.31.通道串音 ＜-100dB @1kHz

1.5.32.电源要求 AC 220V-50Hz

1.5.33.工作温度 -5℃~+70℃

1.6、反馈抑制器

1.6.1.数字DSP处理技术，内置极速自动混音模块，采用回音抵消和消除反射的算法,最大限度消除声音回输。

1.6.2.自动分析输入信号与输出信号的频率和相位，自动检测现场啸叫点功能,，以防止正反馈的发生，达到抑制啸叫。

1.6.3.有效增加话筒拾音距离30~100CM，音质还原好。

1.6.4.内置音频系统噪声实时动态检测仪，配置抗干扰电路和噪声门，自行处理干扰噪声。

1.6.5.任何使用情况下都可获得6dB的增益，最高达12dB。

1.6.6.一键式智能操作，无需专业技术人员调试和维护。

1.7、电源时序器

1.7.1.不小于2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；

1.7.2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单；

1.7.3.不少于8路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质。每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）；

1.7.4.不少于8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；

1.7.5.宽电压(90V-250V) 开关电源设计，特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W；

1.7.6.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。设有触发功能；

1.7.7.配置RS232串口、TCP/IP网口，支持外部中央控制设备控制，波特率可选择；

1.7.8.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；

1.7.9.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作；

1.8、无线会议主机

1.8.1.数字无线WDC（WIRELESS DIGITAL CONFERENCE)会议系统，纯讨论功能；2.超强抗电磁、手机干扰，采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听，提供更高的会议系统机密性

1.8.2.采用高亮度彩色不小于2.8英寸显示屏，显示频率信道、信号指示和工作状态等

1.8.3.单台主机可以接入不少于99个话筒单元；最多可8主机同使用，系统支持的最大话筒容量为999个；

1.8.4.内置高性能CPU，声学反馈抑制，噪声消除，提供清晰透亮的音色；

1.8.5.前面板带USB接口，支持录音功能

1.8.6.同时发言人数1-4人可选；其中最多支持2个主席；

1.8.7.具有先进先出模式：2.3.4、限时模式.2.3.4、主席模式多种发言模式；

1.8.8.具有计时发言功能

1.8.9.具有单元话筒独立调节音量功能

1.8.10.主机具有一键关闭所有会议单元的功能，省去人工手动关闭单元电源的操作；

1.8.11.全自动定频，系统预设11组不同的频段通道，可设置多套系统在同一会场使用

1.8.12.无线工作距离：≥50米  （空旷理想的环境下）

1.8.13.无需布线，快速会场布置

1.9、无线会议主席单元

1.9.1.数字无线会议系统，纯讨论功能

1.9.2.超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音

1.9.3.发言开关键

1.9.4.同时发言人数1-4人可选;

1.9.5.具有单元话筒独立调节音量功能

1.9.6.内置≥1500mAh锂电池供电，支持不少于10小时的连续发言时间

1.9.7.主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言

1.9.8.采用不小于2.4寸全高清彩色显示屏，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间，日期

1.9.9.话筒连接方式：无线(单独配有电源适配器）

1.10、无线会议代表单元

1.10.1.数字无线会议系统，纯讨论功能

1.10.2.超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音

1.10.3.发言开关键

1.10.4.同时发言人数1-4人可选;

1.10.5.具有单元话筒独立调节音量功能

1.10.6.内置≥1500mAh锂电池供电，支持不少于10小时的连续发言时间

1.10.7.采用不小于2.4寸全高清彩色显示屏，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间，日期

1.10.8.话筒连接方式：无线(单独配有电源适配器）

1.11、无线话筒（双手持）

1.11.1.UHF频段传输信号，红外线对频，手动选频方便现场调试。

1.11.2.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，避免干扰频率;.

1.11.3.使用频率范围：UHF 630MHz~700MHz，更适合广泛范围使用。

1.11.4.二通道不少于210信道接收信号，手持腰包通用，抗干扰能力强；

1.11.5.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，至少支持12台同时使用（即12台接收机和24个发射器）；

1.11.6.主机面板采用铝合金着色工艺，每个通道3个功能按键，实现多功能操作

1.11.7.二联屏LCD显示屏，显示工作信道、工作频点、RF接收信号、AF音频信号、锁屏指示、会议座实时电量，实时反馈系统工作状态

1.11.8.接收机配备2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体

1.11.9.8 背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备

1.11.10.具有开关杂音消除电路，避免在开启开关时产生巨大的冲击响声，确保后级功放系统及扬声器的安全

1.11.11.具有自动搜空闲频点功能轻松选择干净频点。具有锁定按键功能，防止人为误操作

1.11.12.不少于180个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；(同一发射可在拖二、拖四、拖八中互通互用)

1.11.13.手持话筒/腰包使用5号AA电池

1.11.14.双向电量监测，会议座实时电量或欠压，主机直观显示。

1.11.15.搭配专用电容咪芯+采用自创音频处理技术，有效提高拾音距离及话语清晰度。中高频丰富, 动态范围大。声音且有磁和混厚感,人声突出，有更好的会议体验

1.11.16.使用距离: 空旷环境：≥80-100米，复杂环境：≥50-80米

1.11.17.主机使用30级电子音量设计，每个通道独立阿拉伯数字通道显示

2、管线及其它

2.1、多媒体地插

三位地插，具有网络、HDMI接口

2.2、机柜

600*800*42U

2.3、电缆

0.6/1KV YJY-5*4

2.4、音箱线

金银线，不小于300编

2.5、成品跳线

扩声系统配套成品跳线

2.6、配管

JDG20

（十）、道闸系统

1、车牌识别机

1.1.支持500万像素；

1.2.支持大角度识别，识别角度45°；

1.3.摄像机内置感光式补光灯，根据需要调节亮度，保障夜间识别效果；

1.4.支持视频、地感或者视频+地感触发识别方式。

1.5.支持多种车牌识别：蓝牌车、黄牌车、武警车、新军车、双牌车、港澳车、教练车、航空车、新能源车等等；

1.6.摄像机支持黑白名单导入；

1.7.产品参数

1.7.1图像传感器 1/2.8" CMOS

1.7.2车牌识别准确率 ≥99%

1.7.3单车牌识别时间 ≤30ms

1.7.4适应车速范围 0～40km/h

1.7.5识别角度 ≤45°

1.7.6有效像素 1920*1080

1.7.7最低照度 0.02Lux

1.7.8输出视频格式 H.264

1.7.9通讯接口 100M自适应网口

1.7.10工作电压电流 DC 12V 2A

1.7.11整机功耗 关灯<10W，开灯<15W

1.7.12工作温度 -30℃~+70℃

1.7.13防护等级 IP65

1.7.14工作湿度 <95％，无凝结

2、立杆

车牌识别摄像机配套立杆

3、直杆道闸（含雷达）

3.1.无需配置弹簧，省去机械调平，免维护;

3.2.停电不掉杆，安全性高;

3.3.蜗轮蜗杆与齿轮的完美结合，成就可靠；

3.4.极简操作，左右方向 30 秒互换；

3.5.配置雷达、胶条进行防砸保护。

3.6.产品参数

3.6.1开关电源输入电压 AC200～240V

3.6.2控制器输入电压 DC24V ±10% 10A

3.6.3工作温度 -35℃～80℃

3.6.4工作湿度 30%～90%（无凝露）

3.6.5功耗 ≤240W

3.6.6机芯 直流机芯

3.6.7运行噪声 ≤75dB

3.6.8机箱材质 高强度冷钢板材

3.6.9防护等级 IP54

3.6.10外部接口 干接点

3.6.11闸机的使用寿命 ≥500万次

3.6.12平均无故障工作时间 ≥10000小时

3.6.13闸杆单程运行时间 1.5-6秒

3.6.14静电放电抗扰度 空气放电8KV，接触放电6KV;

3.6.15电快速瞬变脉冲群抗扰度 电源及保护接地，2KV，通讯端口及I/O端口1KV

3.6.16浪涌（冲击）抗扰度 电源及I/O端口，2KV，通讯端口1.5KV

4、道闸管理软件

配套管理软件，可提供以下功能：基础设置、设备监控、报表管理、用户管理、通行规则、收费管理、计费管理等

（十一）、出入口控制装置

1、通过式金属探测门

1.1、显示屏：3.5寸屏幕

1.2、探测分区	6位探测分区

1.3、灵敏度级别	100级灵敏度可调

1.4、报警方式	声光同步

1.5、计数功能	通过人数、报警人数

1.6、环境温度	-20℃~55℃

1.7、场景设置	10种场景模式

1.8、电源	DC 12V/3A

1.9、功率	20W

1.10、通道尺寸	2000*710*400mm

（十二）、门诊排队叫号系统

1、分诊叫号子系统

1.1.支持根据各业务科室的就诊流程，设定对应的分诊叫号规则，含：排队规则、数据规则、播报规则、号票打印规则；

1.2.可设置一级、二级候诊区，实现对患者分流，并以终端显示、语音播报、门灯提示等多方位提醒手段，避免患者过号；

1.3.报到规则支持对预约号、非预约号的自动报到和人工报到的规则设定，可控制提前报到时间、延时报到时间。对于患者早到和迟到场景，可设定对应的排队规则；迟到患者报到可设定间隔候诊插队、废号重挂、分诊台激活等规则；

1.4.排序规则需支持按报到时间、挂号号序排列，排序号可同步第三方系统或由叫号系统自动生成；

1.5.支持基于挂号时段设定排序规则、优先按挂号时段排序，在时段内对各类患者进行组合排序，有效分流；

1.6.支持诊室等候的规则设定，基于诊区的空间可设定医生叫号时将几位待诊患者呼叫至诊室门口提前等候；

1.7.支持自动分诊和人工分诊两种分诊模式；

1.8.支持一个诊室一位医生坐诊、一个诊室多位医生坐诊的分诊叫号模式；

1.9.支持对于不同类型的患者设定组合排队规则，支持按优先级、间隔初诊插队、间隔候诊插队等排队规则。含：预约患者、长者、非预约患者、军人、VIP等；

1.10.支持就诊标识的设定，例：预约患者的排序号为“(预)A06 张三”

1.11.支持批量报到功能，患者可一键完成在诊区内多个号别的报到。其中任何一个号别被医生呼叫时，其他排队数据自动挂起，诊结后自动释放，避免过号；

1.12.动态队列引擎：支持基于医生的当日排班和叫号器呼叫模式，系统动态组合生成医生的呼叫队列，无需人工介入。至少满足医生出诊多个号别场景下的交替呼叫、轮流呼叫两种模式；

1.13.支持过号患者召回方式的设定，含：自动召回和重新签到两种方式。可设定召回次数限制；

1.14.支持复诊患者的规则设定，原初诊医生在线时默认找原初诊医生，原初诊医生不在线时，可设定进入同级别公共队列和自由选择同级别队列两种模式；

1.15.支持转诊患者的规则设定，可保留原队列的排序号或重新生成新排序号；

1.16.支持设定挂号数据有效期、报到数据有效期、复诊数据有效期的设定；

1.17.支持午别显示规则，可设定上/下午显示对应午别的患者或显示全天；

1.18.支持患者隐私保护规则设定，控制排序号是否显示，患者姓名隐藏首位、中间位、末位；

1.19.支持叫号语音的设定、语速语调控制、自定义播报语音内容、播报规则、播报次数、排序号和诊室号的智能读法等

1.20.支持号票打印设定，含：号票标题、字段控制、字体大小、粗细、行间距、温馨提示内容等。支持在线实时预览；

1.21.支持号别管理功能，实现医院挂号资源与医生、叫号器的关联。可满足诊室固定出诊某种挂号资源或根据医生关联的挂号资源出诊的不同业务模式；

1.22.支持数据报表功能，包含但不限于各科室的门诊量、平均等候时长、平均就诊时长等。可根据医院要求定制数据报表和可视化图表；

2、医技叫号子系统

医院医技检查科室分诊叫号系统，满足多项目检查业务场景；

3、护士分诊台管理软件

3.1.支持免登录模式，方便护士操作；

3.2.支持关联医生、叫号器、号别三种业务模式，按关联的业务展示对应的操作页面。满足不同业务科室的分诊要求；

3.3.支持管理诊区内的患者等候列表、医生呼叫记录、医生排班、医生出诊记录等；

3.4.支持展示等候状态、未到状态、过号状态、诊结状态、未分诊状态下的患者列表。患者信息包含：排序号、姓名、号别、午别、医生、状态、挂号时间、报到时间等；

3.5.支持查询各个医生的呼叫记录，记录各类呼叫的操作时间；

3.6.支持同步HIS系统中的医生排班数据，可手动临时调整排班；

3.7.支持查询各个医生的出诊记录，记录各诊室医生的工作状态，在线、离线、停诊等；

3.8.支持优先、报到、分诊、转诊、过号召回、复诊、绿通、广播、挂起、延时、取消等操作；

3.9.支持通过刷卡、扫码、手动录入等方式进行人工挂号、人工报到功能，满足特殊场景下的分诊业务；

3.10.支持查询各诊室的等候、未到、诊结、挂起人数统计；

3.11.支持全局的数据刷新、患者搜索功能；

3.12.支持外接读卡器、打印机的适配切换；

4、医生工作站叫号软件

4.1.支持医生工号快捷登录；

4.2.支持根据医生排班，为医生的队列动态生成数据，无需切换队列呼叫；

4.3.支持至少2种页面显示模式，极简模式和完整模式。并可任意拖动位置不影响医生在HIS系统的其他操作；

4.4.支持展示包括但不限于等候状态、过号状态、诊结状态下的患者列表和患者数量统计，患者信息包含：排序号、姓名、号别、状态等；

4.5.支持按顺序呼叫、重新呼叫、选择呼叫、过号、诊结等操作；

4.6.支持暂停接诊功能，医生临时有事可暂停接诊，并将暂停接诊状态同步至对应的候诊屏和诊室屏上；

4.7.医生同时出诊多个挂号资源时，可灵活切换呼叫模式，交替呼叫和轮流呼叫；

4.8.支持新患者入队时的叫号提醒功能，可设定提醒策略；

4.9.支持常用呼叫功能的快捷键设置功能，可自定义控制快捷按键组合；

4.10.开放呼叫接口，第三方平台可通过调用接口实现呼叫功能。减少医生同时操作多个系统的复杂交互；

5、可视呼叫终端

5.1.单按键可视报警盒

5.2.支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；

5.3.支持200W摄像头，支持H.264/H.265编码

5.4.支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；

5.5.支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制

5.6.支持防拆报警/喧哗报警等功能

5.7.自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式

5.8.支持一键报警求助，支持双向语音对讲

5.9.支持选配4G模块配件增加4G功能：支持全网通4G卡，可设置顺序呼叫4个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台

6、非可视呼叫终端

6.1.单按键非可视报警盒

6.2.支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒

6.3.支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能

6.4.支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制

6.5.支持防拆报警/喧哗报警等功能

6.6.自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式

6.7.支持一键报警求助，支持双向语音对讲

6.8.支持选配4G模块配件增加4G功能：支持全网通4G卡，可设置顺序呼叫4个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台

7、专用电源

呼叫终端配套电源

8、POE交换机1

24千兆电+4千兆光；支持增强的以太网供电功能，整机供电功率最大370W，单端口最大输出功率30W；交换容量不小于336Gbps ；包转发率不小于84Mpps。

9、POE交换机2

8千兆电+2千兆光；支持POE+，整机供电功率最大125W，单端口最大功率输出功率30W ；交换容量不小于336Gbps ；包转发率不小于72Mpps。

10、千兆光模块

光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)

11、光纤跳线

11.1.跳线模式：单模。

11.2.长度：3米。

11.3.插头：陶瓷插芯。

11.4.光衰：<1dB。

12、功放

12.1功放采用D类放大电路，要求内置开关电源；

12.2设备应采用19英寸机箱设计；

12.3具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥60W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器；

▲12.4支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态；（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料。）

12.5设备内置≥1通道独立电源供电功能；

12.6支持短路、过载、过热保护功能。

13、吸顶喇叭

13.1额定功率（100V）：3W,6W；

13.2额定功率（70V）：1.5W,3W；

13.3灵敏度≥89dB；

13.4频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz；

13.5喇叭单元：5"x1。

14、视频处理器

专业级LED显示屏控制设备，具备强大的视频信号接入和处理能力，最大可接入1920×1080像素的高清数字信号，支持多种类型高清数字接口，多路信号间灵活切换， 支持视频源任意缩放和裁剪。

15、高清发送盒

配套高清发送盒

16、六类非屏蔽双绞线

16.1阻抗：100欧姆±15；

16.2最大直流电阻：≤9.38欧姆/100米；

16.3不平衡电阻：≤5%；

16.4最大电容：≤5.6nF/100米；

16.5不平衡电容：≤73.2pF/100米；

16.6额定传输速率：65%。

17、广播线

国标，RVVS-2*2.5

18、配管

国标，JDG20。

（十三）、综合管线系统

1、信息化部分管线

1.1、单口面板

86型面板，单口，配有电话/网络标签。

1.2、双口面板

86型面板，双口，配有有线电视/网络标签。

1.3、三位地插

3位地插，120mm*120mm规格，开启式

1.4、六类网络模块

六类RJ45非屏蔽模块插座

1.5、六类非屏蔽配线架

1.5.1 24口六类非屏蔽网络配线架（含模块）

1.5.2 介电强度：1000V 60Hz/1分钟；

1.5.3 额定电流：1.5Amp

1.5.4 绝缘电阻：最小200MΩ

1.5.5 接触阻抗：≤1mΩ

1.5.6 传输性能：超过ISO/IEC 11801 E级

1.6、100对110配线架

110型100对配线架套件含20个四对端子、4个五对端子和2个标签条

1.7、网络理线架

1U高度；19”标准宽度

1.8、六类非屏蔽双绞线

国标，六类4对非屏蔽双绞线

1.9、大对数线缆1

国标，25对大对数线缆

1.10、大对数线缆2

国标，10对大对数线缆

1.11、室外单模光纤1

国标，6芯室外单模光纤

1.12、室外单模光纤2

国标，12芯室外单模光纤

1.13、光纤连接盘

6口光纤连接盘

1.14、光纤终端盒1

12口光纤终端盒，机架式，含耦合器

1.15、光纤终端盒2

48口光纤终端盒，机架式，含耦合器

1.16、尾纤

光缆尾纤，含熔接

1.17、网络跳线

2米六类非屏蔽RJ45跳线

1.18、语音跳线

2米RJ11跳线

1.19、镀锌桥架1（含配件）

400mm*100mm*1.5mm钢制镀锌桥架，含吊架等配件。

1.20、镀锌桥架2（含配件）

200mm*100mm*1.2mm钢制镀锌桥架，含吊架等配件。

1.21、配管

国标，JDG20，含开槽/补槽及各种配件

1.22、墙柜

1.22.1规格：600mm*450mm*12U

1.22.2材质：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm，其他1.2mm.

1.22.3承重：静载60KG

1.23、网络机柜

1.23.1规格：600mm*600mm*42U

1.23.2材质：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm

1.23.3承重：静载800KG(带支架）。

1.24、服务器机柜

1.24.1规格：600mm*1000mm*42U

1.24.2材质：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm

1.24.3承重：静载800KG(带支架）。

2、设备网管线

2.1、室外单模光纤

国标，6芯室外单模光纤

2.2、光纤连接盘

6口光纤连接盘

2.3、光纤终端盒

48口光纤终端盒，机架式，含耦合器

2.4、尾纤

光缆尾纤，含熔接

2.5、网络跳线

2米六类非屏蔽RJ45跳线

2.6、网络理线架

1U高度；19”标准宽度

2.7、超五类非屏蔽双绞线

国标，超五类4对非屏蔽双绞线

2.8、防水超五类非屏蔽双绞线

国标，超五类4对非屏蔽双绞线，室外防水型

2.9、电源线

国标，RVV2*1.0

2.10、UPS电源线

国标，YJV-3*4

2.11、五方通话信号线

国标，RVVP5*1.0

2.12、报警系统信号线

国标，RVV4*1.0

2.13、广播线

国标，RVS2*2.5

2.14、出门按钮线

国标，RVV2*0.5

2.15、配管

国标，JDG20，含开槽/补槽及各种配件

2.16、室外配管

国标，硅芯管φ40/33

2.17、保护钢管

国标，GC50，含路面开挖、混凝土包封及路面恢复及各种配件

四、安装调试要求

1、投标人提供设备的现场安装调试并达到投标文件承诺的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。

2、如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。因此而增加的费用及风险已经包含在投标总价中。

3、设备的数量以本招标文件的设备清单为准，辅材数量仅做参考，投标人需根据踏勘情况确定具体数量并确保满足现场实际需要。中标后须按采购人要求进行安装，设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书和采购文件说明的要求施工，安装辅材必须采用优质产品。施工时不得影响其他楼面空调的使用和采购人的正常办公。

4、中标人应对安装施工质量全面负责，如因中标人原因造成质量事故、中标人承担一切经济法律责任。

5、安装施工期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6、投标人需制定详细的实施计划。明确供货进度计划、制定供货保障措施，确保项目供货能够按时稳步完成。在实际供货前中标人需进行现场实测，根据现场实际情况提供符合项目实施的方案，并经采购人确认后方可供货安装。

7、投标人需制定详细的安装调试方案。严格遵循国家标准和行业规范施工，制定详细安装调试方案、安全保障措施、质量保证措施。安装过程中应加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，控制好相关污染物排放，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。负责保管安装现场所有材料、设备，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。针对安装调试过程，需配备相关的作业人员。因本项目施工造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。对作业人员严格管理，注意安全，人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡事故，均由中标人负责处理并承担相关责任，采购人不承担任何责任。制定质量保证措施，在项目实施过程中接受采购人的质量监督，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。

8、投标人需制定详细的配合措施方案。明确与采购人及其他施工单位的协作配合措施，确保项目实施过程顺畅。项目进行过程中，中标人应在接到采购人或代建单位通知后2小时响应，24小时内配合安装、调试或者验收等，中标人无故迟延响应超过24小时的，采购人及代建单位有权处以合同总价千分之一/次的罚款，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时响应给采购人及代建单位造成的损失）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及代建单位有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

五、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有货物及服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效报价处理。

2、投标总价以人民币报价。投标总价包括：货物费（含包装费、运输费、保险费等）、安装调试费、成交服务费、售后服务费、配套辅材费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其他交付用户使用前所产生的所有费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。

3、投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

5、本项目涉及与货物安装有关的墙身开孔等均由中标人负责，相关费用包含在投标总报价中。

6、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

7、本项目为总价包干，包括投标人完成本项目直至验收合格的所有事项，请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险与项目现场情况，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付其他任何费用。

8、项目需求中若有涉及品牌或相关规格型号的仅供参考，投标人在报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于上述技术要求。

9、投标文件中明确清单所有货物的品牌、型号以及必要的规格，如果未列明，采购人有权要求供货品牌型号，否则导致验收不合格的风险由投标人承担。

六、质量保证和售后服务要求：

1、本项目下所有设备免费质量保证期为2年或2年以上，安装调试完成且经用户最终验收合格之日起计算。

2、在免费质量保证期内，中标人应免费提供货物的维修、技术支持并解决和货物相关的技术问题，中标人须建立完善的长期技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合采购人使用提供全方位的技术支持工作。

3、投标人需制定详细的售后服务方案，并配备固定的售后服务人员。在免费质量保证期内，中标人负责本项目所有设备的运行维护、软件更新、坏损设备的维修更换和技术支持（人为破坏除外）。产品出现故障，中标人应在接到采购人或代建单位通知后2小时进行回应，12小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过24小时的，采购人及代建单位有权处以合同总价千分之二/次的罚款，中标人拒绝维修或迟延维修超过24小时的，采购人及代建单位有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因中标人未能及时维修给采购人及代建单位造成的损失，采购人及代建单位自行或委托第三方维修产生的费用等）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及代建单位有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

4、免费质量保证期满后，若采购人要求中标人提供维修的，采购人承担维修所需更换零部件/配件费用，中标人同意按成本价收费。

5、投标人需为本项目配备专业的售后维保人员。

六、验收标准与要求：

1、全部设备到达项目现场后，采购人有权邀请各其他有关投标人、专家评委、第三方检测机构进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，投标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2、验收及测试内容包括设备的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

3、验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及投标人承诺的其它指标。

4、投标人须承诺所供货物是全新的原装正品，完全符合国家规定的质量标准。

5、因产品质量或安装不当导致验收不合格，中标人应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标人承担。

七、其他要求：

1、本次采购范围内的所有设备均由投标人根据本采购文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管等；中标后，中标人应当就中标货物的样式给采购人及时确认，确认无误后方可供货，否则采购人有权拒收不符合要求的货物。

2、所有材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能、环保要求和国家规定的技术标准，由中标人采购的设备，当中标人选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。

3、为保证项目的顺利实施，投标人应为本项目合理配备项目实施团队，配备经验丰富的项目负责人。团队人员均应具有与本项目相适应的资质及专业能力，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度。项目实施时作业人员应具有有效期内的作业证书。

4、中标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

5、中标人须严格遵守《常熟市恒翔建设有限公司建设工程施工管理违约处罚规定》。详见“江苏政府采购网”对应本项目附件。

6、环保要求：要求投标人制定详细的施工方案，确保在工程施工期间有效控制现场的扬尘、噪音、水、光等污染，按规范要求处置各类废弃物。

7、安全文明要求：在合同履行期间必须保证中标人（含所有参与本项目的人员）项目所在地及第三方的安全，做到文明施工、规范施工。期间若发生安全责任事故或被相关部门查处的，一切责任及经济赔偿由中标人承担，由此给采购人造成损失的，由中标人予以赔偿。

8、中标人需制定详细的安全保证措施，配备项目负责人和安全员对现场安装安全全面负责，同时应保证项目实施中相关人员的人身安全，并购买人身意外险。本项目内的所有安全生产事故均由中标人承担全部责任。因本项目安装造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

9、在与中标人签订采购合同前，采购人有权要求中标人提供投标文件中对应证明材料（检测报告、业绩、相关认证）的原件予以核对，如提供不出或不符合要求，采购人有权追究违约责任，相关风险由中标人自行承担。如中标（成交）后发现清单数量、计算错误、汇总不一致等问题的，按照有利于采购人的原则进行解释调整。

10、在签订合同时，中标人必须提供“三、技术参数要求”中带“▲”技术性能参数由国家权威检测机构出具的检测报告复印件，作为合同附件，采购人可要求提供相关原件（或公证件）进行核查，如中标人不能提供或不符合招标要求，中标人承担相应责任。

11、中标单位在签订合同前，采购人有权要求中标人在接到通知后七个工作日内，提供带“▲”要求的设备样机，以对所投标设备进行测试验证，确认中标人提供的设备是否满足要求，测试验证全部通过后才可执行合同流程，如发现中标人存在虚假应标的，采购人有权对中标人追究相关责任的权利，测试验证全部通过后才可继续供货，且由此产生的费用由中标人承担。

九、实质性要求

1、本项目“项目需求”中标“★”的相关要求，为本招标文件实质性要求，必须满足，否则将按无效投标处理。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评分标准：

1、投标报价40分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、技术性能及实施方案49.5分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要性能参数响应性 | 41.5分 | 投标货物的配置及技术性能参数全部符合招标要求的得基本分41.5分。其中带“▲”号的为重要技术参数，每负偏离一项扣2分；其余为一般技术参数，每负偏离一项扣0.01分。注：带▲的须需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站参数截图等证明材料作为佐证材料，未提供的将被视为负偏离。 |
| 2 | 实施进度计划方案 | 2分 | 对招标文件的深化理解和项目实施组织方案进行评分，具体由评委根据投标投标人的实施进度计划方案进行评分： （1）实施进度时间安排合理、措施高效可行，技术控制到位的得2分； （2）实施进度时间安排有缺陷的，措施效果不够有效但能满足项目实际需求的得1分； （3）未提供方案不得分。 |
| 3 | 现场安装调试方案 | 2分 | 根据投标人提供的安装调试方案进行评分，内容包括但不限于：设备安装及调试、测试、安装程序和步骤、安装管理和协调方法、重点难点分析等。 （1）方案内容完整、详细，程序和步骤合理，重点难点分析准确、切实可行的得2分； （2）方案内容有缺失或过于简单，合理可行性有所欠缺但能满足项目实施的得1分； （3）未提供方案不得分。 |
| 4 | 配合措施 | 2分 | 根据投标人提供的项目配合措施方案进行综合评定： （1）措施内容完整详细、切实可行的得2分； （2）措施内容有所欠缺但能满足项目实施的得1分； （3）未作说明的本项不得分。 |
| 5 | 质量安全保障措施 | 2分 | 根据投标人提供的质量安全保障措施进行评定： （1）措施内容完整详细、科学合理、切实可行、针对性强的得2分； （2）措施内容完整，合理性、针对性有所欠缺但能满足项目实施的得1分； （3）未作说明的本项不得分。 |

3、人员配置及售后服务6.5分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 | 2分 | 项目负责人具备机电工程专业一级注册建造师资质的加2分，具备机电工程专业二级注册建造师资质的加1分。 注：投标文件中需提供上述人员与评分项相对应的证明材料及投标人为该人员缴纳社会保险（近三个月内任意一个月）的证明材料，如有未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |
| 2 | 免费质量保证 | 2.5分 | 免费质保时间满足招标基本要求的得基本分1.5分，超出招标要求，每增加1年的加1分，最多加1分。 注：（1）只有部分货物免费质量保证期满足招标文件要求的不得分。（2）低于招标要求或未作说明的不得分。 |
| 3 | 售后服务方案 | 2分 | 根据投标人针对本项目的售后服务方案内容进行评定：方案完整、具有针对性的得2分；方案简单、不具有针对性的得1分；未作说明的不得分。 |

4、综合能力4分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 2分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得2分；有负偏离条款，每条扣0.1分。 |
| 2 | 业绩情况 | 2分 | 根据投标人提供的自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的智能化项目业绩进行评定，每提供一个得1分，最高得2分。注：投标文件中需提供合同（包括合同首页、货物清单、签字盖章页），未按要求提供的不得分。 |

注：①上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的彩色扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，否则相关评审风险由投标人自行承担。

②制作投标文件时请按招标文件规定的顺序编制，添加投标文件目录、页码、书签等，便于评标委员会评审查阅。

三、针对小微企业的评审：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠：如投标人为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。）

（5）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（7）中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（8）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。（《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》-苏财购[2022]16号）。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将依法拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间：进入评审环节前。

2、查询渠道：

采购人、采购代理机构应当通过中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询相关主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息报告等查询记录留存。

3、信用记录使用规则：

代理机构应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1) 被列入失信被执行人名单；

2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；

3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

以上失信信息应按苏财购[2017]11号第十一条规定的办法进行查询确认。

4、查询证据留存方式：

按照相关管理办法查询有关主体的信用记录，并保存好相关证据材料。对存在的失信信息，应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

5、经查询发现供应商存在应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

五、政府采购政策：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关政策规定如下：

1、政府采购节能产品、环境标志产品

节能产品和环境标志产品实施品目清单管理，以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人在投标文件中提供强制采购产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或相关截图等证明材料。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：常熟市区域医疗中心（董浜区域医疗中心）扩建工程智能化设备

项 目 编 号：JSZC-320581-CSXC-G2025-0028

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2025年     月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、封面

*2、开标一览表（格式见附件1）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.1.1法人或者其他组织的营业执照

1.1.2法定代表人居民身份证

1.1.3授权代表居民身份证

1.1.4法人授权书（格式见附件7）

注：法定代表人签署投标文件并参加投标的无需提供授权书及授权代表居民身份证。

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）。

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

*1.投标函（格式见附件8）

*2.开标一览表（格式见附件1）

*3.报价明细表（格式见附件2）

*4.实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

3、人员配备一览表（格式见附件12）

4、项目实施方案（格式见附件13）

5、质量保证及售后服务承诺（格式见附件14）

6、业绩一览表（格式见附件15）

备注：加“*”项目，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

- 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： 大写（人民币： 元）

注：投标总报价保留两位小数。

- 附件2 报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税分类总价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”表中“投标总报价”相一致。

4、合计总价请保留小数点后两位。

5、投标人应在投标报价时根据自身情况在备注列明确税点，由此产生的风险由投标人自行承担。

- 附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标货物技术性能参数要求 | 投标货物技术性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目 “第四章 采购需求”中的“三、技术参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3、附技术要求的相关证明文件。

4、表格不够可另接。

- 附件4 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同货物 |  |  |
| 第五条 款项支付 |  |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条 质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第九条 交货 |  |  |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十七条 合同的终止 |  |  |
| 第十八条 合同的转让 |  |  |
| 第十九条 履约保证金 |  |  |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十一条 通知与送达 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

- 附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件7 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSXC-G2025-0028号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于__2025__年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：法定代表人签署投标文件并参加投标的无需提供授权书及授权代表居民身份证

- 附件8 投标函

致：江苏协诚工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320581-CSXC-G2025-0028号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 附件9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 常熟市卫生健康委员会的 常熟市区域医疗中心（董浜区域医疗中心）扩建工程智能化设备 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （一）网络设备系统

- 1、业务网

- 1.1、核心交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.2、千兆交换机1  ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.3、千兆交换机2  ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.4、千兆交换机3  ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.5、千兆光模块  ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.6、光纤跳线  ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、设备网

- 2.1、核心交换机 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.2、千兆交换机1  ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.3、千兆交换机2  ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.4、千兆交换机3 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.5、千兆工业交换机1  ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.6、千兆工业交换机2  ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.7、千兆光模块 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.8、光纤跳线 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （二）视频监控系统

- 1、前端设备

- 1.1、400万星光智能红外定焦防暴半球网络摄像机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.2、高保真拾音器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.3、400万红外定焦防暴电梯半球网络摄像机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.4、SD卡，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.5、电梯专用无线网桥，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.6、400万星光智能红外定焦枪型网络摄像机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.7、400万标准枪网络摄像机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.8、手动变焦镜头，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.9、金属护罩，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.10、高清网络球型摄像机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.11、800万全彩180度全景摄象机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.12、400万全彩180度全景摄像机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.13、轻智能警戒机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.14、火焰探测器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.15、半球支架，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.16、枪机支架，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.17、球机支架，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.18、全景摄像机支架，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.19、摄像机电源，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.20、球机电源，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.21、全景摄像机电源，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.22、摄像机立杆1，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.23、摄像机立杆2，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.24、围墙支架，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.25、定制弱电箱，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.26、避雷器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、机房设备

- 2.1、32路网络硬盘录像机（16盘位），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.2、8路硬盘录像机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.3、监控专用硬盘，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.4、4路高清解码器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.5、平台一体机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.6、监视器（4K），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.7、监视器壁装挂架，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.8、平台式操作台，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.9、跳线，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.10、平台安全接入交换机 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.11、GPS授时器 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.12、网络链路 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.13、安防系统检测 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （三）出入口联网抓拍系统

- 1、人像卡口 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、车辆智能抓拍系统 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （四）报警系统

- 1、中心报警主机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、报警键盘，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3、报警软件，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 4、报警主机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 5、单防区模块带输出，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 6、红外探测器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 7、报警按钮，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 8、声光报警器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （五）门禁系统

- 1、门禁一体主机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、门禁电源，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3、出门按钮，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 4、单门磁力锁（含支架），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 5、双门磁力锁（含支架），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 6、人脸卡片采集器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （六）巡更系统

- 1、感应式巡查棒，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、管理软件单机版，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3、通讯座，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 4、信息钮，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 5、标识牌，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 6、人员卡，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （七）时钟系统

- 1、单面数字时钟，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （八）机房系统

- 1、蓄电池，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、电池柜，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3、机房配电箱，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 4、前端配电箱，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 5、PDU，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 6、UPS电缆，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 7、机房接地工程，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （九）会议系统

- 1、扩声系统

- 1.1、全频同轴主音箱 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.2、音箱壁挂支架 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.3、主音箱功放，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.4、调音台，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.5、数字音频处理器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.6、反馈抑制器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.7、电源时序器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.8、无线会议主机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.9、无线会议主席单元，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.10、无线会议代表单元，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 1.11、无线话筒（双手持），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、管线及其它

- 2.1、多媒体地插，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.2、机柜，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.3、电缆，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.4、音箱线，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.5、成品跳线，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.6、配管，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （十）道闸系统

- 1、车牌识别机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、立杆，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3、直杆道闸（含雷达），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 4、道闸管理软件，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （十一）出入口控制装置

- 1、通过式金属探测门，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （十二）门诊排队叫号系统

- 1、分诊叫号子系统，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、医技叫号子系统，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3、护士分诊台管理软件，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 4、医生工作站叫号软件，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 5、管理机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 6、可视呼叫终端，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 7、非可视呼叫终端，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 8、专用电源，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 9、POE交换机1，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 10、POE交换机2，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 11、千兆光模块，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 12、光纤跳线，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 13、功放，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 14、吸顶喇叭，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 15、视频处理器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 16、高清发送盒，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 17、六类非屏蔽双绞线，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 18、广播线，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 19、配管，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东。

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：工业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式： 1.合同签订后的半个月内，中标人向采购人提供合同总价30%的银行预付款保函，经采购人审查同意支付合同金额的30%作为预付款。 2.中标人提供的货物安装调试完毕经采购人验收合格的两个月内，采购人向中标人支付至验收总价的80%，并退回银行预付款保函。 3.验收合格之日满一周年后的农历年前，采购人向中标人支付验收总价的10%。 4.验收合格之日满二周年后的农历年前，采购人向中标人支付验收总价的10%。 注：（1）本合同款项由采购人委托集中建设单位进行支付，以上每次付款前，中标人均应提供符合集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，集中建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。 （2）不满足上述付款要求的作无效投标处理。 （3）本项目支付方式：银行转账，支持数字人民币。 |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。

- 附件12 人员配备一览表

项目组人员配备说明

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 经历 | 证书情况，并提供索引 | 社保证明，并提供索引 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人根据“第五章  评标方法与评标标准”要求提供相关证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3、我方在此声明；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

4、表格不够可另接。

- 附件13 项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

按照第五章  评标方法与评标标准自行编写。

- 附件14 质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

按照第五章  评标方法与评标标准自行编写。

- 附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 品牌及型号规格 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人根据“第五章  评标方法与评标标准”要求提供相关证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3、我方在此声明；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。