2025年横泾街道五类水体(含排口、管网、生态修复等)整治工程

预算编制图纸提疑（20250429第二次）

市政专业：

1、2*1米截流井井壁做法是否为底板上1.5米C30素砼井壁/余井壁及溢流坝为Mb10水泥砂浆砌M20砖/1:2水泥砂浆内外抹面？

答复：是的

- 直径1.5米的一体化泵井在支撑下开挖，不设置防护井盖，二次回填素土夯实即可？

答复：是的

- 直径1.0米的不用支撑开挖，设置防护井盖，二次回填再生砼Ⅲ？

答复：是的，图纸已修改

- 水生植物河床底是否不用考虑养护？补充生态浮岛上面绿植设计？

答复：沉水植物不考虑养护，浮岛绿植品种已补充完善

- 挡墙用仿木桩是否为钢筋混凝土预制桩？若是，请提供钢筋含量？

答复：采用钢筋砼预制桩，纵向为6根直径HRB400  12mm主筋，箍筋直径6mm，间距150mm，235kg/m3

- 混凝土垫层标号是否调整为C20？

答复：均调整为C20

- 消纳处置费是否需要考虑？

- 答复：考虑

安装专业：

- 直径1.0米和1.5米的一体化泵站，是否作为一个整体，包含设备、施工及安装，询价计入？

答复：不组价，按独立费询价计入