招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-SZXY-G2025-0045

项目名称：2025-2026年常熟市重要水利工程运维

项目属性：服务类项目

苏州新一造价师价格事务所有限公司

2025年10月10日

目录

第一章  投标邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、本次招标联系方式	6

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

1、采购方式及适用法律	7

2、定义	7

3、合格的投标人	7

4、投标费用	7

5、招标文件的约束力	7

二、招标文件	8

6、招标文件构成	8

7、招标文件的澄清、修改	8

三、投标文件的编制	8

8、投标文件的语言及度量衡单位	8

9、投标文件构成	8

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件	9

11、投标函和开标一览表	9

12、报价明细表	9

13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）	9

14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）	9

15、其他	9

16、投标有效期	9

17、投标有效期的延长	9

四、投标文件的递交	10

18、电子投标文件的递交	10

19、投标截止日期	10

20、投标文件的拒收	10

21、投标文件的撤回和修改	10

五、开标与评标	10

22、开标	11

23、评标委员会	11

24．评标过程的保密与公正	11

25．投标文件的澄清	11

26、对投标文件的初审	12

27、无效投标条款和废标条款	13

六、定标	14

28、确定中标单位	14

29、质疑处理	14

30、中标通知书	16

七、授予合同	16

31、签订合同	16

32、货物或服务的追加	16

33、政府采购信用融资政策	16

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	24

标段一：2025-2026年常熟市重要水利工程运维1	24

标段二：2025-2026年常熟市重要水利工程运维2	68

标段三：2025-2026年常熟市重要水利工程运维3	90

第五章  评标方法与评标标准	97

标段一：2025-2026年常熟市重要水利工程运维1	97

标段二：2025-2026年常熟市重要水利工程运维2	103

标段三：2025-2026年常熟市重要水利工程运维3	108

第六章  投标文件格式	112

标段一	113

投标文件目录	113

附件1 开标一览表	115

附件2 报价明细表	116

附件3 投入要素明细表	117

附件4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函	118

附件5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	119

附件6 承诺说明	120

附件7 中小企业声明函	121

附件8 残疾人福利性单位声明函	122

附件9 投标函	123

附件10 法人授权书	124

附件11 实质性要求响应表	125

附件12服务要求响应及偏离表	126

附件13项目服务方案	127

附件14 人员配备情况	128

附件15 设备配备一览表	129

附件16 商务要求响应及偏离表	130

附件17 业绩一览表	131

标段二	132

投标文件目录	132

附件1 开标一览表	134

附件2 报价明细表	135

附件3 投入要素明细表	136

附件4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函	137

附件5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	138

附件6 承诺说明	139

附件7 中小企业声明函	140

附件8 残疾人福利性单位声明函	141

附件9 投标函	142

附件10 法人授权书	143

附件11 实质性要求响应表	144

附件12服务要求响应及偏离表	145

附件13项目服务方案	146

附件14 人员配备情况	147

附件15 设备配备一览表	148

附件16 商务要求响应及偏离表	149

附件17 业绩一览表	150

标段三	151

投标文件目录	151

附件1 开标一览表	153

附件2 报价明细表	154

附件3 投入要素明细表	155

附件4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函	156

附件5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	157

附件6 承诺说明	158

附件7 中小企业声明函	159

附件8 残疾人福利性单位声明函	160

附件9 投标函	161

附件10 法人授权书	162

附件11 实质性要求响应表	163

附件12服务要求响应及偏离表	164

附件13项目服务方案	165

附件14 人员配备情况	166

附件15 商务要求响应及偏离表	167

附件16 业绩一览表	168

- 第一章  投标邀请

项目概况

2025-2026年常熟市重要水利工程运维招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年10月31日9：00前按规定提交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-SZXY-G2025-0045

2、项目名称：2025-2026年常熟市重要水利工程运维

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币9370000.00元。本项目共三个标段，标段一：人民币4510000.00元整；标段二：人民币3300000.00元整；标段三：人民币1560000.00元整。

5、采购需求概况：常熟市水务局所需的2025-2026年常熟市重要水利工程运维。

标段一：常熟市城区防洪大包围及畅流活水工程泵（闸）站运行管理和维护；徐六泾枢纽管理片区内泵站、节制闸的运行管理（包含徐六泾枢纽泵站、节制闸和金泾闸等），并做好日常养护及汛前、汛后集中检查养护工作。

标段二：对常熟市望虞河、走马塘沿线节制闸、泵站、船闸（套闸）工程等开展运行维护工作。标段三：对常熟市长江沿线、徐六泾大包围（白宕、建新、里睦闸）、海洋泾沿线水闸开展运行值守、安全保卫、管理区域辅助巡查、维护通航秩序等工作。

本项目共三个标段，投标人可以投其中一个标段，也可以投多个或全部标段，三个标段可兼中。6、合同履行期限：自合同签订之日起1年。

7、本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力。（法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供最近一期的财务报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目标段三专门面向中小企业采购，所属行业为租赁和商务服务业，投标时须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。标段一、标段二不专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：标段三需具有主管部门颁发的《保安服务许可证》。

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年10月31日9：00

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

- 五、公告期限

1、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州新一造价师价格事务所有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、公告媒体：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

- 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：常熟市水务局

地址：常熟市珠江路172号

联系方式：0512-52893211

2、采购代理机构信息

名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司

单位地址：常熟市九里大街5号

联系人：韩忆程

联系方式：0512-52808032

3、项目联系方式

项目联系人：韩忆程

电话：0512-52808032

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州新一造价师价格事务所有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

- 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在招标代理机构发中标通知书时由中标人向招标代理机构支付，标段一：30156.00元；标段二：23380.00元，标段三：13636.00元；一次性付清。

账户名：苏州新一造价师价格事务所有限公司常熟分公司

开户银行：常熟农商行开发区支行

账号：101280001017827625

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括内容详见“第六章 投标文件格式”

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 12、报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表（如有）。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求、服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求、服务要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和项目组人员一览表，如技术方案、关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

- 15、其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8根据政府采购法及相关法规，投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1各标段符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml的下载中心下载的范本进行填写。投标人如组成联合体参加投标，要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日（招标文件中有另外要求的，以另外要求为准）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物或服务的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

- 第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2025-2026年常熟市重要水利工程运维项目第   标段（项目编号：JSZC-320581-SZXY-G2025-0045）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的2025-2026年常熟市重要水利工程运维服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：

3.1.1标段一：常熟市城区防洪大包围及畅流活水工程泵（闸）站运行管理和维护；徐六泾枢纽管理片区内泵站、节制闸的运行管理（包含徐六泾枢纽泵站、节制闸和金泾闸等），并做好日常养护及汛前、汛后集中检查养护工作。

3.1.2标段二：对常熟市望虞河、走马塘沿线节制闸、泵站、船闸（套闸）工程等开展运行维护工作。

3.1.3标段三：对常熟市长江沿线、徐六泾大包围（白宕、建新、里睦闸）、海洋泾沿线水闸开展运行值守、安全保卫、管理区域辅助巡查、维护通航秩序等工作。

3.2服务期限：自合同签订之日起一年。

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

本合同项下2025-2026年常熟市重要水利工程运维服务项目第   包费用总金额为人民币   元整。

第五条 支付结算

5.1标段一付款方式：

①签订合同后一个月内，支付合同价的10%作为项目预付款；

②采购人对供应商的运行管理、维护及安全生产等服务内容进行季度考核，根据考核成绩确定等级，由现场管理单位协商汇总后，每季度向中标人支付本季度应付款项（常熟市城区防洪大包围部分服务金额+徐六泾枢纽管理片内闸站部分服务金额），当前季度费用支付日期在下一季度第一个月的30日前。（第一季度应付款项含已支付的预付款）

本标段考核分为优秀、良好、中等、合格、不合格五个等级。

考核结果95分（含95分）以上的为优秀，不扣款；考核结果90分（含）以上不满95分的为良好，扣除当季服务金额的1.5%；考核结果85分（含）以上不满90分的为中等，扣除当季服务金额的3%；考核结果80分（含）以上不满85分的为合格，扣除当季服务金额的5%；考核结果80分以下的为不合格，扣除该部分当季服务金额的10%，累计两次考核得分在80分以下的，视为中标人单方面违约，采购人有权单方面终止合同。

本标段常熟市城区防洪大包围范围由常熟市水务服务中心负责服务考核及现场管理，徐六泾枢纽管理片内闸站由常熟市沿江堤闸管理所负责服务考核及现场管理，具体考核条款详见附件四：常熟市城区防洪大包围及畅流活水工程考核评分表、附件八：徐六泾枢纽运行及维护考核评分表所设内容进行考核。月度综合考核由以上两家管理单位分别考核。

5.2标段二付款方式：

①签订合同后一个月内，支付合同价的10%作为项目预付款；

②根据中标价结算，合同期内采购人按月考核【考核为90分（含90分）以上的，采购人全额拨付当月合同金额；考核为80分（含80分）~90分（不含90分）的，采购人扣除当月合同金额的2%；考核为70分（含70分）~80分（不含80分）的，采购人扣除当月合同金额的4%；考核为70分（不含70分）以下的，采购人扣除当月合同金额的6%。若3次考核为70分以下的，视为中标人单方面违约，采购人有权单方面终止项目运维服务，并扣除相当于合同总金额10%的违约金】，每一个季度支付一次，当前季度费用支付日期在下一季度第一个月的30日前；（第一季度应付款含已支付的预付款；每（当）月合同金额=合同金额/合同内服务期限月数。）

本标段由望管所负责现场管理和服务考核，具体考核条款详见附件一：望虞河西控及走马塘工程等运维考核办法、附件二：望虞河西控及走马塘工程等运维考核评分表。

5.3标段三付款方式：

①签订合同后一个月内，支付合同价的10%作为项目预付款；

②月度综合考核得分高于95分（包括95分）的不扣服务费用，低于95分的，每低1分相应从月度服务经费中扣除200元，月度综合考核得分低于85分的为不合格（连续月度考核不合格达到2次或服务期内累计满3次月度考核不合格的，有权终止合同）。由现场管理单位协商汇总后，每季度向中标人支付本季度应付款项，当前季度费用支付日期在下一季度第一个月的30日前。（第一季度应付款项含已支付的预付款）

③合同期满后一个月内，付清剩余应付款项。

本标段长江沿线闸站由常熟市沿江堤闸管理所负责服务考核及现场管理、海洋泾闸站由常熟市河道管理处负责服务考核及现场管理，具体考核条款详见附件一：白茆闸、海洋泾枢纽、福山闸、耿泾闸、白宕闸、建新闸、里睦闸运行考核评分表、附件二：海洋泾工程水闸运行考核评分表所设内容进行考核。月度综合考核由以上两家管理单位分别考核。

注：（1）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述规定①, 但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。

（2）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（3）本合同项下所有款项允许通过数字人民币支付。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.6甲方需切实履行好主体责任，对于履约服务人员的职称、证书、资历等开展日常核实并记录在册。若不能符合要求的，应追究供应商违约责任。

6.7 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条  双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过20%的，视为乙方丧失提供服务的能力。

②乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在0.5小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额10%（或5万元，以金额较大的为准）的违约金：

9.2.1乙方项目负责人未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5个工作日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到20%的；

9.2.3乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到二人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到一次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价10％（或5万元，以金额较大的为准）的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；

10.2乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

18.2 本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

- 第四章  采购需求

- 标段一：2025-2026年常熟市重要水利工程运维1

一、项目说明

1、项目简介：

1.1常熟市城区防洪大包围及畅流活水工程，主要有近年来新建的7座水利枢纽、6座无人值守节制闸、4座活动溢流堰，以及原有排涝泵站、闸等组成。其中7座水利枢纽沿大包围圈自东向西略呈扇形分布，分别为常浒河枢纽、青墩塘枢纽、白茆塘枢纽、肖泾港枢纽、横泾塘东枢纽、太平港枢纽、山前塘枢纽（含山前塘南闸），各枢纽均为泵、闸站合建，水泵设计总流量155立方米/秒，总装机容量5414千瓦，用于城区河道排涝和活水；6座无人值守节制闸与各枢纽相间布置，均为液压启闭钢坝闸门，用于调节城区河道水位；4座活动溢流堰，分别建于主城区护城河、常浒河、青墩塘、环城河上，均为液压驱动钢坝门，用于城区河道畅流活水时的水位控制，投标人负责相关区域内泵站、节制闸、溢流堰的运行管理，并做好日常养护及汛前、汛后集中检查养护工作。

1.2徐六泾枢纽管理片区内泵站、节制闸的运行管理（包含徐六泾枢纽泵站、节制闸和金泾闸等），并做好日常养护及汛前、汛后集中检查养护工作。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务地点：

3.1常熟市城区防洪大包围范围内。（位置图见附件一）

3.2常熟市沿江堤闸管理所徐六泾枢纽管理片内闸站。

- 服务内容：

4.1 7座水利枢纽、6座无人值守节制闸和4座活动溢流堰的运行管理和维护，以及上述工程管理范围内的绿化养护和垃圾清运；南福山塘枢纽的垃圾清运；防汛物资储备基地的绿化养护和垃圾清运。

4.2 常熟市沿江堤闸管理所下属的徐六泾枢纽管理片区内泵站、节制闸的运行管理（包含徐六泾枢纽泵站、节制闸和金泾闸等），日常管理需参照《江苏省水利工程精细化管理评价办法》及评价标准和《江苏省水利安全生产标准化建设管理办法》及评价标准，对沿江中大型枢纽做好精细化管理和安全生产标准化相关技术资料、管理台账等的进行完善提升；做好各类机电设备和水工设施的经常检查并做好日常维护及汛前、汛后集中检查养护工作。具体见附件六：徐六泾枢纽设备清单；附件七：日常养护和定期养护内容；附件八：《徐六泾枢纽片所闸站运行及维护考核评分表》。

5、服务期限：自签订合同之日起一年。

6、付款方式：

①签订合同后一个月内，支付合同价的10%作为项目预付款；

②采购人对中标人的运行管理、维护及安全生产等服务内容进行季度考核，根据考核成绩确定等级，由现场管理单位协商汇总后，每季度向中标人支付本季度应付款项（常熟市城区防洪大包围部分服务金额+徐六泾枢纽管理片内闸站部分服务金额），当前季度费用支付日期在下一季度第一个月的30日前。（第一季度应付款项含已支付的预付款）

本标段考核分为优秀、良好、中等、合格、不合格五个等级。

考核结果95分（含95分）以上的为优秀，不扣款；考核结果90分（含）以上不满95分的为良好，扣除当季服务金额的1.5%；考核结果85分（含）以上不满90分的为中等，扣除当季服务金额的3%；考核结果80分（含）以上不满85分的为合格，扣除当季服务金额的5%；考核结果80分以下的为不合格，扣除该部分当季服务金额的10%，累计两次考核得分在80分以下的，视为中标人单方面违约，采购人有权单方面终止合同。

本标段常熟市城区防洪大包围范围由常熟市水务服务中心负责服务考核及现场管理，徐六泾枢纽管理片内闸站由常熟市沿江堤闸管理所负责服务考核及现场管理，具体考核条款详见附件四：常熟市城区防洪大包围及畅流活水工程考核评分表、附件八：徐六泾枢纽运行及维护考核评分表所设内容进行考核。考核由以上两家管理单位分别考核。

注：（1）签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述①规定，但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。

（2）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（3）本项目支付方式支持数字人民币方式。

7、供应商的义务和责任

7.1 供应商应在合同生效后，应立即派出管理人员进驻现场。

7.2 供应商在人员进场，全面了解和掌握工程设备、设施的情况后，应依据相关规范要求，并结合工程的特点，14 天内按投标文件的承诺向采购人提交详细的服务方案，30天内形成相关管理制度，并报采购人批准后执行。

7.3 供应商在履行合同期间，现场管理人员应保持相对稳定。如需更换项目负责人或技术负责人须经采购人同意，且继任人选的资历应不低于招标文件要求。

7.4 供应商须服从采购方派驻现场人员的管理。

8、采购人的义务和责任

8.1 采购人在合同生效后，与供应商进行现场交接，明确管理范围、服务内容、移交有关工程技术资料。（工程技术资料需在合同终止14天内交还采购人，如出现资料缺失，需在合同终止后20天内补齐）

8.2 采购人对供应商的申请事项所作的决定，应及时以书面形式回复，时限为：一般事项5天，紧急事项2天。

8.3 采购人为供应商提供必要的工作、生活条件，包括水、电、办公及值班用房。

9、本项目采购总预算为¥4510000.00元（人民币肆佰伍拾壹万元整）

9.1常熟市城区防洪大包围及畅流活水工程预算为¥3350000.00元。

9.2徐六泾枢纽管理片区内泵站、节制闸的运行管理预算为¥1160000.00元。

9.3投标总价及分项报价均不得超过对应的采购预算，否则将作无效投标处理。

10、本标段不得以任何形式进行转包及分包。

- 11、本项目各标段可以兼中。为保证项目顺利开展，同一投标人投报多个标段的，投标人拟投入各标段人员不得重复，否则不予认可，请投标人充分考虑相关因素，结合项目特性配备各标段人员。

★二、项目配置要求：

1、常熟市城区防洪大包围及畅流活水工程岗位配置要求（单位：人）

| 序号 | 枢纽名称 | 岗位名称 |  |  |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 负责人 | 技术负责人 （兼安全生产管理人） | 机械运行 （维护）岗 | 电气运行 （维护）岗 |  |
| 1 | 常浒河枢纽 | 1 | 1 | 4 | 2 | 32 |
| 2 | 青墩塘枢纽 |  |  | 3 | 2 |  |
| 3 | 白茆塘枢纽 |  |  | 4 | 2 |  |
| 4 | 肖泾港枢纽 |  |  | 1 | 1 |  |
| 5 | 横泾塘东枢纽 |  |  | 1 | 2 |  |
| 6 | 太平港枢纽 |  |  | 1 | 2 |  |
| 7 | 山前塘枢纽（含山前塘南闸） |  |  | 3 | 2 |  |
| 8 | 节制闸、溢流堰 |  |  | 可由上述枢纽人员兼岗 |  |  |

注：1、本表为项目服务人员的最低配置，如不能满足上述岗位配置人员数量要求的，将按无效投标处理。

2、徐六泾枢纽管理片区内泵站、节制闸的运行管理岗位配置要求（单位：人）

| 序号 | 枢纽名称 | 岗位名称 |  |  |  | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 片区 负责人 | 技术 负责人 | 机械 运行岗 | 电气 运行岗 |  |  |
| 1 | 徐六泾江边枢纽等 | 1人 | 1人 | 5人 | 4人 | 11人 | 上述人员配置为本项目最低配置 |

注：1、根据《泵站运行规程》（DB32/T1360-2009）中关于泵站运行人员的分工和职责的相关规定：泵站每个运行班宜设正、副值班长各1名，配备2名～4名值班员，上述人员需由投标人根据实际运行合理排班，保证每个运行班次人员满足上述要求。

2、上述人员配置为本项目最低配置，实际配置由投标人根据招标文件要求结合现场踏勘情况后自行考虑，并在投标文件中详细说明。

3、采购人有权在下属的沿江闸站间进行人员调配。

三、项目服务要求：

常熟市城区防洪大包围及畅流活水工程服务要求：

（一）岗位人员要求

1、项目负责岗位和技术负责岗位人员要求：具有水利类（机电类）工程师及以上职称；具有1年及以上的类似大中型泵站、水闸工程运行维护经历；具有吃苦耐劳奉献精神和较强组织协调及管理能力；年龄50周岁以下。

2、机械运行（维护）岗位人员，应掌握实际操作技能，并经过岗位培训合格，岗位人员中至少有4人持有桥式起重机作业证；电气运行（维护）岗位人员，应掌握实际操作技能，具有高压（或低压）电工作业证，并经过岗位培训合格。各岗位人员应熟悉闸站机电设备的运行管理，具备一定的维护经验。身体健康，能适应工程汛期24小时连续运行工作制。年龄60周岁以下。

- 运行管理

★1、运行模式及运行时长

1.1常熟市城区防洪大包围及畅流活水工程作为市主城区防洪、排涝、活水重要工程，主汛期应对梅雨、台风期间强降雨，以及极端天气的强降雨，需要24小时连续运行；平时为提升城区河道水质，改善水环境，促进水生态修复，需要日常运行。工程年运行时长累计超250天，年均引排水1.0亿～1.2亿m3。

1.2如遇台风、暴雨等极端天气时，中标人需按照采购人要求全员值守确保工程正常运转，费用不另行增加。

2、运行管理技术标准

以建设“设施完好、工程安全、运行节能、调度科学、站区优美、管理高效”为目标，根据大中型灌排泵站标准化、规范化和精细化管理要求，按照《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2021）、《泵站运行规程》（DB32/T1360-2009）、《水闸技术管理规程》（SL/T 75-2024）、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》等相关管理规程、办法开展工程运行管理工作。

3、运行管理要求

3.1 根据项目所属水利工程的具体情况，制定运行管理服务方案，方案内容需参照江苏省水利工程精细化评价标准中的有关要求。方案中岗位设置合理，人员配备满足管理需要；配备技术负责人、技术工人经培训上岗，关键岗位需持证上岗；有职工培训计划并按计划落实实施，职工年培训率达到100%以上。

3.2 严格执行“泵（闸）站安全操作规程”、“泵（闸）站运行规程”和运行管理工作手册中的各项要求。工程运行管理中严格执行“两票三制”，设备检查、操作和运行巡视记录齐全、规范；涉及防汛工作的有关调度指令应闭环管理；每季度应对泵（闸）站设备运行情况进行分析和总结，并及时上报管理单位。

3.3根据泵（闸）站建筑物和设备管理制度，管理责任明晰且落实到位。设施、设备的标志标牌应清晰醒目、明确简洁、规范统一、美观耐用。

3.4根据泵（闸）站运行管理工作手册，开展日常检查、定期检查和专项检查，检查路线、频次和内容符合要求，记录规范，发现问题及时处理或上报管理单位；结合定期检查和专项检查，组织对建筑物、设备进行评级，并及时编写评级报告并上报管理单位；配合、协助管理单位开展工程安全监测。

3.5根据泵（闸）站维修检修管理制度，编报维护计划，按时、保质、保量完成维修、检修和养护工作。

3.6 重视精神文明建设。工作人员敬业爱岗，内部秩序良好；遵纪守法，无违法犯罪行为发生。

（三）维护管理

1、维护技术标准

维护应坚持“经常养护、及时维修、养重于修”的工作原则，并根据《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2021）、《水闸技术管理规程》（SL/T 75-2024）、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）等有关规程、规范要求，对检查中发现的缺陷和问题，应随时进行养护维修。

2、维护

工程维护内容，一是枢纽内泵站设备和建筑物维护，主要包括主水泵、主电机及传动装置、其他电气设备、辅助设备、闸门拦污栅及启闭机、监控系统与视频监视系统、泵房进出水建筑物、其他建筑物等；二是枢纽内节制闸设备和建筑物维护，主要包括闸门、启闭机、电气设备、监控设施、防渗及排水设施、启闭机室等；三是枢纽控制楼、管理用房等建筑物；四是无人值守节制闸及活动溢流堰的维护，主要包括闸（堰）门、启闭机、电气设备、监控设备（若有）、防渗及排水设施、启闭机室等。

维护分为日常维护和汛前、汛后检查养护。其中汛前检查养护需在3月至4月完成，汛后检查养护需在10月底完成。

2.1 日常维护

供应商的日常维护可结合汛前、汛后检查定期进行。设备清洁、润滑、调整等应视使用情况经常进行，在经常检查中发现的缺陷和问题，随时进行保养和局部修补，以保持工程及设备完整清洁，操作灵活，无法处理问题应及时上报。每件养护事项的处置流程应形成闭环管理。（内容见附件三）

2.2 汛前、汛后检查养护

汛前、汛后检查养护应全面细致。应对机组进行全面检查保养，对主机组各辅助系统进行养护维修，更换易损部件，确保机组随时投入运行。应对节制闸工程全面检查，发现的工程损坏和问题，进行必要的整修和局部改善。无法处理问题应及时上报。（内容见附件三）

2.3 投标人需提供（但不限于）以下资料：

（1）维修检修养护计划；

（1）日常养护记录（按月）；

（2）汛前、汛后养护维修记录，设备调试报告、试运行记录及相关资料；

（3）施工管理日志、技术总结等。

3、绿化养护及垃圾清运

3.1 服务内容中涉及的水利工程管理范围内的绿化养护，以及防汛物资储备基地内的绿化养护（具体养护面积详见附件五）。

3.1.1 养护期限内，中标人应按照绿化养护二级质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。

3.1.2 修剪防冻：根据各类植物生长特点，立地环境，景观要求，按照操作规程适时进行。原则上冬季进行大修剪，平时小修剪。绿篱灌木保持形态，草坪要按留底一寸的原则及时修剪，修剪物由中标人负责打扫清运。冬季树木主杆涂白，对不耐寒植物保暖包扎。

3.1.3 松土除草：松土除草原则上三个月一次，杂草做到除早，除小，除净，草坪覆盖率不低于95%，集中空秃面积不大于一平方米。

3.1.4 病虫害防治：每次草坪修剪后1-2天喷一次常规药，根据各类植物的病、虫特点，及时做好预测预防。

3.1.5 抗早、抗涝、抗台：平时及时浇水，台汛暴雨期及时做好加固、排涝工作，防止植物受损。

3.1.6 施肥：每年冬季对树木施一次颗粒有机肥，草坪色块在生长期施一次化肥。

3.1.7 养护期内所实施的一切劳动力，材料设备和服务，由中标人自行组织，由此产生的一切费用由中标人负责。

3.1.8 一旦出现枯枝现象，24小时内处理完毕，如出现树木、草坪等植物死亡，在第一时间内按规定格式及时上报。

3.1.9 因政府重大活动或突发性事件而必须实施的应急整治任务，由采购人按相关规定落实相应供应商实施的，供应商应保质保量完成。

3.1.10 中标人应根据实际情况合理使用各类机械。

3.1.11 因中标人养护管理不善而死亡的植物，中标人应及时无偿补植，补植的苗木规格原则上不小于死亡苗木并确保成活。

3.1.12 服务期限内因养护、绿化搬迁产生的所有绿化垃圾，成交供应商自行按规范处置，并承担相应的费用，不得随意丢弃，随意掩埋。采购人可提供绿化废弃料临时堆放点。

3.2 常浒河枢纽、青墩塘枢纽、白茆塘枢纽、肖泾港枢纽、横泾塘枢纽、太平港枢纽、山前塘枢纽、南福山塘冲污站清污机垃圾池内的垃圾清运。

3.2.1 根据采购人的要求定期清理，做到日产日清，确保桶内、清污池内不留垃圾，桶边地面、清污池边无洒落垃圾，保持地面整洁。

3.3 服务内容中涉及的水利工程管理范围内日常垃圾清理，以及水务服务中心防汛物资储备基地的日常垃圾清理。

3.3.1 服务期限内产生的所有垃圾做到日产日清，垃圾桶内不留垃圾并保持桶边地面整洁。

（四）安全管理和环境保护

供应商应以《安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》的要求为基础，结合本项目特点，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，建立安全管理组织体系，制定安全生产规章制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，明确全员安全生产责任，开展安全生产标准化和信息化建设，在确保对安全生产资金、物资、技术、人员等投入保障力度的同时，保证项目工程的安全、有序、高效运行。具体要求如下：

1、根据泵（闸）站特点制定以下安全管理和环境保护制度：

1.1安全管理制度；

1.2运行值班制度；

1.3事故应急处理制度及预案；

1.4信息安全管理制度；

1.5安全保卫制度；

1.6安全防火制度；

1.7安全技术教育与考核制度；

1.8环境保护与卫生管理制度。

2、泵（闸）站主要设备的操作应执行操作票制度，工作人员进入现场检修、安装和试验等应执行工作票制度。

3、建立安全生产目标管理制度，建立激励约束机制。项目服务费内设置的安全生产专项资金，用于保证投标人安全生产投入的有效实施，以及激励机制的建立。投标人须建立安全生产费用使用台账，编制使用计划，严格报批程序。

4、教育培训。在岗作业人员应定期进行安全生产教育和培训；新员工上岗应接受三级安全教育培训；特种作业人员应接受规定的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后上岗作业。

5、安全风险管理。投标人需根据建筑物、设备、设施、环境、作业行为等危险源的辨识结果，结合各工作岗位的责任人员、责任范围开展风险管控，落实全员安全生产责任制。

6、隐患排查治理。投标人应根据枢纽危险源类别，采用日常检查、定期检查等方式进行隐患排查，对排查出的事故隐患，需及时通知采购方，并对其进行分析评价，确定隐患等级，登记建档。

7、应急准备和处置。制定生产安全事故应急预案；采购人设置的应急实施、配备的应急装备、储备的应急物资，应建立管理台账，安排专人管理；发生事故后，应及时启动相关应急预案，采取应急处置措施，开展事故救援，必要时寻求社会支援。

8、事故报告。发生事故后，应及时、准确、完整的向采购人报告，并保护事故现场及有关证据；建立完善的事故档案和事故台账。

9、应建立安全生产管理台账，及时调整完善相关规章制度和过程管控，不断提高安全生产管理水平。

10、防溺水管理：

10.1 对闸站管理范围实施常态化巡视，尤其在设备运行期间，应增加巡视频次。

10.2 巡视中若发现垂钓、戏水、游泳等无关人员，须立即进行警示与劝离，并告知其安全风险；

10.3 充分利用监控系统，对闸站进行实时监控，与人员实地巡视相结合，提高巡查效率；

10.4 对经劝阻无效者，应果断采取联动处置措施，立即报警，请求公安机关协助处置；

10.5 加强对救生圈、救生绳等防溺水设施的检查，发现破损、缺失等情况，及时补充更换，确保设施随时能用。

（五）技术档案管理

1、技术档案应包括以下内容：

1.1 设备、设施管理技术档案；

1.2 建筑物管理技术档案；

1.3 调度管理技术档案；

1.4 计算机监控和视频监视管理技术档案。

2、档案管理

2.1 应制定档案分类管理方案，对形成的档案及时整编归档

2.2 技术档案除包括文字，图表等纸质件外，还应有音像，电子文档等磁介质、光介质等形式的资料

2.3 严格执行保管、借阅制度。

（六）考核

1、考核内容及标准

内容见附件四

2、考核等级及考核奖惩

考核分为优秀、良好、中等、合格、不合格五个等级。

2.1、考核结果95分（含95分）以上的为优秀，不扣款；

2.2、考核结果90分（含）以上不满95分的为良好，扣除该部分当季服务金额的1.5%；

2.3、考核结果85分（含）以上不满90分的为中等，扣除该部分当季服务金额的3%；

2.4、考核结果80分（含）以上不满85分的为合格，扣除该部分当季服务金额的5%；

2.5、考核结果80分以下的为不合格，扣除该部分当季服务金额的10%，累计两次考核得分在80分以下的，视为中标人单方面违约，采购人有权单方面终止合同。

3、考核安排

合同期内运行管理、日常养护及安全生产按照季度考核，汛前、汛后检查养护分别于4月底和10月底分二次单独考核（分数合计入当季考核成绩）。考核由常熟市水务服务中心组织，结果于考核结束后5个工作日内以书面形式通知中标人。

徐六泾枢纽管理片区内泵站、节制闸的运行管理服务要求：

（一）人员要求

1、片区负责人和技术负责人要求：具有1年及以上的类似大中型泵站、水闸工程运行维护经历；具有吃苦耐劳奉献精神和较强组织协调及管理能力；年龄50周岁以下。

2、其他人员要求：具有相应岗位职业资格；身体健康，能适应汛期运行管理工作；年龄60周岁以下。

3、拟派运行岗位人员符合相关规定。

（二）运行管理

★1、运行模式及运行时长

（1）沿江中大型枢纽工程作为沿江防汛排涝口门建筑物，主要任务是防洪、排涝、兼顾引水。主汛期应对梅雨、台风期间强降雨，以及可能出现极端天气的强降雨，需要24小时连续运行；平时为提升河道水质，改善水环境，促进水生态修复，需要日常运行。

（2）如遇台风、暴雨等汛期极端天气，中标人需按照采购人要求全员值守，必要时另外增配运行人员，确保项目正常运转，费用不另行增加。

（3）接到采购人的指令投标人须立即响应。

2、运行管理技术标准

以建设“设施完好、工程安全、运行节能、调度科学、站区优美、管理高效”为目标，根据大中型灌排泵站标准化、规范化和精细化管理要求，投标人应按照《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）、《泵站运行规程》（DB32/T1360-2009）、《水闸技术管理规程》（SL/T 75-2024）、《水闸工程管理规程》（DB32/T3259-2017）、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《江苏省水利工程精细化管理评价办法》及评价标准和《江苏省水利安全生产标准化建设管理办法》及评价标准等相关管理规程、办法开展运行管理工作。

3、运行管理内容

3.1 建立完善的管理体制，合理、有效的激励机制；岗位设置合理，人员配备满足管理需要；配备技术负责人、技术工人经培训上岗，关键岗位需持证上岗；有职工培训计划并按计划落实实施，职工年培训率达到50%以上。

3.2 重视精神文明建设。职工敬业爱岗，内部秩序良好；遵纪守法，无违法犯罪行为发生。

3.3 制定“泵（闸）站安全操作规程”、“泵（闸）站运行规程”和运行管理制度并严格执行，确保泵、闸站安全、高效、经济运行；涉及防汛工作的有关调度指令应闭环管理；泵（闸）站设备运行情况需及时进行总结上报。

3.4 制定泵（闸）站建筑物和设备管理制度，管理责任明晰且落实到位。设施、设备的标志标牌应清晰醒目、明确简洁、规范统一、美观耐用。

3.5 制定泵（闸）站工程检查、观测、评级制度，开展工程观测和经常、定期检查，观测、检查记录应真实、详细和符合有关规定；结合定期检查和专项检查，组织对建筑物、设备进行评级，并及时编写自评报告。

3.6 制定泵（闸）站检修维修制度，编制检修计划，检修计划的实施由业主方另行组织。

（三）根据采购人要求做好日常维护及汛前、汛后检查养护工作。

1、维护技术标准

维护应坚持“经常养护、及时维护、养重于修”的工作原则，检查发现的缺陷和问题，应随时进行维护。应根据《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）、《泵站运行规程》（DB32/T1360-2009）、《水闸技术管理规程》（SL/T 75-2024）、《水闸工程管理规程》（DB32/T3259-2017）、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）、《江苏省水利工程精细化管理评价办法》等有关规程、规范要求，制定年度维护计划。

2、维护内容

工程维护内容，一是枢纽内泵站设备和建筑物维护，主要包括主水泵、主电机及传动装置、其他电气设备、辅助设备、闸门拦污栅及启闭机、监控系统与视频监视系统、泵房进出水建筑物、其他建筑物等；二是枢纽内节制闸设备和建筑物维护，主要包括闸门、启闭机、电气设备、监控设施、防渗及排水设施、启闭机室等；三是枢纽控制楼、管理用房等建筑物。

维护分为日常维护和汛前、汛后检查养护。其中汛前检查养护需在3月至4月完成，汛后检查养护需在10月底完成。

2.1 日常维护

日常维护可结合汛前、汛后检查定期进行。设备清洁、润滑、调整等应视使用情况经常进行，在经常检查中发现的缺陷和问题，随时进行保养和局部修补，以保持工程及设备完整清洁，操作灵活，无法处理问题应及时上报。每件养护事项的处置流程应形成闭环管理。

2.2 汛前、汛后检查养护

汛前、汛后检查养护应全面细致。应对机组进行全面检查保养，对主机组各辅助系统进行养护维修，更换易损部件，确保机组随时投入运行。应对节制闸工程全面检查，发现的工程损坏和问题，进行必要的简单整修和局部改善。无法处理问题应及时上报。

2.3 投标人需提供（但不限于）以下资料：

（1）日常养护记录（按月）；

（2）汛前、汛后养护维修记录，设备调试报告、试运行记录及相关资料；

（3）施工管理日志、年度计划、技术总结等。

（四）安全管理和环境保护

投标人应以新《安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》的要求为基础，结合本项目特点，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，建立安全管理组织体系，制定安全生产规章制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，明确全员安全生产责任，开展安全生产标准化和信息化建设，在确保对安全生产资金、物资、技术、人员等投入保障力度的同时，保证项目工程的安全、有序、高效运行。具体要求如下：

1、投标人应根据泵（闸）站特点制定以下安全管理和环境保护制度：

- 安全管理制度；

- 运行值班制度；

- 事故应急处理制度及预案；

- 信息安全管理制度；

- 安全保卫制度；

- 安全防火制度；

- 安全技术教育与考核制度；

- 环境保护与卫生管理制度。

2、泵（闸）站主要设备的操作应执行操作票制度，工作人员进入现场检修、安装和试验等应执行工作票制度。

3、建立安全生产目标管理制度，建立激励约束机制。项目服务费内设置的安全生产专项资金，用于保证投标人安全生产投入的有效实施，以及激励机制的建立。投标人须建立安全生产费用使用台账，编制使用计划，严格报批程序。

4、教育培训。在岗作业人员应定期进行安全生产教育和培训；新员工上岗应接受三级安全教育培训；特种作业人员应接受规定的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后上岗作业。

5、安全风险管理。投标人可选择合适的方法，对本项目服务内容中的作业活动、设备设施等进行风险评估，根据评估结果，确定安全等险等级，实施分级分类差异化动态管理。

6、隐患排查治理。投标人应采用日常检查、定期检查等方式进行隐患排查，对排查出的事故隐患，需及时通知采购人，并对其进行分析评价，确定隐患等级，登记建档。

7、应急准备和处置。投标人应制定专人负责应急管理工作，制定生产安全事故应急预案；采购人设置的应急实施、配备的应急装备、储备的应急物资，投标人应建立管理台账，安排专人管理；发生事故后，投标人应及时启动相关应急预案，采取应急处置措施，开展事故救援，必要时寻求社会支援。

8、事故报告。发生事故后，投标人应及时、准确、完整的向采购人报告，并保护事故现场及有关证据；建立完善的事故档案和事故台账。

9、应建立安全生产管理台账，及时调整完善相关规章制度和过程管控，不断提高安全生产管理水平。

10、防溺水管理：

10.1 对闸站管理范围实施常态化巡视，尤其在设备运行期间，应增加巡视频次。

10.2 巡视中若发现垂钓、戏水、游泳等无关人员，须立即进行警示与劝离，并告知其安全风险；

10.3 充分利用监控系统，对闸站进行实时监控，与人员实地巡视相结合，提高巡查效率；

10.4 对经劝阻无效者，应果断采取联动处置措施，立即报警，请求公安机关协助处置；

10.5 加强对救生圈、救生绳等防溺水设施的检查，发现破损、缺失等情况，及时补充更换，确保设施随时能用。

（五）技术档案管理

1、技术档案应包括以下内容：

（1）设备管理技术档案；

（2）建筑物管理技术档案；

（3）调度管理技术档案；

（4）计算机监控和视频监视管理技术档案。

2、档案管理

（1）应制定档案分类管理方案，对形成的档案及时整编归档。

（2）技术档案除包括文字，图表等纸质件外，还应有音像，电子文档等磁介质、光介质等形式的资料。

（3）严格执行保管、借阅制度。

（六）考核

1、考核内容及标准

采购人根据《江苏省水利工程精细化管理评价办法》、《江苏省水利工程管理单位安全生产标准化评价标准》等对投标人工作按季度进行考核，详见附件八：《徐六泾枢纽片所闸站运行及维护考核评分表》。

2、考核等级及考核奖惩

考核分为优秀、良好、中等、合格、不合格五个等级。

2.1、考核结果95分（含95分）以上的为优秀，不扣款；

2.2、考核结果90分（含）以上不满95分的为良好，扣除该部分当季服务金额的1.5%；

2.3、考核结果85分（含）以上不满90分的为中等，扣除该部分当季服务金额的3%；

2.4、考核结果80分（含）以上不满85分的为合格，扣除该部分当季服务金额的5%；

2.5、考核结果80分以下的为不合格，扣除该部分当季服务金额的10%，累计两次考核得分在80分以下的，视为中标人单方面违约，采购人有权单方面终止合同。

3、考核安排

合同期内运行管理、日常养护及安全生产按照季度考核，考核由常熟市沿江堤闸管理所组织，结果于考核结束后5个工作日内以书面形式通知中标人。

四、报价要求

1、投标人须对本项目中的全部内容进行投报，不得漏报，否则将作无效投标处理。

2、报价以人民币报价，投标总价包括期限内完成该项目工作所需的所有费用，包括人工费（包括人员工资、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、易耗品、作业服装、工具费、中标服务费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、其他费用：

（1）日常养护、检修和小修时产生的材料费用，合同价内2.0%（含2.0%）由服务供应商承担，超出部分由采购方承担。设施、设备大修服务由采购方另行采购。

（2）根据工程安全生产管理需要，供应商服务期限内安全生产管理投入费用不少于合同价的1.2%（含1.2%），并建立专门台账。

4、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。风险因素包括但不限于遇活动、检查、燃油价格调整、税费调整等。

五、其他要求

1、实质性要求：本项目“第三章 项目需求”中的标“★”要求为实质性要求，必须满足，任何一项标“★”项未满足的，将按无效投标处理。

2、本项目“三、项目服务要求”中，标“★”项为实质性要求，标“★”项之外的项目服务要求为常规要求，标“★”的实质性要求，必须满足，否则将按无效投标处理。

3、投标人在投标文件中的拟投入人员即实际提供履约服务的人员，非经采购人允许，不得随意更换。如确需更换的，需保证服务人员的职称、证书、资历等要求不低于投标文件中的拟投入人员。

六、电子文档附件

附件一 常熟城区防洪大包围及畅流活水工程示意图

附件二 工程设施、设备清单

附件三 日常养护和汛前、汛后检查养护内容

附件四 常熟市城区防洪大包围及畅流活水工程考核评分表

附件五 城区大包围枢纽绿化养护面积

附件六 徐六泾枢纽设备清单

附件七 日常养护和定期养护内容（注：本项目仅包含设备检查、简易调整所需耗材+人工费用，无法通过简易调整进行恢复的，需要投标人编制检修计划，检修项目的实施由业主方另行组织。）

附件八 徐六泾枢纽运行及维护考核评分表

附件一

附件二

1、工程设施清单

| 序号 | 工程名称 | 闸门 |  | 泵站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 形式 | 规模 | 形式 | 流量 （m³/s） | 装机台数 | 总装机功率（KW） |
| 1 | 常浒河枢纽 | 卷扬升卧门 | 2×10m | 竖井贯流 | 45 | 3×15m³/s | 1350 |
| 2 | 青墩塘枢纽 | 卷扬升卧门 | 1×10m | 竖井贯流 | 30 | 2×15m³/s | 900 |
| 3 | 白茆塘枢纽 | 卷扬升卧门 | 2×10m | 竖井贯流 | 45 | 3×15m³/s | 1350 |
| 4 | 山前塘枢纽 | 液压上翻门 液压钢坝门 | 1×10m 1×6m | 双向卧式轴流 | 10 | 2×5m³/s | 440 |
| 5 | 横泾塘东枢纽 | 液压升卧门 | 1×16m | 潜水轴流 | 10 | 3×3.34m³/s | 555 |
| 6 | 肖泾港枢纽 | 液压升卧门 | 1×6m | 潜水轴流 | 5 | 2×2.5m³/s | 264 |
| 7 | 太平港枢纽 | 液压升卧门 | 1×16m | 潜水轴流 | 10 | 3×3.34m³/s | 555 |
| 8 | 西角基闸 | 液压钢坝门 | 1×3m |  |  |  |  |
| 9 | 元和塘闸 | 液压钢坝门 | 2×16m |  |  |  |  |
| 10 | 横泾塘西闸 | 液压钢坝门 | 1×16m |  |  |  |  |
| 11 | 前港闸 | 液压钢坝门 | 1×6m |  |  |  |  |
| 12 | 小兴隆闸 | 液压钢坝门 | 1×6m |  |  |  |  |
| 13 | 陈泾闸 | 液压钢坝门 | 1×4m |  |  |  |  |
| 14 | 护城河溢流堰 | 液压钢坝门 | 1×12m |  |  |  |  |
| 15 | 常浒河溢流堰 | 液压钢坝门 | 1×16m |  |  |  |  |
| 16 | 青墩塘溢流堰 | 液压钢坝门 | 1×25m |  |  |  |  |
| 17 | 环城河溢流堰 | 液压钢坝门 | 1×25m |  |  |  |  |

2、机电设备清单

| 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 常浒河枢纽 |  |  |
| 主水泵 | 台 | 3 |
| 主电机 | 台 | 3 |
| 主机工作闸门 | 扇 | 6 |
| 主机启闭机 | 台 | 6 |
| 供排水泵 | 台 | 4 |
| 空调冷却器 | 台 | 2 |
| 节制闸闸门 | 扇 | 2 |
| 节制闸启闭机 | 台 | 2 |
| 清污机 | 台 | 5 |
| 皮带机 | 台 | 1 |
| 起重机 | 台 | 1 |
| 高压软起柜 | 台 | 9 |
| 高开柜 | 台 | 11 |
| 低开柜 | 台 | 5 |
| 站变 | 台 | 1 |
| 主机电容补偿 | 台 | 3 |
| 直流柜 | 台 | 3 |
| 电池组柜 | 台 | 2 |
| 控制柜 | 台 | 24 |
| 青墩塘枢纽 |  |  |
| 主水泵 | 台 | 2 |
| 主电机 | 台 | 2 |
| 工作闸门 | 扇 | 4 |
| 工作门启闭机 | 台 | 4 |
| 供排水泵 | 台 | 4 |
| 消防泵 | 台 | 2 |
| 空调冷却器 | 台 | 1 |
| 节制闸闸门 | 扇 | 1 |
| 节制闸启闭机 | 台 | 1 |
| 清污机 | 台 | 3 |
| 皮带机 | 台 | 1 |
| 起重机 | 台 | 1 |
| 高开柜 | 台 | 12 |
| 高压软起柜 | 台 | 6 |
| 低开柜 | 台 | 6 |
| 站变 | 台 | 1 |
| 主机电容补偿 | 台 | 2 |
| 直流柜 | 台 | 3 |
| 电池组柜 | 台 | 2 |
| 控制柜 | 台 | 12 |
| 白茆塘枢纽 |  |  |
| 主水泵 | 台 | 3 |
| 主电机 | 台 | 3 |
| 主机工作门 | 扇 | 6 |
| 主机启闭机 | 台 | 6 |
| 供排水泵 | 台 | 4 |
| 空调冷却器 | 台 | 2 |
| 节制闸闸门 | 扇 | 2 |
| 节制闸启闭机 | 台 | 2 |
| 清污机 | 台 | 5 |
| 皮带机 | 台 | 1 |
| 起重机 | 台 | 1 |
| 高压软起柜 | 台 | 9 |
| 高开柜 | 台 | 11 |
| 低开柜 | 台 | 5 |
| 站变 | 台 | 1 |
| 主机电容补偿 | 台 | 3 |
| 直流柜 | 台 | 3 |
| 电池组柜 | 台 | 2 |
| 控制柜 | 台 | 24 |
| 山前塘枢纽 |  |  |
| 主机泵 | 台 | 2 |
| 工作门 | 台 | 4 |
| 事故门 | 台 | 2 |
| 冷却泵 | 台 | 2 |
| 供水泵 | 台 | 2 |
| 渗漏泵 | 台 | 4 |
| 检修泵 | 台 | 2 |
| 板式换热器 | 台 | 1 |
| 液压系统 | 台 | 1 |
| 节制闸液压启闭机 | 台 | 2 |
| 清污机 | 台 | 4 |
| 皮带机 | 台 | 2 |
| 电容补偿柜 | 台 | 2 |
| 低压抽屉柜 | 台 | 18 |
| 站变 | 台 | 1 |
| 高开柜 | 台 | 9 |
| 馈线柜 | 台 | 1 |
| 低压进线柜 | 台 | 1 |
| 直流柜 | 台 | 5 |
| 电池组柜 | 台 | 1 |
| 控制柜 | 台 | 13 |
| 横泾塘东枢纽 |  |  |
| 主机泵 | 台 | 3 |
| 工作门 | 扇 | 3 |
| 液压系统 | 台 | 3 |
| 渗漏泵 | 台 | 4 |
| 节制闸 | 孔 | 2 |
| 清污机 | 台 | 3 |
| 皮带机 | 台 | 1 |
| 电容补偿柜 | 台 | 4 |
| 低压抽屉柜 | 台 | 27 |
| 站变 | 台 | 3 |
| 高开柜 | 台 | 5 |
| 低压进线柜 | 台 | 3 |
| 低压软起进线柜 | 台 | 3 |
| 联络柜 | 台 | 1 |
| 直流柜 | 台 | 6 |
| 电池组柜 | 台 | 2 |
| 控制柜 | 台 | 5 |
| 肖泾港枢纽 |  |  |
| 主水泵 | 台 | 2 |
| 主电机 | 台 | 2 |
| 工作门 | 台 | 2 |
| 液压系统 | 台 | 2 |
| 渗漏泵 | 台 | 1 |
| 节制闸闸门 | 台 | 1 |
| 节制闸启闭机 | 台 | 1 |
| 清污机 | 台 | 1 |
| 皮带机 | 台 | 2 |
| 电容补偿柜 | 台 | 2 |
| 低压抽屉柜 | 台 | 22 |
| 站变 | 台 | 2 |
| 高开柜 | 台 | 4 |
| 低压进线柜 | 台 | 2 |
| 联络柜 | 台 | 1 |
| 直流柜 | 台 | 6 |
| 电池组柜 | 台 | 2 |
| 控制柜 | 台 | 6 |
| 太平港枢纽 |  |  |
| 主机泵 | 台 | 3 |
| 工作门 | 扇 | 3 |
| 液压系统 | 台 | 3 |
| 渗漏泵 | 台 | 4 |
| 节制闸 | 孔 | 2 |
| 清污机 | 台 | 3 |
| 皮带机 | 台 | 1 |
| 电容补偿柜 | 台 | 4 |
| 低压抽屉柜 | 台 | 27 |
| 站变 | 台 | 3 |
| 高开柜 | 台 | 5 |
| 低压进线柜 | 台 | 3 |
| 低压软起进线柜 | 台 | 3 |
| 联络柜 | 台 | 1 |
| 直流柜 | 台 | 6 |
| 电池组柜 | 台 | 2 |
| 控制柜 | 台 | 5 |
| 西角基闸 |  |  |
| 液压启闭机（单缸） | 台 | 1 |
| 控制柜 | 台 | 2 |
| 配电柜 | 台 | 1 |
| 渗漏泵 | 台 | 1 |
| 钢坝闸门 | 扇 | 1 |
| 元和塘闸 |  |  |
| 液压启闭机（双缸） | 台 | 2 |
| 控制柜 | 台 | 4 |
| 配电柜（箱） | 台 | 4 |
| 渗漏泵 | 台 | 4 |
| 钢坝闸门 | 扇 | 2 |
| 横泾塘西闸 |  |  |
| 液压启闭机（双缸） | 台 | 1 |
| 控制柜 | 台 | 2 |
| 配电柜 | 台 | 1 |
| 渗漏泵 | 台 | 2 |
| 钢坝闸门 | 扇 | 1 |
| 前港闸 |  |  |
| 液压启闭机（单缸） | 台 | 1 |
| 控制柜（箱） | 台 | 2 |
| 配电柜 | 台 | 1 |
| 渗漏泵 | 台 | 1 |
| 钢坝闸门 | 扇 | 1 |
| 小兴隆闸 |  |  |
| 液压启闭机（单缸） | 台 | 1 |
| 控制柜（箱） | 台 | 2 |
| 配电柜 | 台 | 1 |
| 渗漏泵 | 台 | 1 |
| 钢坝闸门 | 扇 | 1 |
| 陈泾闸 |  |  |
| 液压启闭机（单缸） | 台 | 1 |
| 控制柜 | 台 | 1 |
| 配电柜 | 台 | 1 |
| 渗漏泵 | 台 | 1 |
| 钢坝闸门 | 扇 | 1 |
| 护城河溢流堰 |  |  |
| 液压启闭机（单缸） | 台 | 1 |
| 控制柜 | 台 | 1 |
| 配电柜（箱） | 台 | 2 |
| 渗漏泵 | 台 | 1 |
| 钢坝门 | 扇 | 1 |
| 常浒河溢流堰 |  |  |
| 液压启闭机（单缸） | 台 | 1 |
| 控制柜 | 台 | 1 |
| 配电柜（箱） | 台 | 2 |
| 渗漏泵 | 台 | 1 |
| 钢坝门 | 扇 | 1 |
| 青墩塘溢流堰 |  |  |
| 液压启闭机（双缸） | 台 | 1 |
| 控制柜 | 台 | 1 |
| 配电柜（箱） | 台 | 2 |
| 渗漏泵 | 台 | 2 |
| 钢坝门 | 扇 | 1 |
| 环城河溢流堰 |  |  |
| 液压启闭机（双缸） | 台 | 1 |
| 控制柜 | 台 | 1 |
| 配电柜（箱） | 台 | 2 |
| 渗漏泵 | 台 | 2 |
| 钢坝门 | 扇 | 1 |

附件三

一、枢纽工程

日常养护

供应商的日常养护可结合汛前、汛后检查定期进行。设备清洁、润滑、调整等应视使用情况经常进行，在经常检查中发现的缺陷和问题，随时进行保养和局部修补，以保持工程及设备完整清洁，操作灵活，无法处理问题应及时上报。每件养护事项的处置流程应形成闭环管理。

1、主机组日常养护，应符合下列规定：

（1）做好日常清洁工作，外壳无尘垢油垢和锈斑，铭牌完整、清晰；

（2）适时检查易磨易损部件；

（3）检查机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常；

（4）冬季应做好辅助系统管路的防冻工作。

2、齿轮箱（常浒河枢纽、青墩塘枢纽、白茆塘枢纽、山前塘枢纽）的日常养护，应符合下列规定：

（1）定期检查油位，更换机油；

（2）保持排气孔通畅；

（3）定期检查温度元器件工作正常。

3、电气设备日常养护，应符合下列规定：

（1）做好电气设备的日常清洁工作；

（2）防止各种电气设备发生漏电、短路、断路、虚连等现象，线路故障应及时检测、维修或更换；

（3）定期检查线路接头连接良好，防止接头松动、锈蚀；

（4）定期检查电缆桥架、电缆沟，除锈、油漆、清洁整理。

4、闸门和启闭机的日常养护，应符合下列规定：

（1）闸门及门槽保持清洁，各部件连接紧固；

（2）闸门门体和吊点不得有裂纹、损裂或其他缺陷；

（3）闸门渗漏应在规定范围内；

（4）卷扬式启闭机外壳及机构应保持清洁，转动齿轮啮合良好，启闭过程中应无异常振动或卡阻；

（5）定期检查液压式启闭机油箱油位，油缸保持清洁无漏油，启闭过程声音应均匀，无异常声响或振动。

5、清污机、皮带输送机日常养护，应符合下列规定：

（1）及时清除格栅片、皮带及挡板上的垃圾及污物，并保持设备和环境清洁卫生；

（2）传动机构良好，转动部件动作灵活，各种紧固件无松动；

（3）检查格栅片，如有松动、变形与腐蚀，及时整修；

（4）检查皮带接口的牢固与松紧程度，以及皮带跑偏情况，如异常应及时调整与纠偏。

6、其他设施、设备日常养护，应符合下列规定：

（1）备品、备件按要求进行日常养护；

（2）各种标志（桩、牌等）配备齐全，如有损坏及时修复补齐。设备涂色定期刷新；

（3）办公设施、消防设施、生活设施等整洁、完好，消防设施按规定定期检查、更新，冬季室外水管、消防栓等做好防冻；

（4）照明灯具应齐全完好。

汛前、汛后检查养护

汛前、汛后检查养护应全面细致。应对机组进行全面检查保养，对主机组及辅助系统进行养护维修，更换易损部件，确保机组随时投入运行。应对节制闸工程全面检查发现的工程损坏和问题，进行必要的整修和局部改善。无法处理问题应及时上报。

1、主机组

（1）主水泵的养护维修：

1）渗漏水和渗漏油检查处理；

2）对易磨易损部件进行检查、维护修理、更换调试；

3）检查并处理易于松动的螺栓或螺母；

4）检查填料、适时更换，清除填料函内污垢、调整轴封机构；

5）水泵附件及防护装置检查、维护，确保完好。

（2）主电机的养护维修：

1）渗漏水和渗漏油检查处理；

2）润滑油油量、油质检查，适时补充、过滤；

3）检查并处理易于松动的螺栓或螺母；

4）检查测温装置；

5）电机附件及防护装置检查、维护，确保完好。

2、电气设备

（1）干式变压器的养护维修：

1）通风散热系统保持清洁无灰尘；

2）检査引出线接头是否紧固，螺栓是否松动，引线是否正常，绝缘是否良好；

3）检査变压器接地装置是否完好，螺栓是否松动；

4）对各种保护装置、测量装置及操作控制箱进行检修、维护；

5）修复或更换损坏的零部件。

（2）高压系统的养护维修：

1）高压柜内的真空负荷开关，隔离开关等机械操作部位，在停电、验电、放电、悬挂临时接地线后进行检查有无磨损、卡死现象，销子、螺丝是否脱落或缺少，操作机构的拉、合闸是否灵活，并进行注油润滑；

2）检查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。检查导电部分各连接点的连接是否紧密，有无腐蚀现象，若已腐蚀，应清除腐蚀层后涂导电膏；

3）检查各母线与绝缘子与柜板，有无放电打火现象，绝缘子有无裂痕。检查设备外壳（系指不带电的外壳）和支架的接地线是否牢固可靠，有无断裂（断股）及腐蚀现象；

4）检查高压柜的仪表、指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊、指示不精确等情况，否则应进行调校和修理。检查紧固电流、电压互感器的接线有无松动；

5）检查避雷器的连接螺丝有无松动，避雷器有无裂痕。

（3）低压柜、配电柜的养护维修：

1）动力柜、照明柜、启闭机操作控制柜、检修电源箱等应保持箱内整洁，检查设在露天的操作箱、电源箱应防雨、防潮；检查所有电气设备金属外壳是否均有接地；

2）柜内各种开关、继电保护装置应保持干净、触点良好、接头牢固，如发现接触不良，应及时维修，如老化、动作失灵，应予更换；热继电器整定值应符合规定；

3）检查控制器及限位开关装置，确保限位准确可靠，触点无烧毛现象；上下限位装置应分别与闸门最高、最低位置一致。出水闸门的联动装置必须确保可靠，动作灵活；

4）熔断器的熔丝规格必须根据被保护设备的容量确定，熔丝熔断后应检查原因，查看线路、设备是否正常，确定好容量的不得改用大规格熔丝，严禁使用其他金属丝代替；

5）各类仪表（电流表、电压表、功率表、热继电器等）应结合预防性试验进行检查，每年不少于一次。

（4）直流系统的养护维修：

直流柜进行清洁保养，检查触摸屏、按钮、指示灯、各开关工作情况。检查母线绝缘情况。汛前进行蓄电池充放电，发现有电池容量降低，需及时更换。

（5）接地及防雷设施的养护：

1）接地装置每根引下线的冲击接地电阻值应不大于10Ω，否则应增设补充接地极；

2）避雷针（线、带）及引下线如锈蚀量超过截面30%以上时，应予更换；

3）检查电源电涌保护器防雷功能；

4）检查防雷设施的构架，严禁架设低压线、广播线及通讯线。

3、辅助设备与金属结构

（1）技术供水系统养护维修：

供水系统管道表面进行常规清洁保养；检查介质流向标识应正确、合理；检查供水泵运行情况，出水压力、止回阀工作正常，出水阀与管道接头无渗漏，压力表指示正确。

（2）启闭机及闸门养护维修：

1）检查工作闸门、事故闸门、节制闸门运行工况、密封及腐蚀情况；

2）检查闸门钢丝绳。钢丝绳必须定期柴油清洗保养，涂抹钙基或锂基润滑脂；当钢丝绳达到《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》（GBT5972-2016）规定的报废标准时，应及时更换，更换的钢丝绳规格符合设计要求，并有出厂质保资料；

3）检查卷扬式启闭机闸门行走支承装置。轮轴和轴套出现裂纹、压陷、变形、磨损严重，轮轴与轴套间隙超过允许公差时，应更换；轴销磨损、腐蚀量超过设计标准时，应修补或更换；滚轮磨损严重或锈死不转时，应更换。检查搁门器，转动不灵活，卡死时，应及时修理；

4）检查闸门止水装置。止水橡皮严重磨损、变形或老化、失去弹性，门后渗漏量大时，应更换；潜孔闸门顶止水翻卷或撕裂，应查找原因，采取措施消除和修复；止水压板螺栓、螺母应齐全，压板局部变形可矫正，严重变形或腐蚀应更换；

5）检查卷扬式启闭机减速箱润滑油，根据需要加注或更换润滑油，测量制动器间隙、制动闸瓦接触面积及弹簧松紧度，测量启闭机绝缘性能；检查液压式启闭机液压油油质和油量，必须定期更换。

（3）清污机及皮带输送机养护维修：

检查清污机栅体、齿耙、支架等，如锈蚀、腐蚀严重，影响机械强度，应更换；检查传动机构、传动链条，及时保养，添加润滑油。检查修整皮带输送机皮带接口，检查滚辊，纠偏轮运行情况，输送机的不锈钢结构件适时防腐涂漆处理。

（4）起重设备养护维修：

检查行车运行情况，应运行平稳，制动、限位可靠；行车控制设备、变速箱、轨道梁等及时保养；行车驾驶室清洁；行车特种设备定期检验。

二、无人值守节制闸及活动溢流堰

日常检查中发现的缺陷和问题，应随时进行养护和维修，以保持工程及设备完整清洁，操作灵活，无法处理问题应及时上报。每件养护事项的处置流程应形成闭环管理。

1、维护养护期间应至少每周巡检一次，并做好巡检记录。如遇汛期，须按要求增加巡检次数。

2、电气设备维护，应符合下列规定：

（1）电气设备运行状况正常，外表整洁；

（2）防止各种电气设备发生漏电、短路、断路、虚连等现象，线路故障应及时检测、维修或更换；

（3）定期检查电线、电缆绝缘无破损，线路接头连接良好，防止接头松动、锈蚀；定期检查电缆桥架、电缆沟，除锈、油漆、清洁整理。

3、闸门和液压启闭机的维护，应符合下列规定：

（1）闸门止水橡皮磨损、变形的，应及时调整；止水橡皮撕裂的，可粘接修复；

（2）液压启闭机外表清理，机架、罩壳、阀件等部件保持清洁，定期除锈、局部油漆；

（3）定期检查液压启闭机油箱油位，液压管路与接头有滴、冒、漏现象时，及时修理或更换相关附件；液压油必须按照相关要求定期更换（液压油由采购方提供）；

（4）启闭机械运转灵活，启闭过程声音应均匀，无异常声响或振动；启闭机架无螺栓松动。

4、监控及其它设施维护，应符合下列规定：

（1）及时修理或更换故障损坏（如雷击）的监控设备及设施、电源等辅助设施；

（2）各种标志（桩、牌等）配备齐全，如有损坏及时修复补齐。

5、建筑物的维护

（1）管理范围内有违章建筑和危害工程安全活动时，节制闸闸室、翼墙、岸墙等水工建筑物出现异常时，需及时通知管理单位；

（2）确保节制闸启闭机室内环境整洁，无积水。

附件四   常熟市城区防洪大包围及畅流活水工程考核评分表

| 类别 | 项目 | 考核内容及要求 | 分值 | 评分标准及赋分 |  |  | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程状况（35分） | 1.工程面貌与环境 | ①工程管理范围整洁有序。 ②工程管理范围绿化、水土保持良好。 | 8 | 工程形象面貌较差，扣1.5分。 ②工程管理范围内未按要求定期、定时清理日常生活垃圾、清污池内垃圾以及绿化养护垃圾，并存在垃圾杂物堆放问题，每有一项扣1分。 ③工程管理范围内绿植未适时进行修剪、病虫害防治、灌溉施肥防冻等，存在水土流失现象，水质和水生态环境差，每有一项扣0.5 分。 |  |  |  |
|  | 2.水工建筑物 | ①主泵房及两岸连接建筑物安全。 ②节制闸闸室结构（闸墩、底板、边墙等）及两岸连接建筑物安全。 ③建筑物观测设施完好。 | 5 | ①泵站和节制闸建筑物有损坏，存在安全隐患，每处扣1分。 ②主要建筑物的观测点及设施有损坏，每处扣0.5分。 ③未按规定开展建筑物等级评定，扣1分。 |  |  |  |
| 一、工程状况（35分） | 3.主机泵 | ①主机泵完好，外观整洁、标识清晰。 ②运行正常，各部分运行参数符合规范要求。 | 5 | ①主机组无法正常运行，此项不得分。 ②主机组编号及机械旋转方向标识不清晰或不正确，外观不整洁，表面涂漆缺损，扣0.5分。 ③未定期检测主电机绝缘，扣1分；绝缘数值和吸收比不符合要求，扣0.5分。 ④润滑、冷却系统运行不可靠，扣1分。 ⑤测温系统运行不准确、不可靠，各部测温表计、元件有缺失、损坏，规格及数值不符合要求，各部温升不符合相应规范要求，扣0.5分。 ⑥运行中振动、噪声等不符合相应规范要求，扣0.5分。 ⑦运行监视数据不准确，记录不完整，扣0.5分。 ⑧未按规定开展设备等级评定，扣1分。 |  |  |  |
| 一、工程状况（35分） | 4.高低压电气设备 | ①电气设备外观整洁；标识清晰正确，表面涂漆完好。 ②定期开展维护。 ③电气设备运行正常。 | 6 | ①电气设备无法正常运行，此项不得分。 ②设备外观不整洁，有明显锈蚀现象扣0.5分。 ③未按规定开展设备等级评定，扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高压电气设备： ①保护装置不可靠，扣0.5分。 ②开关柜表计、指示灯等缺损，扣0.5分；“五防”功能不齐全，扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压电气设备： ①电气保护元器件动作不可靠，扣0.5分。 ②开关按钮动作不可靠，指示灯指示不正确，扣0.5分。 ③开关柜表计、指示灯等缺损，扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 直流装置： ①蓄电池未按规定进行核容性充放电保养，扣0.5分。 ②控制、保护、信号等回路控制器及开关按钮动作不可靠，指示灯指示不正确，扣0.5分。 |  |  |  |
| 一、工程状况（35分） | 5.辅助设备 | ①辅助设备外观整洁，标识清晰正确，转动部分的防护罩完好。 ②辅机设备运行正常。 | 3 | ①辅助设备外观不整洁，扣0.5分；标识不清晰或不正确，表面涂漆缺损，转动部分的防护罩缺失，扣0.5分。 ②辅机控制系统工作不可靠扣0.5分；管道和阀件标识不规范扣0.5分，存在跑、冒、滴、漏、锈等现象，每处扣0.2分；控制阀启闭不灵活，每处扣0.2分。 ③液压系统油压不正常，扣0.5 分。 ④技术供水系统工作压力不正常，扣0.5分；排水系统工作不正常，扣0.2分。 ⑤未按规定开展设备等级评定，扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 6.金属结构 | ①金属结构外观整洁，防腐层完好，转动部分的防护罩完好。 ②行车等特种设备按规定开展定期检测。 | 3 | ①金属结构设备外观不整洁，扣0.5分；标识不清晰或不正确，表面涂漆缺损，转动部分的防护罩缺失，扣0.5分。 ②断流装置不能安全可靠工作，扣0.5分；启闭机、闸门、拍门及门槽等的结构缺损、变形，锈蚀较严重，止水装置（密封）缺损，扣0.5分。 ③拦污栅和清污装置零部件缺损，拦污、清污效果较差，扣0.3分。 ④起重设备不能安全可靠工作，无技术质量监督部门出具的检测报告，扣0.5分。 ⑤其它金属结构存在较严重变形、裂纹、折断、锈蚀等现象，扣0.3分。 ⑥未按规定开展设备等级评定，扣0.5分。 |  |  |  |
| 一、工程状况（35分） | 7.节制闸 | ①闸门能正常启闭。 ②闸门无裂纹，无明显变形、锈蚀、卡阻，止水正常。 ③启闭机整洁，运行顺畅。 | 3 | ①闸门无法正常启闭，启闭机无法正常运行，此项不得分。 ②行走支承有缺陷，扣0.3分；吊耳存在裂纹或锈损，扣0.2分。 ③启闭机保护或限位装置运行不正常，扣0.5分。 ④联接件不紧固，传动件的传动部位润滑不足，扣0.5分。 ⑤制动装置动作不灵活、制动不可靠，扣0.5分。 ⑥钢丝绳有断丝、预留圈数等不满足规范要求，扣0.3分；未定期清洗保养，扣0.5分。 ⑦贮油箱漏油，扣0.5分；油质不合格，扣0.5分。 ⑧未按规定开展安全检测及设备等级评定，扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 8.标识标牌 | ①设置有安全警示标牌。 | 2 | ①导视类、公告类、名称编号类和安全类等各类标识标牌不齐全，扣0.2分。 - 标识标牌布局不合理、安设不牢固，扣0.3分。 ③未及时进行调整更新，扣0.3分；未设置统计台帐或无检查维护资料，扣0.5分。 |  |  |  |
| 二、安全管理(10分) | 9.安全生产 | ①落实安全生产责任制。 ②展安全生产隐患排查治理，建立台账记录。 ③编制安全生产应急预案并开展 ④防溺水相关措施执行到位。 | 10 | ①安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣2分。 ②未开展危险源辨识和风险评价，扣1分；危险源未进行分级管控，扣1分。 ③隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底，台账记录不规范，扣2分。 ④安全设施及器具不齐全，未定期检验或不能正常使用，安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范，扣1分。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备，扣1分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，每项扣1分。 ⑦发现一次防溺水相关措施没有执行到位的扣1分。 |  |  |  |
| 三、运行管护(28分) | 10.管理细则 | ①制订有关技术管理实施细则 | 2 | ①未制定管理实施细则，此项不得分。 ②细则内容不完善，扣0.5分。 ③未及时修订技术管理实施细则，扣0.5分。 ④细则针对性、可操作性不强，扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 11.工程检查 | ①开展工程检查。 ②做好检查记录，发现问题及时处理。 | 5 | ①未开展工程检查，此项不得分。 ②日常检查、定期检查、专项检查记录不规范，每项扣1分。 ③发现问题处理不及时到位，扣1分。 ④未编写检查报告，扣1分；未将定期检查、专项检查报告报主管单位备案，扣0.5分。 |  |  |  |
| 三、运行管护(28分) | 12.安全监测 | ①开展安全监测。 ②做好监测数据记录、整编、分析工作。 | 4 | ①未开展安全监测，此项不得分。 ②监测项目、频次、记录等不规范，扣1-2分。 ③缺测严重，数据可靠性差，整编分析不及时，扣1-2分。 |  |  |  |
|  | 13.维护 | ①开展工程维护。 ②有维护记录。 | 6 | ①未开展维护，此项不得分。 ②维护不及时、不到位，扣1-3分。 ③未制定维护计划，实施过程不规范，未按计划完成，扣2分。 ④维护项目管理卡不完善，维护记录缺失或不规范，扣1分。 |  |  |  |
|  | 14.控制运用 | ①调度运行计划和指令执行到位。 ②有调度运用记录。 | 5 | ①未按计划或指令实施泵站或水闸控制运用，扣5分。 ②调度过程记录不完整、不规范等，扣2分。 |  |  |  |
| 三、运行管护(28分) | 15.操作运行 | ①有主机泵、电气设备及辅机设备等操作规程，并明示。 ②有闸门及启闭设备操作规程，并明示。 ③操作流程规范，有操作记录。 | 6 | ①无主机泵、电气设备及辅机设备等操作规程，无闸门及启闭设备操作规程，此项不得分。 ②操作规程未明示，扣2分；未按规程进行操作，扣2分；操作人员不固定，扣1分；不能定期培训，扣1分。 ③有记录不规范，无负责人签字或别人代签，扣1分。 |  |  |  |
| 四、管理保障(20分) | 16.管理体制 | ①管理主体明确，责任落实到人。 ②岗位设置和人员满足运行管理需要。 | 10 | ①管理体制不顺畅，扣2 分。 ②岗位设置不合理，扣2分；关键岗位未持证上岗，扣2分。 ③未建立激励机制，扣2分。 ④未开展业务培训，人员专业技能不足，扣2分。 |  |  |  |
|  | 17.管理制度 | ①管理制度满足需要，明示关键制度和规程 | 8 | ①管理制度不健全，每缺一项扣2分。 ②管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果差，扣1分。 ③关键制度和规程未明示，扣2分。 |  |  |  |
| 四、管理保障(20分) | 18.档案管理 | ①档案有集中存放场所，档案管理人员落实，档案设施完好。 ②档案资料规范齐全，存放管理有序。 | 2 | ①档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，管理人员不明确，每项扣0.5分。 ②档案内容不完整、资料缺失，扣0.5分。 ③工程档案信息化程度低，扣0.5分。 |  |  |  |
| 五、信息化管理(7分) | 19.自动化控制管理 | ①计算机监控系统运行正常。 ②视频监视系统运行正常。 | 5 | ①监控系统、视频监视系统及网络通讯系统运行不正常，每项扣2分。 ②现场控制单元运行不正常，执行元件、信号器、传感器等工作不可靠；视频图像信号异常，每项扣1分。 ③应用软件、数据库文件、视频数据无定期备份，扣1分。 |  |  |  |
|  | 20.网络安全管理 | ①制定并落实网络平台管理制度。 | 2 | ①网络平台安全管理制度不健全，扣1分。 ②网络安全防护措施存在漏洞，扣1分。 |  |  |  |
| 被考核单位 |  |  | 考核单位 |  |  | 总分 |  |

附件五 城区大包围枢纽绿化养护面积

| 养护地点 | 养护面积（平方） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常浒河枢纽 | 1770 |  |
| 青墩塘枢纽 | 1900 |  |
| 肖泾港枢纽 | 480 |  |
| 横泾塘东枢纽 | 3590 |  |
| 横泾塘西闸 | 490 |  |
| 元和塘闸 | 800 |  |
| 山前塘枢纽 | 3165 |  |
| 山前塘南闸 | 870 |  |
| 太平港枢纽 | 2215 |  |
| 白茆塘枢纽 | 5855 |  |
| 环城河溢流堰 | 60 |  |
| 青墩塘溢流堰 | 186 |  |
| 防汛物资储备基地 | 7530 |  |
| 汇总 | 28911 |  |

附件六 徐六泾枢纽设备清单

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要保养内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主电机 | 台 | 3 | 检查、清洁、渗漏水处理、渗漏油处理、绝缘检测与干燥、碳刷磨损更换、补充过滤润滑油、试验配合 |
| 主水泵 | 台 | 3 | 检查、清洁、渗漏水处理、局部焊接、更换、补充填料 |
| 技术供水系统 | 套 | 1 | 定期检查，少量部件维修，清洁、调整，渗水处理，更换、补充润滑油，更换、补充填料，技术供水泵电机绝缘检测，试运转，压力表计配合校验 |
| 高压柜 | 台 | 7 | 检查调试，清洁、除锈、油漆，开关、指示灯、熔丝、接触器易损件处理与更换，绝缘检查与处理、接线松动处理、试验配合 |
| 低压柜 | 台 | 6 | 检查、除尘、更换连接螺栓、示温片及易损件处理与更换、绝缘检查与处理、接线松动处理、试验配合 |
| 励磁柜 | 台 | 3 | 检查、除尘、更换连接螺栓、示温片及易损件处理与更换、绝缘检查与处理、接线松动处理、试验配合 |
| 励磁变压器 | 台 | 3 | 变压器定期检查，外壳清洁、除锈、试验配合、干燥剂更换 |
| 主厂房行车 | 套 | 1 | 钢丝绳清洗、抹黄油；电动机清洁、绝缘检测与处理、更换、补充润滑油，控制、动力线路维护、老化处理、检测配合、试运转等 |
| 站用变压器 | 套 | 1 | 变压器定期检查，外壳清洁、除锈、试验配合、干燥剂更换 |
| 控制台及大屏系统 | 套 | 1 | 检查、除尘、更换连接螺栓、易损件处理与更换、绝缘检查与处理、接线松动处理、试验配合 |
| 直流系统 | 套 | 1 | 检查、除尘、更换连接螺栓、易损件处理与更换、绝缘检查与处理、接线松动处理、试验配合 |
| 网络视频系统 | 套 | 1 | 检查、除尘、更换连接螺栓、易损件处理与更换、绝缘检查与处理、接线松动处理、试验配合 |
| LCU柜 | 套 | 13 | 检查、除尘、更换连接螺栓、易损件处理与更换、绝缘检查与处理、接线松动处理、试验配合 |
| 电源箱及控制箱 | 个 | 29 | 检查、除尘、更换连接螺栓、易损件处理与更换、绝缘检查与处理、接线松动处理、试验配合 |
| 电源控制柜 | 台 | 4 | 检查、除尘、更换连接螺栓、示温片及易损件处理与更换、绝缘检查与处理、接线松动处理、试验配合 |
| 闸门 | 扇 | 13 | 闸门定期清洗、局部修补与油漆、吊具吊座和止水调整紧固 |
| 闸门启闭机 | 台 | 13 | 启闭机传动系统、机架、罩壳、电动机等各部位清洁、除锈、局部油漆、电动机绝缘检测、机架固定螺栓紧固等 |
| 钢丝绳 | 根 | 26 | 钢丝绳简单清洗、除锈等 |
| 清污机系统 | 套 | 1 | 齿耙、传动机构、皮带输送机等运动部件清洁除锈，电动机绝缘检测、机架固定螺栓紧固等 |
| 柴油发电机 | 台 | 1 | 柴油发电机组试运行，检查润滑油，滤清器，冷却液，空滤，散热器是否正常，皮带组有无老化，增压器进出油管有无泄漏，增压器运行管件是否紧固，检测引擎转速、温度、压力参数是否符合要求 |
| 消防系统 | 套 | 1 | 消防系统灭火器、消防报警系统、消防照明、消防箱定期检查，少量部件维修，清洁、除锈、油漆，漏水处理，消防系统电机绝缘检测，调试、试运转等 |
| 线缆、桥架 | 套 | 1 | 母线、电缆定期检查，桥架、电缆沟整理清洁、除锈、油漆、焊补，试验配合等 |
| 照明设施 | 套 | 1 | 定期检查、更换破损件及电路检查维修 |

| 金泾闸主要机电设备明细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 卷扬式启闭机 | 套 | 1 |
| 控制柜 | 组 | 1 |
| 自动化系统（含监控及网络柜等） | 套 | 1 |
| 节制闸闸门(8M) | 扇 | 1 |
| 变压器（户外） | 台 | 1 |
| 配电柜 | 套 | 1 |
| 柴油发电机 | 台 | 1 |

附件七 日常养护

供应商的日常养护可结合汛前、汛后检查定期进行。设备清洁、润滑、调整等应视使用情况经常进行，在经常检查中发现的缺陷和问题，随时进行保养和局部修补，以保持工程及设备完整清洁，操作灵活，无法处理问题应及时上报。每件养护事项的处置流程应形成闭环管理。

1、主机组日常养护，应符合下列规定：

（1）做好日常清洁工作，外壳无尘垢油垢和锈斑，铭牌完整、清晰；

（2）适时检查易磨易损部件；

（3）检查机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常；

（4）冬季应做好辅助系统管路的防冻工作。

2、齿轮箱的日常养护，应符合下列规定：

（1）定期检查油位，更换机油；

（2）保持排气孔通畅；

（3）定期检查温度元器件工作正常。

3、电气设备日常养护，应符合下列规定：

（1）做好电气设备的日常清洁工作；

（2）防止各种电气设备发生漏电、短路、断路、虚连等现象，线路故障应及时检测、维

修或更换；

（3）定期检查线路接头连接良好，防止接头松动、锈蚀；

（4）定期检查电缆桥架、电缆沟，除锈、油漆、清洁整理。

4、闸门和启闭机的日常养护，应符合下列规定：

（1）闸门及门槽保持清洁，各部件连接紧固；

（2）闸门门体和吊点不得有裂纹、损裂或其他缺陷；

（3）闸门渗漏应在规定范围内；

（4）卷扬式启闭机外壳及机构应保持清洁，转动齿轮啮合良好，启闭过程中应无异常振动或卡阻；

- 定期检查液压式启闭机油箱油位，油缸保持清洁无漏油，启闭过程声音应均匀，无异常声响或振动。

5、清污机、皮带输送机日常养护，应符合下列规定：

（1）及时清除格栅片、皮带及挡板上的垃圾及污物，并保持设备和环境清洁卫生；

（2）传动机构良好，转动部件动作灵活，各种紧固件无松动；

（3）检查格栅片，如有松动、变形与腐蚀，及时整修；

（4）检查皮带接口的牢固与松紧程度，以及皮带跑偏情况，如异常应及时调整与纠偏。

6、其他设施、设备日常养护，应符合下列规定：

（1）备品、备件按要求进行日常养护；

（2）各种标志（桩、牌等）配备齐全，如有损坏及时修复补齐。设备涂色定期刷新；

（3）办公设施、消防设施、生活设施等整洁、完好，消防设施按规定定期检查、更新，冬季室外水管、消防栓等做好防冻；

（4）照明灯具应齐全完好。

汛前、汛后检查养护

汛前、汛后检查养护应全面细致。应对机组进行全面检查保养，对主机组各辅助系统进行养护维修，更换易损部件，确保机组随时投入运行。应对节制闸工程全面检查发现的工程损坏和问题，进行必要的整修和局部改善。无法处理问题应及时上报。

1、主机组

（1）主水泵的养护维修：

1）渗漏水和渗漏油检查处理；

2）对易磨易损部件进行检查、维护修理、更换调试；

3）检查并处理易于松动的螺栓或螺母；

4）检查填料、适时更换，清除填料函内污垢、调整轴封机构；

5）水泵附件及防护装置检查、维护，确保完好。

（2）主电机的养护维修：

1）渗漏水和渗漏油检查处理；

2）润滑油油量、油质检查，适时补充、过滤；

3）检查并处理易于松动的螺栓或螺母；

4）检查测温装置；

5）电机附件及防护装置检查、维护，确保完好。

2、电气设备

（1）干式变压器的养护维修：

1）通风散热系统保持清洁无灰尘；

2）检査引出线接头是否紧固，螺栓是否松动，引线是否正常，绝缘是否良好；

3）检査变压器接地装置是否完好，螺栓是否松动；

4）对各种保护装置、测量装置及操作控制箱进行检修、维护；

5）修复或更换损坏的零部件。

（2）高压系统的养护维修：

1）高压柜内的真空负荷开关，隔离开关等机械操作部位，在停电、验电、放电、悬挂临时接地线后进行检查有无磨损、卡死现象，销子、螺丝是否脱落或缺少，操作机构的拉、合闸是否灵活，并进行注油润滑；

2）检查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。检查导电部分各连接点的连接是否紧密，有无腐蚀现象，若已腐蚀，应清除腐蚀层后涂导电膏；

3）检查各母线与绝缘子与柜板，有无放电打火现象，绝缘子有无裂痕。检查设备外壳（系指不带电的外壳）和支架的接地线是否牢固可靠，有无断裂（断股）及腐蚀现象；

4）检查高压柜的仪表、指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊、指示不精确等情况，否则应进行调校和修理。检查紧固电流、电压互感器的接线有无松动；

5）检查避雷器的连接螺丝有无松动，避雷器有无裂痕。

（3）低压柜、配电柜的养护维修：

1）动力柜、照明柜、启闭机操作控制柜、检修电源箱等应保持箱内整洁，检查设在露天的操作箱、电源箱应防雨、防潮；检查所有电气设备金属外壳是否均有接地；

2）柜内各种开关、继电保护装置应保持干净、触点良好、接头牢固，如发现接触不良，应及时维修，如老化、动作失灵，应予更换；热继电器整定值应符合规定；

3）检查控制器及限位开关装置，确保限位准确可靠，触点无烧毛现象；上下限位装置应分别与闸门最高、最低位置一致。出水闸门的联动装置必须确保可靠，动作灵活；

4）熔断器的熔丝规格必须根据被保护设备的容量确定，熔丝熔断后应检查原因，查看线路、设备是否正常，确定好容量的不得改用大规格熔丝，严禁使用其他金属丝代替；

5）各类仪表（电流表、电压表、功率表、热继电器等）应结合预防性试验进行检查，每年不少于一次。

（4）直流系统的养护维修：

直流柜进行清洁保养，检查触摸屏、按钮、指示灯、各开关工作情况。检查母线绝缘情况。汛前进行蓄电池充放电，发现有电池容量降低，需及时更换。

（5）接地及防雷设施的养护：

1）接地装置每根引下线的冲击接地电阻值应不大于10Ω，否则应增设补充接地极；

2）避雷针（线、带）及引下线如锈蚀量超过截面30%以上时，应予更换；

3）检查电源电涌保护器防雷功能；

4）检查防雷设施的构架，严禁架设低压线、广播线及通讯线。

3、辅助设备与金属结构

（1）技术供水系统养护维修：

供水系统管道表面进行常规清洁保养；检查介质流向标识应正确、合理；检查供水泵运行情况，出水压力、止回阀工作正常，出水阀与管道接头无渗漏，压力表指示正确。

（2）启闭机及闸门养护维修：

1）检查工作闸门、事故闸门、节制闸门运行工况、密封及腐蚀情况；

2）检查闸门钢丝绳。钢丝绳必须定期柴油清洗保养，涂抹钙基或锂基润滑脂；当钢丝绳达到《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》（GBT5972-2016）规定的报废标准时，应及时更换，更换的钢丝绳规格符合设计要求，并有出厂质保资料；（注：钢丝绳费用由采购人承担）

3）检查卷扬式启闭机闸门行走支承装置。轮轴和轴套出现裂纹、压陷、变形、磨损严重，轮轴与轴套间隙超过允许公差时，应更换；轴销磨损、腐蚀量超过设计标准时，应修补或更换；滚轮磨损严重或锈死不转时，应更换。检查搁门器，转动不灵活，卡死时，应及时修理；

4）检查闸门止水装置。止水橡皮严重磨损、变形或老化、失去弹性，门后渗漏量大时，应更换；潜孔闸门顶止水翻卷或撕裂，应查找原因，采取措施消除和修复；止水压板螺栓、螺母应齐全，压板局部变形可矫正，严重变形或腐蚀应更换；

5）检查卷扬式启闭机减速箱润滑油，根据需要加注或更换润滑油，测量制动器间隙、制动闸瓦接触面积及弹簧松紧度，测量启闭机绝缘性能；检查液压式启闭机液压油油质和油量，必须定期更换。

（3）清污机及皮带输送机养护维修：

检查清污机栅体、齿耙、支架等，如锈蚀、腐蚀严重，影响机械强度，应更换；检查传动机构、传动链条，及时保养，添加润滑油。检查修整皮带输送机皮带接口，检查滚辊，纠偏轮运行情况，输送机的不锈钢结构件适时防腐涂漆处理。

（4）起重设备养护维修：

检查行车运行情况，应运行平稳，制动、限位可靠；行车控制设备、变速箱、轨道梁等及时保养；行车驾驶室清洁；行车特种设备定期检验。

附件八 徐六泾枢纽运行及维护考核评分表

| 项 目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分 | 扣 分 原 因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 一、工程运行及养护 |  | 54 |  |  |  |  |
| 1、主水泵养护维修 | 1）渗漏水和渗漏油检查处理，如无法处置应及时上报，并对渗漏处置情况进行跟踪监测；2）对易磨易损部件进行检查、维护修理、更换调试；3）检查并处理易于松动的螺栓或螺母；4）检查填料、适时上报更换，清除填料函内污垢、调整轴封机构；5）水泵附件及防护装置检查、维护，确保完好；6）机组保证每月试运行2次（无运行任务情况下） | 5 | 主水泵未按规定养护维修及试运行，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 2、主电机养护维修 | 1）渗漏水和渗漏油检查处理；如无法处置应及时上报，并对渗漏处置情况进行跟踪监测；2）润滑油油量、油质检查，适时补充、过滤；3）检查并处理易于松动的螺栓或螺母；4）检查测温装置；5）电机附件及防护装置检查、维护，确保完好。 | 5 | 主电机未按规定养护维修，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 3、齿轮箱养护维修 | 1）检查传动装置，是否有异响及异常振动；2）检查测温装置，温度计测量和显示有无异常；3）定期进行润滑油、润滑油脂检查，不合格时及时报请更换。润滑方式采用浸油润滑的，首次换油时间为运行400小时后，其后为每1年或工作最长5000小时更换一次。 | 3 | 齿轮箱未按规定养护维修，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 4、干式变压器养护维修 | 1）通风散热系统保持清洁无灰尘；2）检查引出线接头是否紧固，螺栓是否松动，引线是否正常，绝缘是否良好；3）检查变压器接地装置是否完好，螺栓是否松动；4）对各种保护装置、测量装置及操作控制箱进行检修、维护；5）报请修复或更换损坏的零部件。 | 3 | 干式变压器未按规定养护维修，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 5、高压系统养护维修 | 1）高压柜内的真空负荷开关，隔离开关等机械操作部位，在停电、验电、放电、悬挂临时接地线后进行检查有无磨损、卡死现象，销子、螺丝是否脱落或缺少，操作机构的拉、合闸是否灵活，并进行注油润滑。2）检查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。检查导电部分各连接点的连接是否紧密，有无腐蚀现象，若已腐蚀，应清除腐蚀层后涂导电膏。3）检查各母线与绝缘子与柜板，有无放电打火现象，绝缘子有无裂痕。检查设备外壳(系指不带电的外壳)和支架的接地线是否牢固可靠，有无断裂(断股)及腐蚀现象。4）检查高压柜的仪表、指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊、指示不精确等情况，否则应进行调校和修理。检查紧固电流、电压互感器的接线应无松动。5）检查避雷器的连接螺丝有无松动，避雷器有无裂痕。6）检查线缆沟及桥架是否干燥整洁、及时清除锈蚀并对桥架进行除锈养护。 | 5 | 高压系统未按规定养护维修，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 6、低压柜、励磁柜、配电柜、照明系统及消防系统等养护维修 | 1）检查动力柜、励磁柜、照明柜、启闭机操作控制柜、检修电源箱等，应保持箱柜内部整洁，检查设在露天的操作箱，电源箱应防雨、防潮；检查所有电气设备金属外壳均有接地。照明设施损坏的及时更换。保障消防系统运转正常。2）柜内各种开关、继电保护装置应保持干净、触点良好、接头牢固，如发现接触不良，应及时维修，如老化、动作失灵，应予更换；热继电器整定值应符合规定。3）检查控制器及限位开关装置，确保限位准确可靠，触点无烧毛现象；上下限位装置应分别与闸门最高、最低位置一致。出水闸门的联动装置必须确保可靠，动作灵活。4）熔断器的熔丝规格必须根据被保护设备的容量确定，熔丝熔断后应检查原因，查看线路、设备是否正常，确定好容量的不得改用大规格熔丝，严禁使用其他金属丝代替。5）各类仪表(电流表、电压表、功率表、热继电器等)应结合预防性试验进行检查，每年不少于一次。6）每月两次对柴油发电机进行试运行及保养 | 5 | 低压柜、配电柜等未按规定养护维修，每项扣2分，扣完为止。 |  |  |  |
| 7、中控系统、直流系统及视频网络系统养护维修 | 1）对直流柜、网络柜等进行定期清洁保养；2）检查大屏、中控及监测电脑、触摸屏、按钮、指示灯、各开关工作情况，对异常情况及时处置并上报；3）检查母线绝缘情况；4）汛前进行蓄电池充放电，发现有电池容量降低，需及时报请更换。 | 3 | 直流系统等未按规定养护维修，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 8、接地及防雷设施养护 | 1）配合专业机构对避雷设施进行试验检修，接地装置每根引下线的冲击接地电阻值应不大于10Ω，否则应增设补充接地极；2）避雷针（线、带）及引下线如锈蚀量超过截面30%以上时，应予上报更换；3）检查电源电涌保护器防雷功能；4）检查防雷设施的构架，严禁架设低压线、广播线及通讯线。 | 3 | 接地及防雷设施未按规定养护维修，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 9、启闭机及闸门养护维修 | 1）检查工作闸门、事故闸门、节制闸门运行工况、密封及腐蚀情况；2）检查闸门钢丝绳。钢丝绳必须定期柴油清洗保养，涂抹钙基或锂基润滑脂；当钢丝绳达到《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》（GBT5972-2016）规定的报废标准时，应报请及时更换，规格符合设计要求，并有出厂质保资料；3）检查卷扬式启闭机闸门行走支承装置。轮轴和轴套出现裂纹、压陷、变形、磨损严重，轮轴与轴套间隙超过允许公差时，应报请更换；轴销磨损、腐蚀量超过设计标准时，应修补或更换；滚轮磨损严重或锈死不转时，应报请更换。检查搁门器，转动不灵活，卡死时，应及时维护修理；对启闭机及闸门槽盖板锈蚀部位进行除锈油漆养护；对启闭机保护罩进行检查，及时上报损坏情况并进行修复跟踪。4）检查闸门止水装置。止水橡皮严重磨损、变形或老化，门后渗漏量大时，应报请更换；潜孔闸门顶止水翻卷或撕裂，应查找原因，报请采取措施消除和修复；止水压板螺栓、螺母应齐全，压板局部变形可矫正，严重变形或腐蚀应报请更换；5）检查卷扬式启闭机减速箱润滑油，根据需要加注或更换润滑油，测量制动器间隙、制动闸瓦接触面积及弹簧松紧度，测量启闭机绝缘性能； | 6 | 启闭机及闸门未按规定养护维修，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 10、辅机系统养护维修 | 1）技术供水系统管道表面进行常规清洁保养；2）检查介质流向标识应正确、合理；3）检查供水泵运行情况，出水压力、止回阀工作正常，出水阀与管道接头无渗漏，压力表、示流器及闸阀等工作正常，出现损坏及时上报修理；4）循环冷却系统、排污泵等设备进行定期保养、检修，运行可靠；5）辅机控制系统工作可靠。 | 3 | 辅机系统未按规定养护维修，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 11、清污机及皮带输送机养护维修 | 1）检查清污机栅体、齿耙、支架等，如锈蚀、腐蚀严重，影响机械强度，应上报更换；2）检查传动机构、传动链条，及时保养，添加润滑油；3）检查修整皮带输送机皮带接口，检查滚辊，纠偏轮运行情况；4）输送机的不锈钢结构件局部防腐涂漆处理。 | 3 | 清污机及皮带输送机未按规定养护维修，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 12、起重设备养护维修 | 1）检查行车运行情况，应运行平稳，制动、限位可靠；2）检查行车控制设备、变速箱、轨道梁等工作正常；3）协助行车进行特种设备定期检验。 | 3 | 起重设备未按规定养护维修，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 13、质量控制及工程建筑养护 | 1）按照相应管理规范制定检修方案，内容包括：检修的设备及部件或部位、缺陷描述、更换的零配件及材料、质量控制措施等2）检修人员在检修前应熟悉对应检修流程3）按有关行业的检修规程及质量标准进行检修4）检修设备需要试运行的，应在初步验收合格后进行，并在试运行合格进行正式验收5）设备检修记录、试运行报告和检修总结报告等技术资料，应整理归档6）按照要求做好枢纽及周边管理范围内卫生、绿化管理等工作；对管理范围内安全隐患进行及时处置，不能处置的及时上报；做好设备清洁、养护、调试等工作。7）对管理区域内的建筑及其附属物进行管理养护，对破损至影响工程安全的情况及时上报，并进行监测至排除隐患。 | 7 | 未按照质量管理规定执行的，每条扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 二、人员安全管理 |  | 24 |  |  |  |  |
| 14、规章制度和人员配置 | 1）闸站运行人员应严格执行枢纽闸站安全生产规章制度，工作期间不得从事与工作内容无关事项；2）加强职工安全技术培训，做好安全生产的宣传、教育工作，增强安全责任意识。3）特种作业人员必须经专业培训、考核并持证上岗，4）闸站保证24小时有人值守，人员数量不低于管理要求且能保障设备正常运用，防汛应急响应时组织全员值守。 | 12 | 职工安全技术培训考核未达标的扣1分；特种作业人员未持证上岗的扣1分；未严格执行枢纽闸站安全生产规章制度的发现一起扣2分；因人为原因导致未能准确执行防汛指令的每次扣2分；特种作业未由持证人员操作扣1分；以上分值合计扣完为止；防汛应急响应不及时或运行不到位导致严重后果（问责）的当期考核不合格。 |  |  |  |
| 15、安全施工 | 1）应成立安全管理小组，并配备专（兼）职安全员。2）进入作业现场应带安全帽，登高作业人员应使用安全带。检修工作过程中应严格执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。3）防溺水相关措施执行到位。 | 12 | 未按安全生产规章制度、技术规程施工，每发现一起扣2分；维保作业人员未按要求配备安全用具的，每发现一起扣1分；发现一次防溺水相关措施没有执行到位的扣1分。以上分值合计扣完为止。发生人员伤亡或防汛期间影响枢纽闸站正常运行的事故，当期考核不合格。 |  |  |  |
| 三、组织管理 |  | 15 |  |  |  |  |
| 16、响应保障 | 1）供应商的养护维修应坚持“经常养护、及时维修、养重于修”的工作原则，检查发现的缺陷和问题，应随时进行养护维修。2）应急养护维修期间，供应商应及时响应采购人服务需求，汛期30分钟到达现场，非汛期应在1小时到达现场。3）对闸站日常养护和汛前、后养护内容应及时执行到位，保障养护效果达到规范要求。 | 9 | 供应商未及时到达现场或养护维修不到位的，每起扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 17、台账资料 | 1）供应商应根据有关规程、规范要求，制定年度养护维修计划。2）根据养护维修实际情况做好工作记录、小结。3）针对工程建筑及设施设备做好管养台账，对未能及时检修的隐患应记录清楚原因。 | 6 | 年度养护维修计划、工作记录小结缺失、不全面的，根据程度每次扣1-2分，扣完为止。 |  |  |  |
| 四、经济管理 |  | 7 |  |  |  |  |
| 18、物资管理 | 1）根据要求将工具、备品备件、耗材、易损件等物资分类保存，及时查漏补缺，禁止私自拿取工具及物料；2）对危化品、危险品进行另行存放重点管理，定时检查检验。3)生活物资、食品等存放安全整洁，定期清理仓储室；4）及时清理生活垃圾和宿舍，办公室和宿舍不得放置明火及易燃易爆品或高功率电器。 | 6 | 物资未进行分类摆放扣1分；危化品危险品未另行存放或检验扣1分；生活区域及宿舍、办公室不整洁扣1分；宿舍及生活区域发现明火、高功率电器每件扣1分；以上分值合计扣完为止。 |  |  |  |
| 19、资金管理 | 根据要求对管理中的资金使用进行核实核准，对检查维修等项目及时做好预决算工作，保存好资金使用中的单据发票等。 | 1 | 未按要求使用资金扣1分。 |  |  |  |

被考核单位：

被考核单位代表签字：

考核单位代表签字：

- 标段二：2025-2026年常熟市重要水利工程运维2

一、项目说明

1、本次采购需求为常熟市望虞河西控及走马塘工程等运维服务，主要包括常熟市望虞河、走马塘沿线节制闸、泵站、船闸（套闸）工程运维：望虞河常熟段西控羊尖塘枢纽、锡北运河套闸、道林河套闸和中泾塘套闸等35座水闸，东控王市闸、张墓桥套闸和横塘套闸等19座水闸，走马塘常熟段金坝河东闸等15座涵闸及南湖排涝站，共计70座水利工程的运维（含4座船闸通航管理、防汛仓库日常管理）。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务范围：常熟市范围内（常熟市境内望虞河沿线、走马塘沿线）

4、服务期限：自签订合同之日起一年。

5、付款方式：

①签订合同后一个月内，支付合同价的10%作为项目预付款；

②根据中标价结算，合同期内采购人按月考核【考核为90分（含90分）以上的，采购人全额拨付当月合同金额；考核为80分（含80分）~90分（不含90分）的，采购人扣除当月合同金额的2%；考核为70分（含70分）~80分（不含80分）的，采购人扣除当月合同金额的4%；考核为70分（不含70分）以下的，采购人扣除当月合同金额的6%。若3次考核为70分以下的，视为中标人单方面违约，采购人有权单方面终止项目运维服务，并扣除相当于合同总金额10%的违约金】，每一个季度支付一次，当前季度费用支付日期在下一季度第一个月的30日前；（第一季度应付款含已支付的预付款；每（当）月合同金额=合同金额/合同内服务期限月数。）

本标段由望管所负责现场管理和服务考核，具体考核条款详见附件一：望虞河西控及走马塘工程等运维考核办法、附件二：望虞河西控及走马塘工程等运维考核评分表。

注：（1）签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述①规定，但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。

（2）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（3）本项目支付方式支持数字人民币方式。

6、本项目采购总预算为¥3300000.00元（人民币叁佰叁拾万元整），投标人的报价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

7、本标段不得以任何形式进行转包及分包。

8、本项目各标段可以兼中。为保证项目顺利开展，同一投标人投报多个标段的，投标人拟投入各标段人员不得重复，否则不予认可，请投标人充分考虑相关因素，结合项目特性配备各标段人员。

二、项目服务内容：

（一）运行管理站点及工程闸泵配置一览表：

1、站点分布

| 序号 | 管理站点 | 工程名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中泾塘套闸 | 中泾塘套闸：12*80m |  |
| 2 |  | 宗家宅基涵闸：2*2m |  |
| 3 |  | 团结河闸：4m |  |
| 4 |  | 小望虞河闸：6m |  |
| 5 |  | 姚泾闸：6m |  |
| 6 |  | 朱泾塘闸：6m |  |
| 7 |  | 陆家小河涵闸：3*3m |  |
| 8 |  | 谢桥船闸:7m |  |
| 9 |  | 福圩闸:6m |  |
| 10 |  | 常青闸:6m |  |
| 11 |  | 伍里浜闸:4m |  |
| 12 |  | 白龙港闸:4m |  |
| 13 | 王市闸 | 后王河闸：4m |  |
| 14 |  | 后王河涵闸：3*3m |  |
| 15 |  | 邹家浜涵闸：2*2m |  |
| 16 |  | 张泾闸：6m |  |
| 17 |  | 仁纪闸：4m |  |
| 18 |  | 金鸡闸：4m |  |
| 19 |  | 南横闸：4m |  |
| 20 |  | 王市闸：8m |  |
| 21 |  | 新泾闸：6m |  |
| 22 |  | 龙墩闸：6m |  |
| 23 | 道林河套闸 | 余巷浜涵闸：2*2m |  |
| 24 |  | 三家村河闸：4m |  |
| 25 |  | 查村河闸：4m |  |
| 26 |  | 冶塘浜闸：6m |  |
| 27 |  | 秦家塘闸：4m |  |
| 28 |  | 郎家浜闸：6m |  |
| 29 |  | 道林河套闸：12*60m |  |
| 30 |  | 北塘套闸：6m |  |
| 31 | 张墓桥套闸 | 张墓桥套闸：6m |  |
| 32 |  | 孙家闸：6m |  |
| 33 |  | 泄水闸：4m |  |
| 34 | 羊尖塘枢纽 | 横河闸：6m |  |
| 35 |  | 洞泾河闸：6m |  |
| 36 |  | 方家墩浜涵闸：2*2.5m(2孔) |  |
| 37 |  | 羊尖塘枢纽 套闸12*80m，节制闸12m，泵3×0.5 m3/s |  |
| 38 |  | 横塘套闸：6m |  |
| 39 |  | 东新闸：6m |  |
| 40 |  | 庙泾闸：6m |  |
| 41 |  | 薛家闸：4m |  |
| 42 |  | 界泾闸：6m |  |
| 43 |  | 湘庄闸：6m |  |
| 44 |  | 南湖套闸：6m |  |
| 45 | 南湖排涝站 | 南湖排涝站：泵2×3 m3/s，套闸4m |  |
| 46 | 锡北运河套闸 | 大西浜闸：6m |  |
| 47 |  | 大圩浜涵闸：2*2.5m(2孔) |  |
| 48 |  | 锡北运河套闸：12*120m |  |
| 49 |  | 锡北运河节制闸：12m |  |
| 50 |  | 支河节制闸1(塘下浜)：4m |  |
| 51 |  | 支河节制闸2(冶塘浜)：6m |  |
| 52 |  | 支河节制闸3(槐桥塘)：4m |  |
| 53 |  | 支河节制闸4(塘头街河)：4m |  |
| 54 |  | 支河涵闸1（磨坊浜）：3*3m |  |
| 55 |  | 支河涵闸2（南塘下前河）：2*2m |  |
| 56 | 金坝河东闸 | 关爷桥闸：4m |  |
| 57 |  | 朱家塘闸：4m |  |
| 58 |  | 金坝河东闸：6m |  |
| 59 |  | 金坝河西闸：6m |  |
| 60 |  | 面丈塘闸：6m |  |
| 61 |  | 新庄一组闸：4m |  |
| 62 |  | 横塘河闸：4m |  |
| 63 |  | 李家湾闸：4m |  |
| 64 | 芦浦塘东闸 | 西长泾西闸：4m |  |
| 65 |  | 芦浦塘东闸：4m |  |
| 66 |  | 横塘东闸：4m |  |
| 67 |  | 横塘西闸：4m |  |
| 68 |  | 沙槽河闸：4m |  |
| 69 |  | 常青河西闸：4m |  |
| 70 |  | 塘泾湾东穿堤涵闸：2m |  |

2、工程设施概况

| 序号 | 工程名称 | 工程形式规模 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 形式 |  | 规模 | 启闭机型号 | 电动机功率（KW） |
| 1 | 锡北运河套闸 | 套闸 | 卷扬升卧式 | 12*120m | QH-2*160KN | 15*2 |
| 2 | 锡北运河节制闸 | 节制闸 | 卷扬升卧式 | 12m | QP-2*160KN | 13 |
| 3 | 羊尖塘枢纽 | 套闸 | 卷扬升卧式 | 12*80m | QH-2*160KN | 15*2 |
|  |  | 节制闸 | 卷扬升卧式 | 12m | QP-2*160KN | 15 |
|  |  | 泵站 | 螺杆式 | 3×0.5m3/s | LQ-2*50KN | 30*3 |
| 4 | 道林河套闸 | 卷扬升卧式 |  | 12*60m | QH-2*160KN | 15*2 |
| 5 | 中泾塘套闸 | 卷扬升卧式 |  | 12*80m | QH-2*160KN | 11*2 |
| 6 | 宗家宅基涵闸 | 螺杆式 |  | 2*2m | QL-SD-100KN | 3 |
| 7 | 大西浜闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 11 |
| 8 | 大圩浜涵闸 | 螺杆式 |  | 2*2.5m(2孔) | QL-SD-100KN | 3*2 |
| 9 | 团结河闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*63KN | 7.5 |
| 10 | 小望虞河闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 11 |
| 11 | 姚泾闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 7.5 |
| 12 | 朱泾塘闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 7.5 |
| 13 | 陆家小河涵闸 | 螺杆式 |  | 3*3m | QL-SD-2*100KN | 3 |
| 14 | 后王河闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*100KN | 7.5 |
| 15 | 后王河涵闸 | 螺杆式 |  | 3*3m | QL-SD-2*100KN | 3 |
| 16 | 邹家浜涵闸 | 螺杆式 |  | 2*2m | QL-SD-100KN | 3 |
| 17 | 余巷浜涵闸 | 螺杆式 |  | 2*2m | QL-SD-100KN | 3 |
| 18 | 三家村河闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*63KN | 7.5 |
| 19 | 查村河闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*63KN | 7.5 |
| 20 | 冶塘浜闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 11 |
| 21 | 秦家塘闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*63KN | 7.5 |
| 22 | 郎家浜闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 11 |
| 23 | 横河闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 7.5 |
| 24 | 洞泾河闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 7.5 |
| 25 | 方家墩浜涵闸 | 卷扬升卧式 |  | 2*2.5m(2孔) | QL-SD-100KN | 3*2 |
| 26 | 锡北运河支河节制闸1(塘下浜) | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*63KN | 5 |
| 27 | 锡北运河支河节制闸2(冶塘浜) | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 7.5 |
| 28 | 锡北运河支河节制闸3(槐桥塘) | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*63KN | 5 |
| 29 | 锡北运河支河节制闸4(塘头街河) | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*63KN | 5 |
| 30 | 锡北运河支河涵闸1 | 螺杆式 |  | 3*3m | QL-SD-2*100KN | 3 |
| 31 | 锡北运河支河涵闸2 | 螺杆式 |  | 2*2m | QL-SD-100KN | 3 |
| 32 | 张泾闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 3.7 |
| 33 | 仁纪闸 | 卷扬直立式 |  | 4m | QPQ*80KN | 5 |
| 34 | 金鸡闸 | 卷扬直立式 |  | 4m | QPQ*80KN | 5 |
| 35 | 南横闸 | 卷扬直立式 |  | 4m | QPQ*80KN | 5 |
| 36 | 张墓桥套闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ*80KN | 5.5*2 |
| 37 | 横塘套闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ*80KN | 5.5*2 |
| 38 | 谢桥船闸 | 卷扬升卧式 |  | 7m | QPQ2*125KN | 7.5*2 |
| 39 | 福圩闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 3.7 |
| 40 | 常青闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 41 | 伍里浜闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 3.7 |
| 42 | 白龙港闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 3.7 |
| 43 | 孙家闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 44 | 泄水闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 3.7 |
| 45 | 东新闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 46 | 庙泾闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 47 | 薛家闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 48 | 界泾闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 49 | 湘庄闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 3.7 |
| 50 | 南湖套闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*80KN | 6.3*2 |
| 51 | 北塘套闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*80KN | 3.7*2 |
| 52 | 王市闸 | 卷扬升卧式 |  | 8m | QPQ2*80KN | 7.5 |
| 53 | 新泾闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*80KN | 5.5 |
| 54 | 龙墩闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 3.7 |
| 55 | 南湖排涝站 | 泵站 |  | 2×3m3/s |  | 130*2 |
|  |  | 套闸 |  | 4m |  |  |
| 56 | 关爷桥闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 57 | 朱家塘闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 58 | 金坝河东闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 59 | 金坝河西闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 60 | 面丈塘闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 61 | 新庄一组闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 62 | 横塘河闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 63 | 李家湾闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 64 | 西长泾西闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 65 | 芦浦塘东闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 66 | 横塘东闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 67 | 横塘西闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 68 | 沙槽河闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 69 | 常青河西闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 70 | 塘泾湾东穿堤涵闸 | 螺杆式 |  | 2m |  |  |

（三）人员配置要求：

★1、为了满足水利工程运维的工作需求，投标人根据项目实施要求合理配备人员，按9个站点进行分片管理，总人数不少于45人（其中羊尖塘枢纽站点不少于7人，道林河套闸站点不少于6人，锡北运河套闸站点不少于6人，中泾塘套闸站点不少于7人，王市闸站点不少于4人，张墓桥套闸站点不少于2人，南湖排涝站站点不少于3人，金坝河东闸不少于3人，芦浦塘东闸不少于2人），同时投标人应考虑人员的换班、调休、巡查和值守需要，要求中标人每日在岗人数白天不少于24人，夜间值守不少于14人（其中南湖排涝站、张墓桥套闸、金坝河东闸、横塘东闸不少于1人，其他站点不少于2人），人员需服从望管所合理调配。具体人员配置见下表：

| 序号 | 岗位 | 人员配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 |
| 3 | 运管人员（含片区负责人、安全管理人员、船闸运管人员等） | 不少于29人 |
| 4 | 辅助人员 | 14人 |
| 合计 |  | 不少于45人 |

注：上述人员配置为最低配置要求，投标人拟派人员数量不满足上述要求的，将按无效投标处理。

2、项目负责人和技术负责人应具有1年及以上类似项目管理和实施经验，运管人员中需有部分人员掌握电脑基本操作并有自动化软件操作经验，需配备总片区负责人6名，安全生产管理人员2名。

3、中泾塘套闸、道林河套闸、锡北运河套闸和羊尖塘枢纽四个片区的运管人员中需具有水闸启闭、机电设备日常维护经验和能力，持有特种作业操作证（高压电工）及特种作业操作证（低压电工）。

4、项目负责人和技术负责人年龄不超过50周岁，运管人员年龄要求不超过60周岁，辅助人员不超过65周岁。

5、项目负责人电话必须24小时随时接听，汛期、强降雨及台风期间工作时间运管人员30分钟到位，平时非工作时间1小时到位。为应对每年汛期（5、6、7、8、9五个月）强降雨、高水位或者暴雨、台风等特殊天气时，工程需要24小时运行，中标人应根据工程运行需求和望管所要求增配人员，必要时需要全员出动，以满足工程安全运行和效益发挥，增加成本由中标人承担，在投标报价时综合考虑。

三、项目服务要求：

（一）运行管护具体要求：

1、运行管理技术标准及考核要求

中标人需参照《江苏省水闸技术管理办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水利工程精细化管理评价办法》及相关水利工程技术管理规程规范开展技术管理工作，工程调度运行、操作维护、安全生产等均需达到江苏省精细化管理工程考核标准要求，并根据相关技术标准配合望管所开展考核工作。

2、中标人的义务和责任

2.1 中标人除在投标文件中提交外，还应在管理合同生效后的14天内，按投标文件的承诺向望管所提交详细的运行管护方案、现场管理机构组成以及委派的项目负责人、技术负责人和主要管理人员，并根据江苏省精细化管理工程考核要求，提交现场规范化管理方案。按江苏省精细化管理工程考核要求，根据望管所提供的考核时间节点，准备并完成闸站工程现场考核管理工作、相关管理技术台账准备工作。在江苏省、苏州市水行政主管部门组织开展的专项工管考核检查工作中，中标人现场管理、技术资料管理、设备养护等未达到江苏省精细化管理工程考核要求的，望管所将进行考核扣分及扣款，同时视情况轻重由采购人确认中标人是否单方面违约。

2.2 中标人的管理范围：由双方现场进行移交，中标人须配合望管所完成移交以及延期的相关工作。

2.3 中标人应在合同生效后，工程移交同时派出管理人员进驻管理现场。

2.4 中标人在合同签订、人员进场后，全面了解和掌握工程及设备的状况，并依据《水闸技术管理规程》（SL/T 75-2024）、《泵站技术管理规程 GB/T30948-2021》、《江苏省水闸技术管理办法》、《江苏省泵站技术管理办法》等相关规范要求，结合所管工程的特点，30天内完成项目部内部相关管理制度的学习和制定，所制定制度需报望管所履行批准手续后执行，中标人员应严格执行相关制度。

2.5 中标人服从望管所的现场管理，应无条件地接受望管所的监督和检查，若发现有不符合管护及控制运用要求或未全面响应有关招标文件、相关合同内容的，由望管所发出整改通知，中标人应无条件接受，并做到及时整改。

2.6投标总价包括完成本项工作所需的人工、耗材、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、车辆、通讯器材、办公设备及耗材、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.7若中标人在服务期间出现重大责任问题或考核严重不合格将被解除服务合同，中标人被解除服务合同后，本项目将重新组织招标。

2.8 因中标人的过失引发的安全责任事故或造成采购人直接经济损失，中标人承担全部法律责任同时恢复设施或赔偿采购人赔偿金。

2.9中标方工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

3、采购人的义务和责任

3.1 采购人对中标人书面提交并要求作出决定的事宜应及时作出书面决定，并送达中标人，时限为：一般文件5天，紧急事项文件2天。

3.2 采购人向中标人提供必要的工作、生活条件，包括水、电、现场运行中标人员办公及值班用房。中标人自备的设施、设备在投标时列清单。

4、项目具体说明

4.1 工程的运行管理

4.1.1 按照规范要求开展工程的日常检查、汛前汛后定期检查和节假日台风暴雨等特殊天气的专项检查、水位记录等，及时掌握水情、雨情、工情，做好信息上报和其它服务工作。沿线检查时要检查挡墙、护坡、防汛通道、限高杆、警示及宣传标牌、闸站设施设备有无损坏，检查闸站管理管理范围内有无违规占用、乱垦乱种等问题，发现问题及时处置并书面汇报望管所。不通航套闸、节制闸、涵闸和泵站运行应严格服从调度，严格按照操作规程执行，不得随意启闭闸门和水泵。通航船闸运行应严格按照船闸运行相关管理制度，安排专人负责，及时做好相关检查和登记工作，并需主动配合望管所检查考核工作，服从望管所对人员的调配。

4.1.2 接到望管所运行指令后，运管人员需及时响应并望管所上报执行情况。望管所在整个合同期内有权通知中标人在应急情况下紧急开、关闸，开、停机，中标人必须做好随时接受指令完成指令的准备。

4.1.3 运行应严格执行操作票、工作票、运行值班、交接班、巡视检查制度，并做好运行值班记录，协助望管所做好各类台账记录。

4.1.4 建立现场管理网络图、运行班组网络图、安全防汛网络图等上墙明示，运行的人员素质及数量应符合有关规定要求。

4.1.5 运行期内，管理站点必须有人员24小时值班，需做好水位观测记录和相关巡查工作，及时向望管所通报相关情况。

4.1.6相关工程运行时，运行人员要时刻保持警惕，注意运行安全，特别是船闸运行时要确保船只停靠和通航安全。

4.1.7做好调度指令、工程运行、电气设备等运行资料记录。

4.1.8船闸管理人员要按照制度规范对过往船只及时查验登记，需要做好船只过闸记录，分期、分类整理并存档，按照望管所要求及时提交船舶过闸情况，并对正确性负责。

4.1.9 运行中发生突发事故时，应按事故紧急处理制度的要求执行，视情况作相应处理，并及时向望管所报告。

4.1.10 建立健全工程各类应急预案上报望管所。

4.1.11 编制应急抢修预案，协助望管所做好工程应急抢修。

4.2 工程的设备管理

4.2.1 严格遵守水利工程的各类管理规范及水闸、涵闸、泵站设备管理规程以及其他相关规定中设备管理的周期、质量要求。

4.2.2 负责水闸闸门、启闭机、泵站机组及相关机电控制设备的日常操作、检查和校验工作，确保设备完好，工程安全运行，发现故障及时分析原因、初步排除，并上报望管所。

4.2.3 按照要求，安排专人对所管理的水闸、涵闸和泵站做好日常检查、定期检查、专项检查和特殊检查，确保设备处于完好状态。

4.2.4 中标人应对望管所引进的新设备加强学习检查观测，积累资料，尽快熟悉掌握，有原有设备的需要分析比较。

4.3 建、构筑物的管理

4.3.1 负责相关建（构）筑物的除尘、保洁等。

4.3.2 保护避雷、接地装置，对相关外露装置要做好保养工作；做好避雷装置和绝缘装置的定期巡检工作，并做好记录。

4.3.3 负责构、建筑物的检查和观察工作。

4.4 其他附属设施的管理

对管理范围内的自动化操作设施、变配电系统、视频水位监控设施等其他设备进行日常操作、保养，做好固定发电机的试运行，确保完好及安全运行。

4.5 安全管理

4.5.1 做好安全生产管理工作，做好目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进等方面内容，按规定建立安全防火、安全保卫、安全教育与考核、事故处理、事故调查与报告制度。其中，需要加强防溺水安全管理，主要包括：对闸站管理范围实施常态化巡视，尤其在设备运行期间，应增加巡视频次；巡视中若发现捕鱼、垂钓、戏水、游泳等无关人员，须立即进行警示与劝离，并告知其安全风险；充分利用监控系统，对闸站进行实时监控，与人员实地巡视相结合，提高巡查效率；对经劝阻无效者，应果断采取联动处置措施，立即报警，请求公安机关协助处置；加强对救生圈、救生绳等防溺水设施的检查，发现破损、缺失等情况，及时汇报处置，确保设施随时能用。

4.5.2 按规定建立安全组织网络。

4.5.3 新进员工必须培训合格后上岗，定期组织中标人员进行安全知识的培训，定期组织安全教育活动，特种作业人员应专门培训。

4.5.4 安全器械、用具应专人管理、按点放置、定期保养。

4.5.5 事故发生后，应立即采取措施限制事故的扩大，并按规定及时上报。

4.5.6 发生事故后，中标人应积极配合事故调查和事故处理工作。

4.6 环境管理

中标人负责做好中标范围内的枢纽、套闸、节制闸、涵闸、排涝站工程管理范围内的环境卫生、整洁（包括妥善保护机电设备、水文、通讯、观测设施、标志标牌，防止人为破坏以及确保水闸上下游50米范围内水面环境良好）工作。

4.7 防汛仓库管理要求

安排专人对市级望虞河防汛仓库进行日常管理。平时做好防汛物资登、统记，定期进行清点检查，做好物资防护，做好移动发电机、应急照明灯等的试运行，手电筒定期充电等管理工作，准确掌握防汛物资的品种、规格、数量、质量、去向等情况。接到望管所的通知，及时开启仓库大门，协助做好防汛物资的出库和入库。每周至少对仓库（包括配电室）进行一次保洁，保持环境卫生整洁、物品摆放有序、物资设备完好。

4.8 档案管理

中标人协助望管所做好档案管理工作。

4.9 中标人应向望管所提供（但不限于）的信息和文件

4.9.1 定期上报的信息（包括维护计划、汛前、汛后检查及整改报告、危险源评价资料等）

4.9.2 管理月报。每月度，向望管所提交当月度的管理月报，主要内容：

（1）管理事务概述：包括工程位置、工程主要特征及合同履行情况简介。

（2）工程运行情况及工程运行资料。

（3）工程维护、安全隐患排查整治情况。

4.9.3管理周报：包括资源投入、重要管理活动等。

（1）中标人情况:本周工作开展情况，包括劳动力动态、投入的设备、组织管理和存在的问题，下周工作计划。

（2）安全和环境保护。

（3）工程声像资料。

（4）需要提请望管所注意的事项。

（5）其他有关事项。

4.9.4年度管理工作总结

服务期满前完成并提交望管所。内容包括：

（1）工程运行管理情况综述。

（2）履行合同情况。

（3）工程运行、维养管理。

（4）工程存在问题。

（5）建议和意见。

4.9.5 不定期的管理工作报告

（1）关于降低运行费用、提高工程效益的建议。

（2）关于工程运行管理工作的总结。

4.9.6 日常管理文件

（1）工程管理日志。

（2）运行管理协调会议纪要文件。

（3）望管所通知、指令等。

（4）运行管理记录、设备操作记录。

（5）工程观测资料（含水文测报资料）

（6）日常、定期、专项巡视检查记录。

（7）其他管理业务往来文件。

（8）中标人的请示、报告。

4.10配合望管所做好精细化管理创建和安全生产管理提升等其他下达的工作任务。

（二）日常养护具体要求：

1、中标人负责望虞河常熟段西控羊尖塘枢纽、锡北运河套闸、道林河套闸、中泾塘套闸等35座水闸，东控王市闸、张墓桥套闸、横塘套闸等19座水闸，走马塘常熟段金坝河东闸等15座涵闸及南湖排涝站，共计70座水利工程的日常养护、汛前汛后集中养护工作，确保工程完好和运行安全。注：本项目包括工程设施设备及时附属设施的日常检查、养护、简易调整所需服饰、设备、工具和耗材（主要为设施设备养护、除尘、除锈、清洗、加油、润滑、防腐、检测、调试、紧固、局部修补油漆等），无法通过简易调整进行恢复的（主要为钢丝绳、滚轮、滑轮、闸门、编码器、开度仪、水位计、自动化设备等设施设备更换），需要投标人编制维修计划报望管所。服装指工作服、劳保鞋、防撞反光马甲、安全帽等。设备指对机电设备进行养护时所须的各种设备及工具，包括验电器、领克棒、接地线、接地电阻测试仪、万用表、绝缘靴、绝缘手套、安全带和安全帽等。耗材指日常养护所需的黄油、油漆、变速箱润滑油、液压油、汽油、机油、柴油、毛巾、手套、胶布、相色带、钢丝刷、油漆刷和公共用品等。

2、中标人应坚持“经常养护、养重于修”的工作原则，检查发现的缺陷和问题，应加强日常养护。依据《水闸技术管理规程》（SL/T 75-2024）、《水闸工程管理规程》（DB32/T3259-2017）、《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2021）、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》等相关规范要求，制定年度养护计划，对以上工程启闭机、配电柜、控制柜、闸门、主机泵、监控、自动化、照明、标志标牌等设施设备进行日常养护和汛前汛后集中保养；日常养护每个月进行一次，时间一般安排在月末（汛前、汛后养护除外）；汛前集中养护应在3-4月完成，汛后集中养护应在10月底前完成。

3、养护应按照《江苏省水利工程养护修理预算定额（试行）养护定额分册》、《江苏省水利工程精细化管理评价办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《江苏省泵站技术管理办法》的规定执行。

4、日常养护

日常养护可结合汛前、汛后检查定期进行。机电设备检查调试（包括监控、自动化设备），除尘去污，零星锈蚀的防腐，齿轮、滚筒和钢丝绳等转动部件涂油润滑，易损件及耗材的更换，以保持工程及设备完整清洁，操作灵活，每件养护事项的处置流程应形成闭环管理，无法处理问题应及时上报。

具体要求主要为：

（1）电气设备日常养护：做好电气设备的日常清洁工作；防止各种电气设备发生漏电、短路、断路、虚连等现象，线路故障应及时检测、维护；定期检查线路接头连接良好，防止接头松动、锈蚀；定期检查电缆桥架、电缆沟，除锈、油漆、清洁整理。

（2）闸门的日常养护：检查与观测闸门门体，不得有裂纹、损裂等现象，导轨和闸门门体的喷锌层及涂层应满足设计要求，不得有锈迹：闸门吊点处不得有裂纹或其它缺陷；检查闸门的渗漏，应在规定的范围内；检查闸门在启闭过程中的工作情况，应无异常的振动与卡阻。

（3）启闭设备的日常养护：做好启闭设备的清扫养护工作；检查启闭设备运行工况应正常；检查传动机构，油箱应润滑良好，无渗漏油现象；刹车装置应灵敏可靠，钢丝绳应保持润滑并不得有断丝情况；试运行时声音应均匀，无异常的声响或振动；主滚轮和侧滚轮在闸门行走时应绕主轴滚动，不得有卡阻；不经常运行的启闭设备，连同闸门应每月启闭一次，检查运行工况以及钢丝绳、锈蚀、填料密封、润滑油渗漏等现象。

（4）自动化设备的检查与日常维护：检查计算机监控系统及其通讯网络系统，应运行正常：检查就地控制系统，运行应正常；检查各自控元件，如执行元件、信号器、传感器等，工作应正常；各级控制应正常、可靠；监视系统应正常，调节控制可靠、图像清晰；显示、音响报警信号系统应正常、可靠；UPS电源供电应正常，供电容量、时间符合产品要求；仪表、信道及电源的过电压保护应可靠、有效；如运行中出现问题，应详细记录并上报。

（5）主机组的日常养护：做好日常清洁工作，外壳无尘垢油垢和锈斑，铭牌完整、清晰；适时检查易磨易损部件；检查机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常；冬季应做好辅助系统管路的防冻工作。

（6）其他设施、设备日常养护：备品、备件按要求进行日常养护；各种标志（桩、牌等）配备齐全，如有损坏及时修复补齐。设备涂色按照标准规范定期刷新；办公设施、消防设施、生活设施等整洁、完好，消防设施按规定定期检查、更新，冬季室外水管、消防栓等做好防冻；照明灯具应齐全完好。

5、汛前、汛后养护维修应全面细致。应对水闸工程全面检查发现的工程损坏和问题，进行必要的整修和局部改善，确保设备安全运行。应对机组进行全面检查保养，对主机组各辅助系统进行养护，确保机组随时投入运行。无法处理的问题应及时上报。

6、汛前、汛后集中养护除了要做到日常养护中相关要求外，还需要开展以下内容：

（1）闸门及闸门行走支承装置：闸门清洗、局部修补与油漆、吊具吊座和止水调整紧固；止水橡皮严重磨损、变形或老化、失去弹性，门后渗漏量大时，应及时向望管所汇报；止水翻卷或撕裂，应查找原因，采取措施消除和修复；止水压板螺栓、螺母应齐全，压板局部变形可矫正，严重变形或腐蚀需要更换应及时向望管所汇报；轮轴和轴套出现裂纹、压陷、变形、磨损严重，轮轴与轴套间隙超过允许公差时，需要更换时应及时向望管所汇报；轴销磨损、腐蚀量超过设计标准时，需要更换应及时向望管所汇报；滚轮锈死不转时应及时养护，磨损严重需要更换应及时向望管所汇报；检查搁门器，转动不灵活，卡死时，应及时养护，无法养护需要更换应及时向望管所汇报。

（2）卷扬式启闭机：启闭机传动系统、机架、罩壳、电动机等各部位清洁、除锈、局部油漆、电动机绝缘检测、机架固定螺栓紧固等；检查卷扬式启闭机减速箱润滑油，根据需要加注或更换润滑油，测量制动器间隙、制动闸瓦接触面积及弹簧松紧度，测量启闭机绝缘性能；检查液压式启闭机液压油油质和油量，必须定期更换。

（3）钢丝绳：钢丝绳必须定期清洗保养，涂抹钙基或锂基润滑脂；当钢丝绳断丝或达到《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》（GBT5972-2016）规定的报废标准时，应及时向望管所汇报。

（4）自动化设备：检查与维护自控系统供电装置；每年至少一次检查与维护自动化控制室的防静电设施；对视频监视系统维护保养。清洁摄像头、润滑云台，清除接线端子与线头的氧化物及灰尘；加强对计算机的网络安全管理，定时杀毒，及时更新杀毒软件；定期对运行数据备份，对技术文档应妥善保管。

（5）主水泵：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换、补充填料等。

（6）主电机：电动机定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、绝缘检测与干燥、碳刷磨损更换、补充过滤润滑油、试验配合等。

（7）低压柜、配电柜：定期检查调试，清洁、除锈、油漆，开关、指示灯、熔丝、接触器、限位开关等易损件处理与更换，绝缘检查与处理、接线松动处理；各类仪表（电流表、电压表、功率表、热继电器等）应结合预防性试验进行检查，每年不少于一次。

（8）变压器：变压器定期检查，通风散热系统保持清洁无灰尘，外壳清洁、除锈、油漆、焊补；检査引出线接头是否紧固，螺栓是否松动，引线是否正常，绝缘是否良好；检査变压器接地装置是否完好，螺栓是否松动；对各种保护装置、测量装置及操作控制箱进行检修、维护。

（9）高压系统：高压柜内的真空负荷开关，隔离开关等机械操作部位，在停电、验电、放电、悬挂临时接地线后进行检查有无磨损、卡死现象，销子、螺丝是否脱落或缺少，操作机构的拉、合闸是否灵活，并进行注油润滑；检查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。检查导电部分各连接点的连接是否紧密，有无腐蚀现象，若已腐蚀，应清除腐蚀层后涂导电膏；检查各母线与绝缘子与柜板，有无放电打火现象，绝缘子有无裂痕。检查设备外壳（系指不带电的外壳）和支架的接地线是否牢固可靠，有无断裂（断股）及腐蚀现象；检查高压柜的仪表、指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊、指示不精确等情况，否则应进行调校和修理。检查紧固电流、电压互感器的接线有无松动；检查避雷器的连接螺丝有无松动，避雷器有无裂痕。

（10）母线、电缆：母线、电缆定期检查，桥架、电缆沟整理清洁、除锈、油漆、焊补，试验配合等。

（11）接地、避雷设备：避雷针（线、带）、引下线及防雷设施构架定期检查、除锈、油漆、焊补、避雷器维护、试验配合等；接地装置每根引下线的冲击接地电阻值应不大于10Ω，否则应增设补充接地极；避雷针（线、带）及引下线如锈蚀量超过截面30%以上时，应予更换；检查电源电涌保护器防雷功能；检查防雷设施的构架，严禁架设低压线、广播线及通讯线。

（12）起重设备：定期检查，少量部件维修、钢丝绳清洗、除锈、抹黄油等。电动机清洁、除锈、油漆、绝缘检测与处理、更换、补充润滑油，控制、动力线路维护、老化处理、检测配合、试运转等。

（13）消防设施：应落实专人管理，定期检查及更换并建立档案资料；做好露天消防设施的防冻措施。

（14）单个工程所有项目检查养护结束后，需要对工程进行调试试运行，并做好相关养护及试运行记录。

7、机电设备发生故障时，中标人需及时响应，汛期时应在30分钟到达现场，非汛期应在1小时到达现场。中标人应合理配备养护人员，负责机电设备抢修工作。在养护时，应操作不当或维护不到位不及时而造成运行事故或损失，中标人自行承担全部责任，采购人不承担任何责任。

8、施工管理要求

（1）中标人须严格按照相关维护服务技术规范完成工程；必须制定养护质量保证体系，严格工程质量操作流程。

（2）养护施工现场做好安全警示和作业围挡，遵守工程施工规范与相关管理要求，杜绝事故发生。

（3）中标人应及时响应望管所检查发现问题的整改，并落实回复。

9、安全文明要求

（1）中标人养护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，注意安全，一切伤亡事故由中标人负全责。

（2）养护人员对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。

（3）养护期间，中标人负责及时清理产生的垃圾。

（4）服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由中标人负责恢复或赔偿。

（5）中标人须为养护人员配备印有中标人名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

（6）若因中标人工作不力而出现人员响应不及时，延误工期，视情节轻重，一次处以1000-2000元的罚款，影响恶劣的立即终止合同。

（7）若因中标人工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次处以5000-20000元的罚款，影响恶劣的立即终止合同。

10、在养护或各项检查中发现通过简易调整无法恢复的项目时，中标人应制定整改维修方案报望管所。

11、需在每月5日前交上月《养护工作记录》（附养护工作实施前后对比等图片影像支撑材料），列明养护明细，完成工作量等，报望管所审核。

12、配合望管所做好其他下达的维护或工程安全提标任务。

四、生活设施、管理设施

1、中标人应对管理区范围内的生活管理设施按有关规定进行安全监督与管理。若由中标人原因造成设备损坏，则由中标人负责进行维修更换，相关费用由中标人承担。

2、夜班休息室用品要齐备，应有足够的整洁被褥、规格化的床铺，符合卫生要求的饮水桶和水杯。夏季要有防蚊蝇设施。休息室床位的使用要有专人负责，保持完整无缺。休息室的卫生工作应每天必做，保持室内整洁。

3、住宿设施应尽可能提供钢架床、蚊帐、被褥等卧具，提供暖壶、提水桶等必要的用具。

4、浴室的设备、用品用具要建立账目并委派专人管理，水、电使用有定额，节约有措施。经常检查浴室的汽、水管路，出现跑、冒、滴、漏要及时处理。

5、应加强食堂设备的安全管理和检查。

6、中标人需要配备相关工具、使用设施或设备以保障项目顺利进行，配备专用车辆，以满足日常巡视要求。

五、考核

1、考核内容及标准

工程运行管护考核主要包括：组织管理、控制运行、巡视检查、维修保养、安全生产、环境管理等内容，评分实行百分制，结合《江苏省水利工程精细化管理评价办法》要求，制定相关考核办法和考核评分表，具体考核条款详见附件一：望虞河西控及走马塘工程等运维考核办法、附件二：望虞河西控及走马塘工程等运维考核评分表。

2、考核等级

考核结果分四个等级：90分（含90分）以上为A级；80分（含80分）--90分为B级;70分（含70分）--80分为C级；70分以下为D级。

3、考核安排

合同期内按照月度考核。考核由望管所组织考核。考核结果于考核结束后5个工作日内以书面形式通报。

4、考核奖惩

（1）考核结果A级，得月度服务经费100%；考核结果B级，得月度服务经费的98%；考核结果C级，得月度服务经费的96%；考核结果D级，得月度服务经费的94%。

（2）有下列情形之一的，当月考核得分评定为D级，同时望管所视情况轻重确认运维单位是否单方面违约。

在省水利厅、苏州市水行政主管部门等上级部门组织开展的工管考核检查工作中，沿线闸站现场管理、技术资料管理等未达到江苏省精细化管理工程考核要求的；在上级暗访、飞行、督查、抽查等相关检查中出现的因运维单位管理不到被书面批评、约谈、通报、问责的；在运行管理过程中，出现安全生产事故、违规操作、违法乱纪等引起较大社会负面反响。

（3）出现其他经查实的投诉举报或由于单体工程安全生产、运维管理等不到位造成不良影响的，望管所视情况轻重按次扣除当月服务经费1000-2000元。

（4）合同期内有3次考核结果D级，视为运维单位违约，常熟市水务局有权单方面终止项目服务，并扣除相当于合同总金额10%的违约金。

注：每（当）月合同金额=合同金额/合同内服务期限月数。

六、投标报价要求

1、投标人须对本项目中的所有内容进行报价，不得只对其中的部分内容进行投标报价，否则将作无效投标处理。

2、本次采购全部内容为望虞河常熟段西控羊尖塘枢纽、锡北运河套闸、道林河套闸、中泾塘套闸等35座水闸，东控王市闸、张墓桥套闸、横塘套闸等19座水闸，走马塘常熟段金坝河东闸等15座涵闸及南湖排涝站，共计70座水利工程的运维（含4座船闸通航管理、防汛仓库日常管理），请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，不再另行支付。投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在总报价中。风险因素包括遇最低工资调整、保险基数调整、物价调整、重大活动、检查、突发情况、税费调整和项目调整等。

3、其他费用：根据工程安全生产管理需要，中标人服务期限内安全生产管理投入费用不少于合同价的1.2%（含1.2%），并建立专门台账。

七、其他要求

1、本项目“采购需求”中标“★”的相关要求，为本招标文件实质性要求，必须满足，否则将无效投标处理。

2、投标人在投标文件中的拟投入人员即实际提供履约服务的人员，非经采购人允许，不得随意更换。如确需更换的，需保证服务人员的职称、证书、资历等要求不低于投标文件中的拟投入人员。

八、电子文档附件

附件一 望虞河西控及走马塘工程等运维考核办法

附件二 望虞河西控及走马塘工程等运维考核评分表

附件一 望虞河西控及走马塘工程等运维考核办法

第一条  为加强水利工程管理，提升工程精细化、规范化管理水平，保证工程运行安全，充分发挥工程效益。根据《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省水利工程精细化管理评价办法》等规章和有关技术标准，结合实际情况，制定本办法。

第二条  本办法适用于委托第三方运维单位管理的望虞河常熟段西控羊尖塘枢纽、锡北运河套闸、道林河套闸和中泾塘套闸等35座水闸，东控王市闸、张墓桥套闸和横塘套闸等19座水闸，走马塘常熟段金坝河东闸等15座涵闸及南湖排涝站，共计70座水利工程的运维（含4座船闸通航管理、防汛仓库日常管理）。

第三条  考核的对象是望虞河常熟段西岸控制等工程运行与维护服务委托第三方运维单位，运行管理工作考核分组织管理、安全管理、运行管理和环境管理四个方面，共十六项内容。

第四条  考核由江苏省望虞河常熟管理所组织实施（以下简称望管所），成立考核小组，不定期开展抽查考核。

第五条  运维考核实行100分制，考核标准采用《望虞河西控及走马塘工程等运维考核评分表》。考核实行综合打分。结果分四个等级：90分（含90分）以上为A级；80分（含80分）--90分为B级;70分（含70分）--80分为C级；70分以下为D级。

第六条  考核工作每月汇总一次，考核结果于考核结束后5个工作日内以书面形式通报运维单位。

第七条  考核得分作为经费结算、确定运维单位是否违约的依据。

（1）考核结果A级，得月度服务经费100%；考核结果B级，得月度服务经费的98%；考核结果C级，得月度服务经费的96%；考核结果D级，得月度服务经费的94%。月度服务经费=合同金额/合同内服务期限月数。

（2）有下列情形之一的，当月考核得分评定为D级，同时望管所视情况轻重确认运维单位是否单方面违约。

在省水利厅、苏州市水行政主管部门等上级部门组织开展的工管考核检查工作中，沿线闸站现场管理、技术资料管理等未达到江苏省精细化管理工程考核要求的；在上级暗访、飞行、督查、抽查等相关检查中出现的因运维单位管理不到被书面批评、约谈、通报、问责的；在运行管理过程中，出现安全生产事故、违规操作、违法乱纪等引起较大社会负面反响。

（3）出现其他经查实的投诉举报或由于单体工程安全生产、运维管理等不到位造成不良影响的，望管所视情况轻重按次扣除当月服务经费1000-2000元。

（4）合同期内有3次考核结果D级，视为运维单位违约，常熟市水务局有权单方面终止项目服务，并扣除相当于合同总金额10%的违约金。

（5）常熟市水务局可根据项目实际情况，修改完善运维考核标准、办法和考核细则。

附件二 望虞河西控及走马塘工程等运维考核评分表

考核日期:       年       月

| 项 目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 赋 分 原 则 | 扣分 | 扣分具体情况（水闸名称、检查时间、扣分内容等） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 一、组织管理 |  | 20 |  |  |  |  |
| 1、管理体制及运行机制 | 须不折不扣执行管理所工作调度指令；自觉接受管理所的日常监督检查；对运行人员实行考勤制度，填写好交接班记录表，人员离岗必须实行请假制度；主动配合管理所做好管理考核等检查工作及本项目招标内容外的其他管理或临时性工作，如确有困难，及时沟通,积极配合。 | 10 | 不执行管理所指令，遇到困难采取逃避态度，不能做到令行禁止，此项不得分。 无人员考勤制度，扣3分；人员擅自离岗，一次扣2分；人员离岗无请假记录，扣1分；未按要求填写交接班记录表，扣1分；不能主动配合工作，一次扣2分。 |  |  |  |
| 2、机构设置及人员配备 | 岗位设置合理，人员配备满足项目管理需要。设置管理岗位网络图、运行班组网络图和防汛工作责任网络图；配备技术负责人，技术工人经培训上岗，关键岗位持证上岗，按照运管要求足额配置，如水闸运行工证、高低压电工证、起重机特种设备操作证。认真执行管理所提出的更换不合格运行人员的要求。 | 5 | 不坚决执行管理所更换不合格人员要求的，此项不得分。 岗位不合理、人员配备不满足需要，扣3分；无管理网络图、未设置运行班组网络图和防汛工作责任网络图，扣2分；运行班组关键岗位不具备岗位技能要求，未实行持证上岗，扣3分。 |  |  |  |
| 3、精神文明 | 上下团结。工作人员敬业爱岗。 单位内部秩序良好，遵纪守法，无违法犯罪行为发生。 节约水电，保持生活设施、设备、电器良好状态。 | 5 | 有人员出现严重违法乱纪的，此项不得分。 单位人员不团结，扣2分；未节约水电，发现一次，扣0.5分；操作不当造成生活设施、设备、电器损坏的，发现一次，扣0.5分。 |  |  |  |
| 二、安全管理 |  | 35 |  |  |  |  |
| 4、安全隐患排查治理 | 按照安全生产标准化要求，每月进行管理范围内的安全隐患排查，及时处置和汇报，做好台账记录。制定安全生产事故预案，明确相应的安全应急措施。 | 5 | 无安全生产事故预案或安全应急措施，未开展安全隐患排查，无安全隐患排查记录，此项不得分。 未及时处置和反馈相关安全隐患，每起扣1分。 |  |  |  |
| 5、水行政管理 | 坚持依法管理、巡查，发现管理区域内有侵占、破坏、损坏水利项目的行为，采取有效措施予以制止并上报运管单位。外来人员需按规定登记批准后方能进入管理区域，未经批准不得进入管理区域。 | 5 | 未经批准，随便放外来人员进入管理区域的，此项不得分。 发现相关行为，未及时采取有效措施制止或未及时上报的的，每起扣1分。 |  |  |  |
| 6、安全生产 | 安全生产管理机构、人员、规程和制度健全；配合做好危险源辨识、评价和管控；开展安全生产教育培训，遵守安全生产操作规程，严格执行二票三制，杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等行为和认为责任事故；无财物损毁或人员伤亡安全生产责任事故，无重大影响的事故；无火灾事故、重大交通事故；按规定定期开展安全巡查，做好安全、防溺水设施和标志标牌等检查，及时劝阻捕鱼、游泳等危险行为等；发生事故及时如实汇报。 | 10 | 出现财物损毁、人员伤亡、火灾和重大交通事故，此项不得分；发生事故隐瞒不报，此项不得分；汛期运行中饮酒，此项不得分；汛期运行无人值班，此项不得分；不遵守安全生产操作规程，发生人为事故，此项不得分。 无安全生产管理机构人员，扣5分；不执行二票三制，扣3分；安全生产规章制度不健全，扣2分；未做好安全教育培训，扣2分；危险源辨识、评价和管控不到位，扣2分；安全、防溺水设施和标志标牌有损坏，未处置或上报的，扣0.5分；未及时劝阻捕鱼、游泳等危险行为，扣0.5分。 |  |  |  |
| 7、通航安全 | 要求过闸船只按指定位置停泊，正确指挥过闸船只，安全通航无事故。 | 5 | 指挥不当造成通航事故，此项不得分。 船只未有序规范停泊，每起扣1分。 |  |  |  |
| 8、防火防盗 | 消防设施定期开展检查无缺损，摆放位置合适，并熟练掌握使用方法，易燃易爆物品妥善保管，防盗设施无缺损。 | 5 | 消防设施、防盗设施缺损，扣0.5分；未及时检查，扣0.5分；易燃易爆物品保管不善，扣1分；门窗未能及时关闭，扣0.5分。 |  |  |  |
| 9、通航记录 | 按管理所制度规范要求做好船闸查验、登记，规范做好相关通航台账记录。 | 5 | 不按制度规范通航，管理不善造成不良影响，此项不得分。 相关台账记录有错误，发现一处，扣0.5分。 |  |  |  |
| 三、运行管理 |  | 35 |  |  |  |  |
| 10、检查巡视 | 按照省精细化管理考核要求，每天对水闸、泵站管理范围内建筑物、设备、设施、项目环境进行巡视；每月对建筑物各部位、闸门、启闭机、机电设备、管理设施及管理范围内的河道、水流形态等进行经常性检查；每年汛前、汛后对水闸、泵站相关设施设备进行全面检查；当遭受特大洪水、风暴潮、台风、地震等自然灾害或发生重大项目事故时，及时进行特别检查；每月的检查内容需全面，记录详细规范并做好每月运管管理小结。 | 10 | 未按规定开展检查，每缺1项，扣2分，造成事故或不良影响的，此项不得分。 未按规定配合管理所开展检查，每缺1项，扣0.5分；检查内容不全面、不规范，扣0.5分；记录不规范、不详细，扣0.5分；无运管周报、月报、汛前、汛后检查报告等，每缺1项，扣2分。 |  |  |  |
| 11、设备养护管理 | 制定养护计划，加强巡查检查，及时发现所辖工程设备故障，发生故障时，需及时响应，汛期时应在30分钟到达现场，非汛期应在1小时到达现场。中标人应安排运管保障人员负责机电设备故障处理工作，当场可以解决的需第一时间修复，无法当场解决的问题及时上报并附维修计划。按《水闸工程管理规程》、《泵站技术管理规程》的要求对各类设备进行日常检查和巡视工作，按计划对设备进行日常、汛前和汛后等集中养护。 | 15 | 未制定养护计划，扣5分，发现隐患问题不及时上报，扣3分，未在合理时间内到达解决问题，一次扣1分，无人员进行故障处理的，扣2分，未按计划及时养护，扣2分。未按要求进行日常检查、保养和巡视，扣1分；闸门、启闭机传动系统、机架、罩壳、电动机等各部位有锈蚀，有1处扣0.5分；齿轮、滚筒和钢丝绳等转动部件不润滑，有1处扣0.5分；钢丝绳有断丝、鼓包或锈蚀严重情况，扣0.5分；启闭设备存在漏油、渗油情况，有1处扣0.5分；主滚轮和侧滚轮在闸门行走时应绕主轴滚动，有卡阻，扣0.5分；闸门在启闭过程中，异常振动、卡阻或有异响，扣0.5分；刹车装置异常，扣0.5分；监控、自动化控制异常，扣0.5分；水尺未及时养护清理，扣0.5分；检查试运行时，无法运行，扣2分。 |  |  |  |
| 12、控制运用 | 按照省精细化管理考核要求，严格执行管理所的调度指令，调度运行规范；做好每月水闸、机组试运行，做好汛期水闸、机组的运行；发现问题及时汇报，确保水闸、主机泵随时能投入运行；设备检修保养时，做好施工安全，发现问题及时汇报。严格按照《水闸操作规程》、《泵站技术管理规程》进行开关闸、开关机操作。按规定做好水闸、泵站的日常检查、定期检查、特别检查、变配电运行记录、开机前检查、开机操作票、停机操作票、运行检查数据记录、交接班记录、船闸运行、节制闸运行等台账记录。 | 10 | 不严格执行管理所调度指令，发现水闸、机组运行问题隐瞒不报的，此项不得分。 未做好试运行工作，扣1分，未做好汛期的水闸、泵站运行工作，一次扣1分；未配合管理所做好施工安全的，扣1分；未严格执行《水闸操作规程》、《泵站技术管理规程》进行开关闸、开关机操作的，扣1分；未按规定做好台帐记录，缺一项扣0.5分，其中运行调度记录缺失，扣1分，记录不规范、不详细，扣0.5分。 |  |  |  |
| 四、环境管理 |  | 10 |  |  |  |  |
| 13、办公场所 | 办公桌椅、桌面物品摆放整齐，地面、墙面保持清洁，门窗玻璃定期清洗，宿舍环境干净整洁。 | 3 | 办公桌椅、桌面物品摆放不整齐，有1处扣0.5分；地面有垃圾、门窗玻璃有明显灰尘、墙角有蜘蛛网，有一项扣0.5分；宿舍环境脏乱差，一次扣0.5分。 |  |  |  |
| 14、启闭机房 | 地面保持清洁无油污、定期清洗门窗玻璃、楼梯及过道、清理滚筒、钢丝绳上杂物。 | 3 | 无定期清洁打扫，此项不得分。 地面不洁有油污，扣0.5分；钢丝绳滚筒上有杂物，扣0.5分。 |  |  |  |
| 15、公共管理区 | 管理区整体环境整洁、无雨淋沟潭、无垃圾、无大面积积水、无垦种、相关设施未被破坏。 | 2 | 有垦种或设施被破坏，此项不得分。 场地道路有垃圾和杂物堆积，有一项扣0.5分；管理区杂草较多未及时上报，扣0.5分。 |  |  |  |
| 16、水面环境 | 水闸上下游50米范围内水面洁净、无醒目漂浮物、无水生植物集聚现象。 | 2 | 因启闭闸门导致内河大量水葫芦、漂浮物等进入望虞河，此项不得分。 内外闸口有醒目漂浮物或水生植物，未及时上报，扣0.5分。 |  |  |  |

说明：本考核评分表共分4类16项。每个单项扣分后最低得分为0分。

运维单位代表签名：

考核组签名：

- 标段三：2025-2026年常熟市重要水利工程运维3

一、项目说明

1、本次采购内容为常熟市水务局所需的2025年常熟市重要水利工程运维项目（长江、海洋泾沿线闸站运行安保服务），主要包括常熟市长江沿线、徐六泾大包围（白宕、建新、里睦闸）、海洋泾沿线水闸开展运行值守、安全保卫、管理区域辅助巡查、维护通航秩序。

1.1长江沿线闸站，包括：白茆闸、海洋泾枢纽、福山闸、耿泾闸；

1.2徐六泾大包围工程，包括：白宕闸、建新闸、里睦闸；

1.3海洋泾沿线闸站，包括：耿泾塘南闸，花板塘闸，耿泾塘北闸，新造闸，花板塘东闸，徐家闸，三官塘套闸，曹庄泾闸，颜荡泾闸，迈步塘闸，大滩塘闸，塘口闸，罗卜泾套闸，罗卜泾闸，王六泾闸，大皇塘闸，沈村河闸，南福山塘闸共18个闸站及其管理范围。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务地点：常熟市范围内。

4、服务期限：自签订合同之日起一年。

5、付款方式：

①签订合同后一个月内，支付合同价的10%作为项目预付款；

②月度综合考核得分高于95分（包括95分）的不扣服务费用，低于95分的，每低1分相应从月度服务经费中扣除200元，月度综合考核得分低于85分的为不合格（连续月度考核不合格达到2次或服务期内累计满3次月度考核不合格的，有权终止合同）。由现场管理单位协商汇总后，每季度向中标人支付本季度应付款项，当前季度费用支付日期在下一季度第一个月的30日前。（第一季度应付款项含已支付的预付款）

③合同期满后一个月内，付清剩余应付款项。

本标段长江沿线闸站、徐六泾大包围工程由常熟市沿江堤闸管理所负责服务考核及现场管理、海洋泾闸站由常熟市河道管理处负责服务考核及现场管理，具体考核条款详见附件一：白茆闸、海洋泾枢纽、福山闸、耿泾闸、白宕闸、建新闸、里睦闸运行考核评分表、附件二：海洋泾工程水闸运行考核评分表所设内容进行考核。月度综合考核由以上两家管理单位分别考核。

注：（1）签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述①规定，但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。

（2）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（3）本项目支付方式支持数字人民币方式。

6、本项目采购总预算为¥1560000.00元（人民币壹佰伍拾陆万元整），投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

6.1长江沿线闸站、徐六泾大包围（白宕、建新、里睦闸）预算为¥800000.00元。

6.2海洋泾沿线闸站预算为¥760000.00元。

6.3投标总价及分项报价均不得超过对应的采购预算，否则将作无效投标处理。

7、本标段不得以任何形式进行转包及分包。

8、采购人提供住宿。

9、白茆闸、海洋泾枢纽提供工作餐，服务人员餐费由中标人承担，其余均不提供用餐。

10、本项目各标段可以兼中。为保证项目顺利开展，同一投标人投报多个标段的，投标人拟投入各标段人员不得重复，否则不予认可，请投标人充分考虑相关因素，结合项目特性配备各标段人员。

★二、项目配置要求：

| 岗位 | 人员配置 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长江沿线闸站、徐六泾大包围（白宕、建新、里睦闸） |  |  |  |
| 保安员 | 15人 | 须具备有效的船员资格（含船员、渔业船员）证书不少于2人且具备船舶驾驶经验 | 分项预算800000.00元，管理单位：常熟市沿江堤闸管理所 |
| 海洋泾沿线闸站 |  |  |  |
| 保安队长 | 1人 |  | 分项预算760000.00元，管理单位：常熟市河道管理处 |
| 保安员 | 18人 |  |  |
| 合计 | 34人 |  |  |

注：以上人数为项目最低配置，在项目实施过程中，实际到岗人数不得少于34人。

三、项目服务要求：

（一）总体要求：

1、投标人必须遵守劳动法，依法规范用工。

2、符合条件的人员签订劳动合同，参加基本社会养老保险。

3、本项目所有人员工资应不低于常熟市最低工资标准，加班费用支付按政策法规规定执行。

4、所有服务项目参照《保安服务管理条例》、《公安机关实施保安服务管理条例办法》、《中华人民共和国消防法》等内容进行管理，并且不局限于以上要求内容。

5、投标人须采取切实有效措施保持保安队伍的稳定，严格控制非违纪人员轮换岗比例，合同期限内轮换岗保安人数不得超过合同编制的60%，现场管理单位不满意要求调换的除外。

6、保安队伍主要管理员更换，应提前半个月通知现场管理单位。

7、其他队员更换要提前三天告知现场管理单位，确保服务质量不因人员变动而受影响。

（二）人员要求：

1、保安队长：

1.1高中（含）以上学历。男性，年龄60周岁以下，熟练工可适当放宽年龄限制。

1.2身高1.65m（含）以上。五官端正，身体健康，无传染性疾病、精神疾病，有健康证明。经消防培训后的义务消防队员，退役军人优先录用。

1.3具有保安上岗证，无违法犯罪记录、无不良嗜好，工作责任心强，业务素质好，受过正规保安业务培训。能遵纪守法、团结协作。

1.4具备与岗位要求相应的观察、发现和处置问题的能力。具备一定的语言表达能力和沟通能力。

1.5统一着装，挂牌上岗，仪表端庄。

2、保安员：

2.1初中（含）以上学历。男性，年龄65周岁（含65周岁）以下。

2.2身高1.65m（含）以上。五官端正，身体健康，无传染性疾病、精神疾病，有健康证明。经消防培训后的义务消防队员，退役军人优先录用。

2.3具有保安上岗证，无违法犯罪记录、无不良嗜好，工作责任心强，业务素质好，受过正规保安业务培训。能遵纪守法、团结协作。

2.4具备与岗位要求相应的观察、发现和处置问题的能力。具备一定的语言表达能力和沟通能力。

2.5统一着装，挂牌上岗，仪表端庄。

（三）时间要求：

1、工作时间：全年24小时轮班制。

（四）保安服务要求：

1、安全保卫：

1.1根据现场管理单位制定的闸站内部有关规定及现场管理单位安排，前往指定闸站做好闸区执勤、巡逻、检查工作。负责船舶过闸收费时的秩序。同时做好闸区航道通航人员记录、纠纷事件的控制和处理，及时记录并向现场管理单位汇报，维护闸区的安全秩序。

1.2严格执行水利部门的调水指令，不得私自开、关闸。各闸值班队员应每天详细做好水位记录。

1.3未经现场管理单位许可，不得擅自打开限高架设施。

1.4保安队员需严格执行巡查制度，巡查时间为每天上午8:30—9:30，下午13:30—14:30。对各自管理范围内的驳岸、涵闸、绿化带、防汛道路加强巡查（具体根据现场管理单位要求按实进行），须每周开展一次巡堤查险。如发现有私搭乱建、垦荒乱种、破坏设施等行为要及时制止并马上上报。

1.5上岗保安队员须进行闸站运行操作培训，经培训合格后方可上岗。队员必须穿戴统一制服，做到仪容整洁，文明礼貌。

1.6保安队员外出巡查离开工作岗位时，门口必须挂牌，以便有事及时联系。

1.7应建立完善的各项应急救援方案（如：火警、爆炸、投毒、非法集会、盗窃、其它破坏等），以书面的形式报现场管理单位备案，确保各类突发事件得到快速、妥善处理。确保闸区内无火灾、治安、交通、刑事等事件发生。

1.8严格执行交接班制度，接班队员未到，在岗队员不得提前下班。上班时间做到不迟到、不早退、不脱岗、不离岗、不私自调班（调班需事先向队长或闸片所长请示，征得同意方可实施），如果因情况特殊，需临时离岗，必须电话通知队长或闸片所长，同意后再执行。执勤期间不得饮酒上岗。

1.9执勤工作场所做到卫生、整洁，有序摆放集体及个人物品。如有个别队员需要在闸上用餐的，所有餐具必须摆放在恰当的地方，不得随意乱放。

2、驻闸队员应严格按照现场管理单位、闸站相关操作要求进行闸门运行操作。

3、服务考核要求：详见附件一：白茆闸、海洋泾枢纽、福山闸、耿泾闸、白宕闸、建新闸、里睦闸运行考核评分表、附件二：海洋泾工程水闸运行考核评分表。

4、重大项目要求：

4.1如有重要检查、重要嘉宾参观以及其它重要活动时，投标人应根据现场管理单位要求加强保安服务。

4.2若遇火警、水灾、台风暴雨等特殊情况，要立即组织应急小组配合现场管理单位进行抢险。

（五）其他要求：

★1、各个闸站的上岗人数，投标人应根据现场管理单位要求安排人员上岗，现场管理单位有权在下属的沿江闸站间进行人员调配。

2、投标人确保派驻人员稳定，不得随意调换，人员工资、福利、保险等所有费用与采购人无涉，因人员失职所造成的不良后果、损失均由投标人承担。采购人只支付与投标人签订合同内约定的服务费。

3、若现场管理单位认为投标人派驻的保安人员确实不适合所在岗位需要更换的，投标人应当在接到通知后三天之内及时更换保安人员。

4、在项目服务期内，如进行保安人员更换的，更换后保安人员的素质（包括年龄结构、学历水平、业务能力等）均不应低于投标人投标文件中拟投入本项目的保安人员。

5、防溺水管理：

5.1 对闸站管理范围实施常态化巡视，尤其在设备运行期间，应增加巡视频次。

5.2 巡视中若发现垂钓、戏水、游泳等无关人员，须立即进行警示与劝离，并告知其安全风险；

5.3 充分利用监控系统，对闸站进行实时监控，与人员实地巡视相结合，提高巡查效率；

5.4 对经劝阻无效者，应果断采取联动处置措施，立即报警，请求公安机关协助处置；

5.5 加强对救生圈、救生绳等防溺水设施的检查，发现破损、缺失等情况，及时补充更换，确保设施随时能用。

四、报价要求

1、投标人须对本项目中的所有服务内容进行报价，不得拆开投报或只对其中的部分内容进行投报，否则作无效投标处理。

2、项目实施过程中由现场管理单位承担的项目及费用：

2.1提供24小时值班室。

2.2日常办公用固定电话。

2.3日常水电费用。

注：除上述所列由现场管理单位承担的费用之外，其他在项目实施过程中产生的费用均由投标人承担，包含在投标总价中。

3、投标人应以人民币报价，投标报价包括服务期限内完成该项目工作所需的所有费用，包括人工费（包括人员工资、社会保险费用、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、作业服装费、设备工具费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总价中。风险因素包括不可抗力、遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、社保调整、公积金调整、物价调整、税费调整等。

5、如遇突发事件，需保安人员临时加班的，加班工资由中标人直接向保安人员支付。

五、其他要求

1、实质性要求：本项目“第三章 项目需求”中的标“★”要求为实质性要求，必须满足，任何一项标“★”项未满足的，将按无效投标处理。

2、本项目“三、项目服务要求”中，标“★”项为实质性要求，标“★”项之外的项目服务要求为常规要求，标“★”的实质性要求，必须满足，否则将按无效投标处理。

3、投标人在投标文件中的拟投入人员即实际提供履约服务的人员，非经采购人允许，不得随意更换。如确需更换的，需保证服务人员的职称、证书、资历等要求不低于投标文件中的拟投入人员。

六、电子文档附件

附件一 白茆闸、海洋泾枢纽、福山闸、耿泾闸、白宕闸、建新闸、里睦闸运行考核评分表

附件二 海洋泾工程水闸运行考核评分表

附件一 白茆闸、海洋泾枢纽、福山闸、耿泾闸、

白宕闸、建新闸、里睦闸考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 标准要求 | 标准分 | 评分标准 | 得分 | 每次扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸站运行 | 完成相应运行任务 | 10 | 接到调度指令后，及时完成耿泾闸闸门运行相关工作。 |  | 扣1-2分 |
|  |  |  |  | 填写好耿泾闸引排水通知记录表。 |  | 扣1-2分 |
|  |  |  |  | 填写好耿泾闸运行记录表。 |  | 扣1-2分 |
|  |  |  |  | 引排水期间，做好日夜监督，发现异常情况及时上报。 |  | 扣1-2分 |
|  |  |  |  | 协助做好白茆闸船舶过闸通航秩序，及时记录并向闸带班人员汇报，维护闸区的安全秩序 |  | 扣1-2分 |
|  |  | 熟练掌握并遵照设备设施操作规程执行 | 5 | 熟练掌握、严格按设备设施操作规程执行。 |  | 扣1-2分 |
|  |  | 机械设备检查巡视 | 5 | 按要求做好机械设备的日常检查巡视。发现设备异常要及时上报。 |  | 扣1-2分 |
| 2 | 闸站日常管理 | 管理范围内巡逻检查 | 15 | 参与对管理范围的建筑设施、护坡、防汛道路、绿化等巡查。 |  | 扣2分 |
|  |  |  |  | 对管理范围内乱垦种、私搭乱建、乱堆放、钓鱼现象要及时制止并上报。 |  | 扣2-3分 |
|  |  | 卫生环境 | 15 | 保持闸站内房间、设施设备及外部环境的卫生清洁 |  | 扣1-2分 |
|  |  | 安全、消防（防溺水相关措施执行到位。） | 15 | 配合做好安全防范、消防等工作（做好防溺水相关措施） |  | 扣1-2分 |
|  |  | 完成各项临时性工作 | 5 | 配合完成各项临时性任务。 |  | 扣1分 |
| 3 | 出勤考核 | 按照工作时间上下班 | 10 | 严格遵守上下班工作时间，履行请假手续，不无故旷工 |  | 扣1分 |
|  |  | 上班时间不饮酒 | 5 | 上班时间不饮酒。 |  | 扣1-2分 |
|  |  | 晚间值班 | 10 | 晚间值班不无故脱岗。 |  | 扣1-2分 |
| 4 | 其他 | 群众或单位的反映情况 | 5 | 无投诉、举报等不良反映。 |  | 扣1-2分 |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核人： |  |  |  | 被考核人： |  |  |

附件二 海洋泾工程水闸运行考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 标准要求 | 标准分 | 评分标准 | 得分 | 每次扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸站运行 | 顺利完成各项运行任务 | 25 | 接到调度指令后，及时顺利完成闸门运行任务。 |  | 扣1-2分 |
|  |  |  |  | 填写好引排水通知记录表。 |  | 扣1-2分 |
|  |  |  |  | 填写好运行记录表。 |  | 扣1-2分 |
|  |  |  |  | 引排水期间，做好日夜监督。 |  | 扣1-2分 |
|  |  |  |  | 引排水期间，超过警戒水位时及时上报。 |  | 扣1-2分 |
|  |  | 熟练掌握闸门操作规程 | 5 | 熟练掌握、严格按操作规程执行。 |  | 扣1-2分 |
|  |  | 各项机械设备检查巡视 | 5 | 按要求对机械设备进行日常检查巡视。发现设备异常要及时上报。 |  | 扣1-2分 |
| 2 | 闸站日常管理 | 规定范围内河道沿岸及闸涵的巡查 | 10 | 对规定范围的河道沿岸、涵闸、防汛道路、绿化带巡查。 |  | 扣2分 |
|  |  |  |  | 对绿化带或边坡范围内乱垦种、私搭乱建、乱堆放现象要及时制止并上报。 |  | 扣2-3分 |
|  |  | 规定范围内每日涵闸运行记录 | 10 | 对管理范围内的涵闸定时检查水位、设备等。 |  | 扣2分 |
|  |  |  |  | 填写好每天的巡查记录表。 |  | 扣1分 |
|  |  | 填写好各类记录表并整理归档 | 5 | 巡查记录表、运行记录表、交接班记录表中记录内容完善，归类明确。 |  | 扣1分 |
|  |  | 卫生环境、生活用品 | 5 | 闸内、闸外卫生环境情况整洁，珍惜爱护配备的各种生活用品。 |  | 扣1-2分 |
|  |  | 限高架开闭 | 5 | 按照要求开闭限高架。 |  | 扣1分 |
|  |  | 穿着工作服、仪表整洁 | 5 | 上班时间穿着工作服，仪表整洁。 |  | 扣1分 |
|  |  | 安全、消防（防溺水相关措施执行到位。） | 5 | 配合做好安全防范、消防等工作（做好防溺水相关措施） |  | 扣1分 |
| 3 | 出勤考核 | 按照工作时间上下班 | 5 | 严格执行上下班工作时间，填写好交接班记录表，做好值守安保工作。 |  | 扣1分 |
|  |  | 上班时间不饮酒 | 5 | 上班时间不饮酒。 |  | 扣1-2分 |
|  |  | 晚间值班 | 5 | 晚间值班在位率。 |  | 扣1-2分 |
| 4 | 其他 | 群众或单位的反映情况 | 5 | 无不良反映。 |  | 扣1-2分 |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核闸名： |  |  |  | 考核意见： |  |  |
| 考核人： |  |  |  | 被考核人： |  |  |

- 第五章  评标方法与评标标准

- 标段一：2025-2026年常熟市重要水利工程运维1

一、评标方法：

1、本项目根据标段进行独立评审，按标段一、标段二、标段三的顺序进行。

2、评标办法采用综合评分法。评标结果按各标段评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

（1）若通过资格性及符合性审查投标人≥3家时，评标委员会根据排列情况将推荐前3名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第1名为中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

（2）若通过资格性及符合性审查投标人≤2家时，本项目终止采购活动。

（3）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消成交资格的，采购人可按照评标委员会提出的中标选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

二、评分标准：

1、投标报价20分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×20分。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2、运行管护方案39分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求响应性 | 9分 | 服务要求全部满足招标文件要求（90条）的得基本分9分；有负偏离条款的，每条扣0.1分。注：“采购需求”中标“★”项为实质性要求，必须满足，否则将作无效投标处理。 |
| 2 | 组织管理方案 | 3分 | 根据投标人提供的组织管理方案进行评定：方案完整科学合理的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 3 | 安全管理方案 | 3分 | 根据投标人提供的安全管理方案（包括防溺水方案等）进行评定：方案完整科学合理的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 4 | 管理服务规章制度 | 6分 | 根据投标人提供的各类管理制度进行评定： ①企业内部组织机构内容完整科学合理的得2分；制度措施简单、有所欠缺的得1分；不合理或者严重缺失的得0分。 ②内部检查考核制度完善合理、安全管理措施到位的得2分；制度笼统、安全管理措施简单、有所欠缺的得1分；不合理或者管理措施严重缺失的得0分。 ③人员管理方案完善合理的得2分；方案简单、有所欠缺的得1分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 5 | 应急处置方案 | 3分 | 根据投标人提供的应急处置方案进行评定：方案科学合理、切实可行、全面完善的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 6 | 运行管理方案 | 12分 | （1）根据投标人提供的运行方案进行综合评定，日常运行管理、收费管理、常规检查、全面检查、专项检查方案全面完善、科学合理的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 （2）根据投标人提供的养护方案进行综合评定，闸门、启闭机、电气设备、主机泵、监控、自动化、起重设备及其他设备的日常养护和汛前汛后集中养护方案全面完善、科学合理的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 （3）根据投标人提供的管理方案进行综合评定，执行指令、运行操作、运行记录等内容全面完善、科学合理的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 （4）根据投标人提供的防汛方案进行综合评定，防汛组织体系健全，防汛责任制落实方案科学合理、内容详细的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 7 | 绿化养护及垃圾清运方案 | 3分 | 根据投标人提供的绿化养护及垃圾清运方案进行综合评定，绿化养护及垃圾清运方案全面完善、科学合理的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 |

3、项目服务配置31分

| 1 | 项目负责人 | 5分 | 根据投标人拟投入本项目的项目负责人（技术负责人、其他岗位人员除外）情况进行综合评定： （1）具有水利类或机电类工程师职称的得1.5分；具有水利类或机电类高级工程师职称的得3分。没有的不得分。 （2）具有大中型灌排泵站三年及以上管理工作经历的得2分，1-2年经历的1分，1年以下的不得分。 注：投标文件中须提供人员相关证书，管理工作经历需提供业绩证明材料，无法体现项目负责人的，提供加盖业主公章的证明材料及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供的不得分。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术负责人 | 5分 | 根据投标人拟投入本项目的技术负责人（项目负责人、其他岗位人员除外）情况进行综合评定： - 均具有水利类或机电类工程师职称或泵站运行技师的得1.5分；均具有水利类或机电类高级工程师职称或泵站运行高级技师的得3分。没有的不得分。 （2）具有大中型灌排泵站三年及以上管理工作经历的得2分，1-2年经历的1分，1年以下的不得分。 注：①技术负责人人数最少为2人；②投标文件中须提供人员相关证书，管理工作经历需提供业绩证明材料，无法体现项目负责人的，提供加盖业主公章的证明材料及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供的不得分。 |
| 3 | 其他岗位人员 | 21分 | 根据投标人拟投入本项目的其他岗位人员（技术负责任人、项目负责人除外）情况进行综合评定： （1）片区负责人具有水利类或机电类工程师职称的得1.5分；具有水利类或机电类高级工程师职称的得3分。没有的不得分。 （2）年龄结构，人员年龄小于55周岁占比90%及以上的得1分，否则不得分； （3）电气运行（维护）岗人员中，持特种作业操作证书（高压电工作业证）人员满6人的得基本分2分，每增加1人加0.5分，最高加2分；持特种作业操作证书（低压电工作业证）人员满7人的得基本分2分，每增加1人加0.5分，最高加2分；机械运行（维护）岗位人员中，持特种作业操作证书（起重作业证）人员数量满足招标要求的得2分；本项最高得10分。没有不得分 （4）拟投入人员中具有自动化专业技术人员的得1分。 （5）拟投入人员中具有闸门运行工证书的，每有1个得1分，最高得3分。 （6）拟投入人员中具有水工监测工证书的，每有1个得1分，最高得2分。 （7）拟投入人员中具有河道修防工证书的得1分。 注：①闸门运行工证书、水工监测工证书、河道修防工证书需提供省级及以上人力资源和社会保障部门或省级及以上水管部门颁发的职业资格证书或有相应职业技能等级认定资格的用人单位或社会组织（人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心职业技能等级评价机构公示查询系统中查询）颁发的职业技能等级证书扫描件，否则不得分。③投标文件中须提供人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供的不得分。④同一人员不同准入类证书可以重复得分。⑤同一人员提供多个级别职称的，以最高级别职称计。 |

4、综合能力10分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 2分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得2分；有负偏离条款，每项扣0.1分。 |
| 2 | 业绩情况 | 8分 | 投标人2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过泵站运行管理项目（泵站单泵流量不小于10m3/s）的业绩，有一个得2分，最高得8分。注：①投标文件中须提供业绩相关合同（包括合同首页、合同具体内容页、签字盖章页）及不少于50%的项目对应结算发票扫描件，未按要求提供或资料提供不全的不得分。 ②单个合同连续年度按一个业绩计算。 ③参照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）,满足10m³/s≤设计流量＜50m³/s或1MW≤装机功率＜10MW的泵站为中型泵站；满足50m³/s≤设计流量＜200m³/s或10MW≤装机功率＜30MW的泵站为大（2）型泵站；满足设计流量≥200m³/s或装机功率≥30MW的泵站为大（1）型泵站。 |

注：（1）上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评标委员会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。

（2）制作投标文件时请按招标文件规定的顺序编制，添加投标文件目录、页码、书签等，便于评标委员会评审查阅。

三、政府采购政策：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发＜苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见＞的通知》（苏财购〔2022〕16号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（3）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 标段二：2025-2026年常熟市重要水利工程运维2

一、评标方法：

1、本项目根据标段进行独立评审，按标段一、标段二、标段三的顺序进行。

2、评标办法采用综合评分法。评标结果按各标段评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

（1）若通过资格性及符合性审查投标人≥3家时，评标委员会根据排列情况将推荐前3名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第1名为中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

（2）若通过资格性及符合性审查投标人≤2家时，本项目终止采购活动。

（3）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消成交资格的，采购人可按照评标委员会提出的中标选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

二、评分标准：

1、投标报价20分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×20分。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2、运行管护方案39分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求响应性 | 9分 | 服务要求全部满足招标文件要求（60条）的得基本分9分；有负偏离条款的，每条扣0.15分。注：“采购需求”中标“★”项为实质性要求，必须满足，否则将作无效投标处理。 |
| 2 | 组织管理方案 | 3分 | 根据投标人提供的组织管理方案进行评定：方案完整科学合理的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 3 | 安全管理方案 | 3分 | 根据投标人提供的安全管理（包括防溺水方案等）方案进行评定：方案完整科学合理的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 4 | 管理服务规章制度 | 9分 | 根据投标人提供的各类管理制度进行评定： ①企业内部组织机构内容完整科学合理的得3分；制度措施简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 ②内部检查考核制度完善合理、安全管理措施到位的得3分；制度笼统、安全管理措施简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者管理措施严重缺失的得0分。 ③人员管理方案完善合理的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 5 | 应急、突击方案 | 3分 | 根据投标人提供的应急、突击方案进行评定：方案科学合理、切实可行、全面完善的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 6 | 运行管理方案 | 12分 | （1）根据投标人提供的运行方案进行综合评定，日常运行管理、收费管理、常规检查、全面检查、专项检查方案全面完善、科学合理的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 （2）根据投标人提供的养护方案进行综合评定，闸门、启闭机、电气设备、主机泵、监控、自动化、起重设备及其他设备的日常养护和汛前汛后集中养护方案全面完善、科学合理的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 （3）根据投标人提供的管理方案进行综合评定，执行指令、运行操作、运行记录等内容全面完善、科学合理的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 （4）根据投标人提供的防汛方案进行综合评定，防汛组织体系健全，防汛责任制落实方案科学合理、内容详细的得3分；方案简单、有所欠缺的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 |

3、项目服务配置30分

| 1 | 项目负责人 | 6分 | （1）项目负责人具有水利类或机电类工程师职称得1.5分；具有水利类或机电类高级（及以上）工程师职称的得3分；没有的不得分。本小项最高得3分。 （2）项目负责人具有类似闸站（8米及以上套闸）工程运行管理工作经历3年及以上的得3分；1-2年经历的得1.5分，1年以下的不得分。 注：投标文件中须提供人员相关证书，管理工作经历需提供业绩证明材料，无法体现项目负责人的，提供加盖业主公章的证明材料及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供的不得分。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术负责人 | 6分 | （1）技术负责人具有水利类或机电类工程师职称或闸门运行技师的得1.5分；具有水利类或机电类高级（及以上）工程师职称或闸门运行高级技师的得3分；没有的不得分。本小项最高得3分。 （2）技术负责人具有类似闸站（8米及以上套闸）工程运行管理工作经历3年及以上的得3分；1-2年经历的得1.5分，1年以下的不得分。 注：投标文件中须提供人员相关证书，管理工作经历需提供业绩证明材料，无法体现项目负责人的，提供加盖业主公章的证明材料及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供的不得分。 |
| 3 | 团队成员 | 18分 | （1）持特种作业操作证书（高压或低压电工作业证）人员满6人的得基本分2分，每增加1人加0.5分，最高加2分，本项最高得4分。 （2）运管人员中具有自动化专业技术人员的，得1分。 （3）运管人员中持有闸门运行工证书人员满8人的得基本分4分，每增加1人加0.5分，最高加6分，本项最高得10分。 （4）运管人员中具有水工监测工证书的得1分。 （5）运管人员中具有河道修防工证书的，每有1个得1分，最高得2分。 注：①闸门运行工证书、水工监测工证书、河道修防工证书需提供省级及以上人力资源和社会保障部门或省级及以上水管部门颁发的职业资格证书或有相应职业技能等级认定资格的用人单位或社会组织（人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心职业技能等级评价机构公示查询系统中查询）颁发的职业技能等级证书扫描件，否则不得分。③投标文件中须提供人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供的不得分。④同一人员不同准入类证书可以重复得分。⑤同一人员提供多个级别职称的，以最高级别职称计。 |

4、综合能力11分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 3分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得3分；有负偏离条款，每项扣0.15分。 |
| 2 | 业绩情况 | 8分 | 投标人2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过闸站运行管理项目的业绩，有一个得2分，最高得8分。注：①投标文件中须提供业绩相关合同（包括合同首页、合同具体内容页、签字盖章页）及不少于50%的项目对应结算发票扫描件，未按要求提供或资料提供不全的不得分。 ②同一项目不同年份只算一个业绩。 |

注：（1）上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评标委员会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。

（2）制作投标文件时请按招标文件规定的顺序编制，添加投标文件目录、页码、书签等，便于评标委员会评审查阅。

三、政府采购政策：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发＜苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见＞的通知》（苏财购〔2022〕16号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（3）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 标段三：2025-2026年常熟市重要水利工程运维3

一、评标方法：

1、本项目根据标段进行独立评审，按标段一、标段二、标段三的顺序进行。

2、评标办法采用综合评分法。评标结果按各标段评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

（1）若通过资格性及符合性审查投标人≥3家时，评标委员会根据排列情况将推荐前3名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第1名为中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

（2）若通过资格性及符合性审查投标人≤2家时，本项目终止采购活动。

（3）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消成交资格的，采购人可按照评标委员会提出的中标选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

二、评分标准：

1、投标报价20分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×20分。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2、服务方案68分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求响应性 | 18分 | 服务要求全部满足招标文件要求（36条）的得基本分18分；有负偏离条款的，每条扣0.5分。注：“采购需求”中标“★”项为实质性要求，必须满足，否则将作无效投标处理。 |
| 2 | 人员配备1 | 13分 | - 1、根据投标人提供的人员配置情况等进行综合评定：人员配置满足招标文件要求的得基本分2分。超过最低要求的，每增加1人加1分，最多加3分。人员配置低于招标文件要求或未作说明的不得分。 - 2、拟投入保安具有低压电工证的，每有一人得0.5分，最高得5分。 - 3、投标人提供的人员具有船舶驾驶资格的，每有一个得1分，最高得3分。注：投标文件中须提供相关人员行业主管部门颁发的合格有效船员资格（含船员、渔业船员）证书、船舶驾驶资格的证明材料以及投标人为所有拟投入人员缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料，未提供的不得分。 |
| 3 | 人员配备2 | 4分 | 针对本项目拟配备的保安队长具有大专（含）以上学历证书、高级保安员证，每有一项证书得2分（最高4分）。注：投标文件中须提供保安队长的相关证明材料及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料，未提供的不得分。 |
| 4 | 保安服务方案 | 6分 | 根据投标人提供的保安服务方案（涉及评审要点（共2项）：①具体保安服务方案、②服务质量保证措施）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；严重缺失或未作说明的不得分。 |
| 5 | 应急处置方案 | 6分 | 根据投标人提供的应急、突击方案（涉及评审要点（共2项）：①应急处置机制、②应急处置措施）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；严重缺失或未作说明的不得分。 |
| 6 | 内部管理制度 | 6分 | 根据投标人提供的内部管理制度（涉及评审要点（共4项）：①管理目标、②整体设想、③内部规章制度、④人员培训方案）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；严重缺失或未作说明的不得分。 |
| 7 | 安全管理方案 | 6分 | 根据投标人提供的安全管理方案（涉及评审要点（共2项）：①安全管理（防溺水）预案、②安全培训方案）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；严重缺失或未作说明的不得分。 |
| 8 | 人员到位及衔接方案 | 6分 | 根据投标人提供的人员到位及衔接方案（涉及评审要点（共2项）：①人员到位方案、②项目衔接方案）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；严重缺失或未作说明的不得分。 |
| 9 | 服务响应时间 | 3分 | 根据投标人针对本项目提供的服务响应时间进行评定：投标人承诺项目中标后，在接到采购人书面或口头通知工作指令后能在1小时内响应的，得3分；能在2小时内响应的，得1.5分。注：投标文件中须提供承诺书（格式自拟），未提供的或超过2小时响应的不得分。 |

3、综合能力12分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 4分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得4分；有负偏离条款，每项扣0.2分。 |
| 2 | 业绩情况 | 8分 | 投标人2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过保安服务项目的业绩，有一个得2分，最高得8分。 注：投标文件中须提供业绩相关合同（包括合同首页、合同具体内容页、标的金额所在页、签字盖章页）扫描件，未提供的不得分。 |

注：（1）上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评标委员会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。

（2）制作投标文件时请按招标文件规定的顺序编制，添加投标文件目录、页码、书签等，便于评标委员会评审查阅。

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为租赁和商务服务业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、中标人享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：2025-2026年常熟市重要水利工程运维

项 目 编 号：JSZC-320581-SZXY-G2025-0045

项 目 分 包：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2025年   月     日

- 标段一

- 投标文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 *2、报价明细表 *3、投入要素明细表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） |  |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函） | （格式见附件） |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| 6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、投标函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件） |
| *3、实质性要求响应表 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子投标文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、技术要求响应表 | （格式见附件） |
| 2、商务条件响应表 | （格式见附件） |
| 3、项目实施方案 | （格式见附件） |
| 4、人员配备情况 | （格式见附件） |
| 5、设备配备一览表 | （格式见附件） |
| 6、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 7、其他 | （格式见附件） |

备注：加“*”项目投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效，将导致投标无效。

- 附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统

投标总报价

小写： （元人民币）

金额大写：

注：“投标总报价”请保留小数点后两位。

- 附件2 报价明细表

| 序号 | 费用（人员）类别 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 分类总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常熟市城区防洪大包围及畅流活水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |
| 徐六泾枢纽管理片区内泵站、节制闸的运行管理 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、相关费用按照一年运行管理和维护期计算。

3、“合计总价（元）”应与“开标一览表”中的投标总报价相一致。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件3 投入要素明细表

| 投入要素名称 | 招标文件要求 | 要求数量 | 投入数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工具设备 | 投入的工具和数量（如果有的话） |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投入的有关运行管理和维护要素情况分类别依次填报在上述表格中。

2、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、投标文件中须根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料。

## 附件4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函

我单位郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件6 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

- 附件7 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订标段意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2025-2026年常熟市重要水利工程运维，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件8 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州新一造价师价格事务所有限公司的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

注：

1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.中标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 附件9 投标函

致：苏州新一造价师价格事务所有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZXY-G2025-0045号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物及服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件10 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人全称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZXY-G2025-0045号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2025年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

- 附件11 实质性要求响应表

| 序号 | 招标文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.投标人应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

- 附件12服务要求响应及偏离表

1、对项目服务要求响应说明。请按要求填写以下表格：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人提供承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应根据“第四章采购需求中三、项目服务要求”对照所能提供的承诺进行逐项评议。

（2）若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

（3）表格不够可另接。

- 附件13项目服务方案

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统。

- 附件14 人员配备情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 本项目中担任岗位 | 职业资格、职称 | 从业 年限 | 主要资历、经验或承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常熟市城区防洪大包围及畅流活水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 技术负责人（兼安全生产管理人） |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 机械运行 （维护）岗 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 电气运行 （维护）岗 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 徐六泾枢纽管理片区内泵站、节制闸的运行管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 片区负责人 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 机械运行岗 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 电气运行岗 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据拟投入本项目的项目组主要成员人员情况、据实分别填报上述表格。

2、投标文件中须根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料

3、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件15 设备配备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |

注：投标人应根据拟投入本项目的设备配备情况如实填报上述表格。

## 附件16 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件17 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人根据“第五章评标方法与评标标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 标段二

- 投标文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 *2、报价明细表 *3、投入要素明细表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） |  |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函） | （格式见附件） |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| 6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、投标函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件） |
| *3、实质性要求响应表 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子投标文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、技术要求响应表 | （格式见附件） |
| 2、商务条件响应表 | （格式见附件） |
| 3、项目实施方案 | （格式见附件） |
| 4、人员配备情况 | （格式见附件） |
| 5、设备配备一览表 | （格式见附件） |
| 6、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 7、其他 | （格式见附件） |

备注：加“*”项目投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效，将导致投标无效。

- 附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统

投标总报价

小写： （元人民币）

金额大写：

注：“投标总报价”请保留小数点后两位。

- 附件2 报价明细表

| 序号 | 费用（人员）类别 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 分类总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、相关费用按照一年运行管理和维护期计算。

3、“合计总价（元）”应与“开标一览表”中的投标总报价相一致。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件3 投入要素明细表

| 投入要素名称 | 招标文件要求 | 要求数量 | 投入数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工具设备 | 投入的工具和数量（如果有的话） |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投入的有关运行管理和维护要素情况分类别依次填报在上述表格中。

2、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、投标文件中须根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料。

## 附件4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函

我单位郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件6 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

- 附件7 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订标段意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2025-2026年常熟市重要水利工程运维，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件8 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州新一造价师价格事务所有限公司的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

注：

1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.中标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 附件9 投标函

致：苏州新一造价师价格事务所有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZXY-G2025-0045号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物及服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件10 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人全称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZXY-G2025-0045号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2025年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

- 附件11 实质性要求响应表

| 序号 | 招标文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.投标人应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

- 附件12服务要求响应及偏离表

1、对项目服务要求响应说明。请按要求填写以下表格：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人提供承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应根据“第四章采购需求中三、项目服务要求”对照所能提供的承诺进行逐项评议。

（2）若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

（3）表格不够可另接。

- 附件13项目服务方案

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统。

- 附件14 人员配备情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 本项目中担任岗位 | 职业资格、职称 | 从业 年限 | 主要资历、经验或承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 运管人员（不少于29人） |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 辅助人员 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据拟投入本项目的项目组主要成员人员情况、据实分别填报上述表格。

2、投标文件中须根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料

3、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件15 设备配备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |

注：投标人应根据拟投入本项目的设备配备情况如实填报上述表格。

## 附件16 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件17 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人根据“第五章评标方法与评标标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 标段三

- 投标文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 *2、报价明细表 *3、投入要素明细表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） |  |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函） | （格式见附件） |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| *6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、投标函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件） |
| *3、实质性要求响应表 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子投标文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、技术要求响应表 | （格式见附件） |
| 2、商务条件响应表 | （格式见附件） |
| 3、项目实施方案 | （格式见附件） |
| 4、人员配备情况 | （格式见附件） |
| 5、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 6、其他 | （格式见附件） |

备注：加“*”项目投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效，将导致投标无效。

- 附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统

投标总报价

小写： （元人民币）

金额大写：

注：“投标总报价”请保留小数点后两位。

- 附件2 报价明细表

| 序号 | 费用（人员）类别 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 分类总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江沿线闸站、徐六泾大包围（白宕、建新、里睦闸） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |
| 海洋泾沿线闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、相关费用按照一年运行管理和维护期计算。

3、“合计总价（元）”应与“开标一览表”中的投标总报价相一致。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件3 投入要素明细表

| 投入要素名称 | 招标文件要求 | 要求数量 | 投入数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工具设备 | 投入的工具和数量（如果有的话） |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投入的有关运行管理和维护要素情况分类别依次填报在上述表格中。

2、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、投标文件中须根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料。

## 附件4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函

我单位郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件6 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

- 附件7 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订标段意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2025-2026年常熟市重要水利工程运维，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件8 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州新一造价师价格事务所有限公司的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

注：

1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.中标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 附件9 投标函

致：苏州新一造价师价格事务所有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZXY-G2025-0045号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物及服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件10 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人全称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZXY-G2025-0045号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2025年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

- 附件11 实质性要求响应表

| 序号 | 招标文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.投标人应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

- 附件12服务要求响应及偏离表

1、对项目服务要求响应说明。请按要求填写以下表格：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人提供承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应根据“第四章采购需求中三、项目服务要求”对照所能提供的承诺进行逐项评议。

（2）若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

（3）表格不够可另接。

- 附件13项目服务方案

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统。

- 附件14 人员配备情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 本项目中担任岗位 | 职业资格、职称 | 从业 年限 | 主要资历、经验或承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江沿线闸站、徐六泾大包围（白宕、建新、里睦闸） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 保安员 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海洋泾沿线闸站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 保安队长 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 保安员 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据拟投入本项目的项目组主要成员人员情况、据实分别填报上述表格。

2、投标文件中须根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料

3、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件15 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件16 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人根据“第五章评标方法与评标标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。