苏州监狱2025年安防设施项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2025-0445

（SZ-JY-2025-020）

采购人：江苏省苏州监狱

采购代理：江苏省设备成套股份有限公司

2025年9月

目  录

HYPERLINK "http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jsczt.cn#_Toc21693" \o "http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jsczt.cn#_Toc21693"第一章 竞争性磋商公告	第一章 竞争性磋商公告HYPERLINK "http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jsczt.cn#_Toc21693" \o "http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jsczt.cn#_Toc21693"第一章 竞争性磋商公告		HYPERLINK "http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jsczt.cn#_Toc21693" \o "http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jsczt.cn#_Toc21693"第一章 竞争性磋商公告

第二章 竞争性磋商须知

第三章 评标标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 附件

# 第一章竞争性磋商公告

项目概况

苏州监狱2025年安防设施项目的潜在供应商应在江苏国企阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）获取采购文件，并于2025年10月13日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2025-0445（SZ-JY-2025-020）

1.2项目名称：苏州监狱2025年安防设施项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：259万元；最高限价：259万元

1.5采购需求：对3号监房楼监控、报警、对讲等安防设施进行改造，本项目属于政府采购工程，具体内容详见工程量清单所列的全部工作内容。

1.6合同履行期限：70日历天

1.7本项目标的所属行业：建筑业

1.8本项目（不专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。（按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定预留采购份额无法确保充分供应、 充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。）

1.9本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；（证书复印件加盖供应商公章装订于响应文件中）；

（2）项目的负责人资质类别和等级：具备二级（含）以上注册建造师（机电工程）执业资格，并取得安全生产考核合格证书（B证）；同时提供社保机构出具的近三个月投标申请人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】（证书复印件加盖供应商公章装订于响应文件中）

（3）本项目不接受联合体响应，成交后不允许转包、分包；（提供承诺书，正本中应为原件）

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取采购文件

3.1时间：2025年9月26日至2025年10月10日17:30。（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：江苏国企阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）

3.3方式：

（1）凡有意参加响应者，请于获取时间内（北京时间，下同），登录江苏国企阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载文件。

（2）平台网址为：https://www.jsygjy.cn。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

（3）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取文件。未按照本公告要求获得本项目文件的，采购代理机构不予接收其响应文件。

（4）本项目文件售价：免费。

（5）本项目收取平台服务费：免费。

四、响应文件提交

4.1截止时间：2025年10月13日14时30分（北京时间）

4.2地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼3号开标室

4.3供应商应提供纸质版一式叁份（壹份正本、贰份副本）、电子版响应文件1份（投标文件正本扫描PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

五、开启

时间：2025年10月13日14时30分（北京时间）

地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼会议室

六、公告期限

本项目在江苏政府采购网 发布公告，自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1供应商应当从采购代理机构合法获得采购项目的采购文件。

7.2现场集中踏勘时间：2025年10月11日10：00

集合地点：苏州市黄埭镇太东路2888号

联系人：张季荣 0512-69598121

未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

采 购 人：江苏省苏州监狱

地址：苏州市黄埭镇太东路2888号

联系人：王跃东 0512-69598095

联系方式：0512-69598095

8.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1004室

联系方式：钮驰，徐云飞   13770552830，13951080552

邮箱：114778553@qq.com

8.3项目联系方式

项目联系人：钮驰

电　话：13770552830

# 第二章竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“工程”指本采购文件中所述工程以及与之配套的货物、服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

无3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章竞争性磋商公告

第二章竞争性磋商须知

第三章评审标准

第四章技术要求

第五章合同主要条款

第六章磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）供应商缴纳磋商保证金凭证（如需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如竞争性磋商公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《技术要求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，供应商综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。即为履行本项目合同项下所有义务的全部费用以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

8、磋商保证金（如需要）

无需缴纳

四、磋商响应文件的递交

9、磋商响应文件的签署、密封和递交

9.1 磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写。磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方应由供应商的法定代表人或授权代表签字（或签章）。如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件。供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

9.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖供应商公章。

9.3 供应商应当在磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

9.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按磋商文件要求密封的；

（2）在磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并向采购人提交“退出磋商函”并由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“★”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）响应文件中已标价工程量清单与采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（4）响应文件中已标价工程量清单与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（5）响应文件中已标价工程量清单与采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

13.8 出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

13.9 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：

13.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.9.2 启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与响应报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商响应报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的,政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的相关费用。由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

16.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.6质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.7质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.8质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，成交供应商按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理 工程 招标收费基准费率 60 %计算，在领取成交通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。本项目的评委费由成交供应商承担，费用请供应商综合考虑计入报价，不另列项目，摊销在报价中。

九、其它

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且响应报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/响应报价）×30.00 | 30 |
| 技术参数（20分） | 全部响应磋商主要设备选型要求要求的，得20分，每项负偏离扣2分，扣完为止。 | 20 |
| 投标人实力（6分） | 1、供应商具有有效期内信息化工程与技术服务能力评价证书，得2分； 2、供应商具有有效期内信息系统建设和服务能力等级证书，得2分； 3、供应商具有有效期内的国产化信息系统集成和服务能力等级证书，得2分。 注：投标文件中需提供以上1-3项相关证书复印件或网络查询截图，并加盖投标单位公章；未按要求提供或未提供不得分。 | 6 |
| 人员组织架构 （10分） | 1、拟派项目经理具有信息系统项目管理师证书得1分；具有系统规划与管理师证书得1分；具有PMP认证证书得1分；具有通信专业技术人员职业水平证书（终端与业务专业相关）得1分；本项最高得4分。 2、拟派项目技术负责人具有IT服务项目经理（ITSS）得1分；具有注册信息安全工程师证书得1分；本项最高得2分。 3、实施团队成员（项目经理和项目技术负责人除外）：具有数据库系统工程师证书得1分；具有网络工程师证书得1分；具有系统集成项目管理工程师证书得1分；具有注册信息安全专业人员（CISP）证书得1分；本项最高得4分（同一人员最多提供一个证书，不重复得分）。 注：以上1-3项投标文件中需提供对应人员证书、证明材料复印件以及同时提供社保机构出具的近三个月投标申请人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】复印件，并加盖投标单位公章；未按要求提供或未提供不得分。 | 10 |
| 投标人业绩（4分） | 1）投标人提供自2022年1月1日以来独立承接且已通过竣工验收的公共建筑智能化或系统集成（住宅、厂房、商业除外）类似成功业绩（业绩可查），每提供一份业绩得2分，本项最高得分4分。不符合或未提供的不得分。 注：业绩的时间以合同签订时间为准，投标文件中应同时提供中标（成交）通知书、合同（主要内容、标的、数量、金额等需清晰可见）材料原件扫描件，验收报告。 | 4 |
| 技术方案(12分） | 1）对投标人提交的智慧监舍系统（不含紧急报警子系统）技术方案进行比较得分，不提供不得分 系统能完全实现竞争性磋商文件对软件功能的要求，软件界面的兼容性与客户需求完全适配，智能化水平高，界面结构简单明了便于学习和操作的，对系统有全面详尽的描述，方案整体性、可靠性、先进性、操作性、兼容性好；得6分； 方案一般，系统能大部分实现竞争性磋商文件对软件功能的要求，软件界面的兼容性与客户需求基本适配，智能化水平较高，界面结构大部分符合用户操作的，对系统有基本的描述，方案整体性、可靠性、先进性、操作性、兼容性较好；得3分； 系统能部分实现竞争性磋商文件对软件功能的要求，软件界面的兼容性与客户需求部分适配，智能化水平一般，界面结构部分符合用户操作的，对系统有简单的描述，方案没有明显技术错误，较简单可行, 方案整体性、可靠性、先进性、操作性、兼容性一般，得1分； 2）对投标人提交的车辆轨迹管理系统技术方案进行比较得分，不提供不得分 系统能完全实现竞争性磋商文件对软件功能的要求，智能化水平高，界面结构简单明了便于学习和操作的，对系统有全面详尽的描述，方案整体性、可靠性、先进性、操作性、兼容性好；得6分； 方案一般，系统能大部分实现竞争性磋商文件对软件功能的要求，智能化水平较高，界面结构大部分符合用户操作的，对系统有基本的描述，方案整体性、可靠性、先进性、操作性、兼容性较好；得3分； 系统能部分实现竞争性磋商文件对软件功能的要求，智能化水平一般，界面结构部分符合用户操作的，对系统有简单的描述，方案没有明显技术错误，较简单可行, 方案整体性、可靠性、先进性、操作性、兼容性一般，得1分； | 12 |
| 综合调度系统支持方案（6分） | 响应单位提供针对本项目制定的综合调度系统支持方案，包括但不限于综合调度系统构架及调度系统的功能、流程化对接方案（对接设备的组成、对接功能目标、统计报表）、维护值班管理、调度系统相关界面图等的描述和说明： 方案合理、专业性强、可行性高、与用户需求贴合度高的得6分； 方案较合理、专业性较强、可行性较高、与用户需求贴合度较高的得4分； 方案不合理、专业性一般、可行性一般、与用户需求贴合度一般的得2分；未提供不得分。 | 6 |
| 系统巡检方案（4分） | 系统巡检方案（包括但不限于定期巡检服务内容、巡检维护台账的式样、巡检专用工具和专用车辆、依托于数字运维系统等）：方案详细、合理、科学得4分；比较详细、合理得2分；方案简单、不详细、合理性较差得1分；未提供不得分。 | 4 |
| 应急保障方案(4分） | 应急保障方案包括但不限于保障人员、保障团队、保障内容（网络保障、系统保障、应急保障措施、应急保障维护流程图、应急电源配备）：方案详细、合理、科学得4分；方案较详细、合理得2分；方案简单不详细、合理性差得1分；未提供不得分。 | 4 |
| 完整的服务三方框架方案（4分） | 具有完整的服务三方框架（以流程图形式展示服务过程中响应单位用户方、设备厂商、售后服务方的闭环故障处理服务流程。服务流程的展示包括但不限于用户的报修、综合调度中心的事故分析派发、故障的确认、一般事故、较大事故与重大事故的处理流程、售后服务负责人与设备厂商的对接工作界面、事故处理完毕后的归档及用户建议等）：方案详细、合理、科学得4分；方案较详细、合理得2分；方案简单、合理性差得1分；未提供不得分。 | 4 |

注：注：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

1.小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章采购需求

1.1苏州监狱建设方案

1.1.1项目概述

本次安防设施维修改造建设目标是基于目前监狱安防系统现状，结合监狱管理工作特点，利用生物识别技术、物联网技术等技术手段，着眼于“管·防”两方面，升级安防系统，积极推动监狱安防信息化水平，全面掌控监狱安全，实现“向科技要警力，向科技要效率，向科技要安全”建设目标。充分运用现代通讯技术、网络技术、自动化技术、电子监控等先进技术，构建以数据传输网络为纽带，以计算机信息系统为支撑，以安防应用、网络通信为辅助手段，集语音、视频、计算机网络、图像监控等多种功能于一体的现代化、网络化、智能化的监管中枢。特别要做到以下几点：

1、以实现“看得见，听得到，喊得通”为基本建设目标；

2、确保本次建设的系统稳定运行，保障监狱安全，安防信息即时传输；

3、满足监狱日常值班管理工作需要，实时监控服刑人员及外来车辆在监、离监行为；

4、建成系统可靠、设备先进、保障有力、反应灵敏的安全防范系统。

1.1.2建设内容

本次改造项目主要包括视频监控系统、对讲系统、报警系统、门禁系统、广播系统、多媒体系统、民警值班室改造、计算机网络、UPS、综合布线和车辆轨迹管理系统等。具体建设内容如下：

1、视频监控系统主要是对前端摄像机进行更换，并增加解码设备；

2、对讲系统对原有对讲分机和主机更换；

3、智慧监舍系统主要是增加紧急报警按钮、卫生间人员报警、楼宇能源控制等；

4、门禁系统主要是增加缺少门禁设备的通道门和功能房间门的门禁；

5、广播系统主要是更新前端音箱设备；

6、多媒体系统主要是在活动室和3号监舍楼门厅增加LED全彩显示系统和音频扩声系统；

7、民警值班室改造主要是更换操作台和新弱电间线路整理；

8、计算机网络系统主要是为各个子系统提供联网的接入交换机和汇聚交换机；

9、UPS系统主要是将大门楼40KVA的UPS主机及配套电池移至监内存储中心，同时将存储中心内南侧小房间进行简单装修改造；

10、云存储系统主要是增加1台满配24块16T硬盘的24盘位云存储一体机；

11、综合布线主要是办公室信息点和各个安防系统的线缆敷设，综合布线还包含对原有旧的管线进行拆除；

12、车辆轨迹管理系统主要包括增加车辆进监线路沿途摄像机、配套软件以及相关管线敷设；

13、车辆微震生命探测系统主要为安装1台微震生命探测仪。

1.1.2.1 3号楼安防设施维修改造方案

1.1.2.1.1视频监控系统

1.1.2.1.1.1系统概述

视频监控系统是监狱安全防范的基础支撑，也是监狱安防体系的核心组成部分。本次视频监控系统，以江苏省监狱管理局《JSJY0021-2017视频监控系统建设规范》作为主要参考依据，前端采用400万以上像素的网络高清视频监控系统，主要用于对监舍内服刑人员、监区通道和进出通道进出人员行为实施监视、监控，为保障监管安全和掌握外来人员与服刑人员动态提供技术支持，并在监狱安防集成软件及省监狱管理局智能管理大平台环境下，实现与综合报警、门禁控制、可视对讲、数字广播等多个子系统的协同运作。

视频监控系统使管理者在控制室中就能控制前端设备，观察到控制范围内所有重要地点的情况，为管理、安保系统提供了临场视觉效果，为监控范围内各种设备的运行和人员活动提供了最为直观的监视手段。视频监控系统是安防系统的基础部分，也是最重要的部分之一。特别是在监狱中，视频监控系统起着至关重要的作用。

1.1.2.1.1.2建设需求

每个监舍卫生间安装1台400万数字半球摄像机，阳光房对角安装2台半球摄像机，盥洗室、淋浴间、吸烟室、谈话室等功能房分别安装1台半球摄像机，楼梯间、民警值班室分别安装1台半球摄像机，网络电教室对角安装2台半球摄像机，物品储藏室安装3台半球摄像机保证无死角，走廊间隔30米追尾安装3台400万数字枪式摄像机，餐厅及活动大厅对角安装2台400万数字枪式摄像机，每层第一个监舍作为重点监舍，在监舍内两侧墙面顶部安装2台500万监舍半球摄像机对照，其余监舍内门头上方更换为1台300万数字监舍半球，监区值班室监控采用1台四路解码器解码显示，每层监控采用后端2台机架式双备份电源供电。

为了配合后期监狱智慧监狱系统建设，本次改造还须将目前安装于2号监舍楼一层的所有人员轨迹跟踪移装至3号监舍楼一层同样位置。

1.1.2.1.1.3建设方案

本次前端摄像机应采用分辨率1080P及以上的高清网络摄像机，前端高清网络摄像机通过传输网络接入监舍机房，在存储设备中进行保存，并在总控室的电视墙和客户端上显示。视频监控系统采用机架式智能双备份集成电源供电。

监舍的监控主要包括场景有：监舍、活动室、走廊、餐厅、网络电教室、物品存放室、盥洗室、淋浴、阳光室等，实现对这些区域的全覆盖。目前实时监视图像的分辨率，实时预览、录像回放图像分辨率应不低于1920*1080P，每路图像的录制帧频数不小于25帧/秒。

针对监舍不同的场景需要有针对性地对选择摄像机，摄像机监控范围大小、好坏及它生成图像信号的质量将影响整个系统的质量。

一、拓扑结构

系统拓扑结构按照三级架构进行设计，主要结构如下：

1、前端高清网络摄像机和值班室内接入交换机连接，各值班室根据业务需求通过前端电脑客户端登陆后获取相应录像，所有重要关键部位前端通过网络接入到中心机房盘柜进行集中存储。

2、监狱指挥中心通过集中管理软件对本监狱的所有录像进行实时管理，通过网络传输系统，将监控图像通过电视墙和视频解码综合一体系统进行日常视频监控管理。

3、江苏省监狱管理局通过江苏省监狱智能管理大平台，对整个监狱所有的点位录像远程实时查看，远程录像调用，实现对监狱的日常工作监管；

4、所有视频监控点位可通过GB28181协议集中实时传输至江苏省监狱管理局、司法部等相关职能监管单位。

二、点位部署

根据上述选择原则，并按照监控“全覆盖、无盲区”的原则，主要监控点位部署设计如下：

| 序号 | 位置 | 数字半球摄像机 | 数字半球摄像机（监舍） | 数字枪式摄像机 | 数字电梯摄像机 | 人脸轨迹摄像机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3号监舍楼 |  |  |  |  |  |
| 一、 | 3号监区1层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西侧楼梯间 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 阳光室 | 2 |  |  |  | 1 |
| 3 | 走道 |  |  | 3 |  | 10 |
| 4 | 盥洗室 | 1 |  |  |  | 1 |
| 5 | 淋浴 | 1 |  |  |  | 1 |
| 6 | 吸烟室/理发室、更衣室 | 1 |  |  |  | 1 |
| 7 | 物品存放室 | 3 |  |  |  | 1 |
| 8 | 网络电教室 | 2 |  |  |  | 1 |
| 9 | 餐厅 |  |  | 2 |  | 1 |
| 10 | 活动室 |  |  | 2 |  | 2 |
| 11 | 监舍 | 15 | 16 |  |  | 15 |
| 12 | 门厅1 | 2 |  |  |  | 2 |
| 13 | 门厅2 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 电梯 |  |  |  | 1 |  |
| 15 | 亲情电话（谈话室） | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 值班室 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 东侧楼梯间 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 进监区门厅 | 3 |  |  |  |  |
| 二、 | 3号监区2层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西侧楼梯间 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 阳光室 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 走道 |  |  | 3 |  |  |
| 4 | 盥洗室 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 淋浴 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 更衣室 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 物品存放室 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 网络电教室 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 餐厅 |  |  | 2 |  |  |
| 10 | 活动室 |  |  | 2 |  |  |
| 11 | 监舍 | 16 | 17 |  |  |  |
| 12 | 门厅1 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 门厅2 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 亲情电话（谈话室） | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 值班室 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 东侧楼梯间 | 1 |  |  |  |  |
| 三、 | 3号监区3层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西侧楼梯间 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 阳光室 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 走道 |  |  | 3 |  |  |
| 4 | 盥洗室 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 淋浴 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 更衣室 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 物品存放室 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 网络电教室 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 餐厅 |  |  | 2 |  |  |
| 10 | 活动室 |  |  | 2 |  |  |
| 11 | 监舍 | 16 | 17 |  |  |  |
| 12 | 门厅1 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 门厅2 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 亲情电话（谈话室） | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 值班室 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 东侧楼梯间 | 1 |  |  |  |  |
| 四、 | 3号监区4层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西侧楼梯间 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 阳光室 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 走道 |  |  | 3 |  |  |
| 4 | 盥洗室 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 淋浴 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 更衣室 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 物品存放室 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 网络电教室 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 餐厅 |  |  | 2 |  |  |
| 10 | 活动室 |  |  | 2 |  |  |
| 11 | 监舍 | 16 | 17 |  |  |  |
| 12 | 门厅1 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 门厅2 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 亲情电话（谈话室） | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 值班室 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 东侧楼梯间 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 131 | 67 | 28 | 1 | 36 |

1.1.2.1.1.4系统功能

1、监控图像显示

图像可在后端显示屏显示，可实现实时调阅所有监控图像、警务信息及其他高清信号。监管人员可通过安防网内计算机选择调阅监控图像。

2、录像存储

采用H.265高压缩技术，提高压缩比及网络传输效果；每路均可达到全实时录像，系统可按日程表设置定时连续录像、视频移动录像、报警联动录像和手动录像等多种模式；智能化管理，支持多硬盘循环录像，无需人工换盘；支持开机状态的热插拔。

3、检索回放

所有监控点的视频均实时录像，监控中心工作人员可在通过网络在监控客户端上对存储上设置录像的各监控点录像进行检索、回放和下载。

4、系统联动功能

有视频丢失报警及移动报警录像等功能，与报警设备相关联动。

1.1.2.1.2可视对讲系统

1.1.2.1.2.1系统概述

本次可视对讲系统主要是建设全数字网络式可视对讲系统，系统以监狱现有可视对讲系统为基础。监狱日常管理已形成指挥中心、分控中心、管控点的分级管理架构，监管场所包括监舍、走廊、重点出入口等区域。需建立一套全区域覆盖的实时音视频通讯系统，起到上下互通、视频督查、安全复核、应急处突等作用，是监狱安全防范管理工作的建设基础。

1.1.2.1.2.2建设需求

一至四层所有监舍对讲分机全部更换为数字双键防爆可视对讲分机，一层夜岗原有分机利旧并进行移位重新安装，其余三层夜岗分机全部更换为数字双键防爆可视对讲分机，一至四层值班室增加1台带录音录像模块的可视对讲主机，二级监控室管理主机利旧。

1.1.2.1.2.3建设方案

根据相关标准规范及监区实际需求进行对讲点位的选择，主要考虑如下：

1、本次主要在48间监舍内各安装1台可视对讲分机；

2、民警值班室设置各一台可管理不低于30路对讲主机；

3、所有可视对讲分机按照功能划分区域，进行本区域呼叫，因无法呼叫后或按照管理需要在夜间或其他时间接受指挥中心管理；

4、每层活动室东侧墙上安装1台可视对讲分机；

5、所有对讲分机采用POE供电模式。

系统点位部署如下：

| 序号 | 位置 | 可视对讲主机（带录音录像模块） | 双键防爆可视对讲分机 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3号监舍楼 |  |  |
| 一、 | 3号监区1层 |  |  |
| 1 | 活动室 |  | 移机 |
| 2 | 监舍 |  | 15 |
| 3 | 值班室 | 1 |  |
| 二、 | 3号监区2层 |  |  |
| 1 | 活动室 |  | 1 |
| 2 | 监舍 |  | 16 |
| 3 | 值班室 | 1 |  |
| 三、 | 3号监区3层 |  |  |
| 1 | 活动室 |  | 1 |
| 2 | 监舍 |  | 16 |
| 3 | 值班室 | 1 |  |
| 四、 | 3号监区4层 |  |  |
| 1 | 活动室 |  | 1 |
| 2 | 监舍 |  | 16 |
| 3 | 值班室 | 1 |  |
| 合计 |  | 4 | 66 |

1.1.2.1.2.4系统功能

1、双向呼叫

任何一路对讲分机按下呼叫按钮即可呼叫对应值班室管理主机，此时分机可与管理主机进行双向通话，如分机呼叫上级主机时自动接通，但上级主机没有回答分机，则预设的时间内转入指挥中心高级主机处理。

2、在线自检

管理主机可以对系统内的所有分机进行自动检测，并采用“在线”和“离线”状态显示，清晰查看系统内的分机运行状况。

3、防拆检测

监舍内所有对讲分机应具有防拆、防暴力破坏功能，出现拆卸、破坏时应自动向管理主机发出报警。

4、双向对讲

呼叫响应后即可实现对讲交流，系统支持IP对讲分机与主机、主机与主机之间全双工对讲。

5、紧急呼叫

当值班民警遇到问题需要上报时，可以通过对讲分机或值班室的管理主机的对讲按钮进行呼叫和或用紧急报警按钮报警，报警信号优先处理。

6、可视对讲监听

管理主机可对对讲分机进行无察觉监听，当管理主机呼叫对讲分机时，自动将前端图像即时显示在显示屏上，实现可视监听功能。

7、视频会议功能

上级主机可对系统内管理主机进行视频会议，实现可视指挥调度。

8、联动视频

当出现对讲事件时，系统可自动联动关联视频，弹出对讲双方的实时画面。

9、联动报警

当出现对讲报警事件时，报警信息自动上传监狱智能管理平台，同时管理平台软件显示对讲状态、联动声光报警器提示、联动电子地图定位等，指挥中心根据预案做出应急防范措施。

10、自动修复功能

如一台或多台管理主机出现网络问题或故障问题时，所管辖的分机自动转入上级管理主机进行监管，整个对讲系统运作不受影响，确保正常工作。

11、集中管理

系统可对呼叫、对讲、广播等进行日志记录，包括时间、分机号、是否是报警信息等，并可按时间、地点等进行汇总、查询、分类、打印等。

12、门禁联动

当出现紧急情况下，系统可以根据现场状况，通过管理主机远程对分机所在区域进行开门操作。

13、可扩展性

应具有二次开发协议，实现与江苏省监狱智能管理平台系统对接，支持网络远程对讲。

1.1.2.1.3智慧监舍系统

1.1.2.1.3.1系统概述

智慧监舍系统是用于保障安全管理的一项重要技防措施，将室内的用电设备、报警设备等整合在一个智能控制终端中，通过一根网线完成每个房间内的所有设备的状态、使用信息等回传与控制，决解了以往多系统独立部署难以集成管理、难以维护的问题。同时该系统能够在第一时间将报警信号传送给值班民警，便于报警事件的迅速处理。一般，在系统检测到有报警信号触发时，系统可与监狱内部各子系统集成实现视频、门禁、广播等系统的联动，如报警视频弹窗和上墙、电子地图定位、门禁锁死、广播喊话、应急预案提示等。

1.1.2.1.3.2建设需求

将原有每层阳光室、走廊、民警值班室、物品存放室、活动室、心理咨询室及二层二级分监控的紧急报警按钮进行更换，同时在对应报警区域安装声光报警器，在每层民警值班室增加1台网络报警主机，每间监舍卫生间增加1台三鉴探测器，用于感知是否有人员进入该区域，同时在每间监舍门口安装1台三色门灯、1个取消按钮、两个监舍共用1台监舍采集控制一体终端，一旦有人员进入卫生间可及时通过亮灯的形式通知夜岗进行关注；在每间监舍卫生间玻璃隔断内侧框架内预留1根两芯线缆用于后期巡更系统使用；在每层晾晒间、活动大厅安装2台温湿度传感器，第8号监舍内安装1台温湿度传感器、1台照度计，用于前端采集相应位置的温湿度及光照度，为后端智慧监舍软件开关风扇、空调及灯光提供决策依据；配电柜内安装2台智能电控终端。

1.1.2.1.3.3建设方案

本次项目智慧监舍系统设备包含的紧急网络报警子系统需要与监狱在用网络报警系统匹配或兼容,同时系统具备数据上传到省局智能管理大平台功能。本次智慧监舍系统主要是在阳光室、走廊、民警值班室、物品存放室、活动室、心理咨询室等处别安装1个报警按钮；在监舍卫生间安装1台三鉴探测器；监舍门口上方安装1个门灯、1台监舍采集控制一体终端，三鉴探测器将接收到的报警信号通过终端联动相关设备，同时利用终端配合前端温湿度以及照度传感器采集到的数据对相关能源设备进行管控。

本次改造将原有每层阳光室、走廊、民警值班室、物品存放室、活动室、心理咨询室及二层二级分监控的紧急报警按钮进行更换，同时在对应报警区域安装声光报警器，在每层民警值班室增加1台网络报警主机；每间监舍卫生间增加1台三鉴探测器，用于感知是否有人员进入该区域，同时在每间监舍门口安装1台三色门灯、1个取消按钮、两个监舍共用1台监舍采集控制一体终端，一旦有人员进入卫生间可及时通过亮灯的形式通知夜岗进行关注；在每间监舍卫生间玻璃隔断内侧框架内预留1根两芯线缆用于后期巡更系统使用；在每层晾晒间、活动大厅安装2台温湿度传感器，第8号监舍内安装1台温湿度传感器、1台照度计，用于前端采集相应位置的温湿度及光照度，为后端智慧监舍软件开关风扇、空调及灯光提供决策依据；配电柜内安装2台智能电控终端用于控制监区内的照明及风扇等设施。主要点位部署如下：

| 序号 | 位置 | 紧急报警按钮 | 三鉴探测器 | 门灯 | 采集控制一体终端 | 取消按钮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3号监舍楼 |  |  |  |  |  |
| 一、 | 3号监区1层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阳光室 | 1 |  |  | 1 |  |
| 2 | 走道 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 物品存放室 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 活动室 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 监舍 |  | 15 | 15 | 8 | 15 |
| 6 | 心理咨询 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 值班室 | 1 |  |  |  |  |
| 二、 | 3号监区2层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阳光室 | 1 |  |  | 1 |  |
| 2 | 走道 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 物品存放室 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 活动室 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 监舍 |  | 16 | 16 | 8 | 16 |
| 6 | 心理咨询 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 值班室 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 二级监控 | 1 |  |  |  |  |
| 三、 | 3号监区3层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阳光室 | 1 |  |  | 1 |  |
| 2 | 走道 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 物品存放室 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 活动室 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 监舍 |  | 16 | 16 | 8 | 16 |
| 6 | 心理咨询 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 值班室 | 1 |  |  |  |  |
| 四、 | 3号监区4层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阳光室 | 1 |  |  | 1 |  |
| 2 | 走道 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 物品存放室 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 活动室 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 监舍 |  | 16 | 16 | 8 | 16 |
| 6 | 亲情电话（谈话室） | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 值班室 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 25 | 63 | 63 | 36 | 63 |

1.1.2.1.3.4系统功能

紧急报警系统担任着在险情发生时及时通知监区民警的作用，在服刑人员和民警发现服刑人员暴狱、冲监、脱逃、劫持人质等重大突发事件时，发出声光报警信号，为保障监区的安全稳定起了重要作用，系统通过采集前端报警按钮的报警信号实现紧急报警，报警信号通过报警主机传送到监狱指挥中心与省局，监狱指挥中心采用电脑软件的形式，实现报警与地图、视频联动的功能。

卫生间报警子系统是通过三鉴探测器实时感应监舍卫生间内服刑人员，当感应到服刑人员，会自动上传报警信息，通过采集控制一体终端与门灯及视频监控系统联动。

能源控制子系统是通过采集控制一体终端将前端部署的温湿度以及照度传感器将采集到的数据传送到后端软件进行分析，软件根据监区民警设置的各类阈值通过能源控制终端控制监区内各类照明设施及空调、风扇等设备。

1.1.2.1.4门禁系统

1.1.2.1.4.1系统概述

本次的门禁系统用于对监舍各出入口、各进出通道门、阳光室、淋浴、更衣室、物品存放室、网络电教室及会见家属通道全高十字辊闸等实施智能控制。门禁系统具有人员识别、方位识别、自动监测记录、自动声光报警、紧急情况下系统具有一键戒严功能。

1.1.2.1.4.2建设需求

原有监舍及通道门门禁保留，每层阳光房、西侧通道门、盥洗室、淋浴房、物品储藏室、网络电教室等6个功能房增加门禁管理设备，3号楼主出入口安装2台人像比对终端用于夜间进出指挥中心远程开门使用，同时配套2台读卡器用于白天正常进出刷卡开门。会见家属通道原有4台人像识别终端全部进行更换，更换后的设备须接入会见系统进行统一管理及人员数据采集下发。

1.1.2.1.4.3建设方案

本次门禁控制系统主要由读卡器、门禁控制板、人脸识别终端、指挥中心管理机、管理软件等组成。采用非接触式警务通刷卡方式。采用多种门禁方式（单向门禁、双向门禁、刷卡+密码双重认证等），对使用者进行多级控制；同时对内不同的区域和特定的门进行进出管制。

1、系统结构

整个系统采用CAN通讯协议，门禁控制板之间连接线材为RVSP2*0.75，门禁控制板可通过网络设备连入管理区内局域网或直接接到管理工作电脑上。管理工作站安装网络版门禁管理软件，并连接发卡设备。

2、系统组成

本次门禁控制系统主要由读卡器、门禁控制板、人脸识别终端、指挥中心管理机等组成。

电磁锁：电动执行机构。

门禁控制板：存储感应卡权限和刷卡记录，并中央处理所有读卡器上传信号，负责和计算机通讯和其他数据存储器协调，配合管理软件的智能处理中心。

电源：提供系统运作电源和电锁的执行结构的电源供应。

读卡器：通过射频感应原理，识别感应卡内置加密卡号。

管理软件通过SDK直接开发的方式接入到江苏省监狱智能管理平台中，实现通道门、AB门等主要控制门的状态实时显示及门禁事件信息的集中处理等，并与视频监控、报警等子系统进行联动，提高值班干警应对事件的反应能力。

3、点位部署

根据门禁点位选择原则，将本次监舍的门禁点位设计如下：

（1）西侧楼梯间通道门：采用磁力锁，门两侧各安装1台门禁读卡器采用刷卡进出，同时具备特定时段指挥中心远程开门，指挥中心可实时监控刷卡开门请求；

（2）阳光室：采用磁力锁，门两侧各安装1台门禁读卡器采用刷卡进出，同时具备特定时段指挥中心远程开门，指挥中心可实时监控刷卡开门请求；

（3）淋浴：采用磁力锁，门两侧各安装1台门禁读卡器采用刷卡进出，同时具备特定时段指挥中心远程开门，指挥中心可实时监控刷卡开门请求；

（4）更衣室：采用磁力锁，门两侧各安装1台门禁读卡器采用刷卡进出，同时具备特定时段指挥中心远程开门，指挥中心可实时监控刷卡开门请求；

（5）物品存放室：采用磁力锁，门两侧各安装1台门禁读卡器采用刷卡进出，同时具备特定时段指挥中心远程开门，指挥中心可实时监控刷卡开门请求；

（6）网络电教室：采用磁力锁，门两侧各安装1台门禁读卡器采用刷卡进出，同时具备特定时段指挥中心远程开门，指挥中心可实时监控刷卡开门请求；

（7）一层监区入口东侧小门：采用磁力锁，门两侧各安装1台人脸识别终端，具备特定时段指挥中心远程开门，指挥中心可实时监控刷卡开门请求；

（8）一层监区入口电动门：门两侧各安装1台门禁读卡器，具备特定时段指挥中心远程开门，指挥中心可实时监控刷卡开门请求；

（9）一层监区门厅西侧小门：采用磁力锁，门两侧各安装1台人脸识别终端，具备特定时段指挥中心远程开门，指挥中心可实时监控刷卡开门请求。

点位分布表如下

| 序号 | 位置 | 人脸识别终端 | 门禁控制板 | 读卡器 | 单门电磁锁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3号监舍楼 |  |  |  |  |
| 一、 | 3号监区1层 |  |  |  |  |
| 1 | 西侧楼梯间 |  | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 阳光室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 淋浴 |  | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 吸烟室/理发室、更衣室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 物品存放室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 网络电教室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 进监区门厅 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 二、 | 3号监区2层 |  |  |  |  |
| 1 | 西侧楼梯间 |  | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 阳光室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 淋浴 |  | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 更衣室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 物品存放室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 网络电教室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 三、 | 3号监区3层 |  |  |  |  |
| 1 | 西侧楼梯间 |  | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 阳光室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 淋浴 |  | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 更衣室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 物品存放室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 网络电教室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 四、 | 3号监区4层 |  |  |  |  |
| 1 | 西侧楼梯间 |  | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 阳光室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 淋浴 |  | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 更衣室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 物品存放室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 网络电教室 |  | 1 | 2 | 1 |
| 五 | 会见家属通道 |  |  |  |  |
| 1 | 全高十字辊闸 | 4 |  |  |  |
|  | 合计 | 6 | 28 | 52 | 26 |

1.1.2.1.4.4系统功能

1、信息对接

系统能够与监狱现有管理信息系统对接、互控，门开关信息、刷卡记录信息写入管理信息系统数据库，并关联对应的监控录像。

必须将实时进出监记录、刷卡记录、门状态等信息上传到江苏省监狱智能管理平台。

2、一键戒严

一旦发生如犯人集体暴动、越狱等非常紧急的情况下，系统按照设定好的紧急反应方案提高指定权限，按照一定的程序编组，控制门开权限。当一键戒严后，门禁系统所有的电子门禁将自动关闭，只允许编组程序指定人员打开指定的门进行处置。

3、灵活的权限管理

可以设置某个人能过哪几个门，或者某个人能过所有的门。也可设置某些人能过哪些门。设置结果可以按门或者按人来排列，用户可以很清晰地看到某个门哪些人能过，或者某个人可以通过哪些门。并可以打印或者输出到Excel报表中。

4、时间段权限管理功能

可以设置某个人对某个门，星期几可以进门，几点到几点可以进门。脱机运行通过软件设置上传后，控制器会记住所有权限和记录所有信息，即使电脑软件和电脑关闭，系统依然可以正常脱机正常运行，即使停电信息也永不丢失。

5、门开照片及门状态实时显示功能

可以实时监控所有门刷卡情况和进出情况，可以实时显示刷卡人预先存储在电脑里的照片，以便值班民警和本人核对。

6、实时提取功能

用户可以边实时监控，边自动提取控制器内的记录，刷一条就上传一条到电脑数据库里。

7、强制关门和强制开门功能

如果某些门需要长时间打开的话，可以通过软件设置其为常开，某些门需要长时间关闭不希望任何人进入的话，可以设置为常闭。

8、远程开门功能

管理员可以在接到指示后，点击软件界面上的“远程开门”按钮远程地打开某个门。远程开门记录通过设置也是可以形成记录的；

9、门内人数快速查询

可以查询某个门内，或者某个区域内（有几个门）有多少人数，并显示这个区域的人员清单。

10、人员快速定位查询

可以快速查询某个人现在在哪里，在那里逗留了多长时间。

11、卡＋密码功能

监狱内所有门禁采用卡+密码方式打开。可以一卡一密码，即每个人都拥有自己的密码。

12、非法闯入报警或者叫做强行开门报警

即没有通过合法方式（刷卡、按钮等）强行开门或者破门而入。系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意。

13、门长时间未关闭报警

门被长时间打开（打开多少秒才报警，这个时间可以自定义）忘记关门，系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意。

14、非法卡刷卡报警

又叫无效卡刷卡报警。即有人用未授权的卡试图刷卡，系统会在监控软件界面予以红色提示报警，并驱动计算机音箱，以提醒值班人员注意。

15、定时上传权限功能

由于上传权限时，控制器无法判断卡权限现在和合法性，需上传完毕才判断，所以如果大量上传权限时，控制器会有一小段时间不允许还没来得及上传的权限卡通过，所以采用定时上传权限功能可以使得系统在夜深人静没有人使用门禁时进行自动上传。

16、操作员分部门管理功能

某些单位要求分部门管理门禁和考勤，自己部门的操作员管理自己的部门的门和权限。高级管理员可以管理全单位的门和人。

17、首卡开门

设定时间段，在该时间段拥有首卡开门权限的人刷卡后，别人才能够合法进入，或者将门保持打开，到晚上门按时关闭。设置了这个功能后，如果拥有首卡开门权限的人没有来，其他的合法卡也不能进入，必须等拥有首卡开门权限的人开门。

18、界面锁定功能

操作员临时要离开一下工作岗位（例如去洗手间），可以进行界面锁定，后台软件继续运行和监控，其他人无法趁机进行操作软件，操作员回来后输入密码后重新回到软件操作界面。

19、胁迫报警

当有人被人胁迫要求打开门的时候，相关人员可以在密码键盘上输入胁迫密码，门被打开，人员的人身不会受到恼羞成怒的歹徒的伤害，而总控制中心的软件监控界面上已经显示出该地点有被胁迫开门的报警信息，并采取措施。同时在控制中心的电脑音箱会发出报警声音，提醒值班民警及时注意。

20、反潜回、防尾随功能

有些特定的场合要求，执卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。进门时未刷卡，尾随别人进来，出门刷卡时系统就不准他出去，如果出门未刷卡，尾随别人出去，下次就不准他进来。或者某人刷卡进来后，从窗户将卡丢给其他人，试图进来，系统也会拒绝该人刷卡进来。

21、多卡开门

有某些特定场合需要启用该功能，即要求几个人同时到场，依次刷卡门才开。某个人单独到场门刷卡不开。可以将系统设置为进门多卡出门单卡开门，也可以设置为进门多卡，出门也要多卡。

22、定时常开门、常闭门功能

该功能又叫定时任务功能。某些对外办公场合，例如办公大厅等。要求白天上班时间门打开，外面来办事的人员可以自由出入，晚上下班后，要求本单位人员刷卡才允许进出，不允许外来人员进入。

23、电子地图功能

可以将门的图标放在相应的地图的某个位置，实时监控时显示更加直观和人性化。

1.1.2.1.5广播系统

1.1.2.1.5.1系统概述

根据苏州监狱日常监管需求及安全防范的需求，本次系统的数字广播系统主要功能需求如下：

1、监区走道

指挥中心等高级管理人员可对监区走道内进出人员进行喊话管理；

2、定时背景音乐播放

管理部门可将需要使用的背景音乐素材存储在服务器硬盘上，并编制播放计划，系统将按任务计划实现全自动播出。

3、定时、定点节目播放

系统可设定任意多个广播点播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。广播控制端可远程控制每台IP音频终端的播放内容（划定区域播放）和音量。

4、分区广播

可通过控制终端来选择发布广播通知的一个或多个区域，且其它区域不受干扰。

5、语音实时采播

具备IP网络广播节目实时采播功能，能够将来自其他音源的节目实时采集压缩存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端。采播源可以是电台、录音卡座、CD播放器、MP3播放器等。

6、报警强插广播

可在外接报警信号报警时，自动触发系统启动并自动按预先设置的广播内容进行报警广播。

7、消防联动报警

系统应设置紧急广播播放功能，可结合消防分区和功能分区进行广播区域划分、控制及音源设置。火灾时，本区能强制切入消防紧急广播信号，还可根据预选设定进入全区报警或N+1～N+4邻分区报警状态，相邻区域（或上下两区）自动识别并切入消防紧急广播信号。自动放送预先录制的紧急疏散广播，或通过话筒广播现场疏散指令。

1.1.2.1.5.2建设方案

前端扬声器按照规范要求，均布于项目的各个区域。平时可以播放公共广播、背景音乐或新闻，音乐可自动循环播放，由MP3播放器、CD机、AM、FM调谐器等提供音源。日常使用时，根据预先划分的区域，各值班室或指挥中心根据实际区域自行管理各自区域，有紧急突发事件时，可以直接通过广播喊话通知现场，并进行现场指挥使用，当发生火灾紧急情况时，则兼作事故广播，指挥疏散。广播喊话、背景音乐的音量需高于现场噪音10%-15%dB，便于广播声音悦耳可闻。

数字广播支持各个单体本地音频的输入。数字广播的独立区域应设有调音控制板，可以根据需要调节音量或切除数字广播。系统采用定压输出方式，传输电压采用100V，系统信噪比50dB，频率特性为100-20000Hz±3dB。

在有火警发生时，通过广播系统全功率向火警发生区域内及相邻区域的人员发布紧急通知，指挥疏散。它的优先级别需高于公共广播、背景音乐。消防紧急广播通知可采用录音进行播放。本系统的消防紧急广播功能是火灾报警和消防联动系统的子系统，在火灾时该系统应能与火灾报警与消防联动系统配合切换至消防紧急广播状态。

本次项目仅包含3号监舍楼1-4层监区走道广播系统，广播主控设备利旧采用原有系统。各个区域广播设备分布如下：

1、民警值班室安装4台网络播放终端、4台功率放大器，与指挥中心网络广播主机联网，接收广播内容；

2、每层监区走道广播分区：在民警值班室设置1台话筒、走道内设置4只吸顶扬声器，用于本区域广播喊话。

1.1.2.1.5.3系统功能

1、背景音乐功能

本系统可以实现从收音头、CD/MP3播放器等背景音乐节目之间的选择、切换、选择一路输出，可对2种节目音量的输出进行控制。通过适时播放背景音乐，营造出温馨、和谐、轻松的气氛，使在其中的人有个轻松的所在环境，并且可以在不同时间在不同区域，实现分区全区播放背景音乐的功能。

2、业务广播功能

通过该系统中配置的话筒可对任意区域进行来人、通知、广播讲话等业务广播。可将人们所需的信息传送到大楼的每一个角落。将麦克风接入前置放大器的第一路话筒输入，具有优先功能，可以屏蔽当前的背景音乐。

3、定时广播功能

本系统通过系统配置的节目定时器进行设置，可实现一天内80个时间点（40个时间段）的定时自动广播。

4、监听功能

监听功能是指可以在机房中通过十路监听器随意选择听取某一区的广播内容，以便使管理人员对外部区域的音量和音质进行调整。

5、可扩展功能

本系统可根据用户需求扩展区域，只需添加少量的设备就可以增加分区数量、区域功率等。

1.1.2.1.6多媒体系统

1.1.2.1.6.1系统概述

为了提升活动室的活动氛围，在每层活动室配置全彩显示屏和音频扩声系统，以为了满足监狱民警在监区的日常会议，相关学习的需求。

1.1.2.1.6.2建设需求

每层原有投影仪等多媒体设备全部拆除，在原幕布位置安装1块P1.86小间距LED屏幕墙并配套安装大屏控制设备，同时安装1台单路解码器，用于夜间重点区域监控解码上墙显示，将夜岗监控工作移至屏幕墙；每层活动大厅多媒体系统还包括2台壁挂音箱、1台功放、1套无线话筒、1台调音台、1台反馈抑制器、1台时序电源。

为满足监狱信息发布功能，在3号监舍楼一层门厅安装1块P2.0小间距LED屏幕墙并配套安装大屏控制设备，主要用于发布监狱日常工作安排通知及监管改造相关宣传内容等。

1.1.2.1.6.3建设方案

1、LED全彩显示屏

在每层活动室，东面墙上采用壁挂式安装LED全彩显示屏，显示屏尺寸≥3.2*1.72，LED显示屏像素间距（mm）≥P1.86，系统应可接收多类视频信号，具备高清图像处理能力，支持输出画面缩放、OSD、低延迟、逐点亮色度校正等功能，可提供图像显示、视频处理和发送能力。活动室LED全彩显示屏，用于值班民警实时查看监舍内及通道区域监控。

在3号监舍楼一层门厅采用壁挂式安装LED全彩显示屏，显示屏尺寸≥2.56*1.44，LED显示屏像素间距（mm）≥P2.0，LED后端配套1台异步控制器，实现对显示屏的高效管理和控制，支持任意尺寸的大屏无缝拼接显示以及监狱日常工作安排通知、监管改造相关宣传信息内容的发布。

2、音频扩声系统

在每层活动室，通过合理的场地布置、系统设计和合理的设备选配，确保高质量扩声，表现出现代活动室的视听效果。

本次在每层活动室设计2只无源全频音箱，1台专业立体声功放，1台调音台、1台专业自动反馈抑制器和1套真分集无线话筒。

1.1.2.1.6.4系统功能

1、LED全彩显示屏

大屏幕显示系统可完成各种显示模式，用以显示用户的各种输入信号。具体模式可根据用户需要进行制定。

（1）全屏显示，高分辨率应用

全屏在高性能图形处理器系统的驱动下形成一个超高分辨率的统一显示平台，可以整屏显示超高分辨率的大型完整的网络图形。

（2）功能分区显示模式

整个显示系统可以根据系统分工，划分相应的显示区域，各分区独立控制。各系统图像只在本系统的显示分区内进行任意缩放和漫游显示，从而保证各系统之间工作的独立性。系统管理员具有全屏及所有用户的控制权限，需要时系统管理员可进行跨区域显示或全屏显示，所有功能均能够方便快捷的实现。

（3）视频信号显示

支持全制式视频输入信号，视频监控信息、摄像机、录像机、大小影碟机、彩色实物投影仪等各类视频信号源均可接入处理器，信号经处理后以窗口的形式在投影显示墙上任意位置任意移动、无级缩放、跨屏或者重叠等。其中直通方式可输入复合视频信号或者S-Video信号或者HDTV等信号进行处理显示。

（4）计算机信号显示

独立的计算机信号可以通过图形处理器或者视频处理器采集处理后以窗口的形式在LED屏上快速显示；并且显示窗口可以任意缩放、移动、叠加或全屏显示等。

（5）网络信号的显示

LED显示系统支持用户网上工作站运行高分辨率显示应用。

（6）各类信号混合显示

视频信号、计算机信号、网络计算机信号均可同时在显示屏上以各自方式显示，互不干扰。或者把显示屏根据应用系统的需要，进行分区域显示，并分区域控制。

用户可以根据需要，把各种信号的显示和位置存储为模式，在用户需要的时候直接切换，即可即时按照模式定义显示窗口，或者进而定义预案，按照需要自动调用或者切换各种显示模式，实现对显示系统的自动化管理。

2、音频扩声系统

扩声系统是将多种音频信号转化为电信号，经过信号放大、处理、传输，最终转换为声音信号还原于所服务的声场环境。音频扩声系统一般由传声器、音源设备、调音台、声音处理设备、功率放大器、扬声器等设备组成。本次扩声系统解决声场中“声干涉”和“直达声能分布”的问题，避免整个扩声系统出现“音质瓶颈”。

1.1.2.1.7民警值班室改造

1.1.2.1.7.1系统概述

民警值班室是监狱民警监控罪犯的工作坐席，需要配置多台显示设备展示多种业务系统的画面，不限于视频，报警等安防画面。民警值班室需要配置操作台，操作终端，解码器，显示器等相关设备。

1.1.2.1.7.2建设需求

原有每层民警值班室操作台破损严重，本次改造拆除后将重新安装1台定制四联操作台，台面设置4台监视器，其中3块用于监控显示，1块用于内网显示，显示器全部利旧；原4号楼弱电间从二楼改至一楼，所有弱电间线路进行重新整理

1.1.2.1.7.3建设方案

本期每层民警值班室需要配置1套四联操作台，4块24英寸液晶显示屏。

1、四联操作台：框架结构采用散装拼装组合，内部主框架为钢制折弯制作，外表面静电塑粉喷涂。台面使用免漆板，四周包钢板制作，前、后门板采用钢板表面粉末喷涂。底柜配备设备托盘一层，托盘可上下调节。

2、操作台配置4台24英寸液晶显示屏，显示屏利旧。

3、在一楼新弱电间设置42U网络机柜，机柜内安装汇聚及内网、教育网接入交换机，将主干、分支光纤及所有楼层安防网、内网、教育网线缆汇聚于此。

1.1.2.1.8计算机网络系统

1.1.2.1.8.1系统概述

网络系统是在高速光纤网的基础上，构建一套综合的计算机网络系统,以提供安全的、可冗余的、可路由的、IP交换的、可备份的综合网络。本次3号监舍楼的通信网络的基础传输通道应能支持语音、数据、图像和多媒体等各种业务信息的传输，使之与智能化终端设备（端口）相连接。系统应结合建筑物的业务性质、使用功能、环境安全条件和其他使用的需求，进行经济合理的系统布局和管线设计。系统主要是为了提供高速、稳定、安全的各类网络业务信息传输与交换服务。

根据本次项目的需求和具体情况，网络层次总体采用的是核心层-汇聚层-接入层的三层网络，结构稳定。本次按照项目需求网络采用核心-汇聚-接入三层网络架构。

1.1.2.1.8.2建设方案

网络系统主要为数据网提供接入、交换和外部链接，本次网络系统分为安防网和教育网，安防网和教育网系统均采用星型结构，安防网采用三级架构，即接入层、汇聚层、核心层网络采用万兆核心交换，接入千兆，安防网汇聚交换机部署在1层弱电间，每层安防系统联网设备和值班室机柜内接入交换机连接，接入交换机再和1层弱电间汇聚交换机连接；每层办公室办公信息点统一汇到2层弱电间内机柜，和机柜内接入交换机连接；教育网采用二级架构，即接入层、核心层，教育网接入交换机部署在监舍1层弱电间，教育网采用二层网络架构，前端信息点直接通过网线全部汇至1层弱电间内的接入交换机，接入交换机再通过模块直接和核心交换机连接。

本次改造3号楼原有汇聚及接入交换机全部进行拆除，拆除后在1楼弱电间重新安装1台汇聚、1台内网及1台教育网接入交换机，其中汇聚交换机换新，内网及教育网交换机利旧，移位重新安装；在每层民警值班室操作台下方安装2台安防网接入交换机，保证所有新安防设备的稳定运行.

1.1.2.1.8.3系统功能

1、完全能满足监舍智能化安防设备应用需求；

2、完全满足用户对系统稳定、安全、可靠方面的要求；

3、计算机网络系统建设的目的是实现计算机硬件资源、软件资源及数据资源的共享，以克服单机的局限性。

4、信息交换和通讯功能。

1.1.2.1.9UPS系统

1.1.2.1.9.1系统概述

为了保障监狱内监管人员和服刑人员安全，监舍内视频监控、计算机网络系统要保持运行，不能断电，因此需要建设不间断电源系统，断电后，系统应能够持续供电1个小时。

1.1.2.1.9.2建设方案

将二道门1楼原有40KVA的UPS主机、铅酸蓄电池及配套电池搬迁至监内存储中心，保障3号楼二楼弱电间在市电断电后监控等智能化设备的不间断工作。

本次改造UPS主机安装于监内存储中心内北侧存储机柜旁，电池及电池柜安装于南侧小房间内，本次改造须将南侧小房间进行简单装修改造，主要内容为铝扣板吊顶、灯具及空调安装及墙面出新。

由于存储中心内UPS须同时为3号楼二楼弱电间及存储中心提供后备供电，本次改造将从输入输出主配电箱铺设1根RVV5*1.0规格电缆，接入3号楼一楼弱电间分线箱，UPS 的电池后备时间为单机满载60分钟。

系统工作原理

正常工作状态：(市电供电)市电→UPS整流器→UPS逆变器→负载；断电状态：(市电断电)电池→UPS逆变器→负载

当电池放电结束前供电恢复，将转至正常工作状态；

当电池放电结束，供电仍未恢复，负载将断电。

1.1.2.1.9.3系统功能

1)蓄电池采用性能良好、高质量的阀控式铅酸免维护蓄电池，蓄电池的浮充设计寿命10年（25℃），蓄电池保用期为3年。蓄电池要便于存储，自放电率每月小于额定容量3％，内阻低，蓄电池内阻稳定，均衡性好。

2)当输入电源电压在额定值±15％时，蓄电池能正常工作。

3)蓄电池数量计算每个单体终止电压为1.70V。

4)UPS机组所配蓄电池能对满负载放电30分钟，同时提供蓄电池容量详细配置方案。

5)需使用带有通讯和监控功能的直流空气断路器作为UPS和蓄电池组的连接。

6)蓄电池在正常使用中不会产生腐蚀气体。

7)蓄电池的充放电次数应大于200次，容量应保证不同备用时间段内各系统的经常性负荷容量的放电要求，放电末期不低于85％额定电压，充电10小时能充电到100％Ah容量。

8)UPS本身须具有蓄电池监测能力，监测应针对UPS的蓄电池组，而且应能检测到蓄电池的所剩容量，或能在市电故障蓄电池放电时可以预知UPS 系统所能支撑的实际后备时间。UPS 须设置智能化蓄电池管理，不但能对蓄电池进行定期放电测试，以证明蓄电池的实际状态的良好。同时应限制小电流放电，最低放电电压可调。针对不同的环境温度进行补偿，以提高蓄电池使用寿命。。

1.1.2.1.10云存储系统

1.1.2.1.10.1系统概述

云存储系统是依托视频监控系统的“网络化、高清化、智能化”的发展现状及趋势，采用“全高清IPC+分散存储/集中存储”的模式进行设计，可更好地服务于苏州监狱信息化管理人员，加强监狱安防的监控力度。

1.1.2.1.10.2建设方案

云存储主要由两部分组成：管理服务器和存储设备；云存储系统一方面采用了基于云架构的分布式集群设计和虚拟化设计，在系统内部实现了多台存储设备协同工作、性能和资源的虚拟整合，最大限度利用了硬件资源和存储空间。另一方面，将云存储系统通过开放透明的应用接口和简单易用的管理界面，与应用平台对接后，为整个安防监控系统提供了高效、可靠的数据存储服务。

本次项目建设视频存储数量为500路，需存储30天。

容量计算

计算公式：视频业务容量 =监控路数*码流*(录像时长 * 3600秒)*存储天数/8/1024/1024

视频总容量 =500*2*3600*24*30/8/1024/1024=308.99

系统容量

计算公式：系统需求容量=视频业务容量+普通图片业务容量+图片即存即取业务容量

系统需求容量=308.99TB

系统需求裸容量

计算公式：系统需求容量*(1+系统容量冗余率)*(1+系统热备率)/(1-EC损耗率)

系统需求裸容量=308.99*(1+0.05)*(1+0.05)=340.66TB

总容量

计算公式：总容量=【含盘存储节点数量*盘位数*单盘容量 + 自配盘数量*自配盘单盘容量】*0.909（注：0.909为硬盘十进制转化为二进制的系数）

总容量=16*24*0.909=349.06TB

综合容量最大值，存储节点设备台数为1台，硬盘数量为24块16T。

1.1.2.1.10.3系统功能

文件存储（NAS）

视频云存储对外支持NAS文件存储，支持标准的CIFS，NFS，FTP，HTTP协议接入，并且支持多协议互通，维持NAS存取数据的一致性，提供更灵活的对接方式。

NAS多协议互通是指通过某种协议如CIFS/NFS写入NAS中的的数据，以及数据的提取。通过不同的协议访问NAS存储中的数据都是一样的，实现多协议对NAS存储中数据进行共享和互通。

流式对象

视频云存储支持录像数据存储，结合完善的录像查询、回放等功能，不断丰富和完善用户对录像业务的应用需求。同时为了便于已有对象对接平台业务扩展，将流式特性与对象特性相结合，使得对象同时具备流式特性与对象特性，视频云存储提供了流式对象存储方案。流式对象接口通过指定bucket和objectkey，以及取流URL信息等进行数据存储，支持流式应用，如回放、时间段查询等功能。流式对象为基于对象接口的平台，无缝扩展流式录像类应用提供了支撑。

流式对象功能包括：

视频文件存储为流式对象：用户指定流式对象的bucket和objectkey，云存储针对用户上传的数据进行帧分析，记录视频文件数据的同时，生成并且记录对应的索引信息。

从前端取实时流存储为流式对象：需要用户指定流式对象的bucket和objectkey，取流信息等。云存储针对用户上传的数据进行帧分析，记录视频文件数据的同时，生成并且记录对应的索引信息。

从前端取历史流存储为流式对象：需要用户指定流式对象的bucket和objectkey，取流信息等。云存储针对用户上传的数据进行帧分析，记录视频文件数据的同时，生成并且记录对应的索引信息。

查询流式对象时间段信息：用户指定流式对象的bucket和objectkey，云存储返回流式对象包含的时间段信息。

回放流式对象：用户指定流式对象的bucket和objectkey，时间段信息等，云存储可返回指定时间段等对应的视频录像数据。

1.1.2.1.11综合布线系统

1.1.2.1.11.1系统概述

本次综合布线系统按《智能建筑设计标准》中的甲级标准和《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中的综合配置标准设计，系统能满足传输高质量、高速率信息的要求。系统所用的综合布线产品为制造商成熟产品，全部数据链路性能参数不低于六类标准，语音链路性能参数不低于超五类标准。

本布线系统满足如下的技术要求：

1、整个工程要求遵照国际标准及国内规范进行施工。

2、系统施工遵从相关标准，满足监狱数据业务传输的需求，且兼顾到相当长的一段时间内业务扩展的需要。

3、布线系统采用国际标准建议的分层星型拓扑结构，提高系统的容错性。考虑到计算机网络的发展和多媒体传输的应用需求，布线系统将支持数据等综合信息的高质量传输。

4、系统应能满足灵活应用的要求。即任何一个信息点能够连接不同类型的设备，网络结构要求既适合于电话系统的需求，同时也适合于计算机网络及其它智能系统的要求。

5、布线系统的数据信息出口采用国际标准的RJ45插座（6类），以统一的线路规格和设备接口，使任意信息点都能插接不同类型的终端设备。

6、连接水平布线的配线架，全部采用模块式配线架。

7、数据主干支持万兆应用，水平数据传输的带宽不低于250MHz，速率不低于1000Mbps。

1.1.2.1.11.2建设方案

根据现场实际情况及需求，每层的安防系统设备线缆汇聚在每层值班室内机柜；监舍内教育网和办公室网线缆汇聚到2层弱电间。主干管线汇聚在2层弱电间，2层弱电间光纤敷设到每层值班室机柜。

一、布点原则

1、办公室：按每个工位不少于2个网络信息点，每个办公室不少于1个语音信息点配置；

2、安防网：安防网主要连接安防设备和运行安防系统的计算机及操作台电脑，跟安防前端设备点位相关，根据安防设备点位部署详细位置确定点位布放，安防网络内操作台和电脑少量需要信息插座；

3、教育网：在每层楼活动大厅西北角网吧部署8个网络信息点，在63间监舍内侧门头上方及监区民警休息室分别部署1个网络信息点；

综合布线包含工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、楼层配线间子系统等子系统。

本次综合布线还包含原旧设备和管线、桥架拆除，含运输，另外还须将每层监舍卫生间打通，东西向从头到尾安装1根不小于100*100的水平桥架，桥架主要用于部署监舍卫生间监控线缆。

本次项目共1间楼层配线间和4处值班室配线，配线间内由19英寸标准落地式机柜、网络设备、110配线架、光纤配线架和网络配线架组成。所有信息点接入网络配线架，数据主干采用光纤配线架，语音主干采用110配线架，所有网络与语音系统的配线架及管理单元、110配线架及管理单元、光纤配线架均为标准的19英寸机架式结构,可统一安装在标准的19英寸网络机柜中。

本次设计中数据部分终端引入配线间全部接到24口模块化配线架上。数据跳线部分根据接入设备数量配置，语音部分采用RJ45-110跳线，管理间系统在配置时还考虑冗余，预留接口。

本次项目在3号监舍楼1层设置1个配线间，每层安防设备线缆均接至值班室操作台配线架，配线间设置标准化网络机柜。

1.1.2.2车辆轨迹管理系统项目建设方案

1.1.2.2.1需求分析

本次改造拟在车辆等候区、装卸区、围墙车辆专用通道等重点区域建设约17台智能高清识别抓拍摄像机以及在监管区大门车行通道内安装4台多重融合探测一体机，对所有已登记的进监车辆运行情况进行实时的跟踪识别比对，并在准备离监时通过技术手段辅助现场民警加强对所有车辆的安全检查，通过该措施可以更好地保障监狱指挥中心、警卫支队对外来车辆在监内的行驶轨迹和车辆状态的实时掌握，有效提高监狱智能化管理水平。

1.1.2.2.2建设方案

1.1.2.2.2.1设计思路

系统的设计首先考虑到小应用解决大问题，且在解决问题的过程中更多的利用现有的系统或在现有系统基础上结合相关技术解决上述问题，同时在实际系统应用中需要尽量的简便易行，无需繁琐的录入操作即可实现全面的管控。

基于上述思路，在重点部位部署少量的抓拍相机实现对进入停靠点、进出等待区的车辆进行识别和抓拍，识别需要包括车牌信息、车型信息、车辆颜色信息等,对于监内的车辆管理，设计采用ai视觉识别技术通过摄像头抓拍相机为载体实现自动识别和管理。

1.1.2.2.2.2系统部署

系统设备分别部署在中心机房、指挥中心、监管区大门车行通道、车辆等待区、监内装卸区域和围墙车辆专用通道。

中心机房主要部署系统服务，在监狱现有的人员管控系统中进行升级，升级包括服务端部分、web管理平台部分和倒计时一体终端，实现前端不同岗位民警通过不同载体使用系统数据。

指挥中心、警卫支队主要通过网页管理平台进行登陆，对监内的车辆动态、装卸区点名情况和等待区的排队情况进行管理，等待区管理具备语音交互功能，提示现场民警注意。

等待区、监管区大门车行通道区域部署车辆智慧监控摄像机，摄像机分别安装在车行通道AB门进出口外侧实现车辆进出的自动识别，等待区部署倒计时终端，自动计时和留痕，现场自动提示倒计时的情况，同时在监管区大门车行通道内部署1台车辆微震生命探测仪，对所有准备离监的车辆主动进行车内人体探测。

监内车辆装卸区主要部署车辆智慧监控摄像机，摄像机安装在装卸区入口处实现车辆进出的自动识别，区域内部署显示终端，系统自动显示车牌及车型等信息。

围墙车辆专用通道主要部署车辆智慧监控摄像机，摄像机沿专用通道平均分布，在几个拐角处分别额外增加1台，保证整个通道无死角。

所有配套管线全部单独敷设，不与监狱围墙原有线路融合。

1.1.2.2.3系统功能

系统从应用层角度出发，主要通过管理平台应用，操作民警无需安装只需要打开浏览器即可登陆。具体功能设计如下：

1.1.2.2.3.1管理平台功能

车辆停靠点管理

（1）车辆数据统计

系统可以实时显示当前监内车辆的动态信息，包括车辆的数量和各区域的分布情况（须进行逻辑判断）。

（2）电子地图应用

在电子地图上通过可视化的方式显示当前监内的车辆分布，情况包括车辆的牌照和车型信息。

（3）历史记录查询

可通过时间或车牌号对车辆的历史信息进行查询，包括历史停靠的地点，进入时间、离开时间等信息。

车辆等待区管理

（1）等待区自动计时

对进入等待区的车辆自动进入倒计时状态，当时间到达后可以提示车行通道值班民警，已经到达等待时间；

（2）语音动态提示

当有车辆进入等待区时，系统会自动播放提示音（车牌号进入等待区），提示警卫支队和指挥中心民警有车辆进入等待区，倒计时结束后语音提示警卫支队和指挥中心民警倒计时已结束，可以放行；

（3）进出自动留痕

当车辆进入或离开等待区时，系统会保存进出门的抓拍图片用于数据的留痕，并存储在数据库中，便于后续的数据查询和统计。

1.1.2.2.3.2倒计时应用终端

倒计时应用主要安装在指挥中心、车型通道民警岗及等待区内，系统自动根据车辆的进入等待区的时间进行倒计时，计时结束后自动提示指挥中心、车型通道民警岗及车辆驾驶员，车辆离开后自动离开队列全程无需操作。

1.1.2.3微震生命探测系统

1.1.2.3.1系统概述

车辆内部藏匿有人的时候，藏匿者的心脏会产生有节律的跳动，此震动会传递到车辆的悬挂、车厢底部等位置，通过连接传感器和被测车辆，将此震动采集并通过数据线缆传递回数据分析设备，分析软件进行分析，分析软件运算范围精确集中在心脏跳动的频率范围内，以这种震动分析为基础，在显示终端上可明确显示是否有人存在，并伴随声音报警。

1.1.2.3.2技术原理

通过各型车体结构机械力学模型的建立，并搭配模态实验及分析，即可得到各型车体受到车体内部人体心跳激振下的响应及模态，以及外部环境振动对车体的频率响应函数。并将上述实验及分析结果建至产品资料库内。当系统运作时，软体会将撷取自车体外部微振感测器的讯号，透过针对量测讯号以及频率响应函数的运算，减去连接地面微振感测器影响，得到的结果即为车体内部的人体心跳激振对车体结构于下的响应能量频谱因此产品便可由此能量频谱，判断是否有人藏匿于车体内。

1.1.2.3.2系统特点

系统通过传感器对车辆据进行采集、分析，将检测结果显示在显示器上；软件每次完成检测不多于48秒(最快8秒)。在每次检测后系统自动对环境进行分析；可以根据环境等级对检测结果进行有效判断；具有环境震动减弱功能，可将环境影响通过软件进行有效弱化，从而应对比较复杂的使用环境。

系统内置连接错误自检功能，如果系统各部件连接数量、位置出现错误，系统会出现提示；可根据提示从新连接或发现损坏部件。

系统的检测结果可以联入内网实现指挥中心远程显示或联动。民警也可以人工或自动记录车牌号、驾驶员、检测结果等信息；可对检测过的车辆进行按条件查询，并按需求生成检测报告（如：按照检测日期、检测人员、检测车型、检测结果等分别生成报告）。

2.1商务要求

2.1.1质保期：24个月。

2.1.2报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该工程必须包含的所有全包交钥匙费用的价格体现，包括涉及改造的全部材料的价格及设备费（含备品备件）、成品保护费、人工费、材料费（材料损耗）、机械使用费、水电费、包装费、运杂费（运抵买方工地现场及下力费、保险费）、资料费、吊装费、二次外运、安装费、调试费、检验试验费、第三方检测费等各项费用，所发生的一切费用，视为已包含在成交供应商的最终报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

2.1.3供应商按工程量清单报价，不得改变工程量清单中的内容。清单另附电子版，请登录江苏国企阳光交易平台下载。

2.1.4因改造类项目现场情况较为复杂，为达到准确报价要求，供应商的项目负责人需携带身份证及供应商授权委托书原件，在采购文件规定时间到项目现场进行实地勘察，请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地查勘和测量，提供现场环境勘察确认书原件，确认书经采购人项目负责人签字确认。现场勘察联系人：张季荣；联系电话：0512-69598121，现场勘察时间2025年10月11日上午10:00。未按要求踏勘现场的供应商、磋商时申报的项目负责人与勘察现场的项目负责人不一致或未提供现场环境踏勘确认书原件的供应商，磋商小组评审时对其“技术方案”评分按最低档次进行评分。

# 第五章合同主要条款

甲方：江苏省苏州监狱

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》等有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程项目

工程名称：苏州监狱2025年安防设施项目

工程地点：苏州市相城区黄埭镇太东路2888号

工程概况：（详见工程量清单）

二、工程费用

本项目采用单价合同价形式，最终以报价清单，按实结算。报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该工程必须包含的所有全包交钥匙费用的价格体现，包括涉及改造的全部材料的价格及设备费（含备品备件）、成品保护费、人工费、材料费（材料损耗）、机械使用费、水电费、包装费、运杂费（运抵买方工地现场及下力费、保险费）、资料费、吊装费、二次外运、安装费、调试费、检验试验费、第三方检测费等各项费用，所发生的一切费用。

1、费用总计

此次工程总报价为：元（报价清单后附）。

2、工程结算

在签订合同协议后，工程竣工，经甲方验收合格后支付至合同金额的70%，完成竣工决算后支付至结算价金额的97%（2025年支付金额不超过140万元，余下金额2026年支付），留3%质量保证金，竣工验收完成满二年后无息支付（扣除维修费用）。

乙方应在工程竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料，提交甲方审计。在审计各阶段核减额在送审额的5%(含5%)之内，审计费用由甲方支付；如核减额超过送审额的5%，超出部分的审计费用由乙方支付。

3、工程质量

乙方应向甲方提供全部施工原始资料、材料合格证、施工报告，施工材料包装完好。乙方根据国家、省、市质量标准验收规范及评定标准精心组织施工。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部损失。

4、工程进度

乙方严格按照甲方要求进度及时完工，保证施工顺利进行，在因天气原因造成工期紧张、进展缓慢的情况下，乙方有义务加派人手保障施工按时完成，而不额外收取费用。

在施工过程中，如遇到下列情况，可顺延工期，不视为乙方违约，乙方亦不可因此向甲方要求增加任何费用（包括停工费、加班费等）：

1）、由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工；

2）、因甲方变更计划而不能继续施工；

3）、因甲方不能按期交付符合安装条件的施工场地，而被迫停工或不能顺利施工。

5、安全生产

安全施工：在整个履约期内严格遵守有关人员劳动保护、身心健康、预防传染病和施工现场安全生产的法律、法规、规章和规定等。乙方在工程施工中，应当按照国家、省、市有关安全生产的相关规定做好安全生产工作，采取相应的安全防范措施。如乙方在上述工程项目施工中发生安全生产事故或造成人员伤亡、物品、车辆损毁以及造成甲方和第三方人身伤害、物品、车辆损毁的由乙方承担全部法律责任及赔偿责任，甲方不承担任何责任。

6、现场管理

乙方人员应无条件服从甲方的监督和管理，要严格遵守现场各项管理制度，如有违反则由乙方承担全部责任。乙方工人进场后，食宿问题、医疗卫生问题均由乙方自行解决。乙方应做好成品保护工作，避免发生损坏。乙方施工必须设置安全围挡，并在甲方指导下进行施工，如因乙方未能按照甲方要求施工而发生被市政平台督查或投诉情况，甲方视情况有权扣除500元—1000元（单次）。对甲方负责供应的工具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

7、施工总进度计划安排

1)、根据招标文件要求，本工程投标工期 70  日历天。

2)、乙方需提前做好以下施工准备：包括材料准备、机械设备准备、管理系统和人力资源准备、技术准备施工现场临时设施等物资准备以及材料定货等施工准备工作。

3)、施工验收准备：乙方对施工现场进行全面清理、清除面层污染物，协助甲方做好验收和交接工作。

4)、竣工验收、退场

5)、卫生清洁：乙方在本工程施工过程中全程进行卫生清洁，施工中做到随做随清工完垃圾清，每天派专人将施工垃圾倾倒到指定地点。

8、工程验收

工程竣工时，乙方应按照全部施工原始资料、施工部位及报告，协助甲方对照国家、省市相关质量标准，组织验收。

验收合格的，乙方在3日内向甲方移交完毕；验收不合格的，乙方应负责无偿修理或返工，并按双方约定的措施和期限内完成。经再次验收合格后，在3日内移交完毕。由此造成工程逾期交付的，乙方应按总价款每日0.05%的标准向甲方支付逾期违约金。

9、工程质保期

自交付之日起，工程质保期24个月，此质保期内乙方对工程质量免费保修，若人为损坏，乙方收取适时材料费进行维修。

三、双方的权利与义务

1、甲方权利与义务

1）、甲方负责协调乙方施工进度，做好配合及施工人员出入等管理工作；

2）、甲方负责在乙方工作结束后及时进行现场验收，并对乙方的不合格之处保留要求乙方整改至合格的权利。

2、乙方权利与义务

1）、乙方负责在施工全过程中的安全工作，承担全部安全责任；

2）、乙方施工人员必须服从甲方管理，不得随意出入非作业区域，施工作业时必须将施工材料堆放在甲方指定的位置，并及时清理施工垃圾；

3）、乙方负责做好施工现场的围挡及成品养护工作；

4）、乙方在施工时应安排专人在现场进行安全监护。

5）、乙方承包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止施工并责令及时返工，若由于返工造成的损失，乙方应予赔偿。

合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方无正当理由单方面解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

乙方必须按照合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应按合同总价的0.05%向甲方支付逾期违约金。

四、附则

1、双方指定：为甲方协调联系负责人，电话：

为乙方现场负责人，电话：；

2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，所产生的争议，双方可协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院提请诉讼；

3、施工过程中，甲方新增施工项目，需甲乙双方经过确认后另行签订补充协议；

4、本合同自双方盖章之日起生效，并一式四份，甲方执三份，乙方一份。合同附件为合同组成部分，与合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

签字（盖章）：签字（盖章）：

日期： 日期：

附件：工程报价单

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：执行国家及江苏省苏州市的有关规定。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为    2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；

5．供热与供冷系统为    2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：       。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地址：地址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

附件二：

农民工工资管理补充条款

农民工工资管理

（一）承包人进场施工前须按发包人要求交纳中标价的2%农民工工资保证金，交纳在发包人指定账户。审计结束后2年内无任何农民工工资纠纷退还农民工工资保证金。

（二）承包人应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。

（三）承包人保证不克扣和拖欠工资，不以发包人延迟支付工程款为由拖欠农民工工资。

（四）实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离，发包人须按时足额按合同约定向农民工工资专用账户存入工资款项，用于支付农民工工资。

（五）承包人应主动将农民工工资发放情况表报发包人审定。发包人应对承包人实施支付农民工工资情况进行审查。

（六）承包人未按上述（一）（二）（三）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向发包人支付实际拖欠农民工工资总额2倍的违约金。发包人未按上述（四）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向承包人支付实际拖欠农民工工资总额2倍的违约金。

附件三：

不拖欠农民工工资承诺书

（项目采购人名称 ）：

如我公司成交        （工程项目名称），在工程施工期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及农民工工资，如有违反，将承担由此发生的和可能带来的一切后果和费用，采购人有权扣除相应的款项代为支付。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

日期：

# 第六章附件

##### （项目名称）

竞争性磋商响应文件

##### 供应商：（盖单位章）

##### 法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方	（项目名称）		（项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人		(姓名和职务)代表

（供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2. 按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。

3. 本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日	期：	年	月	日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于	（供应商住址）的

（供应商名称）法定代表人		（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的	（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称		，项目编号：	竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于	年	月	日签字或签章生效，特此声明。法定代表人签字或签章：

被授权人签字：供应商盖章：

日	期：	年	月	日

被授权人的身份证明文件的复印件：

附件三、报价表

报价表

项目名称：	项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名： ； 身份证号码： ； 证书编号： 。 |  |  |
| 采购标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日期：年月日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

附件四、分项报价表

分项报价表

（本项目为建设工程项目且磋商文件提供工程量清单，供应商按最新工程量清单计价规范要求进行报价，要求表格齐全，数据详实。主要设备及主材的价格、品牌、型号规格必须体现在“承包人供应材料一览表”中，否则评委有权按无效处理。）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）:	授权代表（签字）：	日期：年月日

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:	授权代表（签字）：	日期：年月日

附件六、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的采购需求条款 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:	授权代表（签字）：	日期：年月日

附件七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:	授权代表（签字）：	日期：年月日

附件八、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 工作主要内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:	授权代表（签字）：	日期：年月日

附件九、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十、无重大违法记录声明格式

##### 无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：	年	月  日

附件十一、 资格资信证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.特定条件：

附件十二、项目技术说明或实施方案

附件十三、其他

附件十四、 踏勘现场供应商签到表

踏勘现场供应商签到表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商法定代表人姓名 |  |  |  |  |  |
| 踏勘人姓名 |  |  |  |  |  |
| 踏勘人身份证号 |  |  |  |  |  |
| 踏勘人联系方式 |  |  |  |  |  |
| 现场踏勘情况总结： 我方已对现场情况、设施、周围环境和建筑尺寸进行仔细认真地查勘和测量，对现场情况完全清楚。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 踏勘人签名 |  |  |
|  |  |  | 踏勘时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| 备注：1、若参与现场踏勘的供应商未按本通知准时参与或未按照要求提供相关证件，则视为自动放弃本次现场踏勘 |  |  |  |  |  |
| 材料验证情况： |  |  |  |  |  |
| 材 料 名 称 | 验 证 情 况（符合要求\不符合要求） |  |  |  |  |
| 供应商营业执照复印件 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人授权书 |  |  |  |  |  |
| 勘查/报名人身份证复印件 |  |  |  |  |  |
| 验证人签字 |  |  |  |  |  |
| 查验时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |