## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 南苑丽居小区电力接入工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南苑丽居小区电力接入工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
电气设备安装工程
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.1.一二次融合成套环网箱（标准化2进2出，环保气体绝缘，集中式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳等） 2.槽钢、钢筋混凝土基础、盖板 3.防雷接地（接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm，接地铁,扁钢,镀锌,—5×50） 4.基础挖填土 5.箱内配置参数、基础尺寸、接地等详见图纸考虑综合报价，结算不作调整 | 台 | 2
2 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 1.一二次融合成套环网箱（标准化2进4出，环保气体绝缘，集中式DTU，进出线断路器，不锈钢外壳等） 2.槽钢、钢筋混凝土基础、盖板 3.防雷接地（接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm，接地铁,扁钢,镀锌,—5×50） 4.基础挖填土 5.箱内配置参数、基础尺寸、接地等详见图纸考虑综合报价，结算不作调整 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南苑丽居小区电力接入工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 030402018003 | 组合型成套箱式变电站 | 1.电缆分支箱,AC10kV,不带开关,二路,630A 2.槽钢、钢筋混凝土基础、盖板 3.防雷接地（接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm，接地铁,扁钢,镀锌,—5×50） 4.基础挖填土 5.箱内配置参数、基础尺寸、接地等详见图纸考虑综合报价，结算不作调整 | 台 | 1
4 | 030402002001 | 真空断路器 | 1.真空灭弧，空气绝缘，有隔离闸刀，电动，弹簧，支柱式，罩式FTU，电磁式互感器，双侧PT | 台 | 1
5 | 030402010001 | 避雷器 | 1.交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙，含绝缘护罩（标准化，标称放电电流10kA，带脱离器） | 组 | 6
6 | 030404014001 | 接地短路故障指示器 | 1.接地短路故障指示器。普通 | 台 | 2
7 | 030402009001 | 高压熔断器 | 1.高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A标准化定制,瓷,普通型，含绝缘护罩 | 组 | 4
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.全塑铜芯电缆铜芯电力电缆敷设10kV ZC-YJV22-3*400 | m | 1035
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南苑丽居小区电力接入工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 个 | 9
10 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 个 | 1
11 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.10kV电缆中间接头,3×400,直通接头,冷缩,铜，熔接、带防爆接头盒 | 个 | 1
12 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管,CPVC,Φ200。壁厚11mm（含管道挖填土） | m | 98
13 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管,CPVC,φ100.壁厚5mm（含管道挖填土） | m | 49
14 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1.水平定向钻进敷设管道 扩孔 2.回拖布管 2*φ200MPP+1*φ100MPP管 3.3.综合考虑报价（含工作坑） | m | 770
15 | 040501008003 | 水平导向钻进 | 1.水平定向钻进敷设管道 扩孔 2.回拖布管 4*φ200MPP+2*φ200MPP管 3.综合考虑报价（含工作坑） | m | 17
16 | 040309001002 | 原有路面破损及其恢复原样 | 1.原有路面破损及其恢复原样 | m | 20
17 | 040802003001 | 导线架设 | 1.架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ，240 | km | 0.018
18 | 040802003002 | 导线架设 | 1.架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | km | 0.019
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南苑丽居小区电力接入工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 040802002001 | 横担组装 | 1.柱开熔断器横担∠80×8,1700mm(双回用2200mm) | 组 | 2
20 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管,黑色PE管φ80 | m | 4
21 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管,杆上电缆保护管镀锌钢管DN200 | m | 6
22 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.新建钢筋混凝土电缆井3.5*2.5m（具体参数详见图纸） | 座 | 8
23 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.新建钢筋混凝土电缆井6*2.5m（具体参数详见图纸） | 座 | 1
24 | 030413001001 | 铁构件 | 1.无源防撬门锁 | 只 | 10
25 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.电缆接线端子,铜镀锡,50mm2,单孔 | 个 | 3
26 | 030413001002 | 防鸟设备 | 1.防鸟设备，风车型铝合金驱鸟器 | 只 | 1
27 | 030413001003 | 标识牌 | 1.标识牌 | 项 | 1
28 | 030413001004 | 接地线夹 | 1.接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 付 | 6
29 | 030413001005 | 接地线夹 | 1.接续金具-铝绞线C型线夹，铝合金，JC-6L | 只 | 6
30 | 030413001008 | 接地线夹 | 1.接续金具-并沟线夹,JBB-1。适用于钢25mm2～50mm2导线 | 付 | 3
31 | 030413001009 | 接地线夹 | 1.接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 付 | 3
32 | 030413001006 | 设备线夹 | 1.SQ/STL-35/240设备线夹 | 只 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南苑丽居小区电力接入工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 030413001007 | 设备线夹 | 1.设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SYG-50/8A | 只 | 22
34 | 030413001010 | 铁构件 | 1.双头螺栓(ST430) | 套 | 1
35 | 030413001011 | 铁构件 | 1.Ⅱ型接地(设备杆) | 套 | 1
36 | 030413001012 | 铁构件 | 1.PE管抱箍 | 付 | 2
37 | 030413001013 | 铁构件 | 1.电缆头抱箍D240(Φ100) | 付 | 2
38 | 030413001014 | 铁构件 | 1.电缆抱箍D260(Φ100) | 付 | 2
39 | 030413001015 | 铁构件 | 1.电缆抱箍D280(Φ100) | 付 | 2
40 | 030413001016 | 铁构件 | 1.电缆抱箍D300(Φ100) | 付 | 2
41 | 030413001017 | 铁构件 | 1.杆上电缆保护管抱箍D320(Φ200) | 付 | 2
42 | 030413001018 | 铁构件 | 1.杆上电缆保护管抱箍D350(Φ200) | 付 | 2
43 | 030413001019 | RFID电子标签，无源，超高频，一次设备用B型电子标签 | 1.RFID电子标签，无源，超高频，一次设备用B型电子标签 | 只 | 1
44 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.防火涂料 | kg | 150
45 | 030408010002 | 防火堵料 | 1.防火堵料 | kg | 150
46 | 030408010003 | 防火密封塞 | 1.防火密封塞 | 个 | 24
47 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.隔离开关调试断路器调试 | 系统 | 1
48 | 030414009001 | 避雷器 | 1.避雷器装置调试10kV | 组 | 1
49 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 | 系统 | 1
50 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地网系统装置调试 | 系统 | 1
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南苑丽居小区电力接入工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
措施项目
51 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南苑丽居小区电力接入工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南苑丽居小区电力接入工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南苑丽居小区电力接入工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：南苑丽居小区电力接入工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13