## 1.1 扉-1 扉页
|  | 京口区人民法院执行服务中心项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年07月02日 | 复 核 时 间： | 2024年07月02日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1、拆除的基层类型：拆除龙骨、双层石膏板吊顶 |  | m2 | 325.87
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | 1、拆除的基层类型：拆除石材地面 |  | m2 | 33
3 | 011606001001 | 拆除木地板 |  | 1、拆除的基层类型：拆除木地板 |  | m2 | 267.54
4 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 |  | 1、拆除部位：拆除50mm水泥砂浆找平层 |  | m2 | 80
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1、砌体名称：拆除砌块墙200厚（含双面粉刷层） |  | m3 | 90.22
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 |  | 1、拆除单开木门 |  | 樘 | 7
7 | 011610001002 | 木门窗拆除 |  | 1、拆除双开木门 |  | 樘 | 2
8 | 011614002001 | 柜体拆除 |  | 1、拆除吧台（含垃圾清运） |  | m | 7.69
9 | 01B001 | 其他家具等拆装及搬运 |  | 1、其他家具等拆装及搬运 |  | 项 | 1
10 | 010103002001 | 垃圾外运 |  | 1、废弃料品种：拆除建筑垃圾 2、运距：10KM |  | m3 | 123.35
11 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  | 1、拆除的基层类型：软包拆除 |  | m2 | 94.18
12 | 010103002002 | 垃圾外运 |  | 1、废弃料品种：拆除建筑垃圾 2、运距：10KM |  | m3 | 4.71
分部分项合计
1 | 011701003001 | 里脚手架 |  | 1、拆除脚手架 |  | m2 | 850.05
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.800
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.670
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0111 楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：40mm1:3水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800银鼎灰玻化砖 |  | m2 | 103.71
2 | 011104002001 | 复合木地板 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：50mm1:3水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：胡桃木实木复合地板，环保级别E1级 |  | m2 | 162.46
3 | 011103003001 | 塑料板楼地面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：50mm1:3水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：PVC卷材 |  | m2 | 15.19
4 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：40mm1:3水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：黑金砂大理石 |  | m2 | 19.18
5 | 011102001002 | 石材楼地面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：40mm1:3水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：黑金砂大理石门槛石 |  | m2 | 1.74
6 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | 1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：细木工板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛拉丝不锈钢踢脚线 |  | m | 243.74
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 011207001001 | 轻钢龙骨隔墙 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨隔墙 2、基层材料种类、规格：75mm厚填岩棉 3、面层材料品种、规格、颜色：双面单层12mm厚阻燃板，双面单层12mm厚防水纸面石膏板 4、压条材料种类、规格：墙面板缝贴自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆 |  | m2 | 346.14
8 | 011207002001 | 墙面软包 |  | 1、米色无钉化防火软包（环保级别E0级） 2、30mm厚，羁押专用 |  | m2 | 57.53
9 | 011207001002 | 墙面装饰板 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：白色复合铝板8mm |  | m2 | 42.39
10 | 011207001003 | 墙面装饰板 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：胡桃木饰面板 |  | m2 | 112.55
11 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、基层类型：内墙 2、刮腻子遍数：腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 |  | m2 | 580.23
分部小计
0113 天棚工程
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：纸面石膏板吊顶 2、基层材料种类、规格：U型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层防水纸面石膏板12mm 4、嵌缝材料种类：天棚板缝贴自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆 5、防护材料种类：腻子二遍、白色乳胶漆三遍 |  | m2 | 247.68
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 011302001002 | 吊顶天棚 |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：穿孔纸面石膏板吊顶 2、基层材料种类、规格：U型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：穿孔双层防水纸面石膏板12mm 4、嵌缝材料种类：天棚板缝贴自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆 5、防护材料种类：腻子二遍、白色乳胶漆三遍 |  | m2 | 72.31
14 | 011302002001 | 格栅吊顶 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，刷防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：9厘板基层，刷防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、：胡桃木木饰面 |  | m2 | 5.04
15 | 011302001003 | 吊顶天棚 |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：软膜吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：软膜吊顶 |  | m2 | 0.84
16 | 011304001001 | 灯带（槽） |  | 1、灯带型式、尺寸：线槽 |  | m | 65.98
17 | 010810002001 | 木窗帘盒 |  | 1、窗帘盒材质、规格：细木工板、12mm石膏板、涂料 |  | m | 34
18 | 011304002001 | 送风口、回风口 |  | 1、风口材料品种、规格、：筒灯开孔 |  | 个 | 89
19 | 011304002002 | 送风口、回风口 |  | 1、风口材料品种、规格、：检修口开孔 |  | 个 | 20
20 | 011304002003 | 送风口、回风口 |  | 1、风口材料品种、规格、：空调开孔200*1000mm、新风系统开孔150*150mm |  | 个 | 56
分部小计
0108 门窗工程
21 | 010801001001 | 木质门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：成品单开木门（含门套、五金配件） |  | m2 | 14.1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 010801001002 | 木质门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：成品双开木门（含门套、五金配件） |  | m2 | 6.35
23 | 010802003001 | 钢质防火门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：钢制甲级防火防盗门（枪械室专用门） |  | 樘 | 1
24 | 010802001001 | 金属门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：钢质门（羁押室专用） |  | m2 | 4.6
25 | 011210003001 | 玻璃隔断 |  | 1、玻璃品种、规格、颜色：铝合金玻璃百叶隔断 |  | m2 | 45.33
26 | 011502007001 | 羁押门软包条 |  | 1、防护材料种类：铁门外包米色无钉化防火软包（环保级别E0级） 2、30mm厚，羁押专用 |  | m | 73.6
27 | 011108001001 | 石材零星项目 |  | 1、工程部位：石材窗台板 |  | m2 | 4.33
分部小计
0115 其他装饰工程
28 | 011501001001 | 柜台 |  | 1、台柜规格：500宽台面 2、材料种类、规格：木工板基础、人造石台面 |  | m | 1.58
29 | 011501001002 | 柜台 |  | 1、台柜规格：600宽台面（异形） 2、材料种类、规格：木工板基础、人造石台面 |  | m | 3.82
30 | 011501001003 | 柜台 |  | 1、台柜规格：850宽台面 2、材料种类、规格：木工板基础、人造石台面 |  | m | 4.8
31 | 011501011001 | 休息条凳 |  | 1、休息条凳（异形3.2*1.7m） 2、实木复合板，环保级别E1级 |  | 组 | 1
32 | 01B001 | 羁押室软包卡座 |  | 1、羁押室软包卡座1.1*0.6*0.5,m（长*宽*高）、1.7*0.6*0.5,m（长*宽*高） 2、钢架基础，12mm厚阻燃板，软包面层 |  | 个 | 2
33 | 01B002 | 羁押环 |  | 1、羁押环（含安装及预埋件） |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
34 | 01B005 | 办公桌 |  | 1、办公桌1600*700*750mm（长*宽*高） 2、实木复合板，环保级别E1级 |  | 张 | 16
35 | 01B006 | 办公桌 |  | 1、办公桌1200*600*750mm（长*宽*高） 2、实木复合板，环保级别E1级 |  | 张 | 3
36 | 01B007 | 办公桌 |  | 1、办公桌1800*800*750mm（长*宽*高） 2、实木复合板，环保级别E1级 |  | 张 | 4
37 | 01B008 | 执行调解桌 |  | 1、执行调解桌 2、实木复合板，环保级别E1级 |  | 套 | 2
38 | 01B009 | 办公椅 |  | 1、办公椅 |  | 张 | 25
39 | 01B010 | 接待椅 |  | 1、接待椅 |  | 张 | 25
40 | 011501004001 | 文件柜 |  | 1、文件柜1200*500*2000mm（长*宽*高） 2、实木复合板，环保级别E1级 |  | 组 | 5
分部小计
0111 楼地面装饰工程
41 | 011103003002 | 塑料板楼地面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm1:3水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：PVC卷材 |  | m2 | 89.38
42 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：地面刷聚氨酯防水涂料2mm厚 |  | m2 | 82.56
分部小计
0113 天棚工程
43 | 011302001004 | 吊顶天棚 |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：防水纸面石膏板吊顶 2、基层材料种类、规格：U型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层防水纸面石膏板12mm 4、嵌缝材料种类：天棚板缝贴自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆 5、防护材料种类：腻子二遍、白色乳胶漆三遍 |  | m2 | 74.35
44 | 011304002004 | 送风口、回风口 |  | 1、风口材料品种、规格、：筒灯开孔 |  | 个 | 26
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
45 | 011304002005 | 送风口、回风口 |  | 1、风口材料品种、规格、：检修口开孔 |  | 个 | 4
46 | 011304002006 | 送风口、回风口 |  | 1、风口材料品种、规格、：空调开孔200*1000mm、新风系统开孔150*150mm |  | 个 | 26
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
47 | 011207001004 | 钢架基础墙 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：40*80*2mm热镀锌方管，横向间距400mm，纵向间距300mm 2、基层材料种类、规格：75mm厚填岩棉 3、面层材料品种、规格、颜色：双面单层12mm厚阻燃板 4、钢架基础墙参照最高人民法院标准 |  | m2 | 233.19
48 | 011207002002 | 墙面软包 |  | 1、米色无钉化防火软包（环保级别E0级） 2、30mm厚，羁押专用 |  | m2 | 306
49 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：墙面刷聚氨酯防水涂料2mm厚 |  | m2 | 38.6
50 | 011406001002 | 抹灰面油漆 |  | 1、基层类型：内墙 2、刮腻子遍数：腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 |  | m2 | 72.4
分部小计
0108 门窗工程
51 | 010802001002 | 金属门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：钢质门（羁押室专用） |  | m2 | 23
52 | 010801001003 | 木质门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：双开木饰面门（含门套、五金） |  | m2 | 7.92
53 | 010803001001 | 金属卷帘门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：铝合金电动卷帘门（羁押室专用卷帘门） |  | m2 | 20.48
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
54 | 011502007002 | 羁押门软包条 |  | 1、防护材料种类：铁门外包米色无钉化防火软包（环保级别E0级） 2、30mm厚，羁押专用 |  | m | 368
55 | 01B003 | 羁押室软包卡座 |  | 1、羁押室软包卡座1.1*0.6*0.5,m（长*宽*高） 2、钢架基础，12mm厚阻燃板，软包面层 |  | 个 | 10
56 | 01B004 | 羁押环 |  | 1、羁押环（含安装及预埋件） |  | 个 | 10
57 | 01B011 | 卫生保洁 |  | 1、卫生保洁 |  | m2 | 600
分部小计
分部分项合计
1 | 011701003001 | 里脚手架 |  | 1、新建隔墙用脚手架 |  | m2 | 666.75
2 | 011701003002 | 里脚手架 |  | 1、装饰用脚手架 |  | m2 | 1780.25
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.220
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 15000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 15000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 |  |  |  | 15000.00
合 计 |  |  |  |  | 15000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：照明配电箱AL11 2、规格：PZ30型 3、端子板外部接线材质、规格：端子接线 4、安装方式：距地1.5米 5、技术要求：见设计系统图 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：照明配电箱AL12 2、规格：PZ30型 3、端子板外部接线材质、规格：端子接线 4、安装方式：距地1.5米 5、技术要求：见设计系统图 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1、名称：照明配电箱AL0 2、规格：PZ30型 3、端子板外部接线材质、规格：端子接线 4、安装方式：距地1.5米 5、技术要求：见设计系统图 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1、名称：楼层配电箱改造 2、规格：满足使用要求 |  | 台 | 5
5 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 管 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶 |  | m | 851.32
6 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗装 |  | m | 551.84
7 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 管 3、规格：DN25 4、配置形式：吊顶 |  | m | 104.52
8 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗装 |  | m | 37.4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZD-BYJ-2.5 |  | m | 3502.46
10 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZD-BYJ-4 |  | m | 296.15
11 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：下吊式日光灯 2、规格：36W 3、安装形式：吊装 |  | 套 | 9
12 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1、名称：LED筒灯(40度) 2、规格：20W 3、安装形式：嵌入式 |  | 套 | 104
13 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：单盏型聚光投射灯 2、规格：20W 3、安装形式：嵌入式 |  | 套 | 11
14 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：LED灯带 2、规格：24W/米 3、安装形式：嵌入式 |  | m | 87
15 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：单联单控开关 2、规格：10A 220V 3、安装方式：距地1.3m暗装 |  | 个 | 4
16 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：双联单控开关 2、规格：10A 220V 3、安装方式：距地1.3m暗装 |  | 个 | 1
17 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1、名称：三联单控开关 2、规格：10A 220V 3、安装方式：距地1.3m暗装 |  | 个 | 11
18 | 030404034004 | 照明开关 |  | 1、名称：四联单控开关 2、规格：10A 220V 3、安装方式：距地1.3m暗装 |  | 个 | 2
19 | 030404034005 | 照明开关 |  | 1、名称：单联双控开关 2、规格：10A 220V 3、安装方式：距地1.3m暗装 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
20 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：安全型二三极暗装插座 2、规格：10A |  | 个 | 76
21 | 030404035003 | 插座 |  | 1、名称：安全型二三极地面插座 2、规格：10A |  | 个 | 4
22 | 030404035004 | 插座 |  | 1、名称：办公室隔断或桌面安装2联单相二、三极万用插座 2、规格：10A |  | 个 | 10
23 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆(暂定工程量) 2、规格：WDZC-YJY-4*6+1*6 3、敷设方式、部位：穿管/桥架 |  | m | 150
24 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆(暂定工程量) 2、规格：WDZC-YJY-4*10+1*10 3、敷设方式、部位：穿管/桥架 |  | m | 100
25 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：户内干包电力电缆终端头 2、规格：铜芯电力电缆 WDZC-YJY-4*6+6 |  | 个 | 2
26 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：户内干包电力电缆终端头 2、规格：铜芯电力电缆 WDZC-YJY-4*10+1*10 |  | 个 | 2
27 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢质 3、规格：86型 4、安装形式：明装 |  | 个 | 146
28 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：开关/插座盒 2、材质：钢质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 |  | 个 | 109
29 | 030413002001 | 凿（压）槽 |  | 1、名称：墙体开槽 2、规格：20mm内 |  | m | 96.4
30 | 030413002002 | 凿（压）槽 |  | 1、名称：墙体开槽 2、规格：32mm内 |  | m | 7.4
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 2000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 2000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 |  |  |  | 2000.00
合 计 |  |  |  |  | 2000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 火灾报警
1 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 管 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶 |  | m | 364.64
2 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗装 |  | m | 16.5
3 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 管 3、规格：DN25 4、配置形式：吊顶 |  | m | 70.59
4 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗装 |  | m | 6
5 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-WDZR-RVS-2*1.5 |  | m | 383.3
6 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-WDZR-RVS-2*1.0 |  | m | 94.12
7 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-WDZR-BYJ-2*2.5 |  | m | 87.25
8 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1、名称：感烟探测器(点型) 2、线制：总线制 |  | 个 | 37
9 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） |  | 1、名称： 吸顶式扬声器(消防) 2、功率：5W 3、安装方式：嵌入式 |  | 个 | 7
10 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 1、名称：声光报警器 2、距地2.1米 |  | 个 | 3
11 | 030904003001 | 按钮 |  | 1、名称：带电话插孔手动报警按钮 2、距地1.5米 |  | 个 | 3
12 | 030904008004 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：隔离模块 |  | 个(台) | 3
13 | 030411005001 | 接线箱 |  | 1、名称：消防接线端子箱 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢质 3、规格：86型 4、安装形式：明装 |  | 个 | 44
15 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 |  | 个 | 6
16 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 1、点数：64点以下 2、线制：总线制 |  | 系统 | 1
分部小计
0309 消防喷淋
17 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗、压力试验 |  | m | 68
18 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗、压力试验 |  | m | 42
19 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗、压力试验 |  | m | 8.2
20 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗、压力试验 |  | m | 12
21 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN70 3、连接形式：丝接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗、压力试验 |  | m | 12
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN80 3、连接形式：丝接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道冲洗、压力试验 |  | m | 12
23 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 |  | 1、安装部位：室内 吊顶 2、材质、型号、规格：喷淋头DN15 3、连接形式：丝接 |  | 个 | 95
24 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1、规格、型号：水流指示器DN80 2、连接形式：法兰 |  | 个 | 1
25 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰 |  | 个 | 1
26 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1、规格：DN25末端试验 |  | 组 | 1
27 | 031002001001 | 管道支架 |  |  |  | Kg | 610
28 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、油漆品种：红丹防锈漆二遍，红色调和漆二遍 |  | m2 | 23.33
29 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、油漆品种：红丹防锈漆二遍、银粉漆二遍 |  | kg | 610
30 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1、喷淋系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
0304 应急照明
31 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：集中电源ALE 2、型号：A型集中控制型 3、规格：200W；输出DC36V；60+30分钟 4、接线端子材质、规格：端子接线 5、安装方式：壁挂式，距地1.5米 |  | 台 | 1
32 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：集中控制型消防应急灯 2、规格：中型 A型消防应急灯具,DC36V 5W 3、安装形式：吸顶 |  | 套 | 9
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1、名称：集中控制型消防应急壁灯 2、规格：中型 A型消防应急灯具,DC36V 5W 3、安装形式：距地2.4米 |  | 套 | 6
34 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：集中控制型消防应急标志灯 2、规格：中型 A型消防应急灯具,DC36V 2W 3、安装形式：离顶0.2m吊装 |  | 套 | 1
35 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1、名称：集中控制型消防应急标志灯 2、规格：中型 A型消防应急灯具,DC36V 2W 3、安装形式：离地0.3m壁装 |  | 套 | 4
36 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1、名称：集中控制型疏散出口标志灯 2、规格：中型 A型消防应急灯具,DC36V 2W 3、安装形式：门框上方0.1m壁装 |  | 套 | 4
37 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 管 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶 |  | m | 230.86
38 | 030411001006 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗装 |  | m | 23.65
39 | 030411004004 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZRN-BYJ-2.5 |  | m | 515.02
40 | 030411006003 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型 4、安装形式：吊顶内安装 |  | 个 | 14
41 | 030411006004 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 |  | 个 | 10
分部小计
分部分项合计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 2000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 2000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 |  |  |  | 2000.00
合 计 |  |  |  |  | 2000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 8.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0307 空调工程
1 | 030701003001 | 空调器 |  | 1、名称：变频多联式空调室外机 2、型号：MDV-560(20)W/DSN1 3、规格：制冷量：56KW，制热量：63KW；功率：15.7/15.4KW 4、安装形式：屋顶室外安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：橡胶隔振垫 |  | 台(组) | 1
2 | 030701003016 | 空调器 |  | 1、名称：薄型风管室内机 2、型号：Q1-56 3、规格：制冷量5.6KW，制热量6.3KW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊钩 5、检查接线 |  | 台(组) | 1
3 | 030701003017 | 空调器 |  | 1、名称：薄型风管室内机 2、型号：Q1-71 3、规格：制冷量7.1KW，制热量8.0KW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊钩 5、检查接线 |  | 台(组) | 2
4 | 030903003021 | 铜管 |  | 1、材质、压力等级：室内铜管 2、规格：Ø6.35*0.7 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫设计要求：压力试验、吹扫与清洗设计要求 5、保温要求：B1级橡塑保温，厚度30mm |  | m | 18.5
5 | 030903003001 | 铜管 |  | 1、材质、压力等级：室内铜管 2、规格：Ø9.52*0.7 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫设计要求：压力试验、吹扫与清洗设计要求 5、保温要求：B1级橡塑保温，厚度30mm |  | m | 36.4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030903003002 | 铜管 |  | 1、材质、压力等级：室内铜管 2、规格：Ø12.7*0.7 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫设计要求：压力试验、吹扫与清洗设计要求 5、保温要求：B1级橡塑保温，厚度30mm |  | m | 17.4
7 | 030903003003 | 铜管 |  | 1、材质、压力等级：室内铜管 2、规格：Ø15.9*0.8 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫设计要求：压力试验、吹扫与清洗设计要求 5、保温要求：B1级橡塑保温，厚度30mm |  | m | 32.6
8 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内冷凝水管 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC管 DN25 4、连接形式：粘接 5、保温要求：BI级橡塑保温，厚度20mm |  | m | 32
9 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内冷凝水管 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC管 DN32 4、连接形式：粘接 5、保温要求：BI级橡塑保温，厚度20mm |  | m | 8
10 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内冷凝水管 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC管 DN40 4、连接形式：粘接 5、保温要求：BI级橡塑保温，厚度20mm |  | m | 12
11 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 |  | 1、材质：铜分支器 |  | 个 | 2
12 | 03B001 | 制冷剂 |  | 1、添加制冷剂 2、制冷剂 R410A |  | kg | 5
13 | 030503003001 | 控制器 |  | 1、名称：室内机有线控制器（液晶） |  | 台(套) | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：室内机控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：定制 |  | m | 35
15 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1、名称：空调回风口 2、型号：500*200 |  | 个 | 6
16 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：单层格栅风口AV/D 2、规格：300*600 |  | 个 | 1
17 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：单层格栅风口AV/D 2、规格：600*600 |  | 个 | 2
18 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：50mm |  | m3 | 0.36
19 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1、风管工程量：系统调试 |  | 系统 | 1
20 | 030701003018 | 空调移机 |  | 1、空调移机（风管机） 2、含材料所有费用 |  | 台 | 10
分部小计
0307 新风工程
21 | 030701003007 | 空调器 |  | 1、名称：全新风处理机 2、规格：功率：0.25KW，风量500m3/h；余压：180Pa；工作电压：220V 3、安装形式：室内吊顶安装 4、质量：55KG 5、检查接线 |  | 台(组) | 1
22 | 030702005001 | 塑料通风管道 |  | 1、名称：通风管道 2、形状：圆形 3、规格：U-PVC200 4、接口形式：粘接 |  | m | 52.7
23 | 030702005002 | 塑料通风管道 |  | 1、名称：通风管道 2、形状：圆形 3、规格：U-PVC110 4、接口形式：粘接 |  | m | 8
24 | 030702008001 | 柔性软风管 |  | 1、名称：塑筋管伸缩风管波纹管 2、材质：PVC材质 3、规格：DN100 |  | m | 4
25 | 030703009001 | 塑料风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：新风进出格栅风口 2、规格：DN100 |  | 个 | 3
分部小计
分部分项合计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 8.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 2000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 2000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 |  |  |  | 2000.00
合 计 |  |  |  |  | 2000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 10.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0305 负一层弱电工程
1 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 |  | 1、读卡器 2、认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)、身份证物理序列号 按键方式：触摸按键 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内，不防水 |  | 台 | 16
2 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 |  | 1、单门磁力锁 2、锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 3、磁力锁支架 |  | 台 | 10
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 |  | 1、双门磁力锁 2、锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 3、磁力锁支架 |  | 台 | 3
4 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 |  | 1、灵性锁 2、灵性锁（一端钥匙孔、一端旋钮） 支持锁状态输出(上锁、开锁的状态) 断电后保持断电前状态 锁舌长度20mm，符合GA/T73-94 5.1.6 B级要求。 锁体132Lx100Wx62.5D(mm) 工作电压 DC12V --- DC18V 启动电流 350mA(启动瞬间) 工作电流 25mA(完全上锁) 使用环境：室内 适配门厚度40mm-80mm |  | 台 | 14
5 | 030507006001 | 出入口控制设备 |  | 1、四门门禁控制器 2.主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个 |  | 台 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。 3.主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。（提供公安部第三方权威机构检测证明文件复印件） 4.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 5.主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 6.主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 7.主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。 8.主机应具有手动或自动校时功能。
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9.主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。
6 | 030507006002 | 出入口控制设备 |  | 1、双门门禁控制器 2.主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。 3.主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 4.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 |  | 台 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5.主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 6.主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 7.主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。 8.主机应具有手动或自动校时功能。 9.主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 |  | 1、闭门器 2、适装门重：40-150KG 现场可根据门重调整闭门力量 适装门宽 ≤ 1400mm 闭门力量：EN3-6可调 开门角度 ≤ 180° 尺寸：长宽高 248x44.5x72mm 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 具有缓冲功能：在开门角度超过65°后，闭门器产生一定的反向力，避免开门力过大、速度过快导致门扇撞墙，其阻尼力量连续可调。 无90度定位停门的功能 |  | 台 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 010805003001 | 电子对讲门 |  | 1、紧急求助对讲 2、可视报警盒：单按键可视报警盒 支持400W像素摄像头，支持H.264/H.265视频编码格式。支持10米红外补光； 双麦克风阵列，支持智能噪声抑制和回声消除处理，音质更清晰； 支持最高256G Micro SD存储卡； 支持2路I/O输入，2路I/O输出，支持警灯警号独立控制； 支持2个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 支持IP54防护等级; 支持PoE(802.3 af)，标配DC12V@2A电源适配器； 支持防拆报警/喧哗报警等功能； |  | 台 | 2
9 | 030507016001 | 停车场管理设备 |  | 1、紧急求助报警产品中心管理机（≥10寸高清触摸屏 ） 2.集成200万高清摄像头，摄像头支持角度调节 3.对接显示器功能：设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道 4.支持H264/H265视频编码 5.设备支持最大256G SD卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放 6.4路开关量输入，4路继电器输出 DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电 7.呼叫转移功能：设备支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫 |  | 台(套) | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端。 8.设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。 9.广播功能：管理机可对前端设备进行实时语音广播，支持可分区域和分组广播，支持不同信号触发不同语音播报 。 10.中心管理机在收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置。11.托管功能：管理机可在空闲时间进入托管状态，所有收到的呼叫均可转接给托管的管理机 。 12.通话变声功能：支持通话变声功能开启和关闭，保护人员隐私 。 13.支持外接IPC，并在中心管理机上显示
10 | 030501017001 | 软件 |  | 法院智慧警务管理平台升级，包括视频监控应用，设备网络管理应用，诊断和监测服务应用，重点区域人员门禁管控，可视对讲管理，访客管理，梯控管理，出入口车辆放行管理，入侵报警，紧急报警； 1、设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检， |  | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 2、视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 3、基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 4、重点区域人员进出管控主要是在某些重点区域场景中，对人员的进出进行严格管控，包括多重认证、多门互锁、反潜回应用。 5、可视对讲应用通过接入多种可视对讲设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现身份识别、出入管控等智能应用；主要提供可视对讲权限管理应用、室内机视频权限管理应用、事件管理应用。 6、访客管理提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。 7、梯控应用通过接入梯控设备，实现人员身份识别、楼层管控等智能应用；主要提供权限配置管理和事件管理应用。 8、出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 9、入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。 10紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。
11 | 030501004001 | 存储设备 |  | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口，1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口；具有冗余电源接口；可内置16个SATA接口硬盘。 2.含16块8T AI硬盘 3.产品由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作，在更换故障电源后，恢复到两个电源协同负载 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
均衡工作，可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。 4.可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps。 5.设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览。 6.HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出。 7.CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换；CVBS最大支持16分屏 8.显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
，XGA（1024×768）/60Hz设置选项。 9.可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。 10.支持同时接入多台测温人脸门禁一体机，可在同一界面上实时显示通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等 11.接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”、“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片 12.支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温差报警功能的IPC，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
邮件、触发报警输出，可联动外接球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，并按通道、时间、类型检索报警图片，检索结果支持图片和列表两种展现形式 13.最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息；支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息 14.支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报 15.具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能。
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16.支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口
12 | 030507008001 | 监控摄像设备 |  | 1.网络摄像机 2.最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线，最低照度彩色：0.005 lx。 3.靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4.红外补光可识别不小于30米处的人体。 5.具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时，可对目标大小范围进行设置，相机只对预设大小范围内的目标进行检测 6.相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 7.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8.不低于IP66防尘防水等级。 9.支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 |  | 台 | 22
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 |  | 1、拾音器 2、采用两只互补型全指向电容咪头，采音全面、音质好。AGC自动增益，远近语音均衡程度高。 3、特别针对空旷的房间，帮助实现预期目的的消除强回音导致的浑浊声音。咪头经过防潮技术处理,寿命更长。灵敏度高,音频监控监听面积可达70平方米。卡座分离安装方式，便于侧墙或吸顶安装。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。当先水平的音频监控回声消除技术帮助实现预期目的的减少空旷房间的严重回音 |  | 台 | 10
14 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 1、声光报警器 2、警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS 重量：185g |  | 个 | 10
15 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1、烟感探测器 2、产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告。 |  | 个 | 10
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3.产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。 4.产品需获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证。 5.产品具有有效期内产品责任险，投保金额大于4000万人民币。 6.设备NB-IOT网络信号应能通过烟感探测器指示灯查看。信号强指示灯显示为绿色，信号弱指示灯显示为红色。 7.设备应有入网注册状态指示功能，进行NB-IOT网络注册认证时，发出交互提示，蜂鸣器鸣叫且指示灯闪烁。 8.烟雾报警功能试验，设备在待机状态下，当烟雾浓度达到响
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
应阈值时，报警器应产生报警信号，报警信号应为蜂鸣器呈长鸣声且指示灯红灯常亮。 9.设备应具备模组休眠异常报警功能，当通讯模块在休眠功能异常时，应能监测故障并上报事件至平台。 10.设备应具备禁用与解除禁用功能，禁用时设备应不再进行烟雾检测。 11.黑匣子功能试验：设备报警状态下应可通过串口读取设备内部数据，数据内容包括：SN号、软件版本号、硬件版本号、底噪、报警阈值、电池电压、环境温度值、报警事件等。 12.设备应支持将基本数据上报至平台。上报内容应包含：(1)软件版本、硬件版本、产品型号；(2)所属基站的数据信号强度、信号功率、信噪比、小区号；(3)初次安装时的底噪、当前的底噪、报警时的阈值、报警时的温度值；(4)阈值参数（灵敏度）、红外光传感器采样值、红外光本底值；(5)ICCID、IMEI、电池电量、
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
环境温度、迷宫污染指数。
16 | 030501012001 | 交换机 |  | 1、24口POE交换机 2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网最低值为准，提供官网截图证明； 3、24个千兆电口，4个千兆SFP，（非combo接口）提供官网截图证明； 4、为保证供电持续性，POE交换机掉电重启时，无需等待交换机重启完成，即可为PD进行供电，缩短终端掉电时间，支持POE+，且POE整机供电功率≥380W，提供官网截图证明或第三方权威检测报告； 5、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 6、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 7、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON； 8、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 9、支持Telemetry技术，精准保障用户体验，提供相关证明材料； 10、支持智能设备堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，提供相关证明材料。 |  | 台(套) | 2
17 | 030501012002 | 交换机 |  | 1、24口交换机 |  | 台(套) | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网最低值为准，提供官网截图证明； 3、24个千兆电口，4个千兆SFP，（非combo接口）提供官网截图证明； 4、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON； 7、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 8、支持Telemetry技术，精准保障用户体验，提供相关证明材料； 9、支持智能设备堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，提供相关证明材料。
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | 1、六类网线 2、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 3.材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,导体采用23AWG优质无氧铜线（99.99%)，外护套PVC（聚氯乙烯）； 4.电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 5.结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套平均厚度0.5±0.05mm； |  | m | 2500
19 | 030411004001 | 配线 |  | 1、电源线 2、RVV4*1.0 3、穿管/桥架 |  | m | 500
20 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、镀锌桥架 2、200*100 |  | m | 120
21 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 管 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶 |  | m | 285
22 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗装 |  | m | 15
23 | 030413002001 | 凿（压）槽 |  | 1、名称：墙体开槽 2、规格：20mm内 |  | m | 15
24 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、桥架及配管支吊架 2、镀锌圆钢及型钢 |  | kg | 285
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部小计
0305 一层弱电工程
25 | 030507008002 | 监控摄像设备 |  | 1、高清半球摄像机（室内） 2、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线,最低照度彩色：0.005 lx. 3.靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4.红外补光可识别不小于30米处的人体。 5.具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时，可对目标大小范围进行设置，相机只对预设大小范围内的目标进行检测 6.相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 7.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8.不低于IP66防尘防水等级。 9.支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 |  | 台 | 20
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 |  | 1、拾音器 2、采用两只互补型全指向电容咪头，采音全面、音质好。AGC自动增益，远近语音均衡程度高。 3、.特别针对空旷的房间，帮助实现预期目的的消除强回音导致的浑浊声音。咪头经过防潮技术处理,寿命更长。灵敏度高,音频监控监听面积可达70平方米。卡座分离安装方式，便于侧墙或吸顶安装。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。当先水平的音频监控回声消除技术帮助实现预期目的的减少空旷房间的严重回音 |  | 台 | 12
27 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 |  | 1、读卡器 2、认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)、身份证物理序列号 按键方式：触摸按键 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内，不防水 |  | 台 | 14
28 | 030507006003 | 出入口控制设备 |  | 1、门禁控制器 2.主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事 |  | 台 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第23页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。 3.主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 4.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 5.主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 6.主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 7.主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。 9.主机应具有极端恶
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第24页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。
29 | 030501004002 | 存储设备 |  | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口，1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口；具有冗余电源接口；可内置16个SATA接口硬盘 2.含16块8T AI硬盘 3.产品由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作，在更换故障电源后，恢复到两个电源协同负载均衡工作，可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。 4.可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps。 5.设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口， |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第25页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览。 6.HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出。 7.CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换；CVBS最大支持16分屏 8.显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项。 9.可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第26页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10.支持同时接入多台测温人脸门禁一体机，可在同一界面上实时显示通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等 11.接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”、“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片。 12.支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温差报警功能的IPC，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动外接球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，并按通道、时间、类型检索报警图片，检索结果支持图片和列表两种展现形式。 13.最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第27页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
高空抛物轨迹信息；支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息 14.支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报 15.具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能。
30 | 030904003001 | 按钮 |  | 1、开门按钮 2、结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； |  | 个 | 14
31 | 030404031001 | 小电器 |  | 1、电源 2、输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； 尺寸：99*82*30mm； |  | 个(套、台) | 14
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第28页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
32 | 030507007005 | 出入口执行机构设备 |  | 1、单门磁力锁 2、锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 3、磁力锁支架 |  | 台 | 14
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第29页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 030501012003 | 交换机 |  | 1、24口POE交换机 2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网最低值为准，提供官网截图证明； 3、24个千兆电口，4个千兆SFP，（非combo接口）提供官网截图证明； 4、为保证供电持续性，POE交换机掉电重启时，无需等待交换机重启完成，即可为PD进行供电，缩短终端掉电时间，支持POE+，且POE整机供电功率≥380W，提供官网截图证明或第三方权威检测报告； 5、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 6、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 7、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON； 8、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 9、支持Telemetry技术，精准保障用户体验，提供相关证明材料； 10、支持智能设备堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，提供相关证明材料。 |  | 台(套) | 2
34 | 030501012004 | 交换机 |  | 1、24口交换机 |  | 台(套) | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第30页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网最低值为准，提供官网截图证明； 3、24个千兆电口，4个千兆SFP，（非combo接口）提供官网截图证明； 4、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON； 7、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 8、支持Telemetry技术，精准保障用户体验，提供相关证明材料； 9、支持智能设备堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，提供相关证明材料。
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第31页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
35 | 030502005002 | 双绞线缆 |  | 1、六类网线 2、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 3.材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,导体采用23AWG优质无氧铜线（99.99%)，外护套PVC（聚氯乙烯）； 4.电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 5.结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套平均厚度0.5±0.05mm； |  | m | 3500
36 | 030502004001 | 电视、电话插座 |  | 1、双口面板 2、采用ABS材质耐腐塑料，表面无螺丝孔，面板表面带嵌入式图表配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。 3安装面板外形美观大方，使用便捷，结构可靠，面板要求采用后嵌入式面框设计，背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防误插装置。 4.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 |  | 个 | 23
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第32页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
37 | 030502004002 | 电视、电话插座 |  | 1、单口面板 2、采用ABS材质耐腐塑料，表面无螺丝孔，面板表面带嵌入式图表配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。 3安装面板外形美观大方，使用便捷，结构可靠，面板要求采用后嵌入式面框设计，背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防误插装置。 4.颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 |  | 个 | 16
38 | 030904008001 | 模块（模块箱） |  | 1、六类模块 2、符合TIA/EIA 568C.2-1和ISO/IEC 11801 标准规定； 3.50u镀金层，防氧化，更好的数据传输； 4.采用优质阻燃聚碳酸脂材料，磷青铜IDC端子，卡接22-26AWG导体； 5..精巧的外形结构设计，保证了底盒中线缆更宽松的容纳空间； 6.材料为镀镍磷青铜，IDC主体和覆盖材料，阻燃性能达到UL94V-0级别； 7耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上； |  | 个(台) | 62
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第33页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
39 | 030502010001 | 配线架 |  | 1、24口非屏蔽网络配线架 2、传输性能符合并超过TIA/EIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2003等规范； 3.1U24口模块式设计，满足或优于六类250MHZ性能传输标准，适用线径23AWG-26AWG之单芯线； 4.满配24个独立模块，安装在19英寸标准机架或机柜上，内置螺丝设计，带有透明标识系统，配有加厚型后理线支架，保证弯曲半径和避免线缆挤压，带有便于扎带捆绑孔。提供符合T568A和T568B两种端接标准，可互换色标标签，使得安装人员能根据相应习惯正确接线； 5.耐用性：插拔1500次以上，端接300次以上。 |  | 个(块) | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第34页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
40 | 030502006001 | 大对数电缆 |  | 1、50对大对数电缆 2、优于TIA/EIA 568C，ISO/IEC11801，IEC61156-4，和UL444标准对Cat.3 线缆的要求； 3.传输速率高达10Mbps，传输带宽达16MHZ，传输数字，语音，数据和视频信号 ； 4.导体采用26AWG优质无氧铜线（99.99%)，绝缘：实心PE，主线带有颜色标识； 5.标称直径：50对：15.0 ± 2.0 mm； 6.外护套：PVC（聚氯乙烯）； |  | m | 100
41 | 030502010002 | 配线架 |  | 1、110语音配线架 2、性能：满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输； 3.110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆； 4.配线架可与背板组装在一起，便于19寸机柜或机架安装； |  | 个(块) | 2
42 | 030502010003 | 配线架 |  | 1、理线架 2、单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理； 3.设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环； 4.采用滑槽式封闭结构，全金属材质，管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。 |  | 个(块) | 9
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第35页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
43 | 030502009001 | 跳线 |  | 1、RJ45－鸭嘴跳线2米 2、性能满足TIA/EIA568-C.2和ISO/IEC 11801标准； 3.跳线由110鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软、易弯曲不易折断； 4.水晶头50μ整体镀金，确保性能优异； 5.插拔次数≥1000次， 6.适用于管理间100对110语音配线架和网络配线架连接。 |  | 条 | 32
44 | 030502009002 | 跳线 |  | 1、RJ45－鸭嘴跳线3米 2.水晶头50μ整体镀金，确保性能优异； 3..标准软跳线采用多股线芯设计生产而成，跳线内部7*0.2多芯软线结构，柔韧性更好； 4..跳线100%原装出厂测试，RJ45头、护套、线缆一体化，插拔次数≥1000次； 5..跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准，支持千兆网络应用； |  | 条 | 95
45 | 030411004002 | 配线 |  | 1、电源线 2、RVV4*1.0 3、穿管/桥架 |  | m | 500
46 | 030411003002 | 桥架 |  | 1、镀锌桥架 2、200*100 |  | m | 150
47 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 管 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶 |  | m | 385
48 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗装 |  | m | 15
49 | 030413002002 | 凿（压）槽 |  | 1、名称：墙体开槽 2、规格：20mm内 |  | m | 15
50 | 030413001002 | 铁构件 |  | 1、桥架及配管支吊架 2、镀锌圆钢及型钢 |  | kg | 326
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第36页 共36页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 10.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 10.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 10000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 10000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 10.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 |  |  |  | 10000.00
合 计 |  |  |  |  | 10000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 10.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：