连云港市政府采购

招标文件

项目名称：灌南县博物馆展厅预防性保护设施采购项目

项目编号：JSZC-320724-ZYSJ-G2025-0009

|  | 采 购 人： | 灌南县博物馆 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购代理机构： | 中禹苏建管理咨询有限公司 |  |
|  | 日 期： | 二〇二五年九月 |  |

目录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	7

第三章 评标办法	22

第四章 项目需求	25

第五章 合同	39

第六章 投 标 文件格式	47

第一章投标邀请

项目概况 灌南县博物馆展厅预防性保护设施采购项目JSZC-320724-ZYSJ-G2025-0009的潜在投标人应在江苏省政府采购网获取招标文件，并于2025年10月15日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320724-ZYSJ-G2025-0009

2、项目名称：灌南县博物馆展厅预防性保护设施采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：90万元

最高限价：86万元，报价超过最高限价的按无效标处理。

采购需求：对灌南县博物馆内展厅文物进行预防性保护，主要根据博物馆展厅增加展柜，柜内调控，以及监测等工作，实现馆藏文物有“适合、稳定、洁净”的环境。有效延长藏品寿命、提高文物保护水平，现采购环境监测终端10台、环境调控设备7台及部分文物展柜等。中标单位负责提供采购需求所要求的货物，并负责安装调试工作，提供必要的技术方案、安全保障、应急、培训和售后等服务内容。具体详见采购文件项目需求。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

5、合同履行期限（服务时间）：合同签订后80日历天内完成并通过验收。

6、本项目（是/否√）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中，(格式详见采购文件)；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中，(格式详见采购文件)；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）、苏财购[2022]45 号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中，详见采购文件。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目的其他资格要求：

(1) 响应文件递交截止前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。(备注：供应商通过信用中国、中国政府采购网，对信用记录情况自行查询，查询结果页面截图放于响应文件中。)

(2)本项目成交后不允许分包或转包。

5、法律法规规定的其他条件。

三、投标文件的获取

（1）时间：2025年9月25日00:00至2025年9月30日23:59；

（2）方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

方法及步骤如下（可参考）：

① 登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间和地点

1.2025年10月15日上午9点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本招标文件文件中标注★的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏省政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称： 灌南县博物馆

地 址：灌南县幸福南路硕项湖酒店东南侧城市客厅

联系人：贺主任

联系电话：13851238825

2.采购代理机构信息

名称：中禹苏建管理咨询有限公司

地 址：南京市鼓楼区芦席营97号长江科技园A座7层

联系人：刘工

联系电话：17751678202

3.项目联系方式

联系人： 刘工

联系电话：17751678202

八、电子招投标说明

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和中禹苏建管理咨询有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2此次采购代理费及其他相关费用由成交单位支付（代理费按计价格【2002】1980号文件规定的收费标准计取，其他费用按实际发生按实收取。）；投标人综合考虑在投标报价中，不得单列。相关费用必须在中标公示后中标通知书发出前由中标人一次性付清。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标方法

（4）项目需求

（5）合同

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人和代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2采购人和代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中的格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章规定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.3投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2采购人和代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1开标后，代理公司将组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他投标人恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人及代理公司提供一正四副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、合同标的的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知投标人向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.2投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对投标人第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。

34.4质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理公司不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

35.6因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

### 36、质疑处理

36.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的规定。

37.2.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

37.3. 参加政府采购活动的投标人应当提供的材料：

37.3.1投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（“响应文件格式”）。

37.3.2投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（“响应文件格式”）。

37.3.3投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 38、支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 39、政府采购需求标准

39.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章    评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何 与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关 工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

1 、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2 、本项目评分总分为 100 分，按四舍五入取至小数点后两位。

3 、总得分=价格分+商务技术分。

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分标准

| 序号 | 内容 |  | 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） |  | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分= （评标基准价/投标报价）× 30分。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |
| 2 | 商务部分（23分） | 综合实力及信誉 | 8分 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书，每提供其中任意一项得2分，满分4分。不提供或者不符合要求的不得分。 投标人具有文物主管部门颁发可移动文物修复资质证书，且业务范围包含“文物保存微环境控制技术保护”，得4分，投标文件中提供证书扫描件，不提供或者不符合要求的不得分。 |
|  |  | 项目负责人 | 4分 | 投标人拟投入项目负责人具有电气相关专业中级或以上职称证书得4分，最多得4分； 注：提供相应证书和投标人为其缴纳的投标截止日期前六个月内任意3个月社保证明材料。资料不齐全或未提供不得分。 |
|  |  | 类似项目业绩 | 6分 | 2022年1月(含)至今，投标人承担过博物馆类似项目实施,并通过了采购人或者主管部门验收的（以正式合同、中标通知书和采购人或者主管部门出具的验收合格证明材料为准，三种缺一不可），每提供一项目得3分，最多得6分。 |
|  |  | 产品认证 | 5分 | 投标产品具有在《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书，每提供一种产品的证书得1分，最多得5分。投标文件中提供证书扫描件，同时提供在《全国认证认可信息公共服务平台》中的证书查询截图，不提供不得分。 |
| 3 | 技术部分 （47分） | 技术方案 | 10分 | 根据投标人针对本项目制定的技术方案进行评分，投标人充分了解采购人的实际需求，根据需求对产品设计开发生产过程中的重点和难点有深刻认识，并且提供解决方案；货物的功能须符合采购人实际需求，性能符合国家及行业标准，使用的技术具有先进性，最终呈现的效果与展陈风格相符；方案内容包括但不限于：①项目需求分析；②项目重点、难点分析和解决方案；③产品技术路线；④产品生产工艺；⑤产品结构图和效果图等。 所提供方案内容完整详细、涵盖上述情形得10分，每缺少一项内容扣2分，每项中每有一处存在内容缺陷的扣0.5分，扣完为止。 注：内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形。 |
|  |  | 售后服务 | 6分 | 投标人针对本项目提供售后服务方案，包含但不限于：①质服务内容承诺、②备件供应准备及质量、③售后服务点设置情况等；所提供方案内容完整详细、涵盖上述情形的得6分，每缺少一项内容扣2分，每项中每有一处存在内容缺陷的扣1分，扣完为止。 注：内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形。 |
|  |  | 投标产品性能要求 | 31分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得31分；★项为核心技术参数，负偏离将按废标处理；其他技术参数与招标文件要求有负偏离的，按以下原则扣分，扣完为止，但不构成废标。 （1）标（▲）项技术参数每有一项负偏离扣2分，共13项，最多扣26分； （2）其它技术参数每有一项负偏离扣0.1分，最多扣5分。 |

- 第四章、项目需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物采购，采购标的对应的企业划分标准所属行业为工业。

一、项目概况

项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

★预算金额及最高限价：86.00万元，投标报价超出预算金额的按无效响应处理。

采购需求：对灌南县博物馆内展厅文物进行预防性保护，主要根据博物馆展厅增加展柜，柜内调控，以及监测等工作，实现馆藏文物有“适合、稳定、洁净”的环境。有效延长藏品寿命、提高文物保护水平。中标单位负责提供采购需求所要求的货物，并负责安装调试工作，提供必要的技术方案、安全保障、应急、培训和售后等服务内容。

★合同履行期限（服务期限) ：80日历天(合同约定时间起算) 。

付款方式：合同签订后，支付合同额的40%，合同货物到达现场、调试安装完成后付至合同价的60%，经甲方验收合格后付至合同价的80%，经文物主管部门验收合格后付至结算价的97%，余款质保期满后一次性付清。

本项目不接受联合体投标。

- 货物采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线温湿度监测终端 | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 无线光照、紫外监测终端 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 无线二氧化碳监测终端 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 无线大气有机挥发物总量监测终端 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 无线甲醛监测终端 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 基站 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 净化恒湿机（小型） | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 净化恒湿机（大型） | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 加湿除湿一体机 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 空气净化机 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 桌形展柜 | 台 | 3 | 1200*600*1100mm |  |
| 12 | 沿墙展柜 | 米 | 4 | L*800*2700mm |  |
| 13 | 沿墙展柜 | 米 | 3 | L*800*2700mm |  |
| 14 | 沿墙展柜 | 米 | 16 | L*800*3500mm |  |

三、参数要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、馆藏文物保存环境监测终端 |  |  |  |  |
| 1 | 无线温湿度监测终端 | 个 | 3 | 1、温度测量：测量范围：-20～70℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃。 2、湿度测量：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH。 3、显示：具有显示功能；能够可远程关闭或打开液晶显示功能。 4、能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长1年以上。 5、通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网。 （▲）6、安全性：采用安全设计，通过防爆安全认证，提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件。 |
| 2 | 无线光照、紫外监测终端 | 个 | 2 | 1、温度测量：测量范围：-20～70℃；分辨率：0.01℃；测量精度：±0.3℃ 2、湿度测量：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH 3、光照度测量：光照范围：0.1～2000lux；光照精度：±4%示值。 4、紫外线测量：测量范围：0.01～230μW/cm2（波长365nm±5nm）；测量精度：±10%； 5、显示：具有显示功能；能够可远程关闭或打开液晶显示功能。 6、能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长1年以上。 7、通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网。 （▲）8、安全性：采用安全设计，通过防爆安全认证，提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件。 |
| 3 | 无线二氧化碳监测终端 | 个 | 1 | 1、温度测量：测量范围：-20～70℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃； 2、湿度测量：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH； 3、二氧化碳测量：范围：0～2000ppm；精度：60ppm±2%示值；分辨率：1ppm ； 4、显示：具有显示功能；能够可远程关闭或打开液晶显示功能。 5、能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长1年以上。 6、通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网。 （▲）7、安全性：采用安全设计，通过防爆安全认证，提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件。 |
| 4 | 无线大气有机挥发物总量监测终端 | 个 | 1 | 1、温度测量：测量范围：-20～70℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃； 2、湿度测量：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH； 3、挥发性有机物测量：范围0～20ppm(异丁烯)；分辨率：0.01ppm；精度：0.1ppm±8%示值； 4、显示：具有显示功能；能够可远程关闭或打开液晶显示功能。 5、能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长1年以上。 6、通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网。 （▲）7、安全性：采用安全设计，通过防爆安全认证，提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件。 |
| 5 | 无线甲醛监测终端 | 个 | 1 | 1、温度测量：测量范围：-20～70℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃； 2、湿度测量：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH； 3、甲醛测量：范围0～10ppm;分辨率：0.001ppm;精度：0.02ppm±4%示值； 4、显示：具有显示功能；能够可远程关闭或打开液晶显示功能。 5、能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长1年以上。 6、通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网。 （▲）7、安全性：采用安全设计，通过防爆安全认证，提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件。 |
| 6 | 基站 | 个 | 2 | 1、使用国家无委会免申请的频段； 2、具有自组织网络的能力； 3、具有周期性心跳包； 4、具有记录和上报路由信息的能力； 5、具有链路质量侦测能力； 6、具有数据校验的能力； 7、具有反馈能力，成功接收到数据包后，予以回复，表明成功接收状态； 8、具有数据重发机制； 9、具有下行转发能力； 10、无线网络网关与上位机通过远程方式连接。 11、发送功率≤22dBm；通讯距离大于200米（视距传输）。 12、（★）配套文物保存环境监测系统软件，能实时采集、保存、监测和分析环境监测终端和环境调控设备的运行状态，软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求。（投标文件中需提供系统软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求的相关技术证明材料。） |
| 二、馆藏文物保存环境调控 |  |  |  |  |
| （一）微环境调控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 净化恒湿机（小型） | 台 | 3 | 1、支持LCD全中文菜单显示，便于查看与操作； 2、湿度调控精度：≤±3%RH；分辨率：0.1%RH； 3、湿度调控范围：30%～70%RH； 4、调控范围：小型≥8m³； 5、气流组织：微正压送风； 6、净化恒湿机（小型）出风口风速＜3m/S； 7、具备空气净化能力和自动诊断和远程诊断功能； 8、净化恒湿机（小型）设备工作时噪音≤45分贝； 9、净化恒湿机（小型）在25℃/80%RH湿度环境下，24小时内除湿量可达1.0kg、在25℃/40%RH湿度环境下，24小时内加湿量可达1.0kg； 10、加湿过程中不会对展示物品造成高低湿冲击，不会有水雾现象出现。 11、尽量减低加水和补水的频率，在一定程度上能够实现免加水、免排水。 （▲）12、设备配套恒湿机控制系统，对于展柜内的环境温度、湿度、设备运行情况做实时监控，远程操控设备。能通过手机App软件远程查看设备工作状况，并进行远程设置。恒湿机控制系统安全可靠，系统软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求。（投标文件中需提供系统软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求的相关技术证明材料。） （▲）13、安全性能：采用安全设计，具有安全防爆性能，提供具有安全防爆性能的相关证明材料。 |
| 2 | 净化恒湿机（大型） | 台 | 2 | 1、支持LCD全中文菜单显示，便于查看与操作； 2、湿度调控精度：≤±3%RH；分辨率：0.1%RH； 3、湿度调控范围：30%～70%RH； 4、调控范围：大型≥20m³； 5、气流组织：微正压送风； 6、净化恒湿机（大型）出风口风速＜5m/S； 7、具备空气净化能力和自动诊断和远程诊断功能； 8、净化恒湿机（大型）设备工作时噪音≤45分贝； 9、净化恒湿机（大型）在25℃/80%RH湿度环境下，24小时内除湿量可达2.5kg、在25℃/40%RH湿度环境下，24小时内加湿量可达2.5kg； 10、加湿过程中不会对展示物品造成高低湿冲击，不会有水雾现象出现。 11、尽量减低加水和补水的频率，在一定程度上能够实现免加水、免排水。 12、设备配套恒湿机控制系统，对于展柜内的环境温度、湿度、设备运行情况做实时监控，远程操控设备。能通过手机App软件远程查看设备工作状况，并进行远程设置。 （▲）13、安全性能：采用安全设计，具有安全防爆性能，提供具有安全防爆性能的相关证明材料。 |
| （二）小环境调控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 加湿除湿一体机 | 台 | 1 | 1、加湿量：7～8kg/h； 2、除湿量kg/24h：≥115。 3、适用面积㎡ （层高2.6米）：90-120； 4、处理风量 (m3/h)：1600-2000； 5、功率（W）：不超过250/1400； 6、电源：220V/50Hz； 7、重量（kg）：≤125； 8、外形尺寸（mm）：不大于660*475*2000； 9、计算机联网监控端口：R485接口； 10、排水方式：水箱/直排式； 11、加水方式：自动/人工； 12、专业设计柜机机壳，全钢板喷塑； 13、流线型外形设计，移动方便，美观大方； 14、安全性能：绝缘电阻不低于500MΩ，应具备防触电保护措施。 15、制冷系统：应具备良好的密封性能，制冷系统各部分不应有泄漏。 |
| 2 | 空气净化机 | 台 | 1 | 1、能有效快速净化室内空气； 2、带有滚轮，方便工作人员使用； 3、工作电压：220V； 4、风量：不小于1500m3/h； 5、输入功率：230w； 6、重量：63kg； 7、噪音：≤48dB； 8、适用空间：150平方米（2.6米层高）； 9、电源：220V AC。 |
| 三、文物展柜 |  |  |  |  |
| 1、文物展柜主要材质如下： 序号; 主要部件; 材质要求. 1; 展柜框架; （★）桌形展柜柜体框架采用不低于50*50*2mm、40*40*1.5mm优质冷拔钢管型材；沿墙柜柜体框架采用不低于100*50*3mm、50*50*2mm优质冷拔钢管型材 提供材料质保书扫描件上传于投标文件中. 2; 展柜玻璃; （★）超白夹胶玻璃，厚度不低于6+0.76+6(㎜) 提供材料质保书扫描件上传于投标文件中. 3; 展柜照明; LED照明，色温恒定3000k-4000K之间. 4; 密封材料; 密封胶或密封条拉伸强度不小于7.0MPa. 2、展柜结构要求 （1）展柜所有部件均为模块化设计、制作，具有可逆性，方便组装拆卸； （2）沿墙展柜柜体框架采用50*50*2mm及以上；桌形展柜柜体框架采用40*40*1.5mm及以上冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊接（焊口无氧化现象）增加焊接强度； （3）用专业设备磨平打光，防锈处理后采用粉末喷涂工艺，柜体结构水平及垂直度±≤3mm，并设计有水平调节装置。金属表面做防锈蚀处理，保证30年不脱落、不变色。 （4）框架承载能力达到每平方米承载展品质量不少于500kg的要求，具备抗冲击力、防砸、防撬及不易变形的功能。 3、展柜玻璃要求 （1）展柜玻璃应采用高性能安全超白夹胶玻璃，厚度不低于6+0.76+6(㎜)，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。 （2）玻璃原片经专业设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。玻璃外观质量符合GB15763.3-2009规定。多单元展柜的玻璃板间隙缝不大于3mm。 4、展柜空间要求 （1）桌形展柜由展示区、下箱两部分组成；沿墙展柜由上灯箱、展示区下箱三部分组成；各部分具备独立空间，互不干扰； （2）展柜顶部照明区域与展示空间相对独立并密封，这样上部的温度不会传到展示空间； 4、展柜专用铝型材要求 （1）展柜专用铝型材应采用高性能铝锰合金材料（6063）生产，时效状态为T5及以上，韦氏硬度≥8，壁厚不小于3mm，铝型材由专用螺栓与展柜龙骨连接牢固； （2）展柜所使用的铝型材应满足GB/T 5237.1-2017要求，要求抗拉强度≥160N/mm2，断后伸长率≥8%，维氏硬度≥58HV，韦氏硬度≥8HW。 （3）展柜所使用的铝型材应满足GB/T 5237.1-2017要求，要求抗拉强度≥160N/mm2，断后伸长率≥8%，维氏硬度≥58HV，韦氏硬度≥8HW； （4）玻璃与铝型材的安装为玻璃嵌入铝型材的“U”型槽内,槽深30～40mm之间,玻璃与“U”型槽底的连接处为2mm厚的U形硅橡胶垫层，铝型材与玻璃之间不直接接触，确保玻璃的安全性； （5）玻璃与“U”型槽两侧的间隙各为2-3mm便于密封胶的密封，用中性双组分环保密封胶密封，具有无气味、无挥发性，使展柜达到更好的强度及密封效果。 5、展柜箱体饰面及壁板用钢板 （1）采用1.5mm及以上优质冷轧钢板，经剪切、开槽、冲孔、去角、折弯等专业设备成型后，与龙骨连接采用气体保护焊焊接，采用粉末喷涂工艺，柜体结构水平及垂直度±≤3mm； （2）展柜所使用的饰面钢板应满足GB/T 13237-2013要求，要求抗拉强度位于(335～470)N/mm2范围内，断后伸长率≥25%，弯曲试验后，试样弯曲外表面无目视可见的裂纹、断裂或起层。 （3）符合相关行业标准及要求，平面尺寸±≤1mm；材料接口缝隙≤2.0mm； （4）喷涂后长度与宽度偏差为±1mm；喷涂后对角线偏差±0.7mm/m； （5）采用粉末喷涂工艺，颜色可根据用户要求进行电子调色制作； （6）粉末喷涂光泽度不大于30°，喷涂前对工件表面平整度、漏磨处进行检验。涂层均匀，厚度为40-60um,表面无漏青、无桔皮、无褶皱、无划伤等现象。 6、展柜密封性能及密封材料要求 （1）柜体结构拼接时采用密封胶垫（条），玻璃间采用专用硅胶密封胶条，柜门关闭后周圈均有压紧密封条。 （2）密封材料应选用中性硅橡胶管和中性双组分密封胶相结合使用，达到展柜的密封要求。密封胶管为“O”型，材料为有机硅，不含有任何的酸性物质。 （▲）（3）桌形展柜柜体气密性要求（换气率）≤0.5d-1，提供第三方专业检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 （▲）（4）沿墙展柜柜体气密性要求（换气率）≤0.5d-1，提供第三方专业检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 7、展柜开启方式要求 （1）桌形展柜：电动掀起式开启； （2）沿墙展柜：电动推出，手动平移式开启； （3）展柜展示空间的开启采用简便、安全的电动开启方式，只需一人操作即可开启和拆卸展柜部件。 （4）开启门采用高强度不锈钢轴作为支撑，左右平移部分采用专用轴承固定于展柜滑动型材上，安装固定后与滑轨配合严密确保玻璃门运行平稳顺畅，限位器安装在滑轨上，确保玻璃门运行的安全性。 8、机械锁具要求：机械锁材，要求安全牢固、操作简单方便，锁具安装位置具有隐蔽性，可电动开启。要求使用的锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙互换率应达15万次以上，减少钥匙数量，提高通用性和便捷性。 9、展柜照明要求 （1）照明应使用LED照明，灯具照度可调节，照射角度可360°调节，调节无需开启展柜； （2）照度在≤400lux范围内可调，可整组或分段调节； （3）灯头类型为均匀照明，展柜应在保证文物安全及展示效果前提下尽量隐藏灯具；灯头可旋转照射角度。 （4）灯具与展品陈列区相隔离，调节、维修更换无需开启展柜； （5）背景及重点照明对比度：1:3-1:5； （6）亮度无级可调：1-100%； （7）灯光无频闪。 （8）沿墙柜： 1）小射灯：功率：3W； 色温：3000±100K；显色指数：大于95Ra； 2）洗墙灯：功率：10W；色温：3000±100K；光通量＞850LM；显色指数：大于95Ra； （9）桌形展柜：长条立杆灯：功率：10W；色温：3000±100K；显色指数：大于95Ra； （▲）（10）展柜灯光控制系统应能对展柜内所有灯光进行实时控制和监测，符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求。(投标文件中需提供系统软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求的相关技术证明材料。) 10、柜体内部空气质量要求 （▲）（1）桌形展柜柜内甲醛含量≤0.05mg/m³、苯含量≤0.05mg/m³、TVOC含量≤0.5mg/m³，提供第三方专业检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 （▲）（2）沿墙展柜柜内甲醛含量≤0.05mg/m³、苯含量≤0.05mg/m³、TVOC含量≤0.5mg/m³，提供第三方专业检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 11、展柜产品的维护管理性能要求 （1）展柜设计制作应预留检测、维修、升级相关设备或添加、更新有关的温湿度、空气净化控制设备和安保设备的空间及相关管路接口； （2）展柜内预留后期安装微环境被动调控材料及主动调控设备（恒湿机）所需的通风格栅及预留空间，方便日后提高文保环境要求的需要，且预留的安装恒湿环境控制设备所需的通风格栅及预留口设置有独立安装检修空间，检修时无需打开柜门。 |
| 1 | 桌形展柜 | 台 | 3 | 规格：1200*600*1100mm。 |
| 2 | 沿墙展柜 | 米 | 4 | 规格：L*800*2700mm。 |
| 3 | 沿墙展柜 | 米 | 3 | 规格：L*800*2700mm。 |
| 4 | 沿墙展柜 | 米 | 16 | 规格：L*800*3500mm。 |

第五章    合同

政 府 采 购 合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于 专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据   年   月    日   项目（项目编号：   ）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 项目内容：      。

1.2 规格型号：      。

1.3 服务要求：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和安装等服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，部分产品嵌入式安装过程中的墙体凿除及周边修复等费用均包含在合同价款中，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。甲方有权直接解除与乙方的合同，并要求乙方退还甲方已经支付的全部费用，同时乙方还应当向甲方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付的标的物所有权存在瑕疵或侵权，甲方有权直接解除与乙方的合同，并要求乙方退还甲方已经支付的全部费用，同时乙方还应当向甲方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

六、履约保证金

6.1 本项目的履约保证金为中标金额的10%。

6.2乙方应当以现金、转账或公司基本户开户行出具的保函等形式在领取中标通知书后一周内缴纳。

6.3 乙方违约的，甲方将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4履约保证金自合同生效之日起至合同约定的乙方主要义务履行完毕止，甲方按合同约定及时退还履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应；

7.2如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1质保期：  2年  。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：合同签订后，支付合同额的40%，合同货物到达现场、调试安装完成后付至合同价的60%，经甲方验收合格后付至合同价的80%，经文物主管部门验收合格后付至结算价的97%，余款质保期满后一次性付清。

每次付款前乙方需提供等额增值税发票，否则延迟付款的责任由咨询人自行承担。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 乙方提供全天候7*24小时响应维护，2小时内响应，如在使用过程中发生质量问题或出现损坏，要及时更换并提供备件，最短的时间保证产品正常使用。质保期满后，维修仅收取成本费。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之一违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市灌南县。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份；

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

第六章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：【标段名称】

标 段 编 号：【标段编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日      期：

目   录

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方（采购包名称） 项目（采购包编号：         ）采购文件，正式授权下述签字人全权代表参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起 60 天内遵守本响应 文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供 应商应当具备的条件：

( 1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或 部分没收。

7. 同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情 形之一的，处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年 内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政 管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

( 1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

开标一览表

采购包编号：

采购包名称：

报价单位： 元

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |

- 供应商（公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

- 日期：

报价明细表（格式）

标段名称：【标段名称】              标段编号：【标段编号】           单位：元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 单价（元） | 单项合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线温湿度监测终端 | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 | 无线光照、紫外监测终端 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 无线二氧化碳监测终端 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 无线大气有机挥发物总量监测终端 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 无线甲醛监测终端 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 基站 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 净化恒湿机（小型） | 台 | 3 |  |  |  |
| 8 | 净化恒湿机（大型） | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 加湿除湿一体机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 空气净化机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 桌形展柜 | 台 | 3 |  |  |  |
| 12 | 沿墙展柜 | 米 | 4 |  |  |  |
| 13 | 沿墙展柜 | 米 | 3 |  |  |  |
| 14 | 沿墙展柜 | 米 | 16 |  |  |  |
| 总报价（大写）：人民币 元（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包含但不限于完成本项目的设备采购、安装、调试、税金及其他未列明的完成本项目所必须的所有费用。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

注：未按照本投标报价表的格式要求填写投标报价表的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

- 财务状况报告及税收、社会保障资金

- 缴纳情况承诺函

- 致：（采购人名称）

- 我方（供应商名称）参加（标段名称）（标段编号：标段编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

- （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

- （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

- 特此承诺！

- 供应商（公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

- 日期：

- 中小企业声明函(格式)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（标段名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

- 3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

- 2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式)

- 声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：    年      月     日

法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权 （姓名和职务） 为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】 项目（标段编号：【标段编号】）的采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：   年     月      日

附法定代表人与委托代理人身份证正反面复印件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

技术偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应采购文件的“项目需求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 投标文件规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

- 类似业绩

类似项目供货业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同订立日期 | 合同金额 | 招标单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：类似业绩合同、中标通知书、验收证明等资料原件扫描件上传。

投 标 人：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_____年____月____日

售后服务承诺书（如有）

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定)

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

项目团队人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

项目需求响应

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

其它材料

初步评审及评分细则中需要提供的材料或供应商认为编制响应文件有必要提供的材料

注：1、本采购项目与初步评审及评标相关的证明文件均需按采购文件要求提供，证明材料需齐全并能清晰辨认并在有效期，且必须能清晰的表明需要明示的内容，否则由此引起后果自行承担。