
无锡市政府采购项目

单一来源采购文件

（全流程电子化）
采购项目编号：JSZC-320200-LXJS-D2025-0017

采购项目名称：无锡市管隧道（立交）群监控管理运行服务项目养护过渡期

采   购   人：无锡市市政设施管理中心
采购代理机构：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

二〇二五年九月

目    录

第一部分    投标邀请
第二部分    供应商须知
第三部分    采购需求
第四部分    合同条款
第五部分    附件
第一部分. 投标邀请
江苏立信建设工程造价咨询有限公司受无锡市市政设施管理中心的委托，对其无锡市管隧道（立交）群监控管理运行服务项目养护过渡期进行单一来源采购。本项目注意事项详见下表： 

	序号
	内    容

	1
	项目名称：无锡市管隧道（立交）群监控管理运行服务项目养护过渡期

采购编号：JSZC-320200-LXJS-D2025-0017

采购方式：单一来源采购

	2
	采购人：无锡市市政设施管理中心

采购人地址：无锡市隐秀路38号
采购代理机构：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

采购机构地址：无锡市滨湖区隐秀路152号中南发展大厦西座801

	3
	采购项目概况、要求：

（1）项目概况：本项目通过对青祁隧道、蠡湖隧道、太湖大道隧道、金城隧道、惠山隧道、隧道控制中心、隐秀立交、周新立交、雪浪立交、学府立交、南泉立交、湖滨路人行地道、望山路地下人行通道、太湖大道东地下人行通道、太湖大道西地下人行通道、红星路立交、通江立交、广通立交的隧道监控系统、通信系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、智能交通管理等设施设备维护养护及维修和隧道日常监控运营工作，使监控设施设备符合相应的使用要求，保证隧道设施设备运行良好，确保城市隧道安全有序可靠运行，详见采购需求。
（2）项目地点：青祁隧道、蠡湖隧道、太湖大道隧道、金城隧道、惠山隧道、隧道控制中心、隐秀立交、周新立交、雪浪立交、学府立交、南泉立交、湖滨路人行地道、望山路地下人行通道、太湖大道东地下人行通道、太湖大道西地下人行通道、红星路立交、通江立交、广通立交。
（3）养护质量标准：依据《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》《无锡市市管隧道养护管理考核办法（试行）》（锡设管发〔2024〕4号）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）等，并通过采购人的考核达到合格标准。
（4）安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规及有关安全操作规程的要求，无安全责任事故。

（5）养护期：77日历天（自合同签订之日起）。

（6）本项目投标最高限价：226.6069万元
（7）本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	4
	报价供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
    （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件）

（2）具有独立承担民事责任的能力；（提供具有独立承担民事责任能力的报价供应商有效期内营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖供应商公章）

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供报价供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告原件扫描件加盖公章]

（4）有依法缴纳税收的良好记录；[提供报价供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章]

（5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录；[提供供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章]
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/
3.本项目的特定资格要求：

（1）报价供应商授权委托人必须为报价供应商在职员工；[提供法定代表人授权委托书、授权委托人与报价供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如报价供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料]

（2）报价供应商应具备建设行政主管部门核发的有效期内的电子与智能化专业承包一级及以上资质；[投标时提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章]

（3）报价供应商具备有效的安全生产许可证；（投标时提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章）

（4）项目负责人具备一级及以上注册建造师（机电工程专业）及有效的安全生产考核合格证书（B证）；（投标时提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章）
（5）报价供应商拟派项目负责人必须为报价供应商在职员工；[投标时提供与报价供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如报价供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料]

（6）报价供应商必须提供承诺书，承诺内容包括但不限于：①未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准）②未出现单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项的政府采购活动；③不拖欠农民工工资；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项的政府采购活动；（投标时提供承诺书一，格式见附件）

（7）报价供应商必须提供廉洁承诺书；（投标时提供承诺书二，格式见附件）

注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如报价供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的，视为报价供应商自动放弃投标资格或中标资格。

	5
	获取单一来源采购文件：

1.
获取单一来源采购文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/获取单一来源采购文件（后缀名为“.kedt”），供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统详情页面内相应链接进行下载。 

2.
采购文件获取时间：自单一来源采购文件发布之日起1个工作日，截止时间后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3.
采购文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。

4.
售价：0元。

	6
	投标保证金：本项目不收取投标保证金。

	7
	投标有效期：投标截止之日起90天。

	8
	报价文件的接收信息：

1.网上投标截止时间：2025年9月30日13:00止，投标截止时间后的报价文件恕不接受。

2.网上投标解密时间：2025年9月30日13:00
3.解密时限：开启解密后30分钟，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

4.接收地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

	9
	开标有关信息：

1.开标时间：2025年9月30日13:00时
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）开标大厅

	10
	评审有关信息：

1.评审时间：2025年9月30日开标结束

2.评审地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

	11
	采购文件制作要求：
1.因本项目为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对采购文件进行解密。

2.中标供应商在收到成交通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子报价文件一致的纸质报价文件一式三份。

3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和单一来源采购文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

	12
	特别提醒：

1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担后果。

2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/单一来源协商小组对报价文件存在疑问，报价供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若报价供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为报价供应商默认资审结果或评审结果。

	13
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人名称：无锡市市政设施管理中心

采购人统一社会信用代码：12320200466308066Q
联系人：张心兰

联系电话：0510-82730232

地址：无锡市滨湖区隐秀路38号

采购代理机构名称：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

代理机构统一社会信用代码：913221100749429335F

代理机构联系人：臧昭宇、张琳

联系电话：0510-85168862

联系地址：无锡市滨湖区隐秀路152号中南发展大厦西座801

邮政编码：214000

电子邮件地址：228928867@qq.com

	14
	其他：

1.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。报价供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如报价供应商未按要求操作，由此所产生的风险由报价供应商自行承担。技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。技术服务电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）。

2. 报价供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

2.1．供应商主体信息库注册

（1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.2．完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

2.3．供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

2.4．如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

2.5.获取采购文件

（1）潜在报价供应商可在项目招标公告附件中查看采购文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（“项目参与”——找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密报价文件（使用“CA数字证书”），导出加密的报价文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的报价文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其报价文件无效。

（2）采购文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（3）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（4）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（5）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3.开标当天请供应商联系人保持通信畅通。


第二部分. 报价供应商须知
（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）单一来源采购文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在报价文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.报价供应商应登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传报价文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.采购文件中的“法定代表人”是指报价供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

（三）单一来源采购文件的解释：

1.报价供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面或电子邮件方式提出，必须加盖报价供应商公章，并按“投标邀请”规定的时间以书面形式或电子邮件形式发送至江苏立信建设工程造价咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请”。
2.采购人、江苏立信建设工程造价咨询有限公司将按“投标邀请”规定的时间对报价供应商针对采购文件提出的要求澄清的问题进行答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）单一来源采购文件的补充或修正： 

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的单一来源采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为单一来源采购文件的组成部分，与单一来源采购文件具有同等约束力。

2.澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人或者采购代理机构报价截止时间至少3日前，通知报价供应商，不足3日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交报价文件的截止时间。
（五）报价文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

报价文件包括证明文件、响应函和报价文件、技术文件。

1.证明文件：
1.1资格、资信证明文件
关于资格的声明函（格式见附件）；
报价供应商企业营业执照或经相关部门登记的证明文件（原件扫描件加盖供应商公章）；
报价供应商近三个月中任意一个月份（不含报价当月） 有效的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件加盖供应商公章）；
报价供应商近三个月中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件加盖供应商公章）；
报价供应商近三个月中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件加盖供应商公章）；
报价供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，如为法定代表人亲自参与可不提供）；
报价供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证（原件的正、反双面扫描件加盖供应商公章）；
授权委托人与报价供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含报价当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如报价供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件加盖供应商公章，如为法定代表人可不提供）；
报价供应商提供由建设行政主管部门核发的有效期内的电子与智能化专业承包一级及以上资质（原件扫描件或带可验证二维码的电子证书并加盖公章）；
报价供应商有效的安全生产许可证（原件扫描件或带可验证二维码的电子证书并加盖公章）； 
报价供应商拟派项目负责人的一级及以上注册建造师资格证书（机电工程）及项目负责人有效期内的安全生产考核合格证书（B证）（原件扫描件或带可验证二维码的电子证书并加盖公章）
项目负责人与报价供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含报价当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如报价供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件并加盖供应商公章，如为法定代表人可不提供）
承诺书一、二（格式见附件）
注：①报价供应商访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”—“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。
④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则报价文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。报价供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
1.2：补充证明文件：
（1）报价供应商情况说明表；（格式见附件）

（2）中小企业声明函；（供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局；（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

（4）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

（5）项目负责人简历表；（格式见附件）

（6）项目技术负责人简历表；（格式见附件）
（7）管养项目人员一览表；（格式见附件）

（8）相关人员配备情况辅助说明资料；（格式见附件）

（9）主要作业机械设备配置计划表；（格式见附件）

（10）报价供应商认为必须提供的其他证明材料。

2.响应函部分（格式见附件）：

响应函；

开标一览表；
（3）项目投标报价汇总表（格式见附件）

（4）项目投标报价明细表；（格式见附件）

（5）商务条款偏离表；（格式见附件）

（6）服务要求响应表。（格式见附件）

3.技术文件： 

（1）管理整体设想及策划；  

（2）各类检查内容的完善性与可操作性； 

（3）日常维护与维修的内容全面性与及时性；        

（4）隧道综合监控系统联动模块及报警模块配置方案； 

（5）隧道数据整理及备份迁移方案；

（6）与保洁、土建、机电各专业间的配合；

（7）与交警部门的配合方案；

（8）针对本项目提供的详细的应急抢险、突击保障方案； 

（9）隧道控制中心与公安交通指挥中心系统对接保障措施； 

（10）针对本项目的信息化运维流程体系及运维规范方案。
（六）报价要求

1.报价供应商的投标报价的总额应是报价供应商完成采购文件所规定的招标范围内全部内容的费用的总和。 

2.报价供应商在投标前必须认真阅读采购文件、答疑文件、作业量清单等有关文件，根据隧道现状、建造年代、交通条件、材料价格以及企业自身管理手段和成本核算等情况，进行认真调查后。按照清单数量进行投标报价。
3.采购人不集中组织踏勘现场，报价供应商可自行踏勘现场，踏勘现场所发生的费用及意外人身、财产损失由报价供应商承担，与采购人无关。

4.技术规范要求的费用及安全生产的相关措施费用，请报价供应商充分考虑，并综合计入总报价。养护作业中，如发生交通、安全事故，由中标供应商承担全部责任，所产生的费用由中标供应商全部承担。

5.凡采购文件中要求进入报价的费用若在报价供应商报价文件中不体现，均视同优惠或已进入投标总价。

6.启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，在江苏省政府采购（苏采云）平台上提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料并加盖供应商电子签章，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。报价供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（七）报价文件的制作要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.报价文件由报价供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.报价供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.报价文件格式部分，应由报价供应商按给定格式提供，不得更改。

5.报价文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

6.投标费用自理。

7.报价供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作报价文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传报价文件，各标段报价文件需分别制作、上传。

8.报价供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9.报价供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10.报价供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11.报价供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12.报价供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

（八）无效报价文件的确认：

报价供应商有下列情况之一者，其报价文件无效： 

1.
电子报价文件未按规定期限上传的；

2.
电子报价文件未按采购文件要求签章的；

3.
投标人未按采购文件要求解密报价文件的；

4.
投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.
不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件；

6.
被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

7.
报价文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

8.
电子报价文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.报价文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

12.报价文件未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

20.供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.报价文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

22.同一报价文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

23.报价文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

24.未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

25.投标报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的；

26.未通过报价文件资格性检查、报价文件符合性检查的；

27.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

28.供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

29.报价文件内容不全或不符合法律法规和单一来源采购文件中规定的其他实质性要求的。

（九）单一来源协商、评审程序：

由专家及采购人代表组成单一来源协商小组，并实行回避制度。

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与报价文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.评标工作程序

3.1报价文件资格性审查
3.1.1单一来源协商小组对报价文件进行资格性检查。
3.1.2依据法律法规和单一来源采购文件的规定，对报价文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定报价供应商提供资格、资信证明材料的合法性、真实性，是否具备报价资格。并进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，根据查询结果，交由单一来源协商小组依法评审。信用查询结果打印留存并归档。
3.1.3资格审查不合格的报价供应商的报价文件不进入后续评审。

3.2响应文件符合性检查

3.2.1单一来源协商小组应当对符合资格的供应商的报价文件进行符合性审查，以确定其是否满足单一来源采购文件的实质性要求，符合性审查不通过的报价供应商不进入后续评审。

3.2.2报价文件的符合性检查由单一来源协商小组负责。

3.2.3单一来源协商小组对报价供应商的报价文件商务标、技术标进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.2.4符合性审查内容包括但不限于：

   （1）投标报价：未出现报价文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的。

     （2）报价修正：如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，报价供应商须按规定进行确认。

     （3）报价合理性：投标报价如出现属于启动异常低价投标（响应）审查的情形，启动异常低价投标（响应）审查后，单一来源协商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由单一来源协商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，单一来源协商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（4）报价有效期：报价有效期满足招标文件要求（90天）。

（5）报价文件的签署和盖章：未出现报价文件未按单一来源采购文件规定的内容和要求填写的；未出现报价文件未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；未出现报价文件中有单一来源采购文件未允许提供的选择性内容的。

（6）报价文件内容：满足单一来源采购文件实质性要求

（7）附加条件：未出现报价文件中含有采购人不能接受的附加条件的。

（8）无效情形：报价文件中未有法律法规和单一来源采购文件规定的其他无效情形。

（9）技术文件部分：报价供应商按单一来源采购文件规定的要求编制技术文件部分

4.3澄清有关问题。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，单一来源协商小组可以发起询标，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当由其授权的代表签字确认，且不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。
    4.4.比较与评价

4.4.1报价文件资格性检查和报价文件的符合性检查结束后，凡属于“（八）无效报价文件的确认”的报价文件不进入比较与评价程序。

4.4.2 经评审有效的报价文件按单一来源采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

5.单一来源协商程序

5.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，将与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源协商。

5.2供应商应当以书面形式对协商过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在单一来源协商小组规定的时间内完成最后报价。

5.3供应商的最后报价在响应标的数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次的总报价。否则，单一来源协商小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

（十）定标：

1. 单一来源协商小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

2.采购代理机构和单一来源协商小组对未成交原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人和江苏立信建设工程造价咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人和江苏立信建设工程造价咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无效质疑不予受理。

3.采购代理机构在规定时间内向成交供应商发出成交通知书。

4.投标、开标及定标的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督，并接受无锡市市政和园林局现场监督。 

（十一）采购终止：
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止单一来源采购活动

因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

（十二）投标保证金：

本项目无需要缴纳投标保证金。
（十三）成交无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的报价文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：
1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性单一来源采购文件和成交供应商报价文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性单一来源采购文件和成交供应商报价文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.若由于相应国家法律法规、地方性法规、行业规章、政策文件等变动造成项目中止，项目参与各方均不承担违约责任
 （十五）代理服务费：
1.本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.本项目代理服务费以各标段中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，费率：100万元以下为0.75%，100万元-500万元为0.4%。 

3.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
（十六）其他：
单一来源采购文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的报价价格失误，由供应商负责。
（十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

第三部分   采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标：

根据整体运营规划，无锡城市隧道群监控设施设备的值守、维护、维修和保养服务通过外包的方式进行。通过投标供应商对设施设备的维护，实现对设施设备的管理符合相应的使用要求，随时保持隧道设施设备运行良好，确保城市隧道安全有序可靠运行。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；

2.《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》；

3.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

4.《城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG/TJ08-2183-2015）；

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.养护质量标准：依据《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》《无锡市市管隧道养护管理考核办法（试行）》（锡设管发〔2024〕4号）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）等，并通过采购人的考核达到合格标准。

2.安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规及有关安全操作规程的要求，无安全责任事故。

3.维护内容及要求

3.1、运营管理

地下人行通道设置管理人员进行现场管理湖滨路地下人行通道、望山路地下人行通道、太湖大道东地下人行通道、太湖大道西地下人行通道、实行24小时值班。

3.1.1中控室值班实行7*24小时值班，具体岗位配置如下：
（1）值班长：作业调度、指挥、详情监控，记录值班记录。

（2）交通监控位：交通情况监控、应急远程交通疏导和广播。

（3）设备监控位：设备运行情况监控、citilog监控和统计车流量。

（4）巡视检修值班位：日常巡检、日间抢修、晚间检修。

3.1.2惠山隧道分控中心、太湖大道隧道分控中心、学府立交分控中心、金城隧道分控中心7*24小时值班管理。

3.2设施维护

3.2.1对维保范围内所涉及的系统按要求进行定期保养维护、应急抢修及技术升级服务，具体内容如下：
（1）系统设备的清洁和保养。

（2）系统设备的检查调试、安全隐患排查。

（3）系统设备的维修和抢修。

（4）系统软件的功能维护及软件版本升级，系统配置调整、优化。

（5）设备所处机柜的环境卫生。

（6）设备使用人员的操作培训和简单故障恢复培训。

3.2.2监控设施的养护维修可分为：日常巡检、经常性检修和定期检修。

（1）日常巡检

每天不低于一次巡视检查（开道和封道），目视检查设备的外观有无损坏、运行状态是否正常。及时处理设备故障，无法立即修复的也应进行一定的处置，保证隧道、立交及地下人行通道正常运行。

（2）经常性检修

以月为周期进行检查维护。主要对各个系统进行功能性的检修和简单的设备保养，目的是及时发现故障隐患并修复。

（3）定期检修

在养护期内进行深层保养和检测。通过近距离的深度保养，给设备的运行建立更好的环境。定期检测设备功能，及早发现接近寿命期或异常损耗的设备，上报大修计划以及损坏设备维修更换。

2.3监控设施养护应使设备技术状态达到产品说明书、设计文件或有关规范的要求。单个设备更换件必须与原设计、安装的型号、规格、性能、生产厂家等相同。

2.4监控设施主要系统设备参数及要求

3.4.1摄像机

1）高清视频输出应符合GA/T 1211-2014要求； 
2）高清视频输出≥1080TVL；CVBS视频输出≥700TVL；
3）高清视频输出支持：25帧/秒、30帧/秒、50帧/秒、60帧/秒； 
4）信噪比≥65dB；
5）同轴高清传输可达到500m同轴传输；
6）红外夜视距离可达100m，支持智能红外功能；
7）支持自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、宽动态、彩色/黑白模式、数字放大、降噪、透雾、移动侦测、镜像等功能；
8）支持区域曝光功能，可根据设定的区域自动调整视频图像亮度；
9）支持区域白平衡功能，可根据设定的区域自动调整视频图像白平衡；
10）支持区域遮挡功能，可设置8个隐私区域，区域大小、位置可调；
11）支持HDCVI高清视频和CVBS视频同时输出；
12）最低照度 彩色≤0.0011x；黑白≤0.0001lx（AGC ON、高清视频输出、红外灯关闭）
13）电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可正常工作；
14）支持电压超限报警功能，电压超出DC12V±25%范围时，可给出报警提示； 
15）支持同轴控制；
16）支持IP67防护等级；
17）高浪涌冲击防雷性能，电源端可达到4KV浪涌抗扰，视频端口可达到4KV浪涌抗扰；
18）符合GB16796-2009泄漏电流标准

3.4.2液晶屏
1).采用A级55寸S-PVA面板，外形尺寸1213.4（mm）*684.2（mm）.点距0.63(H) * 0.63(V)。
2).液晶背光源采用直下式LED灯点阵排列，均匀性和色彩还原性都很好，无黑边和暗影现象；
3).液晶屏需具有高分辨率、高亮度、高对比度、较好的彩色饱和度，要求色彩还原真实。
4).物理分辨率达到1920×1080，支持信号的输入分辨率为1920×1080。
5).液晶屏对比度要求达到4000:1，屏幕亮度达到700cd/㎡。
6).液晶屏需采用图像垂直调整技术（Patterned Vertical Alignment），可视角度需达到178°以上（横向和纵向）。
7).液晶屏需保证亮度均匀，显示清晰、图像失真小，影像不闪烁， 可满足7×24小时长时使用，寿命不低于50000小时。
8).液晶拼接单元需具有在不需要外部图形控制器的情况下支持硬件处理的RGB信号和视频信号直通显示、画中画显示及M×N方式放大显示的能力。
9). 液晶屏拼接拼缝≤5.3 mm ，拼缝整齐，面板平整度小于0.3mm，整体无变形。
10).散热系统需采用智能温控系统，温度超过预设的温度范围，自动开启系统风扇给液晶屏强制散热或断电保护。
12). 图像处理技术必须采用3D梳状信号处理，让画面的边缘更自然，消除画面边缘的锯齿现场；另外3D降噪处理模块，保证散热的要求同时让噪声最小，达到国标要求的最低值。
13). 液晶拼接单元须具有VGA和BNC连接方式，并可以对其他接口（如DVI、HDMI、CVBS等）进行定制和扩展。
14).需保证液晶屏拥有超大显示面积，重量轻等优势，液晶支架采用轻薄的铝型材，模块化设计方便拼接、调试安装。
15).显示单元必须确保24小时连续运行，具有先进性、稳定性和可扩充性等特点，操作简单，工作稳定可靠。 
16).液晶显示设备需具有国家强制ccc认证，提供证书复印件，加盖制造商公章。

2.4.3PLC

①工作井区域控制器ACU（CS1D）指标：
1）高速的32位CPU芯片；

2）双电源单CPU系统； 

3）所有模块都能带电热插拔。

4）基本指令处理速度最大：0.02us；

5）运行环境温度：0-60℃，运行环境湿度：90％以上，允许短时间结露

6）电源电压：170-264VAC；50Hz±2Hz。

7）I/O点数：本地I/O容量最大可达5120点； 

8）安装底板：数据总线金属底板，模块化结构，方便扩展；

9）控制方式：存储程序方式；

10）程序存储器容量：最大256K步；

11）数据容量：448K字；可扩展至少为128MB；

12）CPU自带RS232C接口和编程外设口，支持Modbus、Profibus-DP等多种 协议和现场总线。

13）具有协议宏功能，能自由与各种第三方串口设备通信；串口通信模块单帧数据包 长度不小于1024字节。

14）状态显示：运行，停止，故障，电池，I/O状态；

15）输出模块支持故障状态预知功能；

16）CPU带时钟功能：诊断信息带日期和时间标记；能基于以太网时钟同步功能。

17）具有硬件及软件中断功能：定时中断、掉电中断、I/O中断，外部中断；

18）具有自诊断功能：CPU故障、I/O校验错误、上位机连接出错、存储器故障等；

19）支持工业以太网、Controller Link、Modbus、Profibus-DP等设备网多网络；

20）以太网为10/100Mbps自适应。支持Web Server功能并能进行PLC之间的数据交换。

21）平均无故障时间：大于300000小时。

22）指令系统包括：逻辑指令、控制指令、定时计数指令、数据控制处理指令、增减
 符号运算指令、调试处理故障诊断指令、块指令、特殊指令、字符串处理指令；

23）模块化编程，最大256个任务编程

②工作井区域控制器RTU（CS1D）指标：
1）双电源双CPU结构。 

2）CPU之间支持硬件冗余切换，切换时间小于20ms，保证可靠性。

3）可以实现双以太网，双Controller Link网的冗余。

4）其他性能同CS1D-S指标部分。

③数字输入模块（DI）：

1）输入点数：16、32点，光电隔离，24VDC.

2）运行环境温度：0～60°C

3）运行环境湿度：90%

4）连接方式：拆卸式端子排，防插错结构

④数字输出模块（DO）：

1）输出点数：16点，32点，光电隔离。

2）运行环境温度：0～60°C。

3）运行环境湿度：90%。

4）最大开闭能力： AC250V/DC24V，2A（感性负载COSΦ=1）

5）连接方式：拆卸式端子排，防插错结构

⑤模拟量输入模块（AI）：

1）输入点数：8点，光电隔离

2）输入范围：1～5V，0～10V，4～20m A

3）运行环境温度：0～60°C

4）运行环境湿度：90%

5）分辨率：1/8000

6）转换速度：0.25ms/点

7）总精度：电压  ±0.2%，电流  ±0.4%

8）其他功能：断线检测，峰值保持、平均值功能、定标功能等

9）外部连接：拆卸式端子排，防插错结构

⑥以太网通信模块： 

1）端口类型：标准的RJ45口。

2）通讯方式：屏蔽双绞线。

3）通讯速率：10/100Mbps自适应。

4）支持Web Server功能并能进行PLC之间的数据交换。

5）支持TCP/IP，UDP/IP，Ethernet/IP标准协议，可与其他以太网设备，工作站、个人电脑及其他生产商提供的以太网产品实现大容量高速度的数据连接（DataLink）及信息共享，无需专用的网络协议转换装置。

6）自带FTP服务功能，从而使工作站或个人电脑能通过FTP客户功能对PLC进行数据读写，而无需PLC上编程。

7）带有E-mail功能，能向mail server发送用户自定义信息，故障信息，状态信息等，带RAS功能，支持远程数据访问。

8）带有自诊断功能，节点旁路功能，传输路径具有断线冗余功能。

9）远程站点可执行PING指令，可检测网络连接状态。

10）具有历史故障履历。

11).传输协议：TCP/IP、UDP/IP、FINS、FTP

3.4.4消防报警

①消防报警主机：
主要性能特点：

1）强大的网络功能 

2）大幅度提高系统的可靠性 

3）三步多模式控制 

4）LCD（液晶显示） 

5）灵活性、准确性 

6）多样化的报警功能

7）人性化灵敏度设计

8）充实的移报功能

9）安全的多线联动控制功能

②RDCZ001-D双波长火焰探测器

1）间距：约45～50m（间距可根据具体情况调整）；

2）保护半径：30～40m；

3）反应时间：0.5m2汽油火灾在30秒内报警；

4）输入电压： DC48V；

5）输入电流：警戒时7mA，动作时30mA；

6）水平方向监视范围：受光窗口的正面左右各90°，宽25m及半径30m；

7）垂直方向的监视范围：受光窗口正面各60°，宽10m及半径30m；

8）最低使用条件：在低于50%污染状况及风速小于12米/秒的工况下正常使用。

③防水型手动报警按钮（隧道专用）

FMB13ZZ手动报警按钮设置在隧道侧墙上，防水防腐蚀，采用高强度塑料片按下报警，可反复使用，是隧道专用设备。安装于潮湿度严重或有滴漏水的环境。颜色：红色。自带CPU 处理器，是智能型可编程设备。

1）主信号电压峰值：DC24V

2）额定电流：200 mA

3）使用温度范围：-10~50℃

4）使用湿度范围：20%～95%

5）主体材料：1.2t钢板（红色密胺烤漆）

6）重量：约620g

④智能型编址光电感烟探测器

FDK38ZZ智能型光电感烟探测器带自动试验功能（ATF功能），可以实现预报警、报警、联动三种不同水平报警信号和控制，误报率低，可靠性高，具备污染程度指示能力，调试操作方便，每个探测器保护半径≥6米。

具有单独地址，能够自动监测现场环境，内置CPU，对所采得的数据自行运算、判断的功能，能配合控制器进行自动试验和自动诊断。采用便携式地址写入器编写地址，能在现场方便地使用10进制编写地址。能在不同的火灾阶段输出不同级别的信号（预警、火警、联动）。

技术参数：

1）主信号电压峰值：DC24V

2）额定电流：200 mA

3）监视电流：0.25 mA

4）报警电流：1.8 mA

5）动作信号分级：连续多级可调（5.2%～17.2%）

6）多级灵敏度可自动调整，调整范围为：0.2%～1.15%m；

7）使用温度范围：-10~50℃

8）使用湿度范围：20%～95%

9）重量：约140g（含底座）

⑤报警中继器

FRR28ZZ-F型中继器用于普通型探测器、防爆型探测器、感温电缆的接入编码等。可方便地安装在任一个普通探测器底座上或收容在中继器箱内。通过编码设定后，无论连接在系统任何位置都具有唯一地址，参与系统编程及联动控制。

每个报警中继器的设备连接末端必须配置1个FZE016终端器。

技术参数：

1).工作电压：DC 15.2～19.95V；

2）工作电流：250μA；

3）报警电流：400μA；

4）通信期间最大电流：9mA。

5）回路数：1回路/1地址。

6）使用温度范围：-10~50℃

7）使用湿度范围：20%～95%

8）重量：约34g

⑥控制中继器（模块）

FRR28ZZ-S型控制中继器均内置微处理器，与系统总线相连，具有独立地址，能在发生火警时根据控制器内部的联动逻辑输出控制信号，启动或关闭相应的设备（如喷淋泵、消防泵、排烟风机等设备）。

技术参数：

1）额定电压：主信号线DC24V； 联动电源 DC24V

2）回路数：1回路/1地址

3）联动设备控制电流：2A以下/回路，DC24V

4）应答信号输入：无电压闭合接点输入

5）外线连接方式：插线式端子

6）使用温度范围：-10~50℃

7）重量：约79g

3.4.5、工业以太网交换机：

3.4.5.1投标供应商提供的工业以太网交换机具备公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告。

3.4.5.2投标供应商提供的工业以太网交换机具有国网A类认证、IRIS认证。2.4.5.3投标供应商提供的工业以太网交换机具有电信设备进网许可证。

3.4.6、信号灯：

3.4.6.1投标供应商提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的信号灯外壳防护等级符合不低于IP55的检测报告复印件。

3.5、其他
3.5.1、监控设施养护应按日、年、月制定养护计划。为每个监控设备分别建立台账和编号，随时进行台账信息更新，每年进行一次台账资料整理。目的为明确设备的实际使用时间、正常寿命、品牌型号和预计更换时间。为预防性检修和设备寿命更换提供依据。

3.5.2、监控设施养护应配备专门的安装工具、测试仪器、清洁工具、安全防护设备及高空作业设备。所有设施必须进行定期保养和检测，确保检测功能完好和检测效果达标。

3.5.3、检修过程中如遇无法排除需由设备厂家协作解决的故障，应由管养方牵头协调处理。

3.5.4、中控室值班和所有的检修作业必须有完整、规范的记录。记录内容应详实、准确，每年进行一次资料归档。

3.6、安全要求：

（1）在交通运行期间进行抢修作业时。抢修人员必须穿着反光背心、携带锥桶，由巡视车跟随前往。必要时应封闭部分交通，设立专门的交通维护人员。如需全线封闭交通则必须通过交管部门的审批方可执行。

（2）登高作业时，应使用登高作业车或爬梯，超过两米作业必须佩戴安全绳。

（3）所有作业不得少于两人。

3.7、所有人员按照国家相关规定，应持有相关岗位的上岗证书。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.实施地点：青祁隧道、蠡湖隧道、太湖大道隧道、金城隧道、惠山隧道、隧道控制中心、隐秀立交、周新立交、雪浪立交、学府立交、南泉立交、湖滨路人行地道、望山路地下人行通道、太湖大道东地下人行通道、太湖大道西地下人行通道、红星路立交、通江立交、广通立交

2. 合同履约期限：77日历天（自合同签订之日起）

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.养护质量标准：依据《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》《无锡市市管隧道养护管理考核办法（试行）》（锡设管发〔2024〕4号）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）等，并通过采购人的考核达到合格标准。

2.负责做好生产现场管理和安全生产管理。

3.配合做好重点部位的保障、突发事件的应急响应。
六、采购项目验收标准

1.依据《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》《无锡市市管隧道养护管理考核办法（试行）》（锡设管发〔2024〕4号）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）等，并通过采购人的考核达到合格标准。
七、采购标的的其他技术、服务等要求：
1.对于养护作业的数量和范围，采购人拥有最终解释权。

2.根据养护作业工作量清单进行报价。

3.报价供应商的投标报价的总额应是投标供应商完成采购文件所规定的招标范围内全部内容的费用的总和。 

4.报价供应商自行解决管养人员生活、休息用房，采购人仅提供管理人员的办公用房。相关办公桌椅、办公用品、电脑、电话、网络等自行考虑。若因政策原因，采购人无法提供以上车辆，投标供应商应自行补充车辆，费用自行承担。
第四部分   合同条款（格式，投标时不需填写）
无锡市管隧道（立交）群监控管理运行服务项目养护过渡期
甲方（全称）：无锡市市政设施管理中心

乙方（全称）：

为保证青祁隧道、蠡湖隧道、太湖大道隧道、金城隧道、惠山隧道、隧道控制中心、隐秀立交、周新立交、雪浪立交、学府立交、南泉立交、湖滨路人行地道、望山路地下人行通道、太湖大道东地下人行通道、太湖大道西地下人行通道、红星路立交、通江立交、广通立交监控养护运营服务。经甲乙双方协商一致，订立服务合同如下：

一、养护管理范围及内容：

（一）养护范围：青祁隧道、蠡湖隧道、太湖大道隧道、金城隧道、惠山隧道、隧道控制中心、隐秀立交、周新立交、雪浪立交、学府立交、南泉立交、湖滨路人行地道、望山路地下人行通道、太湖大道东地下人行通道、太湖大道西地下人行通道、红星路立交、通江立交、广通立交监控养护运营。
（二）内容

  1.运营管理

人行地道设置洞口管理人员进行现场管理太湖大道东、西地下人行通道、望山路地下人行通道、湖滨路地下人行通道，实行24小时值班。

1.1中控室值班实行7*24小时值班，具体岗位配置如下：
（1）值班长：作业调度、指挥、详情监控，记录值班记录。

（2）交通监控位：交通情况监控、应急远程交通疏导和广播。

（3）设备监控位：设备运行情况监控、citilog监控和统计车流量。

（4）巡视检修值班位：日常巡检、日间抢修、晚间检修。

.1.2惠山隧道分控中心、太湖大道隧道分控中心、学府立交分控中心、金城隧道分控中心7*24小时值班管理。

2.设施维护

对维保范围内所涉及的系统按要求进行定期保养维护、应急抢修及技术升级服务，具体内容如下：
（1） 维护服务项目要求

①系统设备的清洁和保养。

②系统设备的检查调试、安全隐患排查。

③系统设备的维修和抢修。

④系统软件的功能维护及软件版本升级，系统配置调整、优化。

⑤设备所处机柜的环境卫生。

⑥设备使用人员的操作培训和简单故障恢复培训。

2.1、监控设施的养护维修可分为：日常巡检、经常性检修和定期检修。

（1）日常巡检

每天不低于三次巡视检查（开道和封道），目视检查设备的外观有无损坏、运行状态是否正常。及时处理设备故障，无法立即修复的也应进行一定的处置，保证隧道正常运行。

（2）经常性检修

以月为周期进行检查维护。主要对各个系统进行功能性的检修和简单的设备保养，目的是及时发现故障隐患并修复。

（3）定期检修

以季度或年为周期进行深层保养和检测。通过近距离的深度保养，给设备的运行建立更好的环境。定期检测设备功能，及早发现接近寿命期或异常损耗的设备，及时完成设备更换。

3监控设施养护应使设备技术状态达到产品说明书、设计文件或有关规范的要求。所有设备、设施更换件必须与原设计、安装的型号、规格、性能、生产厂家等相同。

4监控设施主要系统设备参数及要求

4.1视频系统

1）高清视频输出应符合GA/T 1211-2014要求； 
2）高清视频输出≥1080TVL；CVBS视频输出≥700TVL；
3）高清视频输出支持：25帧/秒、30帧/秒、50帧/秒、60帧/秒； 
4）信噪比≥65dB；
5）同轴高清传输可达到500m同轴传输；
6）红外夜视距离可达100m，支持智能红外功能；
7）支持自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、宽动态、彩色/黑白模式、数字放大、降噪、透雾、移动侦测、镜像等功能；
8）支持区域曝光功能，可根据设定的区域自动调整视频图像亮度；
9）支持区域白平衡功能，可根据设定的区域自动调整视频图像白平衡；
10）支持区域遮挡功能，可设置8个隐私区域，区域大小、位置可调；
11）支持HDCVI高清视频和CVBS视频同时输出；
12）最低照度 彩色≤0.0011x；黑白≤0.0001lx（AGC ON、高清视频输出、红外灯关闭）
13）电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可正常工作；
14）支持电压超限报警功能，电压超出DC12V±25%范围时，可给出报警提示； 
15）支持同轴控制；
16）支持IP67防护等级；
17）高浪涌冲击防雷性能，电源端可达到4KV浪涌抗扰，视频端口可达到4KV浪涌抗扰；
18）符合GB16796-2009泄漏电流标准

4.2大屏幕系统
1).采用A级55寸S-PVA面板，外形尺寸1213.4（mm）*684.2（mm）.点距0.63(H) * 0.63(V)。
2).液晶背光源采用直下式LED灯点阵排列，均匀性和色彩还原性都很好，无黑边和暗影现象；
3).液晶屏需具有高分辨率、高亮度、高对比度、较好的彩色饱和度，要求色彩还原真实。
4).物理分辨率达到1920×1080，支持信号的输入分辨率为1920×1080。
5).液晶屏对比度要求达到4000:1，屏幕亮度达到700cd/㎡。
6).液晶屏需采用图像垂直调整技术（Patterned Vertical Alignment），可视角度需达到178°以上（横向和纵向）。
7).液晶屏需保证亮度均匀，显示清晰、图像失真小，影像不闪烁， 可满足7×24小时长时使用，寿命不低于50000小时。
8).液晶拼接单元需具有在不需要外部图形控制器的情况下支持硬件处理的RGB信号和视频信号直通显示、画中画显示及M×N方式放大显示的能力。
9). 液晶屏拼接拼缝≤5.3 mm ，拼缝整齐，面板平整度小于0.3mm，整体无变形。
10).散热系统需采用智能温控系统，温度超过预设的温度范围，自动开启系统风扇给液晶屏强制散热或断电保护。
12). 图像处理技术必须采用3D梳状信号处理，让画面的边缘更自然，消除画面边缘的锯齿现场；另外3D降噪处理模块，保证散热的要求同时让噪声最小，达到国标要求的最低值。
13). 液晶拼接单元须具有VGA和BNC连接方式，并可以对其他接口（如DVI、HDMI、CVBS等）进行定制和扩展。
14).需保证液晶屏拥有超大显示面积，重量轻等优势，液晶支架采用轻薄的铝型材，模块化设计方便拼接、调试安装。
15).显示单元必须确保24小时连续运行，具有先进性、稳定性和可扩充性等特点，操作简单，工作稳定可靠。 
16).液晶显示设备需具有国家强制ccc认证，提供证书复印件，加盖制造商公章。

4.3设备监控系统

①工作井区域控制器ACU（CS1D）指标：
1）高速的32位CPU芯片；

2）双电源单CPU系统； 

3）所有模块都能带电热插拔。

4）基本指令处理速度最大：0.02us；

5）运行环境温度：0-60℃，运行环境湿度：90％以上，允许短时间结露

6）电源电压：170-264VAC；50Hz±2Hz。

7）I/O点数：本地I/O容量最大可达5120点； 

8）安装底板：数据总线金属底板，模块化结构，方便扩展；

9）控制方式：存储程序方式；

10）程序存储器容量：最大256K步；

11）数据容量：448K字；可扩展至少为128MB；

12）CPU自带RS232C接口和编程外设口，支持Modbus、Profibus-DP等多种 协议和现场总线。

13）具有协议宏功能，能自由与各种第三方串口设备通信；串口通信模块单帧数据包 长度不小于1024字节。

14）状态显示：运行，停止，故障，电池，I/O状态；

15）输出模块支持故障状态预知功能；

16）CPU带时钟功能：诊断信息带日期和时间标记；能基于以太网时钟同步功能。

17）具有硬件及软件中断功能：定时中断、掉电中断、I/O中断，外部中断；

18）具有自诊断功能：CPU故障、I/O校验错误、上位机连接出错、存储器故障等；

19）支持工业以太网、Controller Link、Modbus、Profibus-DP等设备网多网络；

20）以太网为10/100Mbps自适应。支持Web Server功能并能进行PLC之间的数据交换。

21）平均无故障时间：大于300000小时。

22）指令系统包括：逻辑指令、控制指令、定时计数指令、数据控制处理指令、增减
 符号运算指令、调试处理故障诊断指令、块指令、特殊指令、字符串处理指令；

23）模块化编程，最大256个任务编程

②工作井区域控制器RTU（CS1D）指标：
1）双电源双CPU结构。 

2）CPU之间支持硬件冗余切换，切换时间小于20ms，保证可靠性。

3）可以实现双以太网，双Controller Link网的冗余。

4）其他性能同CS1D-S指标部分。

③数字输入模块（DI）：

1）输入点数：16、32点，光电隔离，24VDC.

2）运行环境温度：0～60°C

3）运行环境湿度：90%

4）连接方式：拆卸式端子排，防插错结构

④数字输出模块（DO）：

1）输出点数：16点，32点，光电隔离。

2）运行环境温度：0～60°C。

3）运行环境湿度：90%。

4）最大开闭能力： AC250V/DC24V，2A（感性负载COSΦ=1）

5）连接方式：拆卸式端子排，防插错结构

⑤模拟量输入模块（AI）：

1）输入点数：8点，光电隔离

2）输入范围：1～5V，0～10V，4～20m A

3）运行环境温度：0～60°C

4）运行环境湿度：90%

5）分辨率：1/8000

6）转换速度：0.25ms/点

7）总精度：电压  ±0.2%，电流  ±0.4%

8）其他功能：断线检测，峰值保持、平均值功能、定标功能等

9）外部连接：拆卸式端子排，防插错结构

⑥以太网通信模块： 

1）端口类型：标准的RJ45口。

2）通讯方式：屏蔽双绞线。

3）通讯速率：10/100Mbps自适应。

4）支持Web Server功能并能进行PLC之间的数据交换。

5）支持TCP/IP，UDP/IP，Ethernet/IP标准协议，可与其他以太网设备，工作站、个人电脑及其他生产商提供的以太网产品实现大容量高速度的数据连接（DataLink）及信息共享，无需专用的网络协议转换装置。

6）自带FTP服务功能，从而使工作站或个人电脑能通过FTP客户功能对PLC进行数据读写，而无需PLC上编程。

7）带有E-mail功能，能向mail server发送用户自定义信息，故障信息，状态信息等，带RAS功能，支持远程数据访问。

8）带有自诊断功能，节点旁路功能，传输路径具有断线冗余功能。

9）远程站点可执行PING指令，可检测网络连接状态。

10）具有历史故障履历。

11).传输协议：TCP/IP、UDP/IP、FINS、FTP

4.4消防报警系统

①消防报警主机：
主要性能特点：

1）强大的网络功能 

2）大幅度提高系统的可靠性 

3）三步多模式控制 

4）LCD（液晶显示） 

5）灵活性、准确性 

6）多样化的报警功能

7）人性化灵敏度设计

8）充实的移报功能

9）安全的多线联动控制功能

②RDCZ001-D双波长火焰探测器

1）间距：约45～50m（间距可根据具体情况调整）；

2）保护半径：30～40m；

3）反应时间：0.5m2汽油火灾在30秒内报警；

4）输入电压： DC48V；

5）输入电流：警戒时7mA，动作时30mA；

6）水平方向监视范围：受光窗口的正面左右各90°，宽25m及半径30m；

7）垂直方向的监视范围：受光窗口正面各60°，宽10m及半径30m；

8）最低使用条件：在低于50%污染状况及风速小于12米/秒的工况下正常使用。

③防水型手动报警按钮（隧道专用）

FMB13ZZ手动报警按钮设置在隧道侧墙上，防水防腐蚀，采用高强度塑料片按下报警，可反复使用，是隧道专用设备。安装于潮湿度严重或有滴漏水的环境。颜色：红色。自带CPU 处理器，是智能型可编程设备。

1）主信号电压峰值：DC24V

2）额定电流：200 mA

3）使用温度范围：-10~50℃

4）使用湿度范围：20%～95%

5）主体材料：1.2t钢板（红色密胺烤漆）

6）重量：约620g

④智能型编址光电感烟探测器

FDK38ZZ智能型光电感烟探测器带自动试验功能（ATF功能），可以实现预报警、报警、联动三种不同水平报警信号和控制，误报率低，可靠性高，具备污染程度指示能力，调试操作方便，每个探测器保护半径≥6米。

具有单独地址，能够自动监测现场环境，内置CPU，对所采得的数据自行运算、判断的功能，能配合控制器进行自动试验和自动诊断。采用便携式地址写入器编写地址，能在现场方便地使用10进制编写地址。能在不同的火灾阶段输出不同级别的信号（预警、火警、联动）。

技术参数：

1）主信号电压峰值：DC24V

2）额定电流：200 mA

3）监视电流：0.25 mA

4）报警电流：1.8 mA

5）动作信号分级：连续多级可调（5.2%～17.2%）

6）多级灵敏度可自动调整，调整范围为：0.2%～1.15%m；

7）使用温度范围：-10~50℃

8）使用湿度范围：20%～95%

9）重量：约140g（含底座）

⑤报警中继器

FRR28ZZ-F型中继器用于普通型探测器、防爆型探测器、感温电缆的接入编码等。可方便地安装在任一个普通探测器底座上或收容在中继器箱内。通过编码设定后，无论连接在系统任何位置都具有唯一地址，参与系统编程及联动控制。

每个报警中继器的设备连接末端必须配置1个FZE016终端器。

技术参数：

1).工作电压：DC 15.2～19.95V；

2）工作电流：250μA；

3）报警电流：400μA；

4）通信期间最大电流：9mA。

5）回路数：1回路/1地址。

6）使用温度范围：-10~50℃

7）使用湿度范围：20%～95%

8）重量：约34g

⑥控制中继器（模块）

FRR28ZZ-S型控制中继器均内置微处理器，与系统总线相连，具有独立地址，能在发生火警时根据控制器内部的联动逻辑输出控制信号，启动或关闭相应的设备（如喷淋泵、消防泵、排烟风机等设备）。

技术参数：

1）额定电压：主信号线DC24V； 联动电源 DC24V

2）回路数：1回路/1地址

3）联动设备控制电流：2A以下/回路，DC24V

4）应答信号输入：无电压闭合接点输入

5）外线连接方式：插线式端子

6）使用温度范围：-10~50℃

7）重量：约79g

5.其他
5.1、监控设施养护应按日、年、月制定养护计划。为每个监控设备分别建立台账和编号，随时进行台账信息更新，每年进行一次台账资料整理。目的为明确设备的实际使用时间、正常寿命、品牌型号和预计更换时间。为预防性检修和设备寿命更换提供依据。

5.2、监控设施养护应配备专门的安装工具、测试仪器、清洁工具、安全防护设备及高空作业设备。所有设施必须进行定期保养和检测，确保检测功能完好和检测效果达标。

5.3、检修过程中如遇无法排除需由设备厂家协作解决的故障，应由管养方牵头协调处理。

5.4、中控室值班和所有的检修作业必须有完整、规范的记录。记录内容应详实、准确，每年进行一次资料归档。

6.安全要求：

（1）在交通运行期间进行抢修作业时。抢修人员必须穿着反光背心、携带锥桶，由巡视车跟随前往。必要时应封闭部分交通，设立专门的交通维护人员。如需全线封闭交通则必须通过交管部门的审批方可执行。

（2）登高作业时，应使用登高作业车或爬梯，超过两米作业必须佩戴安全绳。

（3）所有作业不得少于两人。

2.7、所有人员按照国家相关规定，应持有相关岗位的上岗证书。

二、合同履约期限

77日历天（自合同签订之日起）

三、隧道监控养护管理工作的考核办法、标准
根据《无锡市市管隧道养护管理考核办法（试行）》（锡设管发〔2024〕4号）进行考核。乙方应按规定进行常规自查，定期进行内部上岗考核，并做好相应记录。

四、甲方的权利和义务

（1）对乙方监控养护管理工作有指导、监督、检查、考核的权利。

（2）对乙方违约或造成不良社会影响的行为，有实施处罚的权利。

（3）对乙方违反合同中规定义务的行为，有实施处罚的权利。

（4）对乙方有召开业务会议的权利。

（5）协助审核监控养护计划及费用及时拨付工程费用。

（6）甲方有协助乙方对员工进行业务培训和指导的义务。

（7）甲方有协助乙方协调服务期间涉及有关部门业务管理事宜的义务。

五、乙方的权利和义务

（1）对甲方不及时履行义务，出现纠纷，有要求调解和仲裁的权利。

（2）对甲方违约所造成的经济损失，有要求赔偿的权利。

（3）乙方有自觉接受甲方业务指导、监督管理、服务质量考核检查的义务。

（4）乙方有严格按照甲方制定的质量标准完成任务的义务。

（5）乙方对甲方提出存在的质量问题，应及时整改。

（6）乙方有无条件服从和配合市各项重大活动、创建迎检、节假日安全运营保障，确保服务质量达标的义务。

（7）乙方在服务期内自行承担生产、交通等安全责任，并为乙方工作人员办理人身意外伤害险。如发生事故及法外事宜所造成的经济损失，一律由乙方承担。

（8）建立完整的应急预案及时快速处理各类突发事件。

（9）按照有关规定编制管养计划和费用。

六、合同的签订及终止

1.有下列情形之一的，本合同自行解除。

（1）因建设需要或不可抗力及政策性因素，造成合同无法履行的。

（2）经双方协商一致，自愿解除的。

2.有下列情形之一的，甲方有权单方终止合同。

（1）未经甲方同意，乙方擅自转包他人的。

（2）乙方不履行义务，连续三个月考核不达标和因服务质量不到位被新闻媒体连续三次曝光的，终止服务合同。

3.除自行解除和甲方有权单方终止合同外，任何一方需要终止合同的，应提前三个月向对方提出书面申请，经双方协商，有关部门批准后决定是否终止合同。

七、合同金额及付款方法

合同总价为 大写：           小写：             元。（其中已包括工作人员人身意外伤害险投保费用）

付款方法：合同期满后按实际养护时间及考核结果一次性付清

设施管理中心对养护单位的考核结果，与养护经费的支付和养护作业权招标直接挂钩，考核达到90分（含90分）以上为合格，每低于合格分0.1分，扣除养护单位1000元。

因管养单位处置不当出现重大安全隐患，造成重大社会影响的，设施管理中心将追究管养单位责任，并解除养护合同，并保留经济赔偿权利。

如因城市建设需要或不可抗力因素造成合同无法履行的，甲方应根据服务合同按实际服务时间、任务付给乙方任务经费。

八、其他
1.在服务期内所承诺的各项条款一律不作调整。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式柒份，甲、乙双方各执叁份，见证方执壹份。

4.本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决。

附件1：廉洁协议书

附件2：安全生产协议书
甲方：                          乙方：
法人代表：                      法定代表人：
地址：                          地址：

                                社会统一信用代码：

开户银行：

账号：
见证人：                                
附件1：

廉政协议书
项目名称：

项目地址：无锡市

委托单位名称：无锡市市政设施管理中心（简称发包方）

承包单位名称：                      （简称承包方）

为加强重点项目建设中的廉洁建设，规范项目建设有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉洁建设规定，特订立本廉洁协议。

同时面向社会接受监督，发包方监督部门将认真履行监督执纪问责职责，对违法违纪问题发现一起、查处一起，并追究相关责任。（举报电话0510-81823671，电子邮箱地址：szyljzf@163.com）

第一条  发包方工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向承包方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包方报销任何应由发包方或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加承包方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受承包方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受承包方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与承包方承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向承包方推荐分包单位或要求承包方购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）发包方全体干部职工尤其是党员领导干部，不准以任何借口、任何理由接受或要求承包方安排宴请、接待、旅游、娱乐、礼金礼品等，不得要求承包方承担一切不合理费用；不准以任何方式暗示、授意可能干扰影响政府采购、招投标等环节的行为；不准公车私用或私车公养，不得违规借用管理服务对象的车辆；不准违规向承包方借款，不得以营利、投资为目的借款给承包方；不准在参加局内部评审、论证、验收等活动中，以任何名义收取“专家费”“评审费”。

（七）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条  承包方应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为发包方及其工作人员报销应由发包方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排发包方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为发包方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）严格执行“亮灯警告”制度，严格遵守各项廉政规定，不得安排全局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

（六）其他有关党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条 发包方、承包方双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条 发包方、承包方双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条 发包方监督部门对发包方、承包方双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律、法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对发包方、承包方双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导发包方、承包方双方抓好廉洁建设，对发包方、承包方双方工作人员有针对性地进行廉洁教育。

第六条  违约责任

（一）发包方工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，发包方监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包方工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，发包方监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对承包方予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入发包方单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）承包方将部分辅助项目依法分包的，承包方与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

发包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

承包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：   年   月   日

附件2：

安全生产协议书
 甲方：无锡市市政设施管理中心

乙方：                            

乙方负责                                          养护工作。为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保障隧道日常养护期间养护人员的生命安全和隧道的财产安全，甲乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规的规定，结合项目实际情况，签订城市隧道养护管理安全生产协议书。具体要求如下：

贯彻“谁施工、谁负责”的原则。乙方应遵守国家、省、市有关安全生产的法律、法规、规章、规定和技术标准，不得降低安全生产条件，严格执行各种操作规程，加强对安全生产的组织领导。把安全生产工作纳入隧道养护工作计划中，并对其落实的真实性负责。

乙方应加强安全生产基础管理工作，建立健全安全生产责任制度，定期开展安全生产检查和事故隐患排查，完善安全投入、教育培训、检查考核等安全管理工作机制。如存在劳务分包情况，对劳务分包队伍须按要求做好安全生产交底及安全生产管理工作。

乙方是本项目现场管理的主体，负有现场管理的主体责任。乙方应加强现场管理，成立养护安全生产工作小组，积极做好本项目的自查自纠工作，及时发现和整改安全隐患。现场作业时须做好相应的安全防护措施，制定相应的交通组织方案，配备防撞车、安全警示标志等，并派专人对现场施工安全进行监督。要严格执行防火防爆的各项制度、规定，严禁私接电气线路及电气设备等。

针对高空作业、密闭空间作业等危险性较大的养护作业时，乙方应切实做好安全防范工作，制定严密的防范和应急措施，明确责任，强化特种人员持证上岗制和特种机械使用检验制等相关制度，用完善的制度管理危险性较大的养护作业。

乙方应加强对隧道防汛抗台、防雪抗冻及各类突发事件的应急预案制定与工作开展落实。建立应急救援队伍、车辆以及储备各类应急物资等。对可能存在的重大危险源应做好辨识，建立重大危险源台账，制定严密的监控措施。

乙方应认真做好重点时段、重大节假日期间的安全工作，组织开展安全工作检查，发现事故隐患，及时处理。

乙方应及时、如实报告安全事故，及时赶赴现场，积极组织事故抢救和善后处理，配合相关部门进行事故调查和处理。

其他安全事项，法律法规、规章制度等有规定的，遵循相应规定。

甲方（公章）：


    
      乙方（公章）：

法人代表或授权代理人（签字）：

法人代表或授权代理人（签字）：

年    月     日                   年     月     日

第五部分   附件（响应文件格式）

无锡市管隧道（立交）群监控管理运行服务项目养护过渡期

响应文件

采购项目编号：                                    

项目名称：                                        

报价供应商：             
                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           
          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）响应函（格式）

响应函
致：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

根据已收到的采购编号为     的   （采购项目名称 ） 的单一来源采购文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对单一来源采购文件等所有文件的研究后，我方愿以人民币（大写）：      元（RMB￥      元）的投标报价，按招标文件中的要求、技术规范的条件承包本项目。

我方已详细审核全部单一来源采购文件，包括修改文件（如有）及有关附件，并响应单一来源采购文件各条款。

三、我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。

四、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的服务期内完成。

五、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分；

六、我方愿意提供江苏立信建设工程造价咨询有限公司在单一来源采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

报价文件包括证明文件、响应函和报价文件、技术文件。

1.证明文件部分：

1.1、资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）报价供应商企业营业执照或经相关部门登记的证明文件（原件扫描件加盖供应商公章）；

（3）报价供应商近三个月中任意一个月份（不含报价当月） 有效的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件加盖供应商公章）；

（4）报价供应商近三个月中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件加盖供应商公章）；

（5）报价供应商近三个月中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件加盖供应商公章）；

（6）报价供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（7）报价供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证（原件的正、反双面扫描件加盖供应商公章）；

（8）授权委托人与报价供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如报价供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件加盖供应商公章，如为法定代表人可不提供）；

（9）报价供应商应具备建设行政主管部门核发的有效期内的电子与智能化专业承包一级及以上资质证书（原件扫描件加盖供应商公章）；

（10）报价供应商有效的安全生产许可证（原件扫描件加盖供应商公章）； 

（11）报价供应商拟派项目负责人的一级及以上注册建造师资格证书（机电工程）及项目负责人有效期内的安全生产考核合格证书（B证）（原件扫描件加盖供应商公章）

（12）项目负责人与报价供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如报价供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件加盖供应商公章，如为法定代表人可不提供）

（13）承诺书一、二（格式见附件）

注：①若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

②法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

③上述资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件扫描件必须与报价文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件扫描件来予以证明。供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其报价文件的审核和评分结果。

1.2、补充证明文件：

（1）报价供应商情况说明表；（格式见附件）

（2）中小企业声明函；（供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

（4）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

（5）项目负责人简历表；（格式见附件）

（6）项目技术负责人简历表；（格式见附件）

（7）管养项目人员一览表；（格式见附件）

（8）相关人员配备情况辅助说明资料；（格式见附件）

（9）拟投入的主要机械设备表；（格式见附件）

（10）报价供应商认为必须提供的其他证明材料。

2.响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函；

（2）开标一览表；

（3）项目投标报价汇总表（格式见附件）

（4）项目投标报价明细表；（格式见附件）

（5）商务条款偏离表；（格式见附件）

（6）服务要求响应表。（格式见附件）

3.技术文件部分：

（1）管理整体设想及策划；  

（2）各类检查内容的完善性与可操作性； 

（3）日常维护与维修的内容全面性与及时性；        

（4）隧道综合监控系统联动模块及报警模块配置方案； 

（5）隧道数据整理及备份迁移方案；

（6）与保洁、土建、机电各专业间的配合；

（7）与交警部门的配合方案；

（8）针对本项目提供的详细的应急抢险、突击保障方案； 

（9）隧道控制中心与公安交通指挥中心系统对接保障措施； 

（10）针对本项目的信息化运维流程体系及运维规范方案。

七、我方同意按单一来源采购文件中的规定，本报价文件报价的有效期限为成交通知书发出之日起90天。

八、如果我方的报价文件被接受，我方将履行单一来源采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

九、我方认为你们有权决定成交人。

十、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议协商解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，

十一、我方认可并保证遵守单一来源采购文件的所有规定，放弃对单一来源采购文件提出质疑的权利。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）开标一览表
供应商全称（加盖公章）：                                     采购编号：

	项目名称
	无锡市管隧道（立交）群监控管理运行服务项目养护过渡期

	项目报价（元）
	报价：大写                                

       小写                                     

	养护质量要求
	

	安全要求
	

	合同履约期限
	

	项目负责人
	
	注册编号
	

	是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位：

小型□        微型□      监狱企业□     残疾人福利性单位□


法定代表人或授权代表签字盖章：                          日期：   年   月   日
注：

（1）投标报价应包括单一来源采购文件所规定的招标范围的全部内容。

（2）开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须按要求盖章、签字。
（三）项目投标报价汇总表 （格式）

项目投标报价汇总表
供应商名称（盖章）                                       政府采购编号：

	序号
	单位项目名称
	合价
（全费用）

	1
	青祁隧道
	

	2
	蠡湖隧道
	

	3
	太湖大道隧道
	

	4
	金城隧道
	

	5
	惠山隧道
	

	6
	隧道管理中心
	

	7
	隐秀立交
	

	8
	周新立交
	

	9
	雪浪立交
	

	10
	学府立交
	

	11
	南泉立交
	

	12
	人行地道
	

	13
	红星、通江、广通
	

	16
	合计
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（四）项目作业量清单报价明细表 （格式）

养护清单（另提供电子版）

（五）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（单一来源采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（单一来源采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（六）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（七）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

 日期：

   无锡市市政设施管理中心：  

我公司参加政府采购活动，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，报价文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

　　　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（八）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

无锡市市政设施管理中心：

             系中华人民共和国的合法企业，特授权     代表我公司（单位）全权办理针对本项目（编号：    ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

                       法定代表人（签字或盖章）：


（九）承诺书（格式）

承诺书一（格式）

致：    （采购人名称）           
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：

我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的单一来源采购文件要求，本公司递交的报价文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

我公司不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一合同项的政府采购活动的行为。若发现上述行为，贵单位可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

我公司近三年内无安全事故和质量事故，无文明施工市级不良记录，如经调查发现情况不属实，贵单位可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

我公司保证参与本项目的项目负责人无在建工程（在建工程是指新建、改建、扩建工程），提交的项目负责人的注册建造师注册证书原件是真实的，以上承诺如有不实，我公司自愿放弃中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

我公司如果中标承担本项目，需要使用农民工时，将保证做到：

（1）按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
（2）我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第（1）条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
（3）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。
6. 我方承诺，根据《关于调整载货汽车、专项作业车相关通行限制措施的通告》（2023年11月1日起实施，无锡市公安局交警支队发布）及《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢修等作业须具备公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包括本项目实施区域。“载货汽车”“专项作业车”的定义以《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）为准，投标车辆类型以车辆行驶证登记为准。我公司提供在“无锡交警”微信公众号上查询到的通行备案信息查询完整截图加盖公章

7.为进一步加强非道路移动机械污染防治，改善环境空气质量，保障人民群众身体健康，我单位承诺中标后完全执行《无锡市人民政府关于调整市区禁止使用高排放非道路移动机械有关事项的通告》（2022年1月1日施行）规定，不在无锡市区一类禁用区使用未达到国Ⅱ排放标准的所有非道路移动机械，不在无锡市区二类禁用区内使用未达到国Ⅱ排放标准的柴油工程机械、柴油叉车。以上承诺如有不实，我公司自愿放弃中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。
供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日
承诺书二  廉洁承诺书（格式）

为了积极配合采购人的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向采购人承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4.按照单一来源采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购人或上级主管部门纪检监察室举报。

10.如我公司中标，严格遵守各项廉政规定，不得安排全局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，我公司接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

我们若违反上述承诺，愿自动放弃成交资格及接受其他任何形式的处理。

供应商：（公章）
法定代表人签名或盖章：
年    月    日
（十）报价供应商情况说明表（格式）

报价供应商情况说明表
	报价供应商名称
	 （盖章）
	邮编
	

	报价供应商地址
	
	地址
	

	法定代表人
	
	联系人
	
	投标单位性质
	

	注册资金
	    万元
	固定资产
	                    万元

	
	
	
	其中设备：          万元

	现有职工总数
	人
	现有管理人员
	人
	现有工人
	人

	经
营
业
绩
	年份
	总产值（万元）
	其中机电养护产值（万元）

	
	2022
	
	

	
	2023
	
	

	
	2024
	
	

	2022年以来的隧道养护作业服务：


	若中标，将指定___________________项目负责人（需提供在投标单位缴纳社会保险的记录证明）

	该项目负责人从事隧道养护管理的经历（需提供有关单位证明）：



供应商：（公章）
法定代表人签名或盖章：
年    月    日
（十一）项目负责人简历表（格式）

项目负责人简历表
                 项目                                     政府采购编号：
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	  注册建造师注册编号
	

	在建和已完项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完成
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商：（公章）
法定代表人签名或盖章：
年    月    日
（十二）项目技术负责人简历表（格式）

项目技术负责人简历表
                   项目                                                                       
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商：（公章）
法定代表人签名或盖章：
年    月    日
（十三）管养项目人员一览表（格式）

管养项目人员一览表
采购项目编号： 
	拟在本项目担任职务
	姓名
	证书
	证书号/身份证号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

                           供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

                                              年    月    日   

（十四）相关人员配备情况辅助说明资料（格式）
相关人员配备情况辅助说明材料
                     项目                                             
	


供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：
年    月    日
注：辅助说明资料主要包括养护作业主要管理人员、项目负责人、技术负责人等有关证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由供应商自行设计。
（十五）主要作业机械设备配置计划表（格式）
主要作业机械设备配置计划表
                            采购项目编号：
	序   号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率kW
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

（十六）商务条款偏离表（格式）

商务条款偏离表

 采购项目名称：                                                采购项目编号：

	序号
	单一来源采购文件

条款号
	单一来源采购文件的

商务条款
	报价文件的商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商 （公章） :
法定代表人或授权委托人 （签字或盖章） :
日期：      年     月     日
（十七）服务要求响应表 （格式） 

服务要求响应表

采购项目名称：                                          采购项目编号：
	序号
	单一来源采购文件服务
要求内容
	报价文件服务要
求响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	
	


供应商 （公章） :
法定代表人或授权委托人 （签字或盖章） :
日期：      年     月     日
注：（1） 本表不得删除；
（2）如无任何偏离，请于本表  “偏离说明”中注明“无偏离”；
（3） 如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十八）技术文件（格式自拟）



授权代表身份证复印件


正反面








法定代表人身份证复印件


正反面








8

