竞争性磋商文件

项目名称：高新区道路照明节能改造及运维项目

项目编号：JSZC-321181-ZDGC-C2025-0005

采购单位：江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会

采购代理机构：丹阳市正大工程造价咨询有限公司

时间：2025年5月20日

磋商文件目录

第一部分  磋商邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	2

三、获取磋商文件	2

四、首次响应文件提交	2

五、开启	3

六、公告期限	3

七、其他补充事宜	3

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。	4

第二部分  供应商须知	5

一、总  则	5

1．适用范围	5

2．定义	5

3．本次采购方式	5

4．磋商费用	5

5．政策功能	6

二、磋商文件	8

6．磋商文件组成	8

7．磋商文件的澄清和修改	9

三、磋商响应文件	9

8．编制响应文件的工具	9

9．响应文件语言及度量衡单位	9

10．响应文件的构成	10

11．响应文件的编写	10

12．响应报价	10

13．磋商保证金	11

14．磋商响应有效期	11

15. 响应文件的式样和签署	11

16．响应文件的提交	11

17．响应文件的补充、修改或者撤回	12

四、磋商与评审	12

18．磋商	12

19．磋商小组组成	13

20．无效磋商的情形	13

21．串通磋商的情形	14

22．响应文件的澄清	14

23．磋商内容	14

24．最后报价的提交	15

25．竞争性磋商特殊情况处理	15

五、确定成交结果	16

26．确定成交供应商	16

六、授予合同	16

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利	16

28．成交通知书	16

29．签订合同	16

30．履约保证金	17

七、询问、质疑、投诉	18

31．询问	18

32．质疑	18

33．投诉	19

八、诚实信用和解释权	20

34．诚实信用	20

35．解释权	20

36．适用法律及约束力	21

第三部分  合同格式	22

第五部分  磋商及评审	31

1．磋商小组职责	31

2．磋商及评审程序	31

3．供应商资格审查	32

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查	33

5．磋商记录	34

6．综合评分	34

7．推荐成交供应商	38

第六部分  电子投标(响应)文件格式	39

一、基本目录	40

（一）目录	41

（二）磋商报价表	42

二、资格条件	43

（一）具有独立承担民事责任的能力	44

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	45

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求	46

（四）本项目的特定资格要求	48

三、符合条件	49

（一）报价	50

（二）磋商承诺函	51

（三）信用查询	52

（四）法定代表人（负责人）身份证明书	53

（五）委托代理人授权委托书及社保（如有）	54

（六）偏离表	55

（七）投标文件有效性和完整性	56

四、综合评审评分项	57

五、价格折扣文件格式	58

第一部分  磋商邀请

高新区道路照明节能改造及运维项目项目的潜在供应商应在苏采云-政府采购一体化平台【http://jszfcg.jscz.gov.cn/】获取磋商文件，并于2025年6月4日9:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-ZDGC-C2025-0005

项目名称：高新区道路照明节能改造及运维项目

预算金额：2500000.00元（31.25万元/年）

最高限价：所投节能收益分成比例不得高于78%为最高控制价，否则为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：对丹阳市高新区范围内的路灯变压器、控制柜、灯具及数据中心进行节能升级改造并运维。

合同履行期限：建设改造期60天，运维期8年。

本项目是否接受联合体：☑不接受

本项目供应商邀请方式：☑发布公告

本次采购确定的成交供应商数量：1名

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.1本项目所属行业为建筑业，中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔20主管部门颁发的城乡规划编制11〕300 号）；

2.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（详见磋商文件），并对声明的真实性负责。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 合格的供应商必须具有城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质，且同时具 有承装（修、试）电力设施许可证（许可证类别和等级：承装类五级、承修类五级、承试 类五级）及以上资质；

3.2 项目负责人应具有二级建造师及以上注册证书(机电工程)；

3.3 合格的供应商具有有效期内的安全生产许可证，项目负责人具有安全生产考核证 书。

4、本项目不接受联合体投标。

三、获取磋商文件

时间：公告之时起至2025年5月26日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间）

地点：苏采云-政府采购一体化平台获取磋商文件

方式：在线获取

售价：免费

四、首次响应文件提交

电子响应文件

截止时间：2025年6月4日  9:30（截止时间）

地点：在线提交

五、开启

时间：2025年6月4日  9:30

地点：苏采云-政府采购一体化平台

注意事项：本项目采用网上磋商方式，请供应商事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开启时间登录网上开标大厅进行磋商响应文件解密。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本招标项目的招标代理机构；

（3）与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人；

（4）截止至投标截止时间，投标人被“信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单；

（5）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（6）法律法规规定的其他情形。

2.本项目通过电子交易平台进行采购，办理CA及操作注意事项请详细阅读《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；供应商在使用系统的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722806。

3.请参与我市政府采购活动的供应商使用的“苏采云”原CA更换为江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），将原电子签章更换为方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30 联系人：邵娟   联系电话：13655287962。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会

地 址：李定盛

联系方式：0511-80308392

2.采购代理机构信息

名 称：丹阳市正大工程造价咨询有限公司

地 址：丹阳市行政服务中心六楼601

联系方式：胡钇豪0511-86578332

3.项目联系方式

项目联系人：胡钇豪

电话：0511-86578332

第二部分  供应商须知

一、总  则

1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于高新区道路照明节能改造及运维项目 （项目名称）。

2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1 “磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：丹阳市正大工程造价咨询有限公司。

2.2 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：

江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会。

2.3 “供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “工程”系指本次采购范围内所描述的各类建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.5 “服务”系指本磋商文件所述供应商必须承担的工程服务以及其他类似的承诺义务。

2.6 “货物”系指本磋商文件所述工程涉及的各种建筑材料。

3．本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2是否接受进口产品： ☑否

3.3本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.4 本次采购确定的成交人数量：1名

3.5本项目是否接受联合体： ☑不接受

4．磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

☑成交供应商需向代理机构缴纳32000元服务费。

收费标准：参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协[2022]002号

磋商代理费用收款信息：

收款单位：丹阳市正大工程造价咨询有限公司

收款账号：382003601018170040218

开户银行：交行丹阳支行

4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、磋商文件

6．磋商文件组成

6.1	磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，以书面形式（公告）通知所有已获取磋商文件的潜在供应商,供应商请自行查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5如澄清或修改公告有重新发布磋商文件的，供应商应下载最新发布的磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、磋商响应文件

8．编制响应文件的工具

8.1 投标人须按要求通过“苏采云”系统供应商操作手册说明编制投标文件。

9．响应文件语言及度量衡单位

9.1 供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．响应文件的构成

10.1 响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3 商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的工程符合磋商文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见磋商文件第六部分。

11．响应文件的编写

11.1 供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．响应报价

12.1 磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2 供应商对本项目所提供的工程建设服务，应报出最具有竞争力的价格。本工程项目采用固定单价报价方式，供应商应根据磋商文件所提供的工程量清单及图纸，计算出投标报价（即首轮报价）。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.3 供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供工程的明细报价。

12.4 实质性响应的供应商应按磋商小组要求在规定时间提交最后报价，最后报价明细应根据首轮报价明细（扣除暂列金后）同比例下浮。

12.5 最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.6 磋商最后报价即为合同签约价。

13．磋商保证金

13.1本项目不收磋商保证金。

14．磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起60天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、电子邮件等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15. 响应文件的式样和签署

15.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．响应文件的提交

16.1响应文件提交

16.1.1 供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件完成提交。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏政府采购网”上发布公告。

17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，供应商可以重新上传电子响应文件或对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.3在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

四、磋商与评审

18．磋商

18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，使用CA数字证书准时参加磋商。

18.2 供应商不足3家，不进入解密程序。

18.3 磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟（以系统实际情况要求为准）内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19．磋商小组组成

19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

20．无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）；

（6）如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；未按规定由供应商的法定代表人（委托代理人）签字或签章；或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

（7）“信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

（8）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（9）响应文件中提供了虚假或失实资料的；未按磋商文件规定的格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；填写项目不齐全不正确的或者前后响应内容不一致；

（10）供应商存在串通谈判情形的，包括但不限于以下情形的：

1.不同供应商的磋商响应文件载明的相关人员为同一人；

2.不同供应商的磋商响应文件异常一致；

3.不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）未在提交截止时间前提交有效加密文件的；

（12）由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

（13）合同履行期限、缺陷责任期有负偏离的；实质性技术、商务条款有负偏离的；

（14）资格性、符合性审查不合格的；

（15）供应商因违法经营受到刑事处罚或者企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以 200 万元及以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的；

（16）提供的中小企业声明函未按要求格式提供的；提供的中小企业声明函修改了磋商文件中规定的所属行业。

（17）磋商响应文件中改变磋商文件提供的工程量清单的。

（18）最终报价（二次报价）超过首次报价的供应商；

（19）未参与最终报价（二次报价）供应商会被系统自动判定为无效响应。

21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

22．响应文件的澄清

22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23．磋商内容

23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

24．最后报价的提交

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

五、确定成交结果

26．确定成交供应商

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人授权评标委员会直接确定中标人。

排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照磋商文件要求提交履约保证金（如有），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选人为中标人，也可以重新招标。

- 六、授予合同

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

28．成交通知书

28.1在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

29．签订合同

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30．履约保证金

30.1☑本项目不收取履约保证金

□本项目中标供应商应提交合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4接受质疑函的方式、联系部门、联系电话、通讯地址：按磋商文件、法律法规的要求执行。

32.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容，否则，采购代理机构或招标人不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字（或加盖印章）并加盖单位公章。代理人提出质疑，须提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

32.6本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑。（不接受未填写快递运单的快件），以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

32.7采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

33．投诉

质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2 供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归丹阳市正大工程造价咨询有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1 供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  合同格式

《高新区道路照明节能改造及运维项目》采购合同

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据       （项目编号）的招标结果签署本合同。

1.定义

在本合同中，下列术语应解释为： 1.1“甲方”系指购买服务的采购人，即        （自动获取）。

1.2“乙方”系指提供服务的投标人，即       （自动获取）。

1.3“服务”系指合同规定乙方必须承担高新区道路照明节能改造及运维项目（合同能源管理服务）以及其它的伴随服务。

1.4 “货物”系指合同及招标文件规定乙方须提供的各种形态和种类的物品。

1.5“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括招标文件、投 标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.6“合同金额”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.合同文件

2.1 下列关于       （项目名称）（自动获取）       （项目编号）的招标文件、乙 方提交的投标文件以及与本采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律 效力，这些文件包括但不限于：

1）投标函；

2）乙方提交的投标文件和报价表；

3）中标通知书

4）甲方、乙方责任和义务。

5）甲方、乙方商定的其他必要文件。

3.合同标的和内容

3.1 详见招标文件采购需求

4.交付方式、时间和地点

4.1 详见招标文件采购需求。

5.合同金额

5.1 合同金额（大写）为人民币：       元整 ，¥       元。

5.2 合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

6.付款方式

6.1 节能效益由甲方分期支付乙方，具体支付时间和金额如下：

（1）节能改造完成后，运维服务期8年，合同签订后，甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付（合同总金额/8年）的10%作为预付款；

（2）节能效益分享期内，甲方半年与乙方结算一次费用，支付依据为改造后第一年的前6个月的节能率、节能用电量、节约电费的测算方法”得到的数据，如果实际测得的数据未达到乙方投标所报节能率的，超出部分的电费抵扣服务费。电费按照0.7元/度计。

（3）具体支付金额：经第一年的数据收集，若节能率达标，则此后每半年，以节能量确认单上的金额*投标报价节能收益分成比例支付。

7.履约保证金

7.1 本项目不收取履约保证金。

8.项目实施及服务要求

8.1 乙方项目负责人：在项目设计实施、验收、培训等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工 作。每一阶段实施，乙方必须有项目负责人现场管理。

8.2 乙方必须在合同签订之日起60日内完成建设改造并验收合格，项目验收之日起提供不少于8年的项目运维服务。

8.3 乙方应完全响应招标文件基本服务要求和严格履行投标文件中的服务承诺。

9.知识产权及使用权

9.1 乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计 权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生 的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的 费用由乙方承担。

10.保密

10.1 甲乙双方在合同订立和履行过程中所知悉的、对方的商业秘密、工作秘密、技术信息、经营信息 等均有保密义务。本合同履行完成或在履行的过程中，未经对方事先书面同意，任何一方均不得向第三 方披露或透露有关本合同内容项下的任何信息。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承 担赔偿责任。

10.2 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制对商标、标 志、商业信息、技术及其他资料。

10.3 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

11.违约责任

11.1 如甲方未按合同规定的期限付款，每延期1天，甲方应向乙方支付合同总价0.1﹪的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的1‰。

11.2 因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款1‰，累计扣款达到10%时，甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。如未能通过验收，甲方保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

11.3 乙方应全面履行合同，甲方不接受合同的部分履行。若未能如期交付，有关的延误视为整个项目 的延误，可视为合同全部未能完成，甲方有权拒付（追回）全部价款并解除合同。

11.4 如乙方提供的维护服务文件不符合质量要求，必须在甲方提出要求后 7 天内无条件修改。

12.不可抗力

12.1 本条所称“不可抗力”是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

12.2 由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，任一方不能履行本合同部分或全部义务的，应当在不可抗力发生时起 24 小时内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

12.3 不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不 可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法 实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

13.解决争议的方法

13.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

13.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

14.破产终止合同

14.1 如果乙方破产时，甲方得在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损 害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

15.转让和分包

15.1 本项目不得转包及分包

16.合同生效及其它

16.1 本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。

16.2 本合同一式肆份，以中文书写，由甲方、乙方、见证方及政府采购管理部门各执 1 份。

16.3 本合同服务实施期间所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

16.4 本合同在执行过程中，如随项目的深化，如合同内容需修改或追加补充，应经甲方、乙方协商， 并签署书面修改或补充协议，提交一份给见证方备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

16.5 本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外还应承担守约方向违约方追究违 约责任所产生的一切费用包括但不限于（律师费，诉讼费，保全费，公告费，鉴定费，交通费，食宿费 等）。

16.6 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：	                   乙方（公章）：

地址：	                              地址：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：	                委托代理人（签字）：

联系电话：		                    联系电话：

见证方（单位盖章）：

地址：

代表签字：

联系电话：

合同签订日期： 	年   月   日

第四部分  采购需求

一.项目概况

为落实国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》（（国发 2016）74 号文）、中央八 部委联合印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、江苏省政府办公厅关于印发《智 慧江苏建设三年行动计划（2018－2020 年）的通知》（苏政办发〔2018〕70 号）关于加 快智慧城市建设的指导精神，结合高新区的智慧城市品质提升建设和智能化管理发展的需 求, 现建议对我镇路灯进行节能及智慧化管控改造，在路灯节能升级改造的基础上，通过 建立智慧路灯管理信息平台，实现路灯智能化管控目标。

项目所属行业：其他未列明行业。

二.采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.服务类标的

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新区道路照明节能改造及运维项目 | 项 | 1.0 | 对丹阳市高新区范围内的路灯变压器、控制柜、灯具及数据中心进行节能升级改造并运维 |  |

（二）本项目核心产品为：。

三.服务内容和标准

指标按重要性分为“★”、“#”和;◇”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。#代表重要指标，◇代表一般指标项。

A、配电设备改造服务

（一）变压器改造内容

对采购人管理范围内的变压器能耗情况进行现场勘察，对于不符合国家规范要求的，由投标人与 采购人进行确认后更换。（要求参照《配电变压器能效限定值及节能评价值》）

1.引用标准

GB 1094	《电力变压器》；

GB/T 7328	 《变压器和电抗器的声级测定》；

GB/T7449	《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》；

GB/T 10237	   《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》；

GB/T 5273	  《变压器、高压电器和套管的接线端子》；

GB/T 13499	  《电力变压器应用导则》；

GB/T 15164	   《油浸式电力变压器负载导则》；

GB311.1-1997	     《高压输变电设备的绝缘配合》

GB50150	         《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB/T16927.l-1997   《高电压试验技术	第一部分：一般试验要求》

GB/T16927.2-1997   《高电压试验技术	第二部分：测量系统》

GB/T6451-2008	    《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

JB/T 3837-1996	 《变压器类产品型号编制方法》

2.使用环境条件

系统标称电压：10kV。

电源系统接地形式：中性点接地。

安装场所：户外。

海拔高度：≤1000m。

运行环境温度：户外 －25℃～＋45℃

环境相对湿度（在 25℃时）：日平均值 ≤95%，	月平均值 ≤90%

地震烈度：8 度

3.主要技术参数

型 式：S13节能型

相数：3 相

额定电压：10±5% /0.4 kV

额定容量：30-500kVA

联结组标号：D，yn11

频率：50Hz

阻抗电压：不大于 6%

噪音水平(dB)（距外壳 1 米处）：小于 50 分贝

电压组合：10±2×2.5%/0.4kV

冷却方式：AN/AF

根据 GB/T 6451《电力变压器技术参数和要求》规定，进场前提供本规范书要求产品规格的型式试验报告按照 GB/T 6451《电力变压器技术参数和要求》规定项目进行试验，提供出厂标准。每一台变压 器都在制造厂内进行出厂试验，试验项目应包括但不仅限于：A、绕组电阻测定和绝缘电阻测验量：包括高低压绕阻相电阻和线电阻的测量；B、电压比试验和电压矢量关系的校定：变压器各分接电压变比测量； C、阻抗电压（主分接）、短路阻抗和负载损耗测量；D、空载损耗及空载电流测量：测量变压器的空载损耗、空载电流；E、外施耐压试验；F、感应耐压试验：测试变压器内绝缘性能；G、局放试验：测量局部放电量 H、声级测定：测量变压器噪音；J、绝缘电阻测量：高压对地、铁芯各部分对地、低压对地。出厂试验情况填写在报告中，随产品移交用户。出厂试验数据必须符合要求值。

4.质量保证

满足国家标准及 IEC 标准，更换过的产品在服务期内免费维修。

（二）高低压柜改造内容

对采购人管理范围内的高低压柜进行能耗及环境数据采集设备的安装调试以及对内部电气设备的性能检测，对于不符合国家规范要求的，由投标人与采购人进行确认后更改或更换。

1.	数据采集建设要求：

(1)新增采集设备及网关设备的安装、接线及相关通讯路径桥架或管道的敷设工作；

(2)能源数据采集系统平台的设计、安装、调试等工作；

(3)集中站通过 RJ45 接口，按照 IEC60870-5-104：2002 版通信规约，以 TCP／IP 协议封装采集 设备遥测数据传送至招标方指定的网络地址；

(4)与路灯管理系统接口开发及调试工作；

2.	能耗采集设备功能要求

(1)系统中的采集设备承担着现场参数显示与传输的任务。

(2)采集设备要求监测 400V 部分的电压，电流，频率，有功功率，无功功率，有功电量，功率 因数、谐波等电气参数。

(3)采集设备的 LCD 显示器背光要求在一段时间没有操作后自动关闭，以节约电能；

(4)所有采集设备监控的模拟量与开关量均能够通过 RS485 接口正确地传送到通信管理机；

(5)每块采集设备的所有 RS485 口通讯线均要通过插件接到端子排上。

(6)采集设备测量精度为 0.5 级。

3.能耗采集设备参数要求

(1)电压线路

测量范围：90V~1.2Un 启动电压：90VUA(普通电源)/90VUAC(宽压电源) 频率：45Hz~65Hz 功率消耗：<10VA/相并且<2W/相

(2)电流线路

额定电流 In：40mA、2.5mA、5A

测量范围：额定40mA：0.15%ln~ln；额定 2.5mA：0.1%In~1.2ln额定 5A：0.1%ln~1.2ln

启动电流：额定 40mA：0.15%n 额定 2.5mA：0.1%ln 额定 5A：0.1%ln

功率消耗：≤0.25VA/相

(3)开关量输入（DI） 可选 2 路 DI

额定电压：24VDC，内激励 事件分辨率：1ms

(4)开关量输出(DO)

可选 2 路电磁式继电器输出

接通容量：5A 连续，250V AC/30V DC

分断容量：L/R=40ms，10000 次

220VDC，0.1A

110V DC， 0.3A

48V DC， 1A

动作时间：<10ms

返回时间：<10ms

(5)剩余电流输入(IR)

可选 1 路 IR，支持开口或闭口剩余电流互感器

测量范围：20mA~2000mA 测量精度：±1%(满量程)；±2%（小电流）

(6)过载能力

电压线路：1.2 倍额定电压，连续工作；2 倍额定电压，允许 1s

电流线路：1.2 倍额定电流，连续工作；10 倍额定电流，允许 10s；20 倍额定电流，允许 1s

(7)电能脉冲

脉冲常数：10/100/1000/3200imp/kWh

脉冲宽度：80ms±20ms

(8)	温度输入（TC）

可选 2~4 路温度测量输入

测量范围:-40℃C~200

(9)	通信接口

接口类型：RS-485，二线方式

工作方式：半双工

通信速率：1200、2400、4800、9600、19200、38400 bit/s

通信协议：MODBUS RTU

4.高压柜

(1)引用标准

DL403-91	《10-35kV 户内高压真空断路器订货技术条件》

DL402-1999《交流高压断路器订货技术条件》

SD318-89	《高压开关柜闭锁装置技术条件》

DL/T538-93《高压带电显示装置技术条件》

GB3309-89	《高压开关设备常温下的机械试验》

GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》

GB11022	《高压开关设备通用技术条件》

GB1984-89	《交流高压断路器》

GB1207-86	《电压互感器》

GB1208-87	《电流互感器》 (2)	使用环境条件

最高环境温度：+45℃

最低环境温度：-25 ℃

海拔高度：<1000m

环境相对湿度（在 25℃时）：日平均值 ≤95%，月平均值 ≤90%

地震烈度：8 度

(3)	主要技术参数

开关柜型式：负荷开关柜

额定电压：12kV

额定频率：50 HZ

相数：3 相

额定动稳定电流（峰值） ： 63 KA

热稳定电流 (有效值)： 25kA

热稳定电流持续时间： 4 S

一分钟工频耐受电压（有效值）：

主绝缘对地 ： 42 kV；隔离断口间的绝缘：	48 kV

雷电冲击水平(全波， 峰值)：

主绝缘对地： 75kV；	隔离断口间的绝缘：	85kV

防护等级：IP3X

柜内相对相	相对地净距：≥125mm

(4)	安全要求

柜体设计结构材料能够承受机械力、电动力及热力的影响。

表面经静电粉末喷涂处理，柜体表面均为环氧粉末喷涂，开关柜按 IEC标准设计生产。

电气设备、电缆必须符合相关国际、国内现行业标准规范要求。

（5）质量保证

满足国家标准及 IEC 标准，更换过的产品在服务期内免费维修。

5.低压柜

(1)引用标准

GB/T14048.1-《低压开关设备及控制设备总则》

GB7251-《低压成套开关设备及控制设备》

JB/T9661-《低压抽出式成套开关设备》

GB5585.2-《电工用铜、铝及其合金母线第2部分：铜母线》

GB3983.1-《低电压并联电容器》

GB16847-《保护用电流互感器暂态特性技术要求》

GB1208-《电流互感器》

GB4025-《低压电器基本标准》

GB／T 2681-《电工成套装置中的导线颜色》

(2)使用环境条件

最高环境温度：+45℃

最低环境温度：-25 ℃

海拔高度：<1000m

环境相对湿度（在 25℃时）：日平均值 ≤95%，月平均值 ≤90%

地震烈度：8度

(3)	主要技术参数

额定工作电压380V AC 三相

额定绝缘电压690 V AC 三相

控制操作电压220 V AC 单相

额定脉冲耐受电压8 kV

工频耐压(1分钟) 3000V

过电压等级III级

额定频率50Hz

额定短时耐受电流（1s）：主母线不低于65 kA分支母线不低于50 kA

(4)	安全要求

柜体设计结构材料能够承受机械力、电动力及热力的影响。

表面经静电粉末喷涂处理，柜体表面均为环氧粉末喷涂，开关柜按 IEC标准设计生产。

电气设备、电缆必须符合相关国际、国内现行业标准规范要求。

（5）质量保证

满足国家标准及IEC标准，更换过的产品在服务期内免费维修。

（三）照明控制柜改造内容

对采购人管理范围内的控制柜外壳防护和电气设备进行现场勘察，对于不符合国家规范要求的，由投标人与采购人进行确认后更换。（要求参照《GB14048.2-2016-低压开关设备和控制设备低压断路 器》、JB2455-85《低压接触器》、GB-T 13539.3-2017 低压熔断器-国家标准）

- 1.引用标准

GB/T3797-2005 电气控制设备

GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色

GB	4208 外壳防护等级(IP 代码)(eqv	IEC	60529)	GB	7251.1---2005 低压成套开关设备和控制设备第 1 部分：型式试验和部分型式试验成套设备(idt IEC	60439-1：1999)

GB	2423.21 电工电子产品基本环境试验规程中相关低气压试验方法及其他所涉及的相关标准

GB/T2900.15 电工术语

GB	7251 低压成套开关设备和控制设备

CJJ45-2006 城市道路照明设计标准

GB/T4797 电工电子产品自然环境条件

B/T	4798 电工电子产品应用环境条件

GB/T11804 电工电子产品环境条件术语

GB/T17626 电磁兼容试验和测量技术

GB/T19183 电子设备机械结构户外机壳

使用环境条件

运行环境温度：-10℃～+45℃

日照强度：0.1W/cm²(风速 0.5m/s)

相对湿度：最高月平均：90%(20℃)最高日平均：95%(20℃)

污秽等级：III 级;

海拔高度：安装场地的海拔不超过 1000m。

其他：无爆炸性、腐蚀性气体，无剧烈振动冲击。

主要技术参数

额定电压：AC380/220V

使用寿命应不小于 10 年。

运行噪音：<40dB。

接地回路电阻：各部件接地回路电阻应不大于 0.1Ω。

功率因素不小于 0.90。

损耗要求：输入三相额定电压，损耗≤8W。

进出线均具有过压过流及防雷保护，箱体外壳接地。

防护等级为 IP65.

改造注意事项：投标人在改造上述配电设备之前需把设备资料报采购方审核，设计及改造方案应取得采购方及当地供电公司的允许，改造过程中应保证用电基础数据等不丢失，并及时进行归档整理，方便后期维 护。竣工时至少提供产品合格证、说明书、操作手册、检验报告原件1份，复印件4份等一切相关手续资料，保证供电公司验收通过。

B、灯具改造内容

- （一）改造范围

投标人负责对辖区内842 盏路灯进行节能改造。详见清单

| 道路名称 | 起止点 | 数量 | 瓦数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丹金路 |  | 141 | 250 |
|  |  | 75 | 150 |
| 横陵路 | 丹金路-横塘大桥下 | 56 | 250 |
|  |  | 17 | 150 |
| 政府路 | 丹金路-邓甲 | 6 | 250 |
| 育才路 | 丹金路-老312国道 | 18 | 250 |
| 老街路（丰收路） | 丹金路-大运河 | 11 | 250 |
| 老312国道 | 育才路-中心路 | 5 | 250 |
|  |  | 5 | 150 |
| 中心街 | 丹金路-老312国道 | 44 | 250 |
| 南三环 | 丹金路-齐梁路 | 136 | 250 |
|  |  | 122 | 150 |
| 丹吕线 | 齐梁路-罗横线 | 206 | 400 |
| 总计 |  | 842 |  |

- （二）灯具改造要求

本项目使用的 LED 路灯技术性能应满足《LED 城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832-2015），《城市道路照明设计标准》等其他相关要求。整灯功率段设计要求 50W、100W、120W。

★1.投标人需要提供针对采购人管理范围内所有道路的路况信息对应的模拟报告（维护系数取 0.7）。

▲2.LED 灯具通过 CQC 认证且控制端口可调光。（提供 CQC 认证证书加盖制造商公章）

★3.LED 灯具色温 3000K±100，灯具显色指数 Ra≥70，灯具功率因数≥0.95，光源寿命≥ 50000H。（提供项目所需同系列产品 50W、100W、120W 任一功率段国家权威检测机构出具的光色电检测报告和50000h寿命检测报告扫描件加盖制造商公章）

▲4.LED 灯具通过恒定湿热试验 （1000h恒定湿热试验，光通量变化均≤5%。)。 （提供项目所需同系列产品任一功率段国家权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖制造商公章）

▲5. LED 灯具电源防雷带浪涌保护器且 L 线对地（PE）抗扰（冲击）电压≥10KV。（提供项目所需同系列产品 50W、100W、120W 任一功率段国家权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖制造商公章）。

C、智能控制终端要求

1.支持功率因数监测。

2.额定电压AC230V/400V；

3.频率：50/60Hz；

▲4.分断能力：≥10000A；（需满足物联网断路器的标准NB/T42149-2018;GB/T 10963.1-2020，提供相应的物联网断路器的CQC认证，加盖厂家鲜章。）

▲5.漏电保护及测量精度：当线路漏电流高于设定的漏电报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，漏电设置及报警范围:30mA~1000mA，漏电保护值可调，参数调节精度lmA，测量精度1.0级。 （需提供第三方的CNAS检验报告 ，厂家盖章）

6.短路保护：线路短路时，按国标脱扣保护；

7.过流保护：线路过流时，按国标脱扣保护；

8.功率限定：达到限定功率，10秒内断路保护；并推送报警信息；

▲9.电流保护及测量精度：当线路电流高于设定的过流报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，过流保护值可调，参数调节精度1A，测量精度1.0级。（需提供第三方的CNAS检验报告 ，厂家盖章）

▲10.温度保护以及测量精度：当温度高于设定的过温报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，温度设置及报警范围:0℃~120℃，过温保护值可调，参数调节精度1℃，测量精度士1℃。（需提供第三方的CNAS检验报告 ，厂家盖章）

11.▲电压保护及测量精度：当电压高于设定的过压报警值时或者低于欠压报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，单相电压设置及报警范围：100V-300V,过压欠压保护值可调，参数调节精度1V，测量精度±1V。（需提供第三方的CNAS检验报告 ，厂家盖章）

12.电弧识别:当负载线路因接触不良发生连续电弧现象，并在一定时间内达到设定报警阀值时，可以推送报警信息，并可根据设定切断供电；

13.分合闸控制功能：本地手柄控制；本地按键控制；通讯指令远程控制；远程锁定本地禁止合闸；

14.支持本地分合闸状态指示；本地报警指示，快速识别报警类型；

▲15.故障检修功能：设备应具备本地检修模式，进入设备分闸锁定状态，远程、本地都不能合闸，检修完毕后，恢复远程模式；

16.一体化设计：通讯、供电、开关一体化设计，支持双向互联网通讯；

▲17.通讯可以支持以太网，485的有线通讯方式，也可以支持WIFI，4G无线通讯方式；（需提供第三方的CNAS检验报告，厂家盖章）

18.设备具有远程升级更新功能；

19.外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级；

▲20.工作环境温度：-20℃~70℃；（需提供第三方的CNAS检验报告，厂家盖章）

▲21.设备电气寿命不少于20000次，机械寿命不少于30000次，（需提供第三方的CNAS检验报告，厂家盖章）

▲22.产品需提供中国环境标识的产品认证证书（厂家盖章）

“证明材料”要求如有要求，投标人未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

四.节能要求

1.本项目所有设施、设备、系统改造后，道路照明综合节电率不低于 60%。

2.如投标人中标后发现未预见事宜，无法达到采购人预计的节能要求或可能需要增加设备材料或其 它费用才能达到节能要求，所发生的费用全部由中标单位自行解决，采购人不再追加价款。

3.节能收益测算

3.1 能效基准：项目改造前双方确定能效基准值，确定方式如下：

对每种功率的灯头进行3％挂表测量，挂表3天；取平均功率作为该种功率改造前的单灯功率，能效基准=改造前单灯功率*盏数*运行时间*线损。

3.2 电费单价：按电价 0.7 元/度计算，电价为固定单价不作调整。

3.3 改造后用电量：对每种功率的灯头进行3％挂表测量，挂表3天；取平均功率作为该种功率改造后的单灯功率，改造后用电量=改造后单灯功率*盏数*运行时间*线损。

3.4 节能量计算：（能效基准-改造后用电量）×电费单价

3.5 运行时间：根据当地经纬度确定亮灯时常，平均每天11.5小时、每年365天计算，年运行时间等于11.515×365＝4203（小时）。

3.6 节能收益分成比例：以最终中标单位所投的节能收益分成比例为准。

3.7 节能收益计算：中标单位收益=（能效基准-改造后用电量）×电费单价×中标单位节能收益分成比例。

五.运维服务要求

1.中标单位在售后服务期限（质量保证期）内须配备 5 名具有 3 年以上工作经验的驻场售后服务 人员（持高压电工证，驾驶证），1 辆驻场服务巡查车辆，1 辆路灯维修高架车。

2.中标单位除应做好服务人员的安全生产和职业道德教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保 护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险（保额不低于壹佰万元，保险种类由中标 单位自行选择），合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任和费用。

3.中标单位服务车辆配备应按照相关规定办理报牌手续及保险手续，所产生的费用由乙方承担。 中标单位在使用设备和车辆时发生的一切意外事故（包括但不限于交通事故）致使乙方人员或第三人人 身、财产遭受损失的，中标单位应自行承担一切责任和费用。

4.中标单位必须建立服务台帐资料，管理档案规范完整，每年对台账资料进行完善更新；做好更 新、巡查、维修、售后服务记录；对检查发现问题的整改通知单及工作联系单等按要求整改落实并回 复。

六.付款方式

节能效益由甲方分期支付乙方，具体支付时间和金额如下：

（1）节能改造完成后，运维服务期8年，合同签订后，甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付（合同总金额/8年）的10%作为预付款；

（2）节能效益分享期内，甲方半年与乙方结算一次费用，支付依据为改造后第一年的前6个月的节能率、节能用电量、节约电费的测算方法”得到的数据，如果实际测得的数据未达到乙方投标所报节能率的，超出部分的电费抵扣服务费。电费按照0.7元/度计。

（3）具体支付金额：经第一年的数据收集，若节能率达标，则此后每半年，以节能量确认单上的金额*投标报价节能收益分成比例支付。

七.其他要求

1.本次招标全部内容投标报价应包括照明系统月度/季度/年度检查、维护、维修、保养，所有设备 配件（除电缆材料费）维修全部相关费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应 有费用；请各投标人认真考虑其各种风险，除合同另有规定外，采购人不再另行支付。

2. 投标报价方式为固定总价报价，投标人报价时应充分考虑供货期内的市场风险，风险均由投标人 承担，投标人应该根据采购人所给的采购清单要求计算完整的投标报价。投标报价应包括服务过 程中产生的所有费用，一切达到用户需求使用标准所发生的费用、服务本身已支付或将支付的各 种税费及所有相关费用，均视为已含在报价中，采购人不另给其他费用

第五部分  磋商及评审

1．磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、 采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

2．磋商及评审程序

2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

3．供应商资格审查

开启结束后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照等证明文件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供资格承诺函 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。 （中小企业声明函填写注意：供应商提交的《中小企业声明函》按磋商文件要求格式提供；供应商提交的中小企业声明函按规定填写了磋商文件中规定的所属行业。） |
| 4 | 本项目的特定资格要求 | 1.合格的供应商必须具有城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质，且同时具 有承装（修、试）电力设施许可证（许可证类别和等级：承装类五级、承修类五级、承试 类五级）及以上资质； 2.项目负责人应具有二级建造师及以上注册证书(机电工程)； 3.合格的供应商具有有效期内的安全生产许可证，项目负责人具有安全生产考核证书。 |

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 报价 | 报价不超过预算（限价），按照要求提供明细报价，磋商报价表按规定要求进行报价盖章（含签字等）。报价合理性。 |
| 商务要求 |  |  |
| 2 | 磋商承诺函 | 按照采购文件要求提供材料且盖章（含签字）等 |
| 3 | 信用查询 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单 |
| 4 | 法定代表人（负责人）身份证明书 | 按照采购文件要求提供材料且盖章（含签字）等 |
| 5 | 委托代理人授权委托书及社保（如有） | 如有委托代理人，提供授权委托书及供应商为其缴纳社保证明材料（详见响应文件格式要求）按照采购文件要求格式提供签字盖章。 |
| 技术要求 |  |  |
| 6 | 偏离表 | 实质性技术、商务条款（参数）未有负偏离；合同履行期限、缺陷责任期、工程量清单等实质性条款未有负偏离 |
| 7 | 投标文件有效性和完整性 | 按照招标文件的格式盖章签字等，投标文件内容完整性、齐全性、正确无误性。未发现属无效响应的情形。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

| 评分项目 | 技术评审 | 商务评审 | 价格评审 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |

- 技术评审

| 序号 | 评分项名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、设备、产品评价 |  |  | 28分 |
| 1.1 | 技术参数响应 | 根据投标人提供的设备功能、参数响应情况及《技术参数偏离说明对 照表》等，根据每一条具体要求（加“▲”项需提供证明材料），就 其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否 响应、设备性能是否满足进行详细评审。 注：1、加“▲”有配置不详、技术参数不清、有缺漏项的、负偏离的，要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离，每1条款扣1分；最多扣13分。 | 13分 |
| 1.2 | 整灯产品防水等级 | 投标人所投产品提供防尘防水等级测试报告，防护等级≥IP68，得 2 分，IP66 ≤防护等级＜ IP68时 1 分，整灯防护等级＜IP66，不得分。 注：提供项目所需同系列产品 50W、100W、120W 任一功率段国家权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖制造商公章。 | 2分 |
| 1.3 | 灯具能效 | 投标人所投灯具在100%光输出时，光效≥170lm/w得3分。160≤光效＜170lm/w得2分，150≤光效＜160lm/w得1分，否则不得分； 注：提供项目所需同系列产品 50W、100W、120W 任一功率段国家权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖制造商公章。 | 3分 |
| 1.4 | 光通维持率 | 投标人所投LED路灯整灯产品光通维持率≥95%：燃点≥15000 小时，得 2 分，10000 小时 ≤燃点＜15000 小时，得 1 分，燃点＜10000 小时不得分， 注：提供项目所需同系列产品 50W、100W、120W 任一功率段国家权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖制造商公章 | 2分 |
| 1.5 | 盐雾测试 | 盐雾测试结果显示样品外观目测正常，未发现腐蚀现象，测试时间≥10000小时，得2分，2000小时≤测试时间＜10000小时，得1分，测试时间＜2000小时，不得分。 注：提供项目所需同系列产品 50W、100W、120W 任一功率段国家权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖制造商公章。 | 2分 |
| 1.6 | 开关试验 | 电源开关试验关试验以30S开,30S关为一个开关循环，光通量变化均≤3%，开关试验循环次数≥1000000次，得3分，500000次≤开光试验循环次数＜1000000次，得2分，200000次≤开光试验循环次数＜500000次，得1分，开光试验循环次数＜200000次，不得分。注：提供项目所需同系列产品 50W、100W、120W 任一功率段国家权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖制造商公章。 | 3分 |
| 1.7 | 蓝光要求 | 风险组别RG0无限制得2分，风险组别RG1无限制得1分，风险组别低于RG1不得分。 注：提供项目所需同系列产品 50W、100W、120W 任一功率段国家权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖制造商公章。 | 2分 |
| 1.8 | 投标产品资质评价 | 供应商所投灯具的制造商具备CNAS认可证书，得1分。 注：提供有效证书扫描件加盖制造商公章。 | 1分 |
| 二、技术及服务方案 |  |  | 12分 |
| 2.1 | 项目理解及重难点分析、配套解决方案评价 | 对项目的理解以及实施本项目提出的重点及难点分析以及解决方案由评委进行综合评价。对本项目的项目理解与认识准确，详细的得1分；有缺项或未提供方案的不得分。配套解决方案有针对性且可操作性强的加0.5分，具有重难点分析准确，符合项目实际的加0.5分 | 2分 |
| 2.2 | 项目施工方案评价 | 根据提供的施工方案包括但不限于：施工方案、关键技术、主要施工工艺，箱变预防性试验方案等由评委进行综合评价。方案完全包含上述要点的得1分；有缺项或未提供方案的不得分。方案针对性强的加1分，方案可操作性强的加1分。 | 3分 |
| 2.3 | 项目进度及项目质量控制方案评价 | 根据供应商提供的方案包括但不限于：施工进度控制措施、施工质量控制措施 ，施工质量保证措施等由评委进行综合评价。方案完全包含上述要点的得1分；有缺项或未提供方案的不得分。方案针对性强的加1分，方案可操作性强的加1分。 | 3分 |
| 2.4 | 项目安全文明、环保、消防保障方案评价 | 根据项目地实际情况进行现场安全保障措施、环保、消防保障措施的编制，同时须提供配套的应急预案，由评委进行综合评价。方案完全包含上述要点的得1分；有缺项或未提供方案的不得分。方案针对性强的加0.5分，方案可操作性强的加0.5分。 | 2分 |
| 2.5 | 售后服务及培训方案评价 | 根据供应商提供的项目售后服务及培训方案由评委进行综合评价，内容包括但不限于服务承诺、服务内容、服务方式、服务团队配置、培训计划、培训方式等。方案完全包含上述要点的得1分；有缺项或未提供方案的不得分。方案科学合理的加0.5分，方案可行性强的加0.5分。 | 2分 |

- 商务评审

| 序号 | 评分项名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务评估 |  |  | 40分 |
| 1.1 | 投标人资质荣誉 | 1、投标人同时具有有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，以上证书有一项得1分； 2、投标人具有国家认监委批准授权的具有认证资格的认证机构颁发的《节能技术服务认证证书》得2分； 3、投标人具有国家认监委批准授权的具有认证资格的认证机构颁发的《综合能源服务认证证书》或《合同能源管理服务认证证书》，得2 分； 4、投标人具有国家认监委批准授权的具有认证资格的认证机构颁发的《绿色照明服务认证证书》得2分； 5、投标人具有有效的中国质量认证中心认证的 CQC《商品售后服务认证证书》得2分。 注：以上证书获取时间须在招标文件发布之日前，提供证书扫描件、官网查询链接及截图，否则不得分） | 11分 |
| 1.2 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日以来与本项目类似的业绩，每1个得2分，满分6分。提供合同、竣工验收证明、发票、第三方节能评估报告缺一不可，否则不得分，以联合体形式承接的项目业绩无效。 注：须提供合同、竣工验收证明、第三方节能评估报告缺一不可。 | 6分 |
| 1.3 | 项目经理能力 | 1、项目经理具有二级注册建造师（机电工程专业），得4分。 2、项目负责人具有中级工程师（电气专业），得4分。 注：近期（公告前一个月）社保证明，否则不得分。 | 8分 |
| 1.4 | 项目实施成员 能力 | 1、项目实施成员（除项目经理）中具有照明设计工程师、照明系统运维工程师、网络安全工程师、数据机房运维工程师的、能源管理师，每有一个得 1 分，满分 5分。（发证机构：政府相关部门指导机构或协会） 注：项目实施人员中一人同时具有多种证书时，仅计算一次。须提 供有效的相关证书（能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图） 和近期（公告前一个月）社保证明，否则不得分。 2、项目施工人员（不包括技术负责人及现场项目经理）须具有有效的电工证书不得少于8人，且不低于100万的意外伤害保险，每多提供1人加0.5分，满分4分。 注：提供有效的相关证书扫描件及近期（公告前一个月）社保证明，意外伤害保险证明，否则不得分。 | 9分 |
| 1.5 | 服务支撑 | 1、投标人具有智慧城市道路照明管理系统、节能数据诊断分析系统、大数据运维服务管理系统等相关软件著作权登记证书，有 1 个得 1 分，最高得 3 分。（提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书）注：提供有效的证书（证书获取时 间须在招标公告发布之日前，提供官网链接及官网查询截图），否则不得分。 2、投标人投入车辆配备售后运维：14米（含）以上高空作业车、巡视车全部为自有或者租赁的得3分。租赁的需提供年度租赁合同。本项最多得 3 分。 注：自有车辆须提供车辆行驶证、车辆（含车牌号）照片、自有车辆提供发票复印件。租赁的提供年度租赁合同（租赁时间必须涵盖本项目服务的始终），并提供车辆行驶证、车辆（含车牌号）照片、车辆发票等原件扫描件。需提供有效的车辆操作证，否则不得分。 | 6分 |

- 价格评审

| 序号 | 评审项 | 评审要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价评价 |  |  | 20分 |
| 1.1 | 价格分 | 所投节能收益分成比例不得高于78%为最高控制价，满足招标文件要求且投标人所投节能收益分成比例最低的为评标基准值：进入详评的投标人所投节能收益分成比例最低的为评标基准值，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20分； 注：1.采用折扣比例报价：折扣比例定义为相对于报价基数的百分比。投标人报价时，应报出正的（＋）百分比，例如：下浮20%，折扣比例应填写为80%；2.按中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 第六十条。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评 标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 20分 |

7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六部分  电子投标(响应)文件格式

- 一、基本目录

- （一）目录

- （二）磋商报价表

本次为首次报价                  货币单位：人民币元

项目编号：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 节能收益分成比例 | % |
| 合同履行期限 |  |

报价说明：

1.采用节能收益分成比例报价：折扣比例定义为相对于报价基数的百分比。投标人报价时，应报出正的（＋）百分比。

2.满足招标文件要求且投标人所投节能收益分成比例最低的为评标基准值

3.所投节能收益分成比例不得高于78%为最高控制价，否则为无效报价，按照无效响应处理

响应单位（公章）：

- 二、资格条件

- （一）具有独立承担民事责任的能力

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

资格承诺函

致：       （采购人、采购代理机构）

我单位参与     （项目名称）  （项目编号：      ）  项目的政府采购活动，现承诺如下：

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

注：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- （三）落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）            ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（此项按照实际情况填写，声明须真实）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （采购人名称）     单位的（项目名称）         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

- （四）本项目的特定资格要求

- 三、符合条件

- （一）报价

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 节能收益分成比例 | % |
| 合同履行期限 |  |

报价说明：

1.采用节能收益分成比例报价：折扣比例定义为相对于报价基数的百分比。投标人报价时，应报出正的（＋）百分比。

2.满足招标文件要求且投标人所投节能收益分成比例最低的为评标基准值

3.所投节能收益分成比例不得高于78%为最高控制价，否则为无效报价，按照无效响应处理

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：         年     月    日

- （二）磋商承诺函

致(磋商组织方)：

根据贵方关于（项目编号：       ）的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的工程报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日 期：

- （三）信用查询

- （四）法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章（公章）：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

- （五）委托代理人授权委托书及社保（如有）

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权委托（委托代理人的姓名、职务）为我方就（代理机构）代理的（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于    年   月   日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签字或盖章：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证正反面扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：投标人提供为其缴纳的最近1个月的社会保险证明（招标公告发布日期前一个月，不包含当月）磋商的，须填写法定代表人身份证明书和本授权委托书。

- （六）偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况（符合 /偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或授权代表）签字或签章：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月     日

- 请供应商仔细阅读采购需求部分（包含但不限于）内容，并对技术和服务要求做出响应。

- 2.如实填写上表，行数不够可自行添加。如有偏离，请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离，并标明偏离情况。未作特殊说明的，视为符合招标文件的要求。如有偏离，请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离，并标明偏离情况。供应商须对实质性条款（★）逐条响应。

3.如招标文件中要求提供证明材料的，请将证明材料附后，并做好标识，以便评委正确评审，如要求提供证明材料未提供的则视为负偏离。

4.投标人不得虚假承诺，否则将按照提供虚假材料谋取中标、成交的情形处理。

- （七）投标文件有效性和完整性

此部分无须提供具体材料

- 四、综合评审评分项

根据招标文件评分标准的要求，将内容填写到对应的版块中，版块具体详见系统中电子投标(响应)文件格式。

- 五、价格折扣文件格式

无