## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) | [5 empty] | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
拆除工程
1 | 04B001 | 原有损坏需要更换部分拆除 | 1.名称:原有损坏需要更换部分拆除 2.内容:两个缺氧池、两个好氧池、三个二沉内支架、管件、管道、支架等所有拆除内容 3.含拆除后垃圾运送费用 4.此项费用投标人自行考虑报价，结算时不做调整 | 项 | 1
新建工程
A 池曝气
2 | 040602013001 | 曝气器 | 1.类型:曝气头 2.规格、型号:215 3.含马鞍座，配套可调节支架 | 个 | 80
3 | 040502003001 | PVC堵头 | 1.类型:堵头 2.材质:PVC 3.规格、压力等级:DN32 | 个 | 40
4 | 040502003002 | PVC堵头 | 1.类型:堵头 2.材质:PVC 3.规格、压力等级:DN65 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) | [5 empty] | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 040501004001 | PVC管 | 1.安装部位:室外 2.材质及规格:PVC DN65 1.0MPa 3.连接形式:粘接 4.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 | m | 26
6 | 040502003003 | PVC 异径四通 | 1.种类:PVC 异径四通 2.材质及规格:DN65-DN32 | 个 | 20
7 | 040502003005 | PVC 三通 | 1.种类:PVC 三通 2.材质及规格:DN65 | 个 | 2
8 | 040502003004 | PVC 活套法兰 | 1.种类:PVC 活套法兰 2.材质及规格:DN65 | 个 | 2
A 池填料及支架
9 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.钢筋规格:14# 间距15cm | t | 6.841
10 | 040801032001 | 铁构件制作、安装 | 1.名称:10#槽钢 2.材质:不锈钢 | kg | 800.56
11 | 04B002 | 组合填料 | 1.名称:组合填料 2.材质:PP+尼龙+纤维 3.规格:安装高度 3500mm，安装间距 150mm 4.密度:满足建设单位使用要求 | m³ | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) | [5 empty] | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
O 池曝气
12 | 040602013002 | 曝气器 | 1.类型:曝气头 2.规格、型号:215 3.含马鞍座，配套可调节支架 | 个 | 428
13 | 040502003006 | PVC堵头 | 1.类型:堵头 2.材质:PVC 3.规格、压力等级:DN32 | 个 | 144
14 | 040502003007 | PVC堵头 | 1.类型:堵头 2.材质:PVC 3.规格、压力等级:DN100 | 个 | 4
15 | 040501004002 | PVC管 | 1.安装部位:室外 2.材质及规格:PVC DN100 1.0MPa 3.连接形式:粘接 4.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 | m | 52
16 | 040502003012 | PVC 异径四通 | 1.种类:PVC 异径四通 2.材质及规格:DN100-DN32 | 个 | 72
17 | 040502003011 | PVC 三通 | 1.种类:PVC 三通 2.材质及规格:DN100 | 个 | 4
18 | 040502003010 | PVC 法兰 | 1.种类:PVC 法兰 2.材质及规格:DN100 | 个 | 4
O 池填料及支架
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) | [5 empty] | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.钢筋规格:14# 间距15cm | t | 11.971
20 | 040801032002 | 铁构件制作、安装 | 1.名称:10#槽钢 2.材质:不锈钢 | kg | 2801.96
21 | 04B003 | 组合填料 | 1.名称:组合填料 2.材质:PP+尼龙+纤维 3.规格:安装高度 3500mm，安装间距 150mm 4.密度:满足建设单位使用要求 | m³ | 400
二沉池
22 | 04B004 | 斜管填料 | 1.名称:斜管填料 2.材质:pp 3.规格:φ80mm 4.密度:满足建设单位使用要求 | m2 | 90
23 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.钢筋规格:14# 间距15cm | t | 1.888
24 | 040801032003 | 铁构件制作、安装 | 1.名称:10#槽钢 2.材质:不锈钢 | kg | 900.63
25 | 040502005001 | 止回阀 | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:PVC DN65 | 个 | 3
26 | 031003010001 | 软连接 | 1.材质:软连接 2.规格:DN65 | 个 | 6
27 | 040502005002 | 蝶阀 | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:PVC DN65 | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) | [5 empty] | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 040501004003 | 池内PVC管 | 1.安装部位:池内 2.材质及规格:PVC DN65 3.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 | m | 40
29 | 040502003013 | PVC 法兰 | 1.种类:PVC 法兰 2.材质及规格:De65 | 个 | 10
30 | 030109001001 | 污泥泵 | 1.名称:污泥泵 2.规格:流量 20m³/h，扬程30 米，吸程8米，口径 65mm，380V 3.含配套控制箱300*400（PLC控制，污泥泵开N停N，手动、自动切换） | 台 | 3
其他费用
31 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:膨胀丝、油漆、铁板、管道支架、水泵支架等 | 项 | 1
32 | 04B005 | 机械费用 | 1.吊车费15T-25T | 台班 | 8
33 | 040103001001 | 培菌污泥 | 1.名称:培菌污泥 2.规格:含水率97% 3.保证活性、出水合格 4.此项费用包干，结算时不予调整 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) | [5 empty] | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 040103001002 | 碳源费用 | 1.名称:碳源费用 2.规格:葡萄糖、淀粉等均可 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市第一人民医院高
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  |  | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  |  | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市第一人民医院高
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市第一人民医院高新院区污水
暂列金额明细表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1
合 计
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【连云港市第一
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) | [5 empty] | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【连云港市第一人民医
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【连云港市第一人民医院高新院区污水处
计日工表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  |  |  | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【连云港市第一人民医院高新
总承包服务费计价表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市第一人民医院
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【连云港市第一人民
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  |  |  | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【连云港市第一
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  |  |  | 标段：连云港市第一人民医院高新院区污水处理站维修改造项目(政府采购工程)(专门面向中小企业) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21