公开招标采购文件

# 项目名称：常州旅游商贸高等职业技术学校二期项目中心机房

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0509

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，不专门面向中小企业视项目情况确定）

常州市教育基本建设与装备管理中心

2025年11月

# 总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	39

第五章  评标方法与评标标准	49

第六章  投标文件格式	53

第一章  投标邀请

受［常州旅游商贸高等职业技术学校］的委托，常州市教育基本建设与装备管理中心（采购代理机构）就［常州旅游商贸高等职业技术学校二期项目中心机房］(项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0509)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

常州旅游商贸高等职业技术学校二期项目中心机房  公开招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，并于  2025 年 12 月17 日 9 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0509

2.项目名称：常州旅游商贸高等职业技术学校二期项目中心机房

3.预算金额： 249万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 249 万元。

5.采购需求（简介）：常州旅游商贸高等职业技术学校二期项目中心机房。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限/交付期限/工期：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：常州旅游商贸高等职业技术学校

地  址：江苏省常州市新北区红河路88号

联系人：何先生

联系方式：0519-85920518

2.采购代理机构信息

地　址：常州市钟楼区新市路9号

采购文件相关联系人：彭先生

电  话：0519-81098176

开标评审相关联系人：周先生

电  话：0519-86607039

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市教育基本建设与装备管理中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市教育基本建设与装备管理中心（以下简称建装中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标建装中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与建装中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知建装中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，建装中心可以对招标文件进行修改。

8.2 建装中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与建装中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为建装中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，建装中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝建装中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 建装中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1建装中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 建装中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由建装中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，建装中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、建装中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 建装中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，建装中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，建装中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和建装中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（依据项目特点、从可操作角度出发选用质保期、工期、响应时间、从评分项中选取部分或全部等因素拟定。）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（依据项目特点、从可操作角度出发选用质保期、工期、响应时间、从评分项中选取部分或全部等因素拟定。）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与建装中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件加“★”号的内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 建装中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、建装中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向建装中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，建装中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向建装中心提出，由建装中心负责答复。

采购人及建装中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和建装中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收部门详见第一章采购人信息。建装中心质疑接收部门为项目管理科（快递运单上的收件人填写“项目管理科”即可），联系地址：常州市新市路9号，联系电话：0519-86802236。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，建装中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，建装中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

本项目不收履约保证金。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 付款方式：验收合格，提供学校签字盖章的验收材料，采购人收到发票后15日内一次支付完毕。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：常州旅游商贸高等职业技术学校二期项目中心机房

2.预算金额：249万元

3.最高限价： 249 万元

4.采购项目概况（简介）：常州旅游商贸高等职业技术学校二期项目中心机房，包含机房建设、综合布线、弱电系统集成等施工内容。

5.合同履行期限：合同签订后30日内完成施工前准备，并与采购方协商施工方案，经同意后进入施工。2026年 4月 30 日前完成设备安装，调试安装到位后进行试运行，试运行一个月正常提请验收。因采购方或其他承包商原因导致工期延误的，经书面确认后工期顺延，不追究供应商责任。

6.是/否接受联合体投标： 否  ；

7.是/否接受分支机构参与响应：否；

8.是/否属于政府购买服务：否；

9.是/否接受进口产品投标：否；

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否；

11.本项目的特定资格要求：无；

12.项目类别：货物类。

13.其他，统一安排现场踏勘，时间：2025年 12 月 5 日 8点00分-16点00分，采购单位联系人见（联系方式见采购文件第一章）。

- 商务要求

| 序号 | 条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 本项目合同主体与付款单位为：常州旅游商贸高等职业技术学校 |
| 2 | 项目质保要求 | 1. 项目免费质保期：本项目原厂整体质保至少三年，自采购人验收合格之日起算。 2. 质保条款： （1）项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换； （2）原厂质保期内提供免费返厂维修服务； （3）项目质保期内提供设备定期（每学期不少于一次）巡检、维护等服务； （4）项目质保期后提供设备零件成本价维修服务。 |
| 3 | 合同签订 | 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内完成合同签订。 |
| 4 | 工期要求 | 合同签订后30日内完成施工前准备，并与采购方协商施工方案，经同意后进入施工。2026年 4月 30 日前完成设备安装，调试安装到位后进行试运行，试运行一个月正常提请验收。因采购方或其他承包商原因导致工期延误的，经书面确认后工期顺延，不追究供应商责任。 |
| 5 | 交货地点 | 1. 成交供应商工负责将货物运到采购人指定地点，由成交供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交供应商负责。 2. 由采购人指定的实际安装的学校按国家相关标准及竞争性谈判文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 3. 成交供应商所提供的货物开箱后，如采购人（或实际安装的学校负责人员）发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），成交供应商必须立即以同样型号的设备在采购人（或实际安装的学校负责人员）商定的时间内更换，确保其使用。 4. 如因不可抗力无法在规定时间内提供成交货物，成交供应商应提前15天书面告知采购人，并提供性能规格不低于成交货物的替代型号。 |
| 6 | 售后服务 | 1.保修期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。成交供应商不能修理或不能调换，均按不能交货处理。若由于本项目安装设备的相关学校自身原因造成的不在免费质保服务内，学校仍可与成交供应商协商解决。 2.故障响应时间：提供7*24小时现场技术支持和售后服务。接到故障通知后，应在1小时内响应，如需上门维修的，应在8小时内到达现场，排除故障。 3.质保期内，若产品故障在检修8个工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供学校使用，直至故障修复。质保期后，供应商提供终身服务，保证零配件的供给。 4.备品备件及易损件 成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人及学校同意不得使用非原厂配件。 6.交付货物时向采购人提供全套随机文件。 |
| 7 | 培训要求 | 免费提供设备使用培训，培训时间和地点由本项目设备使用的各校确定。 |
| 8 | 安装调试及验收要求 | 1.安装辅材：采购清单以外的安装所需辅材由乙方提供，不另外收费。 2.电源布线要求：采用国标线缆，按照建筑电气工程质量验收规范GB50303-2015施工和验收，有新标准按新标准执行。 3.成交供应商负责在学校指定现场进行设备的卸货、安装与调试，并自备设备安装所需器材、器件。 4.成交供应商应对进场施工人员进行技术、安全、思想和法制教育，教育施工人员树立“质量第一，安全第一”的正确思想，使其遵守有关施工和安全的技术法规等。 5.成交供应商必须切实做好安全工作，加强安装作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，一切安全事故均由成交供应商自行负责，与采购人（学校）均无关。项目结束后按学校要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。 6.设备验收在成交供应商及学校双方授权代表在场的情况下，设备到场后，双方根据要求对到场的设备清单以及包装箱数量进行清点核对。开箱后，双方核对包装箱内货物与合同签订的一致性，包括设备型号、规格、颜色、电源等。如出现与合同签订内容不符或任何非运输中的损坏，由成交供应商负责解决，由此产生的一切费用由成交供应商承担。实物验收合格后，双方在实物验收单上签字。 7.验收内容包含产品参数、技术与谈判文件相符，外观完好，安装牢固美观。有无按采购人要求安装在指定位置。各项功能使用是否流畅、精准，合格率达100%为验收合格，验收不合格产品由成交供应商负责调换，因此产生的全部费用由成交供应商承担。 8.验收时对所有的货物进行验收，作好验收记录，对验收合格的内容，参加验收的人员应在验收记录上签字确认。 9.所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标方承担； 10.本项目由采购人决定是否邀请第三方进行联合验收； 11.若验收不合格，则由中标供应商承担所有验收产生的检测费用； 12.本项目所有软件应无条件开放接口并协助学校其他项目的对接。 |
| 9 | 包装和运输 | 货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。 |
| 10 | 保险 | 无 |
| 11 | 付款条件 | 付款方式：验收合格，提供学校签字盖章的验收材料，全款付清。 |
| 12 | 其他要求 | - 电缆、铜管、LED灯带、六类非屏蔽低烟无卤双绞线、桥架等数量仅供参考，各投标人报价中相关材料的实际数量要根据学校提供的CAD图及现场勘察为准，未列的相关辅材不单独报价，纳入总报价中。 - 本项目为包干制（含各类人工、材料、脚手架、登高设备、安全设备、必备工具、测试等），投标人报价为完成本项目的总报价，不再另外收取任何费用。 - 成交供应商应将电子响应文件打印成纸质稿（编制页码打印并胶装），一式两份，分别递交至代理机构和采购人处（邮寄或当面送达)。未及时提供纸质响应文件将可能影响合同签订，由此造成的后果及损失供应商自行负责。 |

- 技术要求

- 基本要求：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 设备材料 |  |  |
| 一 | 机房防雷接地工程 |  |  |
| 1 | 等电位箱 | 套 | 1 |
| 2 | 等电位铜带 | 米 | 130 |
| 3 | 等电位干线 | 米 | 50 |
| 4 | 接地线 | 米 | 40 |
| 5 | 接地线 | 米 | 100 |
| 二 | 供配电系统 |  |  |
| 1 | 市电配电柜（ATS） | 台 | 1 |
| 2 | 动力配电柜（ATS） | 台 | 1 |
| 3 | UPS配电柜 | 台 | 1 |
| 4 | 照明插座配电箱 | 套 | 1 |
| 5 | UPS主机 | 台 | 2 |
| 6 | 功率模块 | 块 | 10 |
| 7 | 免维护铅酸蓄电池 | 节 | 320 |
| 8 | 电池柜 | 个 | 8 |
| 9 | 直流开关箱 | 台 | 2 |
| 10 | 电池主连接线缆 | 米 | 80 |
| 11 | 电池支路连接线缆 | 米 | 155 |
| 12 | 电池与电池跨接铜排 | 根 | 288 |
| 13 | 市电柜连接电缆 | 米 | 20 |
| 14 | 动力柜连接电缆 | 米 | 20 |
| 15 | UPS主机连接电缆 | 米 | 72 |
| 16 | 精密列头柜连接电缆 | 米 | 100 |
| 17 | IT机柜连接电缆 | 米 | 750 |
| 18 | IT机柜连接电缆 | 米 | 102 |
| 19 | 列间空调内机连接电缆 | 米 | 150 |
| 20 | 列间空调外机连接电缆 | 米 | 250 |
| 21 | 房级空调内机连接电缆 | 米 | 15 |
| 22 | 房级空调外机连接电缆 | 米 | 60 |
| 23 | 照明插座配电箱连接线缆 | 米 | 25 |
| 24 | UPS主机配电柜基础底座 配电柜基础底座 | 项 | 5 |
| 25 | 电池柜基础底座 | 项 | 8 |
| 三 | 机柜及通道系统 |  |  |
| 1 | 精密配电柜 | 台 | 1 |
| 2 | 精密配电柜 | 台 | 1 |
| 3 | 服务器机柜 | 台 | 37 |
| 4 | PDU | 套 | 33 |
| 5 | PDU | 套 | 33 |
| 6 | PDU | 套 | 4 |
| 7 | PDU | 套 | 4 |
| 8 | 竖直理线板 | 对 | 37 |
| 9 | 侧板 | 块 | 12 |
| 10 | 层板 | 个 | 37 |
| 11 | 导轨 | 对 | 37 |
| 12 | 盲板 | 个 | 740 |
| 13 | 水平理线架 | 个 | 37 |
| 14 | 通道天窗 | 个 | 18 |
| 15 | 通道天窗 | 个 | 4 |
| 16 | 通道端门 | 套 | 2 |
| 17 | 通道端门 | 套 | 2 |
| 18 | 柜顶走线组件 | 个 | 88 |
| 19 | 柜顶走线组件 | 个 | 4 |
| 20 | 通道附件 | 个 | 44 |
| 21 | 通道控制器 | 台 | 2 |
| 22 | 通道照明 | 根 | 26 |
| 23 | 红外感应器 | 个 | 4 |
| 24 | 预制线缆 | 套 | 2 |
| 25 | 基础底座 | 个 | 39 |
| 四 | 制冷系统 |  |  |
| (1) | 微模块精密空调 |  |  |
| 1 | 微模块精密空调（含配套室外机） | 台 | 5 |
| 2 | 铜管气管 | 米 | 225 |
| 3 | 铜管液管 | 米 | 225 |
| 4 | 制冷剂 | 瓶 | 10 |
| 5 | 进水排水 | 项 | 5 |
| 6 | 室内机基础底座 | 套 | 5 |
| 7 | 室外机基础底座 | 套 | 5 |
| (2) | 微模块外部普通空调 |  |  |
| 1 | 5匹柜机 | 台 | 2 |
| 2 | 室外机底座 | 套 | 1 |
| (3) | 配电间精密空调 |  |  |
| 1 | 房间级精密空调（含配套室外机） | 台 | 1 |
| 2 | 铜管气管 | 米 | 45 |
| 3 | 铜管液管 | 米 | 45 |
| 4 | 制冷剂 | 瓶 | 2 |
| 5 | 进水排水 | 项 | 1 |
| 6 | 室内机基础底座 | 套 | 1 |
| 7 | 室外机基础底座 | 套 | 1 |
| 五 | 动环监测系统 |  |  |
| (1) | 微模块内部动环 |  |  |
| 1 | 监控平台软件 | 套 | 2 |
| 2 | 数据采集器 | 台 | 2 |
| 3 | 温湿度传感器 | 个 | 4 |
| 4 | 漏水传感器 | 套 | 5 |
| 5 | 光电感烟探测器 | 个 | 4 |
| 6 | 8口POE交换机 | 个 | 2 |
| 7 | 人脸门禁一体机 | 个 | 4 |
| 8 | IC卡 | 张 | 20 |
| 9 | 一体化显示单元 | 台 | 2 |
| 10 | 声光报警器 | 个 | 2 |
| 11 | 灯带控制器 | 个 | 2 |
| 12 | LED灯带 | 米 | 40 |
| 13 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 米 | 600 |
| (2) | 微模块外部动环 |  |  |
| 1 | 动环监控一体机（含软件） | 台 | 1 |
| 2 | 温湿度传感器 | 个 | 10 |
| 3 | 烟雾传感器 | 个 | 4 |
| 4 | 氢气传感器 | 台 | 1 |
| 5 | 区域式漏水控制器 | 套 | 2 |
| 6 | 通信电池组收敛模块 | 个 | 4 |
| 7 | 采集单模块 | 块 | 320 |
| 8 | 电池组电流采集 | 个 | 8 |
| 9 | 电源 | 台 | 4 |
| 10 | 模块箱 | 台 | 2 |
| 六 | 地面工程 |  |  |
| 1 | 强电下走线桥架 | 米 | 30 |
| 2 | 强电下走线桥架 | 米 | 20 |
| 3 | 强电下走线桥架 | 米 | 20 |
| 4 | 弱电桥架 | 米 | 55 |
| 5 | 铜管桥架 | 米 | 80 |
| 6 | 防水围堰 | 项 | 1 |
| 7 | 防水围堰 | 项 | 1 |
| 8 | 防水封堵 | 项 | 1 |
| 9 | 防火防鼠封堵 | 项 | 1 |
| 10 | 防鼠板 | 项 | 1 |
| 11 | 墙面开孔开洞 | 个 | 15 |
| 12 | 基础底座 | 个 | 6 |

2.服务内容及要求/货物技术要求：

下表所列技术参数中打“★”项为实质性技术参数，打“▲”参数为重要参数，其余为一般性技术参数。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房防雷接地工程 |  |  |  |
| 1 | 等电位箱 | 等电位接地端子箱;300*250*200; | 1 | 套 |
| 2 | 等电位铜带 | 30*3 | 130 | 米 |
| 3 | 等电位干线 | ZR-BVR25mm²（黄绿） | 50 | 米 |
| 4 | 接地线 | ZR-BVR16mm²（黄绿） | 40 | 米 |
| 5 | 接地线 | ZR-BVR6mm²（黄绿） | 100 | 米 |
| 二 | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 市电配电柜 （ATS） | 1、配电柜后门采用双开网孔门，便于散热，内部采用GBL型双层结构，丝网印刷柜内线路连接图，母线采用高导电率铜制导体，外形为尺寸800(W)*800(D)*2000(H) 2、含隔离开关，总输入双电源开关：WATSG-800A/4AX*1，UPS 输入630A/3P*2,UPS 维修旁路630A/3P*2，其他开关32A/1P*3、16A/1P*3;防雷开关:63/4P*1，浪涌保护80KV*1，三相电量仪 *1；电流互感器、熔断器。 ▲3、为保证产品的稳定性，提供有效的强制性认证产品符合性自我声明扫描件或CQC证书扫描件。在签订合同前提供盖原厂公章的复印件。 | 1 | 台 |
| 2 | 动力配电柜 （ATS） | ATS市电配电柜 1、配电柜后门采用双开网孔门，便于散热，内部采用GBL型双层结构，丝网印刷柜内线路连接图，母线采用高导电率铜制导体，外形为尺寸800(W)*800(D)*2000(H) 2、含隔离开关，总输入双电源开关：WATSG-400A/4AX*1，列间空调63A/3P*5,房级空调 50A/3P*1、80A/3P*1，预留63A/3P*2、其他开关32A/1P*6;防雷开关:40/4P*1，浪涌保护60KV*1，三相电量仪 *1；电流互感器、熔断器。 | 1 | 台 |
| 3 | UPS配电柜 | UPS输出配电柜 1、配电柜后门采用双开网孔门，便于散热，内部采用GBL型双层结构，丝网印刷柜内线路连接图，母线采用高导电率铜制导体，外形为尺寸800(W)*800(D)*2000(H)。 2、UPS输出630A/3P*2,精密列头柜250A/3P*4，C16A 0.03*6；防雷开关:40/4P*1，浪涌保护60KV*1，三相电量仪 *1；电流互感器、熔断器。 ▲3、为保证产品的稳定性，提供有效的强制性认证产品符合性自我声明扫描件或CQC证书扫描件。在签订合同前提供盖原厂公章的复印件。 | 1 | 台 |
| 4 | 照明插座配电箱 | 1、市电输入80A/3P*1,普通空调40A/3P*2、照明16A/1P*6、插座C16A 6kA+VEA 30mA*6，尺寸：500*300*600mm。 | 1 | 套 |
| 5 | UPS主机 | 模块化UPS主机 ★1、系统：300KVA, 支持6×50kVA模块热插拔，电池节数40节（电池节数自适应），带集中旁路模块、控制模块，支持热插拔功能，支持并机。提供原厂白皮书+性能真实性承诺函（格式自拟）。 2、可插模块数：6个，允许在线更换模块，切换时间≤5ms。 3、内置静态开关（STS），切换时间≤4ms。 4、具备多重控制单元协同工作，支持故障隔离与冗余保护，并提供第三方检测报告扫描件。 5、双变换模式效率：≥95%（满载）。 6、ECO模式效率：≥99%。 ▲7、提供所投UPS产品第三方权威机构依据YD/T2165-2017等同类相关标准测试出具的封面盖有CMA印章的全文测试报告或关键页扫描件。在签订合同前提供盖原厂公章的复印件。 ▲8、为保证产品的稳定性，提供有效的强制性认证产品符合性自我声明扫描件或CQC证书扫描件。在签订合同前提供盖原厂公章的复印件。（证书编号需明确覆盖300kVA模块化型号）。 | 2 | 台 |
| 6 | 功率模块 | 功率模块 1、50KVA/50KW，三进三出，输入功率因数1。 | 10 | 块 |
| 7 | 免维护铅酸蓄电池 | - 每套UPS主机配置含4组150AH蓄电池，每组40节，共160节，满足负载放电≥2小时。 2、电池寿命：80%放电深度循环寿命＞600次，设计寿命≥12年。 3、蓄电电池规格：12V-150AH，阀控式铅酸蓄电池。 4、蓄电池壳、盖应符合GB/T 2408-2021中关于HB（水平级）和V-0（垂直级）的要求。 5、密封反应效率：蓄电池密封反应效率≥99%。 6、容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率≥98%。 7、防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃。 8、蓄电池按“YD/T 799-2024”规定的相关方法试验后，其外观应无明显变形及渗液。 ▲9、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验，最大实际容量与最小实际容量差值≤2.5%，以上参数需具有由第三方检测机构出具的封面盖有CMA印章的全文测试报告或关键页扫描件。在签订合同前提供盖原厂公章的复印件。 10、所投蓄电池厂商必须通过并提供ISO9001、ISO14000、ISO45001体系认证。 11、运行环境：蓄电池在运行过程中应标配绝缘底座，绝缘电池与电池架，提高机房安全。 ▲12、所投蓄电池产品需具有由第三方检测机构出具的封面盖有CMA印章的全文测试报告或关键页扫描件。在签订合同前提供盖原厂公章的。 | 320 | 节 |
| 8 | 电池柜 | 1、可装250AH/40只，4层2列，尺寸（mm） W宽:D深:H高：1500*1200*1800mm。 | 8 | 个 |
| 9 | 直流开关箱 | 1、采用800A3P直流开关,支路200A/3P*4；电池组与 UPS 系统之间接入、断开连接控制，具有过载、短路保护功能，尺寸：600(W)*300(D)*1000(H)。 | 2 | 台 |
| 10 | 电池主连接线缆 | - 直流开关箱与主机之间之间连接线缆，BVR、截面≥185mm²双拼。 | 80 | 米 |
| 11 | 电池支路连接线缆 | - 电池组与直流开关箱、层与层之间连接线缆，BVR、截面≥95mm²。 | 155 | 米 |
| 12 | 电池与电池跨接铜排 | 电池与电池跨接铜排30*3mm | 288 | 根 |
| 13 | 市电柜连接电缆 | 1、UPS连接线缆，三相五线制，线径截面≧240mm²，WDZ-YJY 4*240+1*120mm²。 | 20 | 米 |
| 14 | 动力柜连接电缆 | 1、动力柜连接电缆，三相五线制，线径截面≧185mm²，WDZ-YJY 4*185+1*95mm²。 | 20 | 米 |
| 15 | UPS主机连接电缆 | 1、UPS连接线缆，三相五线制，线径截面≧240mm²，WDZ-YJY 4*240+1*120mm²。 | 30 | 米 |
| 16 | 精密列头柜连接电缆 | 1、列头柜连接电缆，三相五线制 ，线径截面≧95mm²，YJV 4*95+1*50mm²。 | 100 | 米 |
| 17 | IT机柜连接电缆 | 1、机柜PDU线缆，线径截面≧4mm²，WDZ-RYY3*4mm² | 750 | 米 |
| 18 | IT机柜连接电缆 | 1、机柜PDU线缆，线径截面≧6mm²，WDZ-RYY3*6mm² | 102 | 米 |
| 19 | 列间空调内机连接电缆 | 1、列间空调内机连接电缆，线径截面≧16mm²，WDZ-YJY 5*16mm² | 150 | 米 |
| 20 | 列间空调外机连接电缆 | 1、列间空调外机连接电缆，线径截面≧2.5mm²，WDZ-YJY 5*2.5mm² | 250 | 米 |
| 21 | 房级空调内机连接电缆 | 1、房级空调外机连接电缆，线径截面≧4mm²，WDZ-YJY 5*4mm² | 15 | 米 |
| 22 | 房级空调外机连接电缆 | 1、房级空调外机连接电缆，线径截面≧2.5mm²，WDZ-YJY 3*2.5mm² | 60 | 米 |
| 23 | 照明插座配电箱连接线缆 | 1、照明插座配电箱连接线缆，三相五线制 ，线径截面≧25mm²，WDZ-YJY 4*25+1*16mm² | 25 | 米 |
| 24 | UPS主机 配电柜基础底座 | 1、采用成品可调节基础底座，高度与静电地板平齐，单个承重不低于2000kg | 5 | 项 |
| 25 | 电池柜基础底座 | 1、采用成品可调节基础底座，高度与静电地板平齐，单个承重不低于2000kg | 8 | 项 |
| 三 | 机柜及通道系统 |  |  |  |
| 1 | 精密配电柜 | 1、长宽高尺寸与服务器机柜一致（不劣于600(W)*1200(D)*2200(H)mm）、C级防雷器/带RS485接口、全电量监控，总输入250A/3P*2个，输出32A/1P*24*2个，防雷1套(带空开），铜排一批，智能电表触摸屏及电量采集等，电流互感器一批。 | 1 | 台 |
| 2 | 精密配电柜 | 1、长宽高尺寸与服务器机柜一致（不劣于600(W)*1200(D)*2200(H)mm）、C级防雷器/带RS485接口、全电量监控，总输入250A/3P*2个，输出63A/3P*4*2个，输出32A/1P*18*2个，防雷1套(带空开），铜排一批，智能电表触摸屏及电量采集等，电流互感器一批。 | 1 | 台 |
| 3 | 服务器机柜 | 1、机柜尺寸不小于600mm（W）*1200mm（D）*2200mm(H)， 满足19"国际标准机柜，颜色为黑色、哑光。 ★2、内部有效安装深度≥1100mm（不含线缆管理空间），确保兼容主流服务器（如深度≥800mm设备），内部有效承载空间≥47U。提供承诺函。 3、机柜立柱应采用九折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于2.0mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.2mm；优质冷轧钢板，表面脱脂磷化喷塑处理。 4、门和侧板为可拆卸式结构，门板装上机柜后无可见倾斜、凹陷、凸起或局部歪、扭现象存在，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便：门的开启角应不小于120°。 5、前后门均应采用外开门方式，前门为单开门，后门为双开门，前后门带锁。为保证服务器通风散热良好，前后门采用六边形冲孔网板（开孔率≥70%），前门网孔区域占比≥70%，后门≥70%。网孔边缘做钝化处理，无锐角。 6、机柜前后门框右下角处设有接地铜排，门边与框架接触位置应有减震装置。 7、机柜采用上走线，顶板后部设置有相应安装孔。机柜顶板设计为：留有通风栅格、网孔板便于安装强弱电走线槽；在柜顶两侧设置有4处、前后部留有2处走线孔，便于走线，并配置快拆式塑胶密封板进行密封；顶部走线孔直径≥50mm，配备可拆卸防水胶圈，支持强弱电分离布线。 ★8、为响应国家节能减排，所投微模块产品应可靠节能，微模块总设备能耗/IT设备能耗（PUE）应＜1.30（测试条件：25°C±1°C，50%负载，需提供第三方检测机构出具的测试报告）。在签订合同前提供盖原厂公章的复印件。 ★9、机柜静态承重≥2000kg（均匀分布），动态承重≥1000kg（滚动载荷测试）。提供所投产品第三方机构测试报告全文扫描件或关键页扫描件。 10、所投机柜满足YD 5083-2022《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在配重大于500kg工况下，测试连续通过8、9烈度抗震要求。提供第三方机构测试出具且封面盖有CMA印章的测试报告全文扫描件或关键页扫描件。 11、机柜在正常运行状态下（含风扇/PDU），距机柜1米处噪声 ≤55 dB(A)。 | 37 | 台 |
| 4 | PDU（常规机柜A路） | 1、输入：采用符合国家标准的单相220V/32A工业插头（型式符合GB/T 11918系列）。上进线。此为A路，AB路采用不同颜色。 2、输出：10A×20、16A×4，带接线盒，带指示灯，带断路器。 3、智能监控：可选SNMP模块，实时监测电流/功率，支持阈值告警。 | 33 | 套 |
| 5 | PDU（常规机柜B路） | 1、输入：采用符合国家标准的单相220V/32A工业插头（型式符合GB/T 11918系列）。上进线。此为B路，AB路采用不同颜色。 2、输出：10A×20、16A×4，带接线盒，带指示灯，带断路器。 3、智能监控：可选SNMP模块，实时监测电流/功率，支持阈值告警。 | 33 | 套 |
| 6 | PDU（适用AI场景的A路） | 1、输入：采用符合国家标准的单相220V 63A工业插头（型式符合GB/T 11918系列）。上进线。此为A路，AB路采用不同颜色。 2、输出：10A×20，16A×4，分路独立断路器（C型/D型）。 3、智能监控：可选SNMP模块，实时监测电流/功率，支持阈值告警。 | 4 | 套 |
| 7 | PDU（适用AI场景的B路） | 1、输入：采用符合国家标准的单相220V 63A工业插头（型式符合GB/T 11918系列）。上进线。此为B路，AB路采用不同颜色。 2、输出：10A×20，16A×4，分路独立断路器（C型/D型）。 3、智能监控：可选SNMP模块，实时监测电流/功率，支持阈值告警。 | 4 | 套 |
| 8 | 竖直理线板 | 42U机柜垂直金属理线板，50*1868mm | 37 | 对 |
| 9 | 侧板 | 机柜侧板，适用于1200mm深，2000mm高的柜体，每侧配2块。 | 12 | 块 |
| 10 | 层板 | 适配1200深，19英寸机柜，承重120kg。 | 37 | 个 |
| 11 | 导轨 | 适配1200深，19英寸机柜，承重50kg。 | 37 | 对 |
| 12 | 盲板 | 1U免工具安装盲板，正面挡风使用。 | 740 | 个 |
| 13 | 水平理线架 | 用于水平方向理线，高度1U。 | 37 | 个 |
| 14 | 通道天窗 | 1、翻转天窗含钢化玻璃，电磁锁偏心翻转控制，含天窗支撑件。 2、旋转天窗：采用偏心结构，当触发装置动作后，天窗在重力作用下打开翻转，方便消防气体进入。 3、钢化玻璃板透光率：大于90%，采用≥5mm覆膜钢化玻璃。 4、材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm。 翻转天窗开启过程灵活无摩擦阻力或摩擦阻力小，配套具备CCC认证的覆膜钢化玻璃。 | 18 | 个 |
| 15 | 通道天窗 | 1、固定天窗（钣金）含烟感、温感传感器安装位； 2、材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm。 | 4 | 个 |
| 16 | 通道端门 | 1、适配1200*2000mm机柜，1200mm通道，通道门采用电动平移双开门，无框玻璃结构，最大程度保证通道内的通透性。 2、 端门两侧采用封闭式门盒设计，玻璃门开启后收入门盒内，不直接外露在视野范围内。 3、门板玻璃采用≥10mm以上钢化覆膜玻璃，1小时耐火完整性，通光率90%以上。 4、 通道端门配有备用电池，在消防断电解除门禁的情况下自动打开玻璃门，以确保不必要的伤亡或损失。 5、两扇玻璃门板之间采用密封胶条进行密封，门板与门框之间、门框与机柜衔接处均采用毛刷式密封条密封，以确保通道的密封性。 6、通道端门具有微动调节装置，门板与地面之间的间隙可在现场实施时对门体进行微调，确保通道的密封性。 7、配件含端门氛围灯、双开双控开关、急停按钮、急停按钮保护罩等。 | 2 | 套 |
| 17 | 通道端门 | 1、适配1200*2000mm机柜，1200mm通道，通道门采用电动平移双开门，无框玻璃结构，最大程度保证通道内的通透性。 2、 端门两侧采用封闭式门盒设计，玻璃门开启后收入门盒内，不直接外露在视野范围内。 3、门板玻璃采用≥10mm以上钢化覆膜玻璃。 4、 通道端门配有备用电池，在消防断电解除门禁的情况下自动打开玻璃门，以确保不必要的伤亡或损失。 5、两扇玻璃门板之间采用密封胶条进行密封，门板与门框之间、门框与机柜衔接处均采用毛刷式密封条密封，以确保通道的密封性。 6、通道端门具有微动调节装置，门板与地面之间的间隙可在现场实施时对门体进行微调，确保通道的密封性。 7、配件含端门氛围灯、双开双控开关、急停按钮、急停按钮保护罩等。 | 2 | 套 |
| 18 | 柜顶走线组件 | M型走线槽，适配600mm宽机柜强电或弱电走线 | 88 | 个 |
| 19 | 柜顶走线组件 | 列间走线梯，3000mm | 4 | 个 |
| 20 | 通道附件 | 600mm宽机柜上围板，600(W)*300(H)mm | 44 | 个 |
| 21 | 通道控制器 | 1、通道电源控制箱，含天窗、门禁、通道照明电源； 2、天窗和消防联动，当温度或者烟雾达到设定值时，天窗具有自动开启功能。 | 2 | 台 |
| 22 | 通道照明 | LED灯管，1000mm长，一体式安装，带转接头，通道内沿天窗横装，照明冷通道内LED辅助照明，亮度值不低于300lx，且能实现人来灯亮，人走灯延时灭。 | 26 | 根 |
| 23 | 红外感应器 | 220V红外人体感应开关，直径20mm，全天候模式 | 4 | 个 |
| 24 | 预制线缆 | 模块内天窗、照明、端门等产品预制弱电控制线缆，适配平移门32柜位（16个天窗）场景。 | 2 | 套 |
| 25 | 基础底座 | 采用成品可调节基础底座，高度与静电地板平齐，单个承重不低于2000kg。 | 39 | 个 |
| 四 | 制冷系统 |  |  |  |
| (1) | 微模块精密空调 |  |  |  |
| 1 | 微模块精密空调（核心产品，含配套室外机） | ★1、风冷行级空调：总冷量≥50.5kW，显冷量≥50.5kW，显热比为≥0.95，风量≥10000m3/h。提供所投产品第三方检测机构出具的检测报告扫描件或提供原厂白皮书+性能真实性承诺函（格式自拟）。 2、带加热加湿功能，采用安全可靠的PTC电加热，加热量≥6KW；采用耗能低、卫生、安全、无粉尘二次污染的湿膜加湿器，加湿量≥3kg/h；温度调节范围：+18℃～+45℃；湿度调节范围：30%～80%RH。 ★3、采用直流变频压缩机，可实现冷量40%~100%无级调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。提供所投产品第三方检测机构出具的检测报告扫描件或提供原厂白皮书+性能真实性承诺函（格式自拟）。 4、采用内置驱动的高效EC风机（非外置调速模块的直流风机），数量≥2台，支持根据机外静压自动调节转速。 5、空气过滤器应便于更换，同时应满足GB/T 14295-2019《空气过滤器》要求，计数效率（粒径≥2.0μm）≥50%，效率等级达到粗效4。 6、精密空调具备低噪音的特性，满载运行时，距机组正面1米处噪声 ≤65 dB(A)。 7、精密空调应采用整体框架式设计，不允许采用门框的形式增加机组的深度或高度，保证机组结构的稳定性和外形的美观度。 8、精密空调控制器采用7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活， 能显示最多30天温湿度彩色曲线 ，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能，具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条，具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。 9、精密空调控制系统支持故障一键式导出功能。 10、电气安全与强制性要求：提供有效的CQC自愿认证证书 或 符合GB 4706.1、GB 4706.32、GB/T 17758 的第三方安全与性能检测报告。在签订合同前提供盖原厂公章的复印件。 ▲11、所投产品提供第三方检测机构（依据GB/T 17758-2019或GB/T 19413-2024等国内相关现行标准）出具制冷量的检测报告全文或关键页扫描件，在签订合同前提供盖原厂公章的复印件。 12、配套变频室内列间空调，室外风机驱动应采用调速器，实现室外风机无级调速功能。 | 5 | 台 |
| 2 | 铜管气管 | 气管，按需配置 | 225 | 米 |
| 3 | 铜管液管 | 液管，按需配置 | 225 | 米 |
| 4 | 制冷剂 | 制冷剂R410A | 10 | 瓶 |
| 5 | 进水排水 | 空调进排水口与机房内部的进排水管对接，不含机房外部进排水。 | 5 | 项 |
| 6 | 室内机基础底座 | 空调室内机底座；采用成品可调节基础底座，高度与静电地板平齐，单个承重不低于2000kg。 | 5 | 套 |
| 7 | 室外机基础底座 | 空调室外机底座；采用混凝土浇筑与槽钢定制，防腐处理（如热镀锌）。 | 5 | 套 |
| (2) | 微模块外部普通空调 |  |  |  |
| 1 | 5匹柜机 | 1、5匹柜机总制冷量≥12kW，风量≥1800m³/h，上下/左右扫风；内机最大噪音 52dB(A)。 2、采用R32制冷剂，供电方式：三相380V/50Hz，满载电流=29.4A；配套 5匹柜机使用室外机;电源380V~50Hz。 3.含室外机及辅助材料。 | 2 | 台 |
| 2 | 室外机底座 | 外机承重支架现场制作，采用8号槽钢现场焊制，防腐处理（如热镀锌）。 | 1 | 套 |
| (3) | 配电间精密空调 |  |  |  |
| 1 | 房间级精密空调（含配套室外机） | 1、24℃/50%RH回风工况下，制冷量（KW）≥40，显冷量(KW) ≥36，R410A环保冷媒。 2、机组采用上前送风、前回风方式，配置送风风帽，EC风机数量：≥1个，送风量(m3/h) ≥6800，机组送风余压20-300Pa可调。 3、温度范围和精度 17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。 4、加热量（KW）≥6，采用PTC电加热器。 5、加湿量≥3kg/h。 6、空气过滤器应便于更换，同时应满足GB/T 14295-2019《空气过滤器》要求，计数效率（粒径≥2.0μm）≥50%，效率等级达到粗效4。 7、机房空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作。 8、机房空调应具备高落差、长联接管技术，适应室外机长距离安装。 9、空调需标配RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控。 10、室外机：配套40KW房间级空调。 | 1 | 台 |
| 2 | 铜管气管 | 气管，按需配置 | 45 | 米 |
| 3 | 铜管液管 | 液管，按需配置 | 45 | 米 |
| 4 | 制冷剂 | 制冷剂R410A | 2 | 瓶 |
| 5 | 进水排水 | 空调进排水口与机房内部的进排水管对接，不含机房外部进排水。 | 1 | 项 |
| 6 | 室内机基础底座 | 空调室内机底座；采用成品可调节基础底座，高度与静电地板平齐，单个承重不低于2000kg | 1 | 套 |
| 7 | 室外机基础底座 | 空调室外机底座；采用混凝土浇筑与槽钢定制，防腐处理（如热镀锌）。 | 1 | 套 |
| 五 | 动环监测系统 |  |  |  |
| (1) | 微模块内部动环 |  |  |  |
| 1 | 监控平台软件 | 1、提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采用声音告警、短信告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件。 2、系统应用主体应采用B/S架构，不需要额外安装客户端软件，支持主流浏览器，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器进行实时访问。 3、提供首页门户、实时监控、报表管理、权限管理、报警管理、数据管理、时间组管理、系统管理等功能。 4、要求机房监控界面支持卡片式主页展示，并支持一键切换2D/ 3D两种展示视图，通过2D和3D视图展示设备布局，可对3D布局图进行缩放、旋转、回位操作，同时支持组态配置机房及微模块布局视图，可通过拖拽的方式可快速实现机房的布局配置。 5、监控界面支持通过3D温度云图展示微模块通道或机柜的上中下几个层面的环境温度情况、支持通过3D可视化展示制冷、机架U位空间、电力容量，并以不同颜色的柱状占比方式显示容量情况。 6、为保证系统通讯和供电的可靠性,管理系统通信总线具有容错能力,模块内设备间采用并联通讯及供电,单点故障不影响其他设备；系统配置了双路电源系统，管理系统电源总线具有热备份。 7、具备制冷链路显示功能： ①显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度； ②可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态。 8、微模块内监控设各具备供电全链路显示功能：①可以显示从微模块的总输入到IT机柜的PDU的整个配电拓扑；②可以显示开关状态、设各故障状态、 支路对应关系、关键信号参数 (电压、 电流、 温度等 )；③可以显示整个供电系统能量流图。 ▲9、电话短信告警：应配置短信电话告警模块，RS485接口，应支持不低于全网通4G，使用SIM卡（告警模块不含此卡），同时支持短信和电话语言告警。 备注：SIM卡由学校提供。 | 2 | 套 |
| 2 | 数据采集器 | 1、采集单元应具备采集、数据处理、分析、告警上传、存储等功能。至少1G以上内存。具体性能应满足以下技术要求。 2、采用低功耗、散热好、抗干扰性较强、适应能力好、稳定性高的处理器。 3、具有来电自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行及WEB配置网页等诸多功能。 4、具有不受病毒感染，不需安装系统补丁等特点。 5、组网方式：基于IP的局域网、广域网、因特网、以太网等。 6、具备RS485/RS232光隔离接口、12V/500mA、DI、4路DO，网络接口。 7、1U机架安装。 8、双电源输入AC220V，DC240。 | 2 | 台 |
| 3 | 温湿度传感器 | 供电电源：DC 12V；测量范围：温度：-20℃~80℃、湿度：0～100%rh；测量精度：温度：±0.1℃；湿度：±3%rh；输出接口：RS485（RJ45接口）；显示：数码显示。 | 4 | 个 |
| 4 | 漏水传感器 | 非定位式、≥30M长度。 | 5 | 套 |
| 5 | 光电感烟探测器 | 工作电压：DC 12V；探测方式：光电；安装方式：吸顶安装；输出：继电器常开／常闭。 | 4 | 个 |
| 6 | 8口POE交换机 | 1.千兆POE电口≥8个，1G/2.5G SFP光口≥4个，1个Console口。 2.交换能力≥336Gbps ，包转发速率≥27Mpps。 3.支持不低于802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W，每个千兆电口最大支持POE输出功率≥30W。 4.支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、RIPng等，支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能。 5.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN。 6.支持多台交换机堆叠，支持端口聚合，支持LACP。 7.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 8.防雷能力：为适应雷雨天气下设备能够正常运转不受影响，≥6KV业务端口防雷能力。 9.支持MAC地址≥32K，ARP表项≥4K，IPv4 FIB表项≥1K。 10.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 11. 为禁止非法终端(例如私接路由器)接入；需支持终端类型库，能自动识别PC、路由器、监控终端设备等，提供终端类型识别库截图证明。 ★12.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 | 2 | 个 |
| 7 | 人脸门禁一体机 | ≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；通信方式：有线网络；安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）。 工作电压： DC12V~24V/2A。 | 4 | 个 |
| 8 | IC卡 | IC卡 | 20 | 张 |
| 9 | 一体化显示单元 | 触摸屏≥40寸、运行内存：≥2GB、EMMC：≥8G分辨率：≥1920*1080。 | 2 | 台 |
| 10 | 声光报警器 | 防火ABS阻燃外壳，红色或蓝色可选；声压(VDC)：110±3；数量(pcs)：100。 | 2 | 个 |
| 11 | 灯带控制器 | 输出：红(R)、绿(G)、蓝(B)；通信接口：485；工作电压：DC8V--DC26V，默认12V或24V，配24V灯带时请使用24V供电。 | 2 | 个 |
| 12 | LED灯带 | 功率：14.4W/米；安装方式：3M背胶+卡口固定（一卷5m）。 | 40 | 米 |
| 13 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 1、采用23AWG多股退火裸铜，材料为纯度不低于99.9%的无氧铜，线芯带十字芯骨架。线缆的电气性能、机械性能、环境性能、材料与安全性能、外观与结构符合YD/T 1019-2013、GB 31247-2014、GB/T 19666-2019、GB/T 18015-2017标准。 2.绝缘层：PE高分子料，外护套：LSZH低烟无卤材料。 3、检测报告要求：提供出厂报告：每批次延迟偏差数据、护套抗张强度测试曲线。提供CNAS/CMA全项检测报告，且检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论：需包含电气性能测试（传输性能、阻抗等）、材料与安全性能测试（阻燃性能、护套材料成分）等。 | 600 | 米 |
| (2) | 微模块外部动环 |  |  |  |
| 1 | 动环监控一体机（含软件） | 软硬一体化，支持足够智能设备接入；标配内存≥8G、存储空间≥500G；双网口；≥8个RS485/RS232串口 ；≥6个DI；≥2个DO；≥2个USB接口；1U高标准19寸机架式；双路交流电源:AC 220V；可选配 48V 供电。 | 1 | 台 |
| 2 | 温湿度传感器 | 显示：LCD显示；测湿范围：0～100％RH、精度：±3%RH（25℃时）；测温范围：-20～70℃、精度：±0.5℃（全量程内）；串行输出：RS485；供电电源：12VDC。 | 10 | 个 |
| 3 | 烟雾传感器 | 光电式烟雾传感器、开关量输出。 | 4 | 个 |
| 4 | 氢气传感器 | 氢气浓度监测、0-1000ppm、RS485输出、DC 12V供电 | 1 | 台 |
| 5 | 区域式漏水控制器 | DC 12V供电、非定位式、开关量输出,含漏水绳10M。 | 2 | 套 |
| 6 | 通信电池组收敛模块 | 1、管理能力：一台最大支持2组蓄电池，最多支持接入2组电池组，实现总电压、放电电流、单体内阻、单体电压、极柱温度监测。 2、通讯方式：配置≥1个RS485串口，Modbus-RTU协议；≥1个以太网端口， MODBUS-TCP, SNMP协议。 3、安装方式：标准35mm导轨安装 ，模块箱内或电池架上导轨安装。 4、供电电源：额定24VDC工作电源 。 | 4 | 个 |
| 7 | 采集单模块 | 1、监测能力：电池监测单模块：实时单节电压监测、单节在线内阻监测、负极温度监测、SOC监测；自动编址。 2、电压范围：单体电压12V，7.5V~15.6V； 3、内阻范围：0.1~50mΩ\重复精度：±(1.0%±0.025 mΩ)、分辨率0.001mΩ。 4、负极温度：负极温度：--20°C~+85°C，精度±1℃；分辨率：0.1°C。 5、安装方式：直接粘贴到电池上或安装到固定条上。 | 320 | 块 |
| 8 | 电池组电流采集 | 0-400A, Φ40mm。 | 8 | 个 |
| 9 | 电源 | 220VAC转24VDC、导轨安装。 | 4 | 台 |
| 10 | 模块箱 | 300*300*120mm，地板下或挂墙安装。 | 2 | 台 |
| 六 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 强电下走线桥架 | 镀锌桥架400*100，含盖板。 | 30 | 米 |
| 2 | 强电下走线桥架 | 镀锌桥架300*100，含盖板。 | 20 | 米 |
| 3 | 强电下走线桥架 | 镀锌桥架200*100，含盖板。 | 20 | 米 |
| 4 | 弱电桥架 | 网格桥架300*100 | 55 | 米 |
| 5 | 铜管桥架 | 镀锌桥架400*100，含盖板 | 80 | 米 |
| 6 | 防水围堰 | 精密空调，铝合金型材，高度50mm | 1 | 项 |
| 7 | 防水围堰 | 机房主入口，铝合金型材，高度50mm | 1 | 项 |
| 8 | 防水封堵 | 结构胶防水封堵相关孔洞 | 1 | 项 |
| 9 | 防火防鼠封堵 | 有机防火泥封堵相关孔洞 | 1 | 项 |
| 10 | 防鼠板 | 出入口处防鼠板 | 1 | 项 |
| 11 | 墙面开孔 开洞 | 风管、桥架等 | 15 | 个 |
| 12 | 基础底座 | 消防钢瓶底座；采用成品可调节基础底座，高度与静电地板平齐，单个承重不低于2000kg | 6 | 个 |

3.验收标准

中心机房工程验收前应进行自检测试和竣工验收测试工作。

按照招标文件中《校园网中心机房项目履约验收方案》和校园网络中心机房项目相关标准进行验收。

4.其他要求

无。

- 实质性要求

| 设备序号 | 设备名称或其他 | 技术参数或要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供配电系统5 | - UPS主机 | ★1、系统：300KVA, 支持6×50kVA模块热插拔，电池节数40节（电池节数自适应），带集中旁路模块、控制模块，支持热插拔功能，支持并机。 | - 提供原厂白皮书+性能真实性承诺函（格式自拟）。 |
| 机柜及通道系统3 | - 服务器机柜 | ★2、内部有效安装深度≥1100mm（不含线缆管理空间），确保兼容主流服务器（如深度≥800mm设备），内部有效承载空间≥47U。 | 提供承诺函。 |
|  |  | ★8、为响应国家节能减排，所投微模块产品应可靠节能，微模块总设备能耗/IT设备能耗（PUE）应＜1.30。 | - 提供第三方检测机构出具的测试报告扫描件，测试条件：25°C±1°C，50%负载。在签订合同前提供盖原厂公章的复印件。 |
|  |  | ★9、机柜静态承重≥2000kg（均匀分布），动态承重≥1000kg（滚动载荷测试）。 | - 提供所投产品第三方机构测试报告全文扫描件或关键页扫描件。 |
| - 微模块精密空调1 | 微模块精密空调（核心产品，含配套室外机） | - ★1、风冷行级空调：总冷量≥50.5kW，显冷量≥50.5kW，显热比为≥0.95，风量≥10000m3/h。 | - 提供所投产品第三方检测机构出具的检测报告扫描件或提供原厂白皮书+性能真实性承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | - ★3、采用直流变频压缩机，可实现冷量40%~100%无级调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。 |  |
| - 微模块内部动环6 | - 8口POE交换机 | - ★12.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 | - ★12.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 |

- 样品及演示要求：

无。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的（设备名称） | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| A | 设备材料 |  |
| 一 | 机房防雷接地工程 |  |
| 1 | 等电位箱 | 工业 |
| 2 | 等电位铜带 | 工业 |
| 3 | 等电位干线 | 工业 |
| 4 | 接地线 | 工业 |
| 5 | 接地线 | 工业 |
| 二 | 供配电系统 |  |
| 1 | 市电配电柜（ATS） | 工业 |
| 2 | 动力配电柜（ATS） | 工业 |
| 3 | UPS配电柜 | 工业 |
| 4 | 照明插座配电箱 | 工业 |
| 5 | UPS主机 | 工业 |
| 6 | 功率模块 | 工业 |
| 7 | 免维护铅酸蓄电池 | 工业 |
| 8 | 电池柜 | 工业 |
| 9 | 直流开关箱 | 工业 |
| 10 | 电池主连接线缆 | 工业 |
| 11 | 电池支路连接线缆 | 工业 |
| 12 | 电池与电池跨接铜排 | 工业 |
| 13 | 市电柜连接电缆 | 工业 |
| 14 | 动力柜连接电缆 | 工业 |
| 15 | UPS主机连接电缆 | 工业 |
| 16 | 精密列头柜连接电缆 | 工业 |
| 17 | IT机柜连接电缆 | 工业 |
| 18 | IT机柜连接电缆 | 工业 |
| 19 | 列间空调内机连接电缆 | 工业 |
| 20 | 列间空调外机连接电缆 | 工业 |
| 21 | 房级空调内机连接电缆 | 工业 |
| 22 | 房级空调外机连接电缆 | 工业 |
| 23 | 照明插座配电箱连接线缆 | 工业 |
| 24 | UPS主机配电柜基础底座 配电柜基础底座 | 工业 |
| 25 | 电池柜基础底座 | 工业 |
| 三 | 机柜及通道系统 |  |
| 1 | 精密配电柜 | 工业 |
| 2 | 精密配电柜 | 工业 |
| 3 | 服务器机柜 | 工业 |
| 4 | PDU | 工业 |
| 5 | PDU | 工业 |
| 6 | PDU | 工业 |
| 7 | PDU | 工业 |
| 8 | 竖直理线板 | 工业 |
| 9 | 侧板 | 工业 |
| 10 | 层板 | 工业 |
| 11 | 导轨 | 工业 |
| 12 | 盲板 | 工业 |
| 13 | 水平理线架 | 工业 |
| 14 | 通道天窗 | 工业 |
| 15 | 通道天窗 | 工业 |
| 16 | 通道端门 | 工业 |
| 17 | 通道端门 | 工业 |
| 18 | 柜顶走线组件 | 工业 |
| 19 | 柜顶走线组件 | 工业 |
| 20 | 通道附件 | 工业 |
| 21 | 通道控制器 | 工业 |
| 22 | 通道照明 | 工业 |
| 23 | 红外感应器 | 工业 |
| 24 | 预制线缆 | 工业 |
| 25 | 基础底座 | 工业 |
| 四 | 制冷系统 |  |
| (1) | 微模块精密空调 |  |
| 1 | 微模块精密空调（含配套室外机） | 工业 |
| 2 | 铜管气管 | 工业 |
| 3 | 铜管液管 | 工业 |
| 4 | 制冷剂 | 工业 |
| 5 | 进水排水 | 工业 |
| 6 | 室内机基础底座 | 工业 |
| 7 | 室外机基础底座 | 工业 |
| (2) | 微模块外部普通空调 |  |
| 1 | 5匹柜机 | 工业 |
| 2 | 室外机底座 | 工业 |
| (3) | 配电间精密空调 |  |
| 1 | 房间级精密空调（含配套室外机） | 工业 |
| 2 | 铜管气管 | 工业 |
| 3 | 铜管液管 | 工业 |
| 4 | 制冷剂 | 工业 |
| 5 | 进水排水 | 工业 |
| 6 | 室内机基础底座 | 工业 |
| 7 | 室外机基础底座 | 工业 |
| 五 | 动环监测系统 |  |
| (1) | 微模块内部动环 |  |
| 1 | 监控平台软件 | 工业 |
| 2 | 数据采集器 | 工业 |
| 3 | 温湿度传感器 | 工业 |
| 4 | 漏水传感器 | 工业 |
| 5 | 光电感烟探测器 | 工业 |
| 6 | 8口POE交换机 | 工业 |
| 7 | 人脸门禁一体机 | 工业 |
| 8 | IC卡 | 工业 |
| 9 | 一体化显示单元 | 工业 |
| 10 | 声光报警器 | 工业 |
| 11 | 灯带控制器 | 工业 |
| 12 | LED灯带 | 工业 |
| 13 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 工业 |
| (2) | 微模块外部动环 |  |
| 1 | 动环监控一体机（含软件） | 工业 |
| 2 | 温湿度传感器 | 工业 |
| 3 | 烟雾传感器 | 工业 |
| 4 | 氢气传感器 | 工业 |
| 5 | 区域式漏水控制器 | 工业 |
| 6 | 通信电池组收敛模块 | 工业 |
| 7 | 采集单模块 | 工业 |
| 8 | 电池组电流采集 | 工业 |
| 9 | 电源 | 工业 |
| 10 | 模块箱 | 工业 |
| 六 | 地面工程 |  |
| 1 | 强电下走线桥架 | 工业 |
| 2 | 强电下走线桥架 | 工业 |
| 3 | 强电下走线桥架 | 工业 |
| 4 | 弱电桥架 | 工业 |
| 5 | 铜管桥架 | 工业 |
| 6 | 防水围堰 | 工业 |
| 7 | 防水围堰 | 工业 |
| 8 | 防水封堵 | 工业 |
| 9 | 防火防鼠封堵 | 工业 |
| 10 | 防鼠板 | 工业 |
| 11 | 墙面开孔开洞 | 工业 |
| 11 | 基础底座 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 37 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 11 |  |  |
| 2.1 | 施工方案评价 | 1.整体施工方案评价 根据招标文件的要求和采购单位提供的CAD图，提供完善的图纸和施工方案，根据本项目的特点，详细说明在每一个环节中具体做法（包含但不限于项目的难点和重点、人员的合理配备、质量的前后监控、与其它施工项目的衔接、施工过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、施工结束后对各种设备及系统的调试、中标供应商提供到施工现场的产品进行抽检的方式方法等等），确保项目保质、保量、保时完成。 结合以上要求，分为以下三个等级： （1)方案详细完善可行，提供完善的图纸，包括设备布局图，布线图，系统图，图纸齐全、专业、清晰的，对项目中的特点、重点和难点有详细阐述，施工过程规范，人员配备合理，有严格完备的质量监控程序，得6分； (2)方案详细完善，提供相对完善的图纸，设备布局图，施工图，系统图，图纸比较齐全、专业、清晰的，对项目中的特点、重点和难点有简单阐述，施工过程规范性一般，人员配备较合理，质量监控程序一般，得4分； (3)方案简单，各子系统图纸不齐全的，对项目中的特点、重点和难点没有阐述，施工过程规范性一般，人员配备不合理，没有质量监控程序，得2分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.2 | 培训方案评价 | 培训方案评价： 提供完善的产品培训方案，从师资情况、时间安排、培训内容及教材等方面，不提供方案不得分。 (1) 方案科学详细，完善可行，得2分。 (2) 方案简单，具备一定的可行性，得1分。 （3）其余不得分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
| 2.3 | 售后服务方案评价 | 1.售后服务方案评价 根据上述服务期限，投标人提供详细的售后服务方案。 评委根据投标人售后人员配置、服务平台、技术能力和时间响应保障等方面综合考量投标人的综合服务能力，分三个等级： A.具备综合调度服务功能的平台，且能够提供真实在使用的截图服务工单（包含工单号、报修单位（用户单位）、故障现象、任务单状态、处理人等），服务方案详细可行，能为用户提供完善的维护维修和技术保障服务，得3分； B.服务方案详细可行，能为用户提供完善的维护维修和技术保障服务，得2分； C.服务方案简单，仅能为用户提供有限的售后服务，得1分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 52 |  |  |
| 3.1 | 技术参数吻合度 | 根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得30分。1.带▲项为重要参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣1分；2.其他参数为一般参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣0.115分，扣完为止。所有带▲参数投标文件需出具相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。打“★”项如有负偏离作为无效投标。如有提供虚假技术参数的，一经发现作无效投标处理。 注：按参数点得分或扣分，不重复扣分。 | 0 | 30 | 否 | 是 |
| 3.2 | 案例 | 根据投标单位提供的2022年11月1日以来签订的、与本采购项目技术特点和需求类似的业绩（主要设备为服务器机柜、精密空调），提供合同（提供合同全文扫描件）、验收报告作或结算发票为证明材料（提供项目验收报告或结算发票扫描件）进行评价，合同需符合下述要求： 1. 合同时间以签订日期为准。 3.合同不计金额，多份合同可累加，每提供1份得2分，最高得4分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目组成员 | 对投标人提供的《参加本项目小组成员一览表》中配备人员进行评分： 1.拟配备项目经理(1名)：具备系统集成项目管理工程师的得1分，本项最高得1分； 注： ①提供相应有效期内的证书复印件，同一类型的证书不重复计分； ②提供证书原件（或公证件）备查及近3个月人员社保证明，小组成员须为投标单位的正式员工。 | 0 | 1 | 否 | 是 |
| 3.4 | 投标企业 资质 | 1.具备有效的电子与智能化工程专业承包资质二级及以上（须覆盖本项目范围），得2分。 2.投标人具备有效的安全生产许可证，且与上述资质证书主体一致，得 2分。 3.投标人具备有效的信息技术服务标准（ITSS）运行维护资质证书三级及以上的得1分。 4.投标人具有有效期内由经国家认监委批准的认证机构颁发的、符合 GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015的质量管理体系认证证书（认证范围须包含“建筑智能化工程”或“信息系统集成”等相关内容）,ISO/IEC 20000-1 信息技术服务管理体系认证,每提供一项得1分，最多得2分。 注：提供有效资质证书扫描件。 | 0 | 7 | 否 | 是 |
| 3.5 | 售后服务 | 整体免费原厂质保三年的基础上，每延长一年原厂整体质保期得2分，最高得6分。提供承诺函。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.6 | 产品实力 | 所投微模块产品（针对测试配置）实测“电能使用效率（PUE）”或直接使用“模块化数据中心电能使用效率（mpPUE）”性能进行评分。投标人须提供由具备CMA资质（优先）或CNAS认可的第三方检测机构（如中国泰尔实验室、CQC等）出具的微模块整体PUE测试报告，具体要求如下： 1. 评分规则： （1）PUE或mpPUE ≤ 1.15，得 2分； （2）1.15 < PUE或mpPUE ≤ 1.25，得 1分； （3）PUE或mpPUE > 1.25 或未提供符合上述要求的有效报告，得 0分。 2. 报告有效性要求： 检测机构须在报告中声明“测试过程符合GB/T 41783-2022或GB 40879-2021等国家或行业现行相关标准”。 提供检测报告或检测报告关键页扫描件。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.7 | 政策性得分 | - 1.所投精密空调（含室内机和室外机）具有CQC等参与实施政府采购节能产品认证机构名录对应机构或企业颁发的节能产品认证证书，得1分。 - 2.所投UPS产品具有CQC等参与实施政府采购节能产品认证机构名录对应机构或企业颁发的节能产品认证证书，得1分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函（核对货物类投标函）

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

根据贵方的JSZC-***_____________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.除采购文件第四章采购需求中关于实质性要求需要提供证明材料的之外、与国家相关部门对供应商的响应产品有强制性规定或者有要求的，我方承诺完全满足。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市教育基本建设与装备管理中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十一、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性 审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性 审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性 审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性 审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性 审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性 审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。