南通市第一人民医院消防维保项目

公开招标文件

（资格后审）

采购人：南通市第一人民医院

代理机构：江苏中房工程咨询有限公司

二○二五年十月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件组成及格式

# 第一章 招标公告

项目概况

南通市第一人民医院消防维保项目的潜在投标人应在苏采云系统内获取招标文件，并于2025年11月3日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：

2、项目名称：南通市第一人民医院消防维保项目

3、项目类型：服务

4、预算金额：70万元/年；

5、最高限价：70万元/年，投标报价超过最高限价为无效投标。

6、项目需求：详细内容见本招标文件第三章。

7、合同履行期限：3年，合同一年一签，详细内容见本招标文件第三章。

8、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

（1）本项目属于服务类采购。即采购服务全部由中小企业承接。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式）或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料）

（2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3、本项目的特定资格要求：投标人须在社会消防技术服务信息系统消防技术服务机构中备案公示且服务类型为消防设施维护保养 (提供网页查询https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp截图扫描件加盖公章)。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

5、拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：网上注册登记成功后系统内下载。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间：2025年11月3日9时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2、项目开标活动模式：不见面远程投标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4、对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或招标代理提出。

5、投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6、本次招标的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人：南通市第一人民医院

地址：南通市崇川区胜利路666号

联系人：朱老师

联系方式：0513-81111075

2、招标代理机构信息

名称：江苏中房工程咨询有限公司

地址：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座7楼

联系人：吴江

联系电话：0513-68002662

3、项目联系方式

项目联系人：吴江

电话：0513-68002662

邮箱：458101863@qq.com

4、软件技术支持：0519-86722801。

# 第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费应包含（分摊）在响应报价中，但不单独列出。（中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标服务费的收费标准按计价格［2002］1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的服务类招标的收费标准的30%计算）。评委费按照南通市财政局通财购【2018】18号文执行。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由招标代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同主要条款

（6）合同授予

（7）质疑与投诉

（8）投标文件组成及格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或招标代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或招标代理机构。采购人或招标代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

3.招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间前，采购人或招标代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.2 采购人或招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，采购人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标项目涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5、勘察现场的联系人石老师，时间：周一至周五上午8：00-11：30，下午2：00-5：00，联系电话：18452633326。

四、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表、投标报价明细表等部分。投标人按“第八章 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.投标报价明细表

4.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7.投标有效期

7.1投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，采购人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9.电子投标文件其他要求

9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

五、投标文件的提交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6.投标文件线上格式要求

6.1 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!

6.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

六、开标与评标

1.开标

1.1采购人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟之内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3. 评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、采购人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6采购人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1　项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或招标代理机构及评标委员会联系。

七、无效投标条款

1.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

2.投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

3.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

4.未通过符合性审查的。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6.投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.启动异常低价投标审查后, 评标委员会将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。（如有）

10.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

11.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

13.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。

14.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

15.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

八、废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5. 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

九、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人或招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

2.7投诉提起路径：江苏政府采购网（南通市公共资源交易平台）-“办事指南”—“投诉办理指南”。

十、中标通知书

1.中标结果确定后，采购人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供2套加盖红章的系统内打印的纸质投标文件交给招标代理机构存档。

十一、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目合同价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.服务期满并按规定时间、规定要求完成交接后，采购人将返还该履约保证金。如采购人迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

5.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。

十二、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

十三、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

十四、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章 项目需求

请投标人在网上报名前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。

投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后投标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由投标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、技术要求

（一）采购内容及要求

1、项目背景

南通市第一人民医院位于南通市崇川区胜利路666号，占地面积18.7633万平方米，建筑面积41.42万平方米。消防控制室一间，位于住院二部一楼，院区内共有消防主机14台（能美12台、松江2台），各类型烟感 14297只，温感1067只，消防手报1881个，楼层显示装置160个，消火栓按钮2022个，各类信号输入输出模块31200余只，各类型消火栓2042个，消防水泵10台（喷淋泵4台、消火栓泵2台、稳压泵4台），报警阀间10间，报警阀组161组，各类型喷淋头74600余只，电动末端试水装置174个，消防水炮7门，气体灭火钢瓶间9间，共453个瓶组，各类型防火门、防火卷帘3926樘（常开式221 樘、常闭式3434樘、防火卷帘271樘），消防电话396个，消防广播2138个。各类型消防风机419台，各类型应急照明指示标识6824只，应急照明灯9753 盏，千粉灭火器7500个，二氧化碳灭火器400个等消防设施设备。

黎明花苑学生宿舍位于南通市崇川区孩儿巷北路52号，为地上五层建筑，建筑面积1858平方米，消防设备设施包含但不限于：消防供配电设施、消防供水设施、消火栓灭火系统、火灾应急照明和疏散指示标识、灭火器等。

2、服务范围

对南通市第一人民医院（含黎明花苑）建筑消防设施设备进行维保维修，保证消防设施的正常运行。

3、消防设施设备数量、型号、检验合格证书编号详见南通市第一人民医院一期建筑、二期建筑、及黎明花苑消防设施设备清单见下表。

- 消防设施设备清单（一期：门急诊医技住院综合楼及负一负二地下室和附属配套用房）

| 产品名称 | 管理类型 | 规格型号 | 证书编号 | 检验报告编号 | 生产企业名称 | 使用数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1022A | Z2019081806000526 | Gn201806258 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 117 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1022A常开 | Z2019081806000526 | Gn201806258 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 3 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1522A | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 137 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1522A常开 | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 116 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1021A | Z2019081806000526 | Gn201806258 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 4 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1322A | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 15 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FMA1522常开 | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 3 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1222A | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 8 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1222A常开 | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 4 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM0716A | Z2019081806000526 | Gn201806258 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 95 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1019A | Z2019081806000526 | Gn201806258 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 7 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1020A | Z2019081806000526 | Gn201806258 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 34 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1219A | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 7 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1220A | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 54 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1221A | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 2 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1321A＊ | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1520A | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 158 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1521A | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 15 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1521A常开 | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 8 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM2022A | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1821A | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM2022A常开 | Z2019081806000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 3 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM2025A | Z2019081806000527 | Gn201806261 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 2 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM2027A常开 | Z2019081806000527 | Gn201806261 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 2 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM2127A常开 | Z2019081806000527 | Gn201806261 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM2127A | Z2019081806000527 | Gn201806261 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM2528A | Z2019081806000527 | Gn201806261 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM1525A开 | Z2019081806000527 | Gn201806261 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（甲级） | 型式认可 | FM2528A | Z2019081806000527 | Gn201806261 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 2 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1022B | Z2015081806005873 | Gn201403931 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 365 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1322B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 18 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1322B＊ | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 41 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1422B | Z2015081806005874 | Gn201403932 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 2 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1422B＊ | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 58 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1522B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 232 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1522B＊ | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 86 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1522B常开 | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 55 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1822B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 22 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1822B＊ | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 8 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM2122B | Z2019081806000528 | Gn01806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 4 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM0422C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 10 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM0522C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 6 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1022B－NW | Z2015081806005873 | Gn201403931 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 5 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1622B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 4 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1622B＊ | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 2 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1722B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1222B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 53 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM2022B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 5 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM2022B＊ | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM0716B | Z2015081806005873 | Gn201403931 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 2 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1019B | Z2015081806005873 | Gn201403931 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 6 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1021B | Z2015081806005873 | Gn201403931 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 8 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1022B＊ | Z2015081806005873 | Gn201403931 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1219B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 6 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1220B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 61 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1221B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 5 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1222B＊ | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 2 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1421B＊ | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 4 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1520B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 45 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1521B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 24 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1621B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 2 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1621B＊ | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 3 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM1821B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 2 |
| 隔热防火门（乙级） | 型式认可 | FM2020B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 11 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1522C | Z2016081806001510 | Gn201501323 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM0622C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 434 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM0921C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM0922C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 33 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1022C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 165 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1222C | Z2016081806001510 | Gn201501323 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 71 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1021C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 5 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM0621C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 3 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1221C | Z2016081806001510 | Gn201501323 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 9 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1322A | Z20190818 06000523 | Gn201806259 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 27 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1622B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 18 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1622B＊ | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 12 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1722B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 18 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1024C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 3 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1524C | Z2016081806001510 | Gn201501323 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1522B常开 | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 25 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1622B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 9 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1622B＊ | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 15 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1722B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 9 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1822B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 9 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1822B | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 9 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1822B＊ | Z2019081806000528 | Gn201806260 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 12 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM0422C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 5 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM0511C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 2 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM0522C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 6 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM0611C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 140 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM0621C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 5 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM0622C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 65 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM0911C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 2 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM0921C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM0922C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 14 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1011C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 3 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1022C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 78 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1222C | Z2016081806001510 | Gn201501323 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 37 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1622C | Z2016081806001510 | Gn201501323 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM0612C | Z2016081806001509 | Gn201501322 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1212C | Z2016081806001510 | Gn201501323 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1222C | Z2016081806001510 | Gn201501323 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 4 |
| 隔热防火门（丙级） | 型式认可 | FM1822C | Z2016081806001510 | Gn201501323 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 1 |
| 防火卷帘 | 强制检验 | TTFJ（W）－300300－TF3－CZ－S－450 | Z201708180600079 | 201121665 | 太仓市浏河防火防盗门窗有限公司 | 157 |
| 防火卷帘 | 强制检验 | TFJ（W）－300300－TF3－Cz－S－380 | Z2018081806000115 | Gn201704834 | 无锡通祥防火卷帘有限公司 | 102 |
| 防火卷帘控制器 | 3C认证 | FJK－SF－ALD007 | Z000801000402 | DZ2019202503 | 太仓市浏河防火防盗门窗有限公司 | 157 |
| 防火卷帘控制器 | 3C认证 | FJK－SF－ALD008 | Z2021081801000125 | Dz2020202369 | 江西三星阿兰德电器股份有限公司 | 102 |
| 防火卷帘用卷门机 | 强制检验 | FJK－SF－ALD010 | Z2015081806008196 | GN201309164 | 太仓市浏河防火防盗门窗有限公司 | 157 |
| 防火卷帘用卷门机 | 强制检验 | FJJ 343－3P－（ALAND） | Z2015081806008196 | Gn201309164 | 江西三星阿兰德电器股份有限公司 | 102 |
| 隔热防火窗（甲级） | 3C认证 | GFC 1821－D－A1.00（甲级） | Z2020081806005146 | NO.2020610193 | 河北中凯门业有限公司 | 82 |
| 隔热防火窗（乙级） | 3C认证 | GFC 1821－D－A1.00（乙级） | Z2020081806005146 | NO.2020610194 | 河北中凯门业有限公司 | 178 |
| 隔热防火窗（乙级） | 3C认证 | GFC 1821－H－A1.00（乙级） | Z2020081806005142 | NO.2020610195 | 河北中凯门业有限公司 | 4 |
| 隔热防火窗（丙级） | 3C认证 | GFC 1821－H－A1.00（丙级） | Z2020081806005153 | NO.2020610196 | 河北中凯门业有限公司 | 8 |
| 室外消火栓 | 型式认可 | SS100／65－1.6 | Z2015081811001841 | Zb2021M3456 | 上海南消消防集团有限公司 | 15 |
| 消防水泵接合器 | 型式认可 | SQS150－1.6 | Z2015081811001830 | ZB2015M0248 | 闽太消防科技股份有限公司 | 9 |
| 消防泵 | 强制检验 | XBD12.0／40G－1610 | Z2016081811000591 | Zb2016M2007 | 赛莱默（南京）有限公司 | 6 |
| 消防电气控制装置（消防泵控制设备 | 3C认证 | GHZT－150／200 | Z2019081803000299 | Zb202003324 | 上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 | 6 |
| 固定消防给水设备（消防气压给水设备、消防自动恒压给水设备、消防增压稳压给水设备、消防气体顶压给水设备、消防双动力给水设备） | 强制检验 | XBD1.5／30G－1610 | Z2019081803000301 | Zb202003335 | 赛莱默（南京）有限公司 | 4 |
| 室内消火栓 | 强制检验 | SNW65－1 | Z05081811001675 | Zb201421771 | 扬州金仓消防设备有限公司 | 1786 |
| 消防软管卷盘 | 3C认证 | Jps0.8－19／25 | Z2013081802000019 | Zb201021863 | 扬州金仓消防设备有限公司 | 1786 |
| 消火栓按钮 | 3C认证 | FMH02ZZ－W | Z2016081801000622 | Dz201611004 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 1786 |
| 室内消火栓 | 型式认可 | SNW65－Ⅰ | Z2015081811001675 | Zb201421771 | 扬州金仓消防设备有限公司 | 1786 |
| 消防水枪 | 型式认可 | SNW65－1 | Z05081811001675 | Zb201421771 | 扬州金仓消防设备有限公司 | 1786 |
| 消防接口 | 型式认可 | QZ3.5／7.5－A | Z2015081811001141 | ZB201332469 | 扬州金仓消防设备有限公司 | 1786 |
| 有衬里消防水带 | 3C认证 | KD65－A | Z2015081811001137 | ZB201322504 | 扬州金仓消防设备有限公司 | 1786 |
| 有衬里消防水带 | 3C认证 | 8－65－25－涤纶长丝－聚氯脂有衬里消防水带 | Z2015081802000082 | ZB2015M0115 | 扬州金仓消防设备有限公司 | 1786 |
| 消防水炮 | 强制检验 | ZDMS0.6／5s－ha－g2 | Z2019081803000290 | Zb2019m1029 | 无锡皓安安全技术有限公司 | 5 |
| 湿式报警阀 | 3C认证 | ZSFZ200、150 | Z2018081803000742 | Gnaw01301275 | 无锡市博海消防设备制造有限公司 | 8 |
| 湿式报警阀 | 3C认证 | ZSFZ200 | Z2018081803000742 | Gnaw01301275 | 无锡市博海消防设备制造有限公司 | 15 |
| 湿式报警阀 | 3C认证 | ZSFZ150，250 | Z2018081803000742 | Gn201301275 | 无锡市博海消防设备制造有限公司 | 120 |
| 水流指示器 | 3C认证 | ZSJZ 150－M－1.2 | Z2013081803000265 | GN202000240 | 无锡市博海消防设备制造有限公司 | 185 |
| 喷水灭火设备——通用阀门（消防信号阀门、消防电磁阀、消防闸阀、消防信号蝶阀、消防截止阀） | 3C认证 | ZSZF4－Q－250－16－A | Z2017081803000095 | GN201608743 | 闽太消防科技股份有限公司 | 728 |
| 洒水喷头 | 3C认证 | K－ZSTZ80－68℃ Q3、ZSTDY80－68℃ Q3 | Z2021081803000157、Z2012081803000039 | Gn202006948、Gn202006950 | 上海金盾消防安全科技有限公司 | 55553 |
| 洒水喷头 | 3C认证 | K－ZSTZ80－68℃ | Z2021081803000344 | Gn202010149 | 南京消防器材股份有限公司 | 9541 |
| 火灾报警控制器 | 3C认证 | JB－T63GZ2L－N3060－R23Z | 2015081801000860 | DZ201510246 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 12 |
| 火灾显示盘 | 3C认证 | FIR23Z－L | 2013081801000153 | DZ201510819 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 168 |
| 火灾声和／或光警报器 | 3C认证 | FBM023Z－D | 2020081801002815 | DZ201301215 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 448 |
| 火灾声和／或光警报器 | 3C认证 | FZF0103NS | 2020081801002606 | Dz2020103969 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 647 |
| 点型感烟火灾探测器 | 3C认证 | JTY－GM－NSD026 | 2017081801000589 | DZ201700149 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 7135 |
| 点型感烟火灾探测器 | 3C认证 | JTY－GF－NSD026 | 2012081801000653 | DZ201101398 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 4806 |
| 点型感温火灾探测器 | 3C认证 | JTY－ZDM－NS019 | 2016081801001142 | DZ201612283 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 897 |
| 手动火灾报警按钮 | 3C认证 | J－SAP－M－FMT14ZZ | 2015081801001207 | DZ201510919 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 1607 |
| 线型光束感烟火灾探测器 | 3C认证 | JTY－HM－NS005 | 2014081801000662 | DZ201410634 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 11 |
| 消防应急广播设备 | 3C认证 | HGM3010 | Z2014081801000815 | DZ2018103478 | 北京豪沃尔电子设备有限公司 | 1336 |
| 消防电话 | 3C认证 | HDM3200 | Z2012081801000296 | DZ201511355 | 北京豪沃尔电子设备有限公司 | 177 |
| 消防电话 | 3C认证 | HDM3200 | Z2012081801000296 | Dz200902698 | 河北豪沃尔智能科技有限责任公司 | 92 |
| 消防控制室图形显示装置 | 3C认证 | R23Z－CRT | Z2012081801000635 | DZ201202046 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 2 |
| 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 3C认证 | PW－B－01 | 073184850084R0M | Dz201612216 | 帕沃电子技术有限公司 | 257 |
| 电气火灾监控设备 | 3C认证 | PW－M－B | 073184850086R0M | DZ201612215 | 帕沃电子技术有限公司 | 10 |
| 消防电气控制装置（防排烟风机控制设备） | 3C认证 | HTFC－40 | Z2020081814000159 | NO：FG024172－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 504 |
| 防火阀 | 强制检验 | 1250＊1000 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 744 |
| 防火阀 | 强制检验 | 1600X500 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 2 |
| 防火阀 | 强制检验 | 1250X630 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 6 |
| 防火阀 | 强制检验 | 1250X400 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 4 |
| 防火阀 | 强制检验 | 1000X630 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 2 |
| 防火阀 | 强制检验 | 1000X500 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 3 |
| 防火阀 | 强制检验 | 1000X400 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 3 |
| 防火阀 | 强制检验 | 1000X320 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 3 |
| 防火阀 | 强制检验 | 1000X250 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 6 |
| 防火阀 | 强制检验 | 800X630 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 2 |
| 防火阀 | 强制检验 | 800X500 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 10 |
| 防火阀 | 强制检验 | 800X400 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 12 |
| 防火阀 | 强制检验 | 800X320 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 5 |
| 防火阀 | 强制检验 | 800X250 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 12 |
| 防火阀 | 强制检验 | 800X200 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 5 |
| 防火阀 | 强制检验 | 630X500 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 5 |
| 防火阀 | 强制检验 | 630X400 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 14 |
| 防火阀 | 强制检验 | 630X320 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 4 |
| 防火阀 | 强制检验 | 630X250 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 11 |
| 防火阀 | 强制检验 | 630X200 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 1 |
| 防火阀 | 强制检验 | 500X1000 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 3 |
| 防火阀 | 强制检验 | 500X800 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 1 |
| 防火阀 | 强制检验 | 500X500 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 3 |
| 防火阀 | 强制检验 | 500X400 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 2 |
| 防火阀 | 强制检验 | 500X320 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 5 |
| 防火阀 | 强制检验 | 500X250 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 9 |
| 防火阀 | 强制检验 | 500X200 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 12 |
| 防火阀 | 强制检验 | 400X400 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 2 |
| 防火阀 | 强制检验 | 400X320 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 3 |
| 防火阀 | 强制检验 | 400X250 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 8 |
| 防火阀 | 强制检验 | 400X200 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 6 |
| 防火阀 | 强制检验 | 320X250 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 6 |
| 防火阀 | 强制检验 | 320X200 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 2 |
| 防火阀 | 强制检验 | 250X250 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 4 |
| 防火阀 | 强制检验 | 250X160 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 1 |
| 防火阀 | 强制检验 | ∅200 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 12 |
| 防火阀 | 强制检验 | ∅160 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 3 |
| 防火阀 | 强制检验 | ∅125 | Z2020081814000156 | NO：FG023869－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 78 |
| 排烟防火阀 | 强制检验 | 1250＊1000 | Z2020081814000162 | NO：FG023867－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 888 |
| 排烟阀 | 强制检验 | 1250＊1000（近控） | Z2020081814000158 | NO：FG023868－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 246 |
| 排烟阀 | 强制检验 | 1250＊1000（远控） | Z202008181400060 | NO：FG023873－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 64 |
| 排烟阀 | 强制检验 | 1250＊1000（近控） | Z2020081814000158 | NO：FG023868－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 466 |
| 排烟阀 | 强制检验 | PYFSDc－YK | Z2020081814000160 | NO：FG023873－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 162 |
| 排烟阀 | 强制检验 | 1250＊1000（近控）／（远控） | Z2020081814000158／Z202008181400060 | NO：FG023868－2019／NO：FG023873－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 143 |
| 排油烟气防火止回阀 | 强制检验 | 800＊400 |  | （2019）JJZJ KT－WT4016 | 江苏双保空调有限公司 | 222 |
| 消防排烟风机 | 强制检验 | PYHL－14A－13A | Z20202081814000161 | NO：FG024169－2019 | 江苏双保空调有限公司 | 68 |
| 挡烟垂壁 | 强制检验 | 6＋0.76PVB＋6 |  | GN202104422 | 南通卓大玻璃制品有限公司 | 650m |
| 惰性气体灭火系统 | 强制检验 | QMD20／80－NN100／01 | Z2018081812000005 | Gn201704325 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 606 |
| 消防应急照明灯具 | 型式认可 | M－ZLZD－E12W1158 | 2018081815000413 | Dz201706506 | 广东敏华电器有限公司 | 8776 |
| 消防应急标志灯具 | 型式认可 | M－BLZD－2LROE 15WCAE | 2016081815000135 | DZ201800922 | 广东敏华电器有限公司 | 5391 |
| 消防应急标志灯具 | 型式认可 | M－BLZD－2LROE Ⅰ5WCAE | 2016081815000135 | Dz2018100922 | 江门市敏华电器有限公司 | 460 |
| 手提式干粉灭火器 | 型式认可 | MFZ／ABC5 | 2015081810000479 | ZB201010194 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 6200 |
| 手提式二氧化碳灭火器 | 型式认可 | MT＼2型 | 2015081010000105 | GB4351.1－2005 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 300 |
| 推车式干粉灭火器 | 型式认可 | MFTZ＼ABC35 | 2015081010000108 | GB4351.1－2005 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 50 |
| 消防过滤式自救呼吸器 | 强制检验 | TZL30A | 2015081010000100 | GB4351.1－2005 | 广州佳安消防 | 1000 |
| 正压式消防空气呼吸器 | 3C认证 | Rhzk6.8＼c | 2015081010000121 | GB4351.1－2005 | 浙江恒泰安全设备有限公司 | 6 |

| 火灾报警输入模块 | 3C认证 | FRR28ZZ－DA1 | Z2016081801000889 | DZ201611773 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 1901 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警输入／输出模块 | 3C认证 | FRR28ZZ－SL1 | Z2016081801000623 | dz201610974 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 4642 |
| 火灾报警中继模块 | 3C认证 | FRR28ZZ－QS | Z2018081801000989 | DZ2018100753 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 24 |
| 消防设备电源 | 3C认证 | FRR28ZZ－QS | Z2018081801000923 | DZ2018100753 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 36 |
| 气体灭火控制器 | 3C认证 | RH01（－S）A | Z2018081801000990 | DZ2018100752 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 77 |
| 防火门监控器 | 型式认可 | RF01 | Z2018081801000989 | DZ2019202497 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 45 |
| 火灾声光警报器 | 3C认证 | FZF0103NS | 2020081801002606 | Dz2020103969 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 1598 |
| 智能感烟探测器（防爆型） | 3C认证 | JTYB－GF－NSD246本安型 | 2012081801000653 | DZ201101398 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 44 |
| 点型感温火灾探测器A2S | 3C认证 | JTWB－SDF－NS906 | 2013081801000503 | Dz201510789 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 25 |
| 防火门闭门器 | 型式认可 | GA93－4PIII | Z2018081801000989 | Gn201802803 | 深圳市中天明消防科技有限公司 | 570 |
| 正压送风机 | 型式认可 | SWF－10 | Z2020081814000159 | （2021）JJZJKT－WT3204 | 江苏双保空调有限公司 | 122 |
| 正压送风机 | 型式认可 | HTFC－40 | Z2020081814000159 | FG024172－ | 江苏双保空调有限公司 | 46 |
| 正压风口 | 强制检验 | （1450＋250）×350／1700×350 | Z2020081814000159 | （2022）JJZJKT－WT3288 | 江苏双保空调有限公司 | 122／61 |
| 正压风口 | 型式认可 | GP1000×1600 | Z2020081814000159 | （2022）JJZJKT－WT3288 | 江苏双保空调有限公司 | 186 |
| 电动机喷淋泵 | 型式认可 | XBD11.5／30G－1610 | Z2013081802000019 | Zb201021863 | 赛莱默（南京）有限公司 | 4 |
| 注：本表数据仅作参考，以现场实际情况为准，如有偏差，中标价不作调整。 |  |  |  |  |  |  |

（2）消防设施设备清单（二期：行政楼、科研楼、感染楼及负一层地下室和附属配套用房）

| 产品名称 | 管理类型 | 规格型号 | 证书编号 | 检验报告编号 | 生产企业名称 | 使用数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢质隔热防火门（甲级） | 型式认可 | GFM－1123－d5A1.50（甲级）－1 | Z2018081806009428 | N0：2018602484 | 南通防火门厂 | 30 |
| 钢质隔热防火门（甲级） | 型式认可 | GFM－1527－dk5A1.50（甲级）－2－A | Z2021081806006645 | N0：Zb2021F0749 | 南通防火门厂 | 2 |
| 钢质隔热防火门（甲级） | 型式认可 | GFM－2127－dk5A1.50（甲级）－2－A | Z2021081806006645 | N0：Zb2021F0749 | 南通防火门厂 | 2 |
| 钢质隔热防火门（甲级） | 型式认可 | GFM－1523－d5A1.50（甲级）－2 | Z2018081806009427 | N0：2018602483 | 南通防火门厂 | 94 |
| 钢质隔热防火门（甲级） | 型式认可 | GFM－1523－bd5A1.50（甲级）－2 | Z2018081806009427 | N0：2018602483 | 南通防火门厂 | 5 |
| 钢质隔热防火门（甲级） | 型式认可 | GFM－1823－d5A1.50（甲级）－2 | Z2018081806009427 | N0：2018602483 | 南通防火门厂 | 2 |
| 钢质隔热防火门（甲级） | 型式认可 | GFM－1123－bd5A1.50（甲级）－1 | Z2018081806009428 | N0：2018602484 | 南通防火门厂 | 7 |
| 钢质隔热防火门（甲级） | 型式认可 | GFM－1523－d5A1.50（甲级）－2－子母式 | Z2018081806009427 | N0：2018602483 | 南通防火门厂 | 1 |
| 钢质隔热防火门（乙级） | 型式认可 | GFM－1523－d5A1.00（乙级）－2 | Z2018081806009429 | N0：2018602486 | 南通防火门厂 | 68 |
| 钢质隔热防火门（乙级） | 型式认可 | GFM－1123－d5A1.00（乙级）－1 | Z2018081806009425 | N0：2018602487 | 南通防火门厂 | 19 |
| 钢质隔热防火门（乙级） | 型式认可 | GFM－1123－bd5A1.00（乙级）－1 | Z2018081806009425 | N0：2018602487 | 南通防火门厂 | 31 |
| 钢质隔热防火门（乙级） | 型式认可 | GFM－1223－d5A1.00（乙级）－2 | Z2018081806009429 | N0：2018602486 | 南通防火门厂 | 4 |
| 钢质隔热防火门（乙级） | 型式认可 | GFM－1523－bd5A1.00（乙级）－2 | Z2018081806009429 | N0：2018602486 | 南通防火门厂 | 27 |
| 钢质隔热防火门（乙级） | 型式认可 | GFM－1523－bd5A1.00（乙级）－2－子母式 | Z2018081806009429 | N0：2018602486 | 南通防火门厂 | 26 |
| 钢质隔热防火门（乙级） | 型式认可 | GFM－1523－d5A1.00（乙级）－2－子母式 | Z2018081806009429 | N0：2018602486 | 南通防火门厂 | 7 |
| 钢质隔热防火门（乙级） | 型式认可 | GFM－1823－d5A1.00（乙级）－2 | Z2018081806009429 | N0：2018602486 | 南通防火门厂 | 16 |
| 钢质隔热防火门（丙级） | 型式认可 | GFM－0723－d5A0.50（丙级）－1 | Z2018081806009430 | N0：2018602489 | 南通防火门厂 | 39 |
| 钢质隔热防火门（丙级） | 型式认可 | GFM－1223－d5A0.50（丙级）－2 | Z2018081806009426 | N0：2018602488 | 南通防火门厂 | 29 |
| 钢质隔热防火门（丙级） | 型式认可 | GFM－1523－d5A0.50（丙级）－2 | Z2018081806009426 | N0：2018602488 | 南通防火门厂 | 11 |
| 钢质隔热防火门（丙级） | 型式认可 | GFM－1823－d5A0.50（丙级）－2 | Z2018081806009426 | N0：2018602488 | 南通防火门厂 | 14 |
| 钢质隔热防火门（丙级） | 型式认可 | GFM－1023－d5A0.50（丙级）－1 | Z2018081806009430 | N0：2018602489 | 南通防火门厂 | 3 |
| 特级防火卷帘 | 强制检验 | TFJ（W）－300300－TF3－Cz－S－320 | Z2016081806002613 | N0：201120895 | 南通华源消防工程有限公司 | 12 |
| 防火卷帘控制器 | 3C认证 | FJK－SF－NLD800型 | Z2021081801000892 | Dz2022200647 | 江西新兰德电子有限公司 | 12 |
| 防火卷帘用卷门机 | 强制检验 | FJJ 318－3P－（NLD） | Z2021081806003946 | Gn202004827 | 江西新兰德电子有限公司 | 12 |
| 室外消火栓 | 型式认可 | SS100／65－1.6 | Z05081811001675 | Zb2021M3546 | 上海海消消防集团有限公司 | 19 |
| 消防水泵接合器 | 型式认可 | SOS150－1.6 | Z2013081802000019 | Zb2021M3551 | 上海海消消防集团有限公司 | 7 |
| 室内消火栓箱 | 强制检验 | SG24E65Z－J | Z2016081801000622 | Zb202150046 | 镇江市大水消防设备有限公司 | 283 |
| 消防软管卷盘 | 3C认证 | JPS0.8－19／25 | Z2015081811001675 | Zb201020493 | 福建省南安市万安消防器材厂 | 283 |
| 消火栓按钮 | 3C认证 | J－XAPD－F9301 | Z05081811001675 | Dz2020200365 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 283 |
| 室内消火栓 | 型式认可 | SNZW65－I | Z2015081811001141 | Zb2020M4032 | 上海海消消防集团有限公司 | 283 |
| 消防水枪 | 型式认可 | QZ3.5／7.5 | Z2015081811001137 | Zb2020M1838 | 福建省南安市万安消防器材厂 | 283 |
| 消防接口 | 型式认可 | KD65 | Z2015081802000082 | Zb2020M1835 | 福建省南安市万安消防器材厂 | 566 |
| 有衬里消防水带 | 3C认证 | 8－65－25－涤纶长丝／涤纶长丝－聚氨酯 | Z2019081803000290 | GJCXF－XT0120 | 扬州市邮星消防器材有限公司 | 283 |
| 自动寻的喷水灭火装置 | 质量认证 | ZDMS0.6／10S | Z2018081803000742 | Zb2022M1873 | 江苏自强智能科技有限公司 | 2 |
| 湿式报警阀 | 3C认证 | ZSFZ 200－1.6、ZSFZ 150－1.6 | Z2018081803000742 | Gn20200315G1 | 南京消防器材股份有限公司 | 11 |
| 压力开关 | 3C认证 | ZSJY1.6BP | Z2018081803000742 | Gn202210203 | 南京消防器材股份有限公司 | 27 |
| 水流指示器 | 3C认证 | ZSJZ （50－200）－M－1.6 | Z2013081803000265 | Gn202210204 | 南京消防器材股份有限公司 | 39 |
| 喷水灭火设备—通用阀门（消防信号闸阀、消防电磁阀、消防闸阀、消防信号蝶阀、消防截止阀等） | 3C认证 | XQ11F－16T | Z2017081803000095 | WB1905240785 | 上海沪工阀门制造有限公司 | 481 |
| 洒水喷头 | 3C认证 | T－ZSTZ、K－ZSTS | Z2021081803000157、Z2012081803000039 | Gn201207841、Gn201207842 | 南京消防器材股份有限公司 | 9510 |
| 消防联动控制器 | 3C认证 | JB－9108AG | Z2021081803000344 | Dz2018103515 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 1 |
| 火灾报警控制器 | 3C认证 | JB－9108AG | 2015081801000860 | Dz2018103515 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 1 |
| 火灾显示盘 | 3C认证 | JB－YX－F9601 | 2013081801000153 | Dz2020101275 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 33 |
| 火灾声和／或光警报器 | 3C认证 | FF9204A | 2020081801002815 | Dz2020101273 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 274 |
| 点型感烟火灾探测器 | 3C认证 | JTY－GD－F9002 | 2020081801002606 | Dz2020101269 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 2312 |
| 点型感温火灾探测器 | 3C认证 | JTW－BCD－F9005 | 2017081801000589 | Dz2020101272 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 145 |
| 手动火灾报警按钮 | 3C认证 | J－SAP－M－F9201 | 2012081801000653 | Dz2020101274 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 274 |
| 消防应急广播设备 | 3C认证 | AVP437、AVP332 | 2016081801001142 | GY202206280532 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 802 |
| 消防电话 | 3C认证 | HJ－1756Z | 2015081801001207 | Dz2021201571 | 北京恒业世纪科技股份有限公司 | 127 |
| 消防控制室图形显示装置 | 3C认证 | HY6722B | 2014081801000662 | Dz201612094 | 北京恒业世纪科技股份有限公司 | 1 |
| 电气火灾监控设备 | 3C认证 | JB－6100 | Z2014081801000815 | Dz2019200023 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 1 |
| 防火阀 | 强制检验 | FHF WSDc－FK | Z2012081801000296 | Gn201900520 | 江苏华安节能科技有限公司 | 535 |
| 排烟防火阀 | 强制检验 | PFHF WSDc－FK | Z2012081801000296 | Gn201900521 | 江苏华安节能科技有限公司 | 217 |
| 排烟阀 | 强制检验 | PYF SDc－K | Z2012081801000635 | Gn201900522 | 江苏华安节能科技有限公司 | 133 |
| 挡烟垂壁 | 强制检验 | DFB－06－C1.00 | 073184850084R0M | Gn202105973 | 北京虹升玻璃技术有限公司天津分公司 | 30㎡ |
| 消防应急照明灯具 | 型式认可 | SS－644、SS－651C、MT－Y45W614 | 073184850086R0M | Dz2019105583、Dz2019105593、Dz201104815 | 广东盛世名门照明科技有限公司、常州市明特灯饰电器厂 | 977 |
| 消防应急标志灯具 | 型式认可 | SS－527BF | Z2020081814000159 | XG2101185 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 973 |
| 应急照明控制器 | 型式认可 | SS－C－901 | Z2020081814000156 | Dz201614382 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 1 |
| 应急照明集中电源 | 型式认可 | SS－913D | Z2020081814000156 | Dz2020106377 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 54 |
| 氮气、七氟丙烷气体灭火 灭火设备 | 型式认可 | QMD20／80－BH、QMD20／82－BH | Z2020081814000156 | Gn202001466G1 | 无锡市博海消防设备制造有限公司 | 4 |
| 气体灭火控制器 | 3C认证 | HJ－9705BA | Z2020081814000156 | Dz2019100165 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 4 |
| 点型感烟火灾探测器（气体灭火） | 3C认证 | JTY－GD－F9002A | Z2020081814000156 | Dz2020101270 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 18 |
| 点型感温火灾探测器（气体灭火） | 3C认证 | JTW－BCD－F9005A | Z2020081814000156 | Dz2020101271 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 47 |
| 手动火灾报警按钮（气体灭火） | 3C认证 | J－SAP－M－9201B | Z2020081814000156 | Dz2021100951 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 4 |
| 注：本表数据仅作参考，以现场实际情况为准，如有偏差，中标价不作调整。 |  |  |  |  |  |  |

（3）消防设施设备清单（黎明花苑）

| 序 号 | 设备名称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓箱（含配件） | 套 | 5 |
| 2 | 灭火器 | 具 | 22 |
| 3 | 应急照明灯 | 盏 | 21 |
| 4 | 疏散指示灯 | 盏 | 17 |
| 5 | 应急照明控制器 | 台 | 1 |
| 本表数据仅作参考，以现场实际情况为准，如有偏差，中标价不作调整。 |  |  |  |

（二） 项目消防维保服务要求

1、对南通市第一人民医院（含黎明花苑）建筑消防设施设备进行维保维修，入场后对南通市第一人民医院（含黎明花苑）建筑消防设施设备进行性能测试检查并出具测试报告，中标人制订的消防维保月度、年度方案，需经采购人审核通过后方可实施，平时按照月度、年度维保方案对南通市第一人民医院（含黎明花苑）建筑消防设施设备进行维保维修并出具建筑消防设施维护保养月度报告、建筑消防设施维护保养年度报告、年度消防评估报告。南通市第一人民医院为南通市消防救援局直管一级重点单位，因建筑体量大、消防设备多，重点危险部位多，特安排院区内24小时同时2名人员驻点维保。黎明花苑学生宿舍每月至少派维保人员到现场巡查维保一次并出具建筑消防设施维护保养月度报告、建筑消防设施维护保养年度报告、年度消防评估报告。

2、维保内容及周期一览表

| 序号 | 系统 | 子项目 | 维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供配电 设施 | 消防配电柜（箱） | 消防主、备电源 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 检查外观、标识 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 检查指示灯、开关及控制按钮的操作 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 试验消防设备末端配电双电源切换 | 半年1次全数 |
|  |  | 联动试验 | 试验非消防电源的联动切断 | 全年1次全数 |
| 2 | 消防电源监控系统 | 电流/电压信号传感器 | 检查外观 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 验证信息传输功能 | 每年1次全数 |
|  |  | 监控器 | 检查外观、基本功能 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 核对系统注册点数、正常点数、异常点数 | 每月1次全数 |
| 3 | 消防控制室 | / | 防火门完好且能正常使用 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 设备和布线外观完好无损 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 火灾报警的外线电话 | 每月1次全数 |
| 4 | 火灾自动报警控制系统 | 火灾探测器 | 检查安装及外观、试验报警功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 手动报警按钮 | 检查安装及外观、试验报警功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 火灾显示盘 | 检查安装及外观、报警显示功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 声光警报装置 | 检查安装及外观、试验警报功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  |  | 测试声压级 | 每月10%以上年全数 |
|  |  |  | 声警报与应急广播交替循环 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 输出模块 | 检查安装及外观、在线状态 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 火灾报警控制器（联动型） | 检查安装及外观、基本功能 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 核对系统点位数 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 备电投运试验 | 每年1次全数 |
|  |  | 联动控制功能 | 试验报警联动控制有关设备 | 每年1次以上全数 |
|  |  | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控设备功能 | 每月一次全数 |
|  |  |  | 电气火灾监控设备监视状态 |  |
|  |  |  | 电气火灾监控探测器的监控报警功能 和报警值设定 | 每月一次，每年全数 |
|  |  |  | 电气火灾监控设备功能 |  |
| 5 | 图形显示器 | 外观 | 是否完好、无腐蚀 | 每月1次全数 |
|  |  | 基本功能 | 检查显示器是否能正常显示 |  |
|  |  |  | 检查各类报警声音是否正常 |  |
|  |  |  | 试验消音、复位功能 |  |
|  |  |  | 检查联网通讯是否正常 |  |
|  |  |  | 试验各类报警信息的位图切换、显示 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 系统运行是否正常 |  |
| 6 | 信息传输装置 | 外观 | 是否完好、安装是否稳固 | 每月1次全数 |
|  |  | 基本功能 | 检查各指示灯（显示器）的显示功能 |  |
|  |  |  | 检查报警声音是否正常 |  |
|  |  |  | 试验消音、复位功能 |  |
|  |  |  | 检查联网通讯是否正常 |  |
|  |  |  | 试验各类报警信息是否能正确接收 |  |
| 7 | 消防供水 设施 | 消防水泵房 | 各种标识、标牌 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 各种压力仪表完好性及示值可读性 |  |
|  |  |  | 正常照明、应急照明、环境状况 |  |
|  |  |  | 门、封堵、支架及吊架 |  |
|  |  |  | 防淹排污设施 |  |
|  |  | 消防水池 | 检查储水量（液位） | 每月1次全数 |
|  |  |  | 试验自动进水阀进水功能 |  |
|  |  |  | 检查液位显示装置 |  |
|  |  |  | 室外消防水池的温度 | 每月1次全数 |
|  |  | 消防水箱 | 检查外观 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 检查储水量（液位） |  |
|  |  |  | 试验自动进水阀进水功能 |  |
|  |  |  | 检查液位显示装置 |  |
|  |  | 消防水泵 | 铭牌、标识、泵体涂色、基座固定 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 运行性能、运行噪声、密封性能 |  |
|  |  |  | 试验启/停及启动信号的反馈 |  |
|  |  |  | 检查水泵供水时的系统压力 |  |
|  |  | 消防水泵控制柜 | 标识、柜体完好（无腐蚀、门启闭顺畅） | 每月1次全数 |
|  |  |  | 手动、自动状态切换及用户设置 |  |
|  |  |  | 主泵、备泵自动切换功能 |  |
|  |  |  | 手动启泵（就地手动、消控室手动） |  |
|  |  |  | 自动启泵（压力开关、流量开关、消火栓按钮、电极点压力表） |  |
|  |  |  | 状态信号反馈（控制方式、启停泵） |  |
|  |  | 稳（增）压泵控制气压水罐 | 检查外观，控制箱的指示灯和开关 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 气压水罐的气压、水位、有效容积 |  |
|  |  |  | 模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐自动稳压、增压的工况 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 手动、自动状态切换及用户设置 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 启停泵压力、启停次数 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 手动、自动、故障切换功能测试 | 每年1次全数 |
|  |  | 管道阀门 | 检查管道、阀门开闭状态是否正常 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 检查铅封、锁链的状况 | 每月10%以上年全数 |
|  |  |  | 室外阀门井中控制阀门的开启状态 | 每年1次全数 |
|  |  |  | 检测电动（磁）阀的供电、启闭功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  |  | 试验减压装置减压功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  |  | 检查室外消火栓给水引入管倒流防止器的设置 | 每月1次全数 |
|  |  | 水泵接合器 | 检查外观、系统标识 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 闸阀的启闭、密封性 | 每年1次全数 |
|  |  |  | 周围应无障碍物 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 利用消防车或机动泵测试供水能力 | 每年1次全数 |
| 8 | 消火栓系统 | 室内消火栓 | 检查消火栓箱外观、可开启角度 | 每月10%以上年全数 |
|  |  |  | 检查消火栓箱标识、配件及外观 |  |
|  |  |  | 检查栓口、手轮转动及密封性 |  |
|  |  |  | 检查减压孔板的外观 |  |
|  |  |  | 检查栓口出水状况 |  |
|  |  |  | 测试最不利点（或试验消火栓）压力 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 周围应无影响使用的障碍物 | 每月10%以上年全数 |
|  |  |  | 测试消火栓按钮报警功能 |  |
|  |  |  | 测试联动（联锁）启泵功能 | 每月1次年全数 |
|  |  | 室外消火栓 | 检查外观及标识 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 检查闷盖的完好性 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 检查栓口操作性能、密封性 | 每年1次全数 |
|  |  |  | 周围应无影响使用的障碍物 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 测试静压、动压 | 每月1次全数 |
| 9 | 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 检查外观、安装、选型及周边障碍物 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 湿式报警阀组 | 检查外观 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 核查系统压力值 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 试验压力开关动作反馈及联动启泵 | 每月1次全数 |
|  |  |  | 试验警铃声报警功能 | 每月1次全数 |
|  |  | 水流指示器 | 试验反馈信号 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 末端试水装置 | 检查外观（出水口、试验阀、压力表） |  |
|  |  |  | 检查排水设施 |  |
|  |  |  | 进行放水试验 |  |
|  |  | 联动试验 | 测试联锁启动喷淋泵功能 | 每年1次全数 |
| 10 | 气体灭火 系统 | 系统各组件 | 外观、铭牌、标识、固定、铅封、防护罩 | 每月1次全数 |
|  |  | 灭火剂储存装置 | 压力指示或称重等 |  |
|  |  | 驱动气存储容器 | 外观、铭牌 |  |
|  |  |  | 压力指示 |  |
|  |  | 喷嘴 | 孔口有无堵塞 |  |
|  |  | 输送管道 | 有无损伤或堵塞 |  |
|  |  | 检漏装置 | 测试称重、检漏功能 |  |
|  |  | 声光报警 | 试验声光警报功能 | 每年1次全数 |
|  |  | 放气指示 | 试验放气指示功能 |  |
|  |  | 电磁阀 | 试验电磁阀的启动 |  |
|  |  | 火灾探测器 | 试验报警功能 |  |
|  |  | 紧急启/停按钮 | 试验按钮的紧急功能 |  |
|  |  | 通风换气设备 | 检查通风换气功能 | 每月1次全数 |
|  |  | 气体灭火控制器 | 检查基本功能 | 每月1次全数 |
|  |  | 联动控制功能 | 试验报警联动控制有关设备 | 每年1次全数 |
| 11 | 机械加压送风系统 | 风管（道） | 检查完好状况，有无异物、变形 | 每月不少于全数的10%,每年全数 |
|  |  | 室外进风口 | 检查进风口是否通畅 |  |
|  |  | 供电 | 检查供电线路，双电源切换试验 |  |
|  |  | 送风口 | 检查外观及有无遮挡物 | 每月不少于全数的10%,每年全数 |
|  |  |  | 检查系统启动后风的状况 |  |
|  |  | 送风阀 | 试验手动开闭，查反馈信号 |  |
|  |  |  | 试验联动送风机启动功能 |  |
|  |  | 送风机 | 试验手动启、停功能，核对反馈信号 | 每年1次全数 |
|  |  | 送风机控制柜 | 检查外观、标识 |  |
|  |  |  | 检查指示灯、按钮功能 |  |
|  |  | 联动控制功能 | 试验报警联动 | 每年1次全数 |
| 12 | 机械排烟 系统 | 风管（道） | 检查完好状况，有无异物、变形 | 每月1次全数 |
|  |  | 室外出风口 | 检查出风口是否通畅 |  |
|  |  | 供电 | 检查供电线路，双电源切换试验 |  |
|  |  | 自然排烟设施 | 试验开启功能 | 每月10%以上年全数 |
|  |  | 排烟口 | 检查外观及无遮挡物 | 每月10%以上年全数 |
|  |  |  | 检查系统启动后风的状况 |  |
|  |  | 排烟阀 | 试验手动开闭，核对反馈信号 |  |
|  |  |  | 试验联动排烟风机启动功能 |  |
|  |  | 排烟防火阀 (280°C) | 试验联动排烟风机停止功能 |  |
|  |  | 挡烟垂壁 | 检查外观 |  |
|  |  |  | 测试电动挡烟垂壁的释放，核查反馈信号 |  |
|  |  | 排烟风机 | 试验手动启停，核对反馈信号 | 每年1次全数 |
|  |  | 排烟风机控制柜 | 检查外观、标识 |  |
|  |  |  | 检查指示灯、按钮功能 |  |
|  |  | 联动控制功能 | 试验报警联动 |  |
| 13 | 应急照明和疏散指示系统 | 外观及固定 | 检查灯具外观及固定状况 | 每年1次全数 |
|  |  | 应急照明灯 | 检查正常及应急状态下的显示 |  |
|  |  | 疏散指示标志 | 检查正常及应急状态下的显示 |  |
| 14 | 防火分隔设施 | 防火门 | 检查外观、闭门器、顺位器及测试使用性能 | 每月一次 |
|  |  | 防火卷帘 | 检查外观、控制箱、手动装置及测试使用性能 |  |

说明：维护保养所涉及的周期抽查方式必须为月度、年度循环巡检法。

3、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范、验收标准

（1）《中华人民共和国消防法》

（2）《江苏省消防条例》

（3）社会消防技术服务管理规定

（4）消防设施通用规范GB55036－2022

（5）建筑消防设施的维护管理GB 25201－2010

（6）单位消防安全评估XFT 3005－2020

（7）其他国家、行业、地方或现行的规范、标准，如有最新相关规范、标准，以最新文件执行。

4、其他服务要求

（1）所有消防设施还应按住建、消防部门要求维修保养，做好记录并存档，以便住建、消防部门、采购人等检查。

（2）每次对消防维保范围内的设备进行维护保养工作完成后填写相关的维保记录表，分别由双方负责人签字后双方各自存档。

（3）除项目负责人及驻点人员以外的其他人员每次进入采购人管理区域必须经采购人同意后方可持证进场并服从采购人的相关规定。

（4）消防维保维修服务所涉及到的所有工具、器械均由中标人负责，包含在报价中。超过质保期如需要更换设备、器材、维修配件，单件费用在300元及以下的，由中标人承担，单件费用超过300元的由采购人承担。所有更换设备、器材、维修配件所涉及到的安装维修人工费及辅助材料费用，均由中标人承担，含在报价中。

| 消防维保免费耗材清单（300元及以下）（消防设备质保期外） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 |
| 1 | 感烟探测器 | 通用规格 | 套 |
| 2 | 感温探测器 | 通用规格 | 套 |
| 3 | 消火栓按钮 | 通用规格 | 套 |
| 4 | 手动报警按钮 | 通用规格 | 套 |
| 5 | 输入模块 | 通用规格 | 套 |
| 6 | 输入输出模块 | 通用规格 | 套 |
| 7 | 多线模块 | 通用规格 | 套 |
| 8 | 输出模块 | 通用规格 | 套 |
| 9 | 短路隔离器 | 通用规格 | 套 |
| 10 | 智能型声光报警器 | 通用规格 | 套 |
| 11 | 话筒 | 通用规格 | 只 |
| 12 | 扬声器 | 包括壁挂、吸顶、嵌入式安装 | 只 |
| 13 | 消防电话分机 | 通用规格 | 只 |
| 14 | 消防电话模块 | 通用规格 | 只 |
| 15 | 继电器 | 通用，4常开4常闭，带指示灯 | 个 |
| 16 | 软接头 | 可曲绕橡胶接头安装DN40、DN50、DN100 | 个 |
| 17 | 压力表 | 通用规格 | 只 |
| 18 | 压力开关 | 双触点 | 个 |
| 19 | 喷淋头 | 含侧喷式、上喷式、下喷式、隐蔽式喷淋头，DN15、68℃ | 只 |
| 20 | 消火栓卷盘软管 | 通用规格 | 根 |
| 21 | Y型过滤器 | 通用规格 | 只 |
| 22 | 消防湿式报警延迟器 | 通用规格 | 个 |
| 23 | 设备设施标志标识牌 | 通用规格 | 块 |
| 24 | 制度牌 | 消防安全管理制度及应急预案标识牌，具体尺寸根据实际要求制作，需安装在消防控制室墙体上 | 块 |
| 25 | 室内消火栓栓阀 | DN65 | 只 |
| 26 | 消防水枪 | QZ3.5／7.5 | 只 |
| 27 | 铜球阀 | DN25及以下 | 只 |
| 28 | 钢卡 | DN200及以下 | 只 |
| 29 | 卷帘门按钮 | 通用规格 | 只 |
| 30 | 辅助触头 | 通用规格 | 只 |
| 31 | 控制柜按钮 | 通用规格 | 只 |
| 32 | 疏散指示灯 | 220V及38V以下 | 个 |
| 33 | 应急照明灯 | 220V及38V以下 | 个 |
| 34 | 缓冲管 | 通用规格 | 个 |
| 35 | 手动蝶阀 | DN50及以下 | 个 |
| 36 | 热镀锌件 | DN65及以下 | 个 |
| 37 | 浮球阀 | DN32及以下 | 个 |
| 38 | 水力警铃 | DN25 | 个 |
| 39 | 防火门闭门器 | 通用规格 | 套 |
| 40 | 防火门顺位器 | 通用规格 | 套 |
| 注：1、上表中未列出的实际价值300元及以内的配件也由中标人承担。（具有法定时效性达到年限集中更换的消防产品除外） 2、中标人提供的设备必须与采购人设备匹配并兼容，其设备质量不得低于原设备的质量，需提供合格证等相关资料，并由采购人审核通过后使用。 |  |  |  |

（5）法定节假日之前必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行。

（6）中标人对维保服务内容进行保养时，检测出的问题或故障应予以及时维修。如因需更换的设备（单件设备超过300元）未能及时到场，中标人需提供相应备用设备解决故障，如果不能及时提供备用设备而造成主要设备损坏或造成主管单位处罚的，中标人赔偿相应损失。

（7）采购人对日常维修保养工作中所有更换的零配件拥有所有权，中标人在维修后需要将维修过程中更换或替换的零配件交采购人并出具零配件交付清单。

（8）每次例行性维修保养工作结束后，中标人需要向甲方提供相应的维修保养服务内容清单，详细列示此次维修保养的内容、设备设施运行存在的问题，对设备系统操作检修、拆装完整记录的并经双方签字确认。未经采购人允许不得对设备系统进行修改。

（9）中标人有义务协助采购人顺利通过当地消防部门对医院消防系统的各种检查，配合采购人的消防演习、消检、临检工作，并负责处理检查中问题。

（10）涉及维修工作时维保人员每次开始工作前和工作结束后，都要主动通知采购人的联络人员，做到完工清场。

（三）项目维保人员要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 人 | 本科及以上学历，具有一级注册消防工程师资质证书 兼职技术指导，负责整个项目工作安排、沟通、协调并对整个项目开展过程中的生产安全负总责。 工作内容： 1、熟悉消防各系统工作原理和主要设备的操作测试方法； 2、熟悉日常消防系统的维护保养工作程序； 3、定期做好月度保养工作计划，确保项目的消防设备处于正常状态； 4、负责监督指导完成各阶段维护保养工作，确保消防设施安全运行； 5、负责指导消防安全培训和指导消防演习工作； 6、负责出具建筑消防设施维护保养月度报告、建筑消防设施维护保养年度报告、年度消防评估报告等文件，确保内容真实有效； 7、与采购人进行沟通、联系，加强协作，确保维保、维修工作的顺利进行； 8、收集、整理维保项目的相关资料，填写相关检测报表并送交采购人审核； 9、对突发情况，接到通知后应及时赶赴现场组织抢修； 10、完成采购人交办的其他工作。 11、应保证每周在现场工作不少于20小时，在医院有安全检查、消防检查等相关工作和消防应急事件处理时需到场。 |
| 2 | 医院院区内驻场维保人员 | 24小时内不少于2名人员同时驻场 | 人 | 具有消防设施操作员中级执业资格证书（消防设施检测维修保养方向）及以上。 工作内容：1、在项目负责人领导下，服从分配，坚守岗位，遵守制度，努力完成上级下达的各项任务； 2、掌握消防工程维保流程及相关标准规范，协助项目负责人完成维保计划及方案的制定； 3、熟悉本项目所有消防系统的工作原理及操作方法； 4、了解消防系统主要设备的安装位置及水源情况； 5、能够熟练使用各种消防维保仪器设备； 6、负责按消防维保进度计划完成各阶段维修、保养工作任务，进行现场维修、保养操作； 7、及时巡查，发现问题及时上报，并处理故障及功能测试； 8、应保证24小时内不少于2名维保人员同时驻场。驻场人员接到报修故障电话后3分钟响应，10分钟内必须到达现场处理。 9、完成采购人交办的其他工作。 |

注：投标人应配备应急保障组，做到每天24小时（含节假日及公休天）全天候开通报修电话进行技术支持，在驻场维保人员无法满足服务需求的情况，提供技术服务，接到通知后1小时内到场维修，保证维保维修工作的顺利完成。

（四）责任归属

1、本项目实施过程中，中标人必须采取各项安全措施保证安全，本项目实施过程中的一切安全责任均由中标人承担。

2、中标人在维保期间不得损坏采购人财产。如因中标人工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由中标人负责照价赔偿或恢复原样。

3、在本项目实施过程中，由于中标人原因、责任（例如在合同生效期间内，维护人员管理不善或维护不当、巡检未能及时发现潜在故障）造成采购人设备损坏、人员伤害事故，其直接责任全部由中标人承担并追究其法律责任，按相关条例执行赔偿，情节严重的甲方可终止合同或进行法律诉讼。

4、在本项目履行过程中，中标人应负责本合同项下全部维修、保养、检测等工作的安全，由维修、保养、检测等工作产生的全部安全责任均应由中标人承担。除非采购人过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由中标人承担。

二、商务要求

（一）服务期限

本项目服务期为三年，首次合同签订一年，服务期内采购人按照招标文件的要求、中标供应商投标文件的响应及采购人的管理规范和相关制度对中标人的服务质量进行考核。考核合格，采购人可以与中标人续签合同，每次续签合同期为一年；考核不合格，采购人可以重新组织招标采购。

（二）综合说明

1、投标报价

1.1供应商参与本项目的投标报价包含但不限于本项目正常运行所需所有的日常和定期的维护、维修、调试所发生的人工费用（包括人员的工资福利及国家规定的社会保险等）、设备、器材、维修配件（单件300元及以下）、维护维修所需器材、工具费及辅助材料费、合同到期前与下一个维保公司或采购人进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）等一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应采购文件要求的所有费用。服务期内报价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

1.2供应商必须按照《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等有关法律、法规为员工交纳相应社会保险，合法用工。供应商劳资纠纷由供应商自行处理解决，并由其按《劳动法》相关规定给予劳动者补偿，该费用由供应商承担。由此给采购人造成损失的，由供应商负责赔偿。

2、投标报价的调整：在三年服务期内，国家或地方政府征收新的或额外的税收或调整税率、费用、调整最低工资标准、调整社保等时，供应商必须按照要求做出相应调整以符合国家法律、行政法规及政策规定。但采购人仍按中标价支付服务费用，不予调整。

3、投标报价的风险因素：供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

4、付款方式

合同总金额95%于项目正常运行（维保人员正式进驻）后按月考核、按季支付，即项目运行每满三个月的次月甲方根据考核情况核实支付服务费，中标人根据采购人审核确定后的服务费开具正式税票，采购人收到发票后一个月内支付。合同总金额的5%根据年终考核结果支付。

特别说明：供应商必须承诺响应招标文件中提出的全部条款，不允许负偏离，否则将作无效标处理。

# 第四章 评审方法和程序

一、采购人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标委员会小组，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。

8、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。综合评分得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、异常低价审查

1、根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

八、评审评分项

## （一）商务技术标评分：（70分）

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术分 | 33 |  |
| 1.1 | 维护保养内容及实施方案 | 5分 | 投标人需制定详细的年度、月度、日常维护及日常配合维护保养及实施方案 方案详细合理完整、可行性、操作性强的得5分； 方案较详细合理完整、可行性、操作性较强的得3分； 方案不够详细合理不够完整，基本满足采购文件要求的得1分；未提供相关方案的不得分。 |
| 1.2 | 安全保证措施 | 5分 | 对投标人对医院所有区域拟定的措施（包含不限于：服务范围、安全作业内容及标准、保障措施等）进行评审： 安全措施方案完全符合项目实际需求，内容描述详细完整、可操作性强，得5分； 安全措施方案能符合项目实际需求，内容描述较完整、可操作性较强，得3分； 安全措施方案基本符合项目实际需求，内容描述简单、可操作性一般，得1分； 未提供不得分。 |
| 1.3 | 突发事件应急预案 | 10分 | 按照GB/T1.1-2009给出的规则结合医疗区域、重点部位、公共区域等实际情况提供救援应急疏散总预案（包含子预案）、消防培训演练计划预案（包含子预案）、消防应急维修预案和各项消防安全制度： 各项应急预案、各项消防安全制度合理、全面、得力的得10分； 各项应急预案、各项消防安全制度合理但不全面得力一般的得7分； 各项应急预案、各项消防安全制度不合理、不全面且不可行的得4分；未提供的不得分。 |
| 1.4 | 驻场服务方案 | 5分 | 对投标人提出的驻场服务方案（包含不限于：人员安排、任务分工、响应速度等）进行评审： 驻场服务方案科学、严密、合理，描述详细针对性强且完全符合项目实际需求，得5分； 驻场服务方案合理，描述较详细针对性一般且基本满足项目实际需求，得3分； 驻场服务方案内容一般，描述欠缺，缺乏针对性的，得1分；未提供不得分。 |
| 1.5 | 应急保障方案 | 3分 | 针对本项目的需求，投标人应配备应急保障组，针对应急保障服务编制方案（包含不限于：人员安排、任务分工、启动标准、实施方案、响应速度等）进行评审： 方案详细合理完整、可行性、操作性强的得3分； 方案较详细合理完整、可行性、操作性较强的得2分； 方案不够详细合理不够完整，基本满足采购文件要求的得1分；未提供相关方案的不得分。 |
| 1.5 | 交接方案 | 5分 | 对投标人提出的交接方案进行评审： 根据服务期满后移交工作方案介绍的全面性、可行性优的得5分； 根据服务期满后移交工作方案介绍的全面性、可行性一般得3分； 根据服务期满后移交工作方案介绍的全面性、可行性差1分；未提供的不得分。 |
| 2 | 商务分 | 37 |  |
| 2.1 | 拟派项目负责人 | 6分 | 拟派本项目的项目负责人助理工程师及以上职称的得2分； 具备消防（设施）操作员国家职业资格高级及以上证书的得2分； 具备机电工程专业注册建造师贰级及以上证书及安全生产考核合格证书（B证及以上）的，得2分。 提供①拟派负责人的相关证书复印件；②提供社保机构出具的投标人为以上人员缴纳的近六个月任意一个月（不含开标当月）的养老保险缴费清单复印件。 |
| 2.2 | 拟派驻场维保人员 | 4分 | 拟派驻场维保人员具备电工证，每1人得2分，最高得4分。 提供①拟派驻场维保人员清单；②以上人员的相关证书复印件；③提供社保机构出具的投标人为以上人员缴纳的近六个月任意一个月（不含开标当月）的养老保险缴费清单复印件。 |
| 2.3 | 拟派应急保障人员 | 4分 | 1、拟派4名应急保障人员具备消防（设施）操作员国家职业资格中级及以上证书不得分，在此基础上，每增加2名具备以上证书的人员得1分，最高得2分； 2、拟派应急保障组人员中，具备机电工程专业注册建造师贰级及以上或电工证或动火作业证或高处作业证，每提供1个证书得1分，最高得2分。 提供①拟派应急保障人员清单；②以上人员的相关证书复印件；③提供社保机构出具的投标人为以上人员缴纳的近六个月任意一个月（不含开标当月）的养老保险缴费清单复印件。 |
| 2.4 | 投标人业绩 | 10分 | 投标人自2022年10月1日（以合同签订时间为准）至今，承担过医疗机构消防维保项目，每提供一个得2分，最高得10分： 以上每项业绩不重复记分，不得提供同一项目不同时间段所签的合同。须提供合同及税务发票的复印件，发票可为该合同履行时1个季度或半年度所开的发票。 |
| 2.5 | 企业获奖证书 | 5分 | 投标人自2022年10月1日至今（以证书上获奖时间为准）获得政府部门颁发的与消防工作相关的荣誉证书或表彰证书，每提供一份得2.5分，最高得5分。 提供相关证书复印件。 |
| 2.6 | 维保工具 | 8分 | 投标人针对本项目配备详细的维保工具：能美消防设备编码器、松江消防设备编码器、漏电电流检测仪（数字钳形表）、感温探测器功能试验器、数字压力表、绝缘电阻测量仪（数字兆欧表）、喷水末端试水接头、消火栓测压接头、超声波流量计、数字温湿度计、数字微压计、数字风速计、数字声级计、数字压力表、数字照度计、测力计等，以上设备具有同等使用性能类型的提供亦作为得分依据，每提供一个得0.5分，最高得8分。 需提供清单、图片。 |

注：1、上述投标文件中，证书或证明必须提供扫描件（加盖投标人公章），如发现弄虚作假的，将按照本招标文件相关条款规定予以处理。

2、评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

## （二）价格标评分：（30分）

1、本次项目最高限价为70万元/年，最终所报价格超过最高限价的为无效投标。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分30分。

3、其他投标人的价格标得分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

价格标得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定中标人。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

九、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

十、落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

# 第五章合同主要条款

南通市第一人民医院消防维保服务合同

甲方 (采购人): 南通市第一人民医院

乙方（中标人):

签订地点：南通市崇川区

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，南通市第一人民医院消防维保服务项目遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就有关事项协商一致，共同达成如下协议:

一、合同内容

1、对南通市第一人民医院（含黎明花苑）建筑消防设施设备进行维保维修，保证消防设施的正常运行。消防设施设备清单详见附件1。

2、维保期限：3年，首次合同签订一年，服务期内甲方按照招标文件的要求、乙方投标文件的响应及甲方的管理规范和相关制度对乙方的服务质量进行考核。考核合格，甲方可以与乙方续签合同，每次续签合同期为一年；考核不合格，甲方可以重新组织招标采购。

二、合同价格及费用结算

1、合同金额（大写）为人民币元整/年，￥元/年。合同金额包含但不限于本项目正常运行所需所有的日常和定期的维护、维修、调试所发生的人工费用（包括人员的工资福利及国家规定的社会保险等）、设备、器材、维修配件（单件300元及以下）、维护维修所需器材、工具费及辅助材料费、合同到期前与下一个维保公司或甲方进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑甲方的管理制度及惩罚措施）等一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应采购文件要求的所有费用。服务期内报价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

2、付款方式

合同总金额95%于项目正常运行后（维保人员正式进驻）按月考核、按季支付，即项目运行每满三个月的次月甲方根据考核情况核实支付服务费，乙方根据甲方审核确定后的服务费开具正式税票，甲方收到发票后一个月内支付。合同总金额的5%根据年终考核结果支付。

- 配件供应

消防维保维修服务所涉及到的所有工具、器械均由乙方负责，包含在报价中。超过质保期如需要更换设备、器材、维修配件，单件费用在300元及以下的，由乙方承担，单件费用超过300元的由甲方承担。所有更换设备、器材、维修配件所涉及到的安装维修人工费及辅助材料费用，费用由乙方承担。300元及以下清单详见附件2。

四、维保服务要求

1、对南通市第一人民医院（含黎明花苑）建筑消防设施设备进行维保维修，入场后对南通市第一人民医院（含黎明花苑）建筑消防设施设备进行性能测试检查并出具测试报告，乙方制订的消防维保月度、年度方案，需经甲方审核通过后方可实施，平时按照月度、年度维保方案对南通市第一人民医院（含黎明花苑）建筑消防设施设备进行维保维修并出具建筑消防设施维护保养月度报告、建筑消防设施维护保养年度报告、年度消防评估报告。南通市第一人民医院为南通市消防救援局直管一级重点单位，因建筑体量大、消防设备多，重点危险部位多，特安排院区内24小时同时2名人员驻点维保。黎明花苑学生宿舍每月至少派维保人员到现场巡查维保一次并出具建筑消防设施维护保养月度报告、建筑消防设施维护保养年度报告、年度消防评估报告。

2、维保内容及周期一览表详见附件3。

3、本项目执行的的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范、验收标准

（1）《中华人民共和国消防法》

（2）《江苏省消防条例》

（3）社会消防技术服务管理规定

（4）消防设施通用规范GB55036－2022

（5）建筑消防设施的维护管理GB 25201－2010

（6）单位消防安全评估XFT 3005－2020

（7）其他国家、行业、地方或现行的规范、标准，如有最新相关规范、标准，以最新文件执行。

4、其他服务要求

（1）所有消防设施还应按住建、消防部门要求维修保养，做好记录并存档，以便住建、消防部门、甲方等检查。

（2）中标人每次对消防维保范围内的设备进行维护保养工作完成后填写相关的维保记录表，分别由双方负责人签字后双方各自存档。

（3）除项目负责人及驻点人员以外的其他人员每次进入甲方管理区域必须经甲方同意后方可持证进场并服从甲方的相关规定。

（4）法定节假日之前必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行。

（5）乙方对维保服务内容进行保养时，检测出的问题或故障应予以及时维修。如因需更换的设备（单件设备超过300元）未能及时到场，乙方需提供相应备用设备解决故障，如果不能及时提供备用设备而造成主要设备损坏或造成主管单位处罚的，乙方赔偿相应损失。

（6）乙方有义务协助甲方顺利通过当地消防部门对医院消防系统的各种检查，配合甲方的消防演习、消检、临检工作，并负责处理检查中问题。

（7）涉及维修工作时维保人员每次开始工作前和工作结束后，都要主动通知甲方的联络人员，做到完工清场。

五、乙方及人员要求

岗位人员职责及要求表

| 岗位名称 | 姓名 | 证书名称 | 身份证 | 工作内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 兼职技术指导，负责整个项目工作安排、沟通、协调并对整个项目开展过程中的生产安全负总责。 工作内容： 1、熟悉消防各系统工作原理和主要设备的操作测试方法； 2、熟悉日常消防系统的维护保养工作程序； 3、定期做好月度保养工作计划，确保项目的消防设备处于正常状态； 4、负责监督指导完成各阶段维护保养工作，确保消防设施安全运行； 5、负责指导消防安全培训和指导消防演习工作； 6、负责出具建筑消防设施维护保养月度报告、建筑消防设施维护保养年度报告、年度消防评估报告等文件，确保内容真实有效； 7、与采购人进行沟通、联系，加强协作，确保维保、维修工作的顺利进行； 8、收集、整理维保项目的相关资料，填写相关检测报表并送交采购人审核； 9、对突发情况，接到通知后应及时赶赴现场组织抢修； 10、完成采购人交办的其他工作。 11、应保证每周在现场工作不少于20小时，在医院有安全检查、消防检查等相关工作和消防应急事件处理时需到场。 |
| 医院院区内驻场维保人员 |  |  |  | 工作内容： 1、在项目负责人领导下，服从分配，坚守岗位，遵守制度，努力完成上级下达的各项任务； 2、掌握消防工程维保流程及相关标准规范，协助项目负责人完成维保计划及方案的制定； 3、熟悉本项目所有消防系统的工作原理及操作方法； 4、了解消防系统主要设备的安装位置及水源情况； 5、能够熟练使用各种消防维保仪器设备； 6、负责按消防维保进度计划完成各阶段维修、保养工作任务，进行现场维修、保养操作； 7、及时巡查，发现问题及时上报，并处理故障及功能测试； 8、应保证24小时内不少于2名维保人员同时驻场。驻场人员接到报修故障电话后3分钟响应，10分钟内必须到达现场处理。 9、完成采购人交办的其他工作。 |
| 应急保障组人员 |  |  |  |  |

六、责任归属

1、本项目实施过程中，乙方必须采取各项安全措施保证安全，本项目实施过程中的一切安全责任均由乙方承担。

2、乙方在维保期间不得损坏甲方财产。如因乙方工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由乙方负责照价赔偿或恢复原样。

3、在本项目实施过程中，由于乙方原因、责任（例如在合同生效期间内，维护人员管理不善或维护不当，巡检未能及时发现潜在故障）造成甲方设备损坏、人员伤害事故，其直接责任全部由乙方承担并追究其法律责任，按相关条例执行赔偿，情节严重的甲方可终止合同或进行法律诉讼。

4、在本项目履行过程中，乙方应负责本合同项下全部维修、保养、检测等工作的安全，由维修、保养、检测等工作产生的全部安全责任均应由乙方承担。除非甲方过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由乙方承担。

七、甲方权责

1、甲方需向乙方提供相关资料，以协助乙方的维保工作能得到顺利运行。

2、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

3、有权要求乙方保障消防各系统正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

4、在合同期内，未经乙方书面同意，甲方不得约请或允许非乙方单位人员从事维护保养的相关工作。否则，甲方须承担由此造成的全部后果。

5、甲方提供驻场作业服务场所以及必要的便利和帮助。

6、对乙方书面提出的合理的整改意见应予积极配合并具体落实。如甲方不予采纳乙方提出的整改意见则须承担因此而造成的不安全运行或国家检验机构检验不合格所产生的全部后果。

八、乙方权责

1、乙方人员应遵守甲方的管理制度，充分尊重甲方的意见，与相关科室密切协调配合，确保安全。

2、乙方在巡视过程中发现问题，应第一时间通知甲方联系人（姓名石优明 ，联系号码 18452633326 ）。

3、乙方以及乙方工作人员需要服从甲方的现场管理工作并自行配备维修保养工作所需要的设备、工具以及做好维修保养现场相关安全警示标志的设置等安全工作。

4、因乙方在服务期内保养不当所造成的损坏件由乙方免费调换；因非乙方原因造成的损坏件由甲方承担费用（免费提供的零配件除外）。

5、甲方对日常维修保养工作中所有更换的零配件拥有所有权，乙方在维修后需要将维修过程中有偿更换或替换的零配件交甲方现场工作人员并出具零配件交付清单。

6、每次例行性维修保养工作结束后，乙方需要向甲方提供相应的维修保养服务内容清单，详细列示此次维修保养的内容、设备设施运行存在的问题，对设备系统操作检修、拆装完整记录的并经双方签字确认。未经甲方允许不得对设备系统程序进行修改。

7、乙方对于未能明显察觉到的故障所引起的设备损失或人身伤亡由政府相关部门鉴定并确定责任，对于因责任方及其工作人员原因造成合同相对方以及第三方人身、财产损害的赔偿责任，由相关责任方负责。（由乙方操作不当所造成的损失由乙方负责）

九、相关违约责任

1、甲方若未按本合同规定之期限付款，经乙方催告仍未支付，乙方可随时停止维修保养，停止保养期间所发生的一切责任由甲方承担。

2、若发现乙方虚假维保，甲方有权扣除当月维保费，并报送消防支队处罚。

3、若发现乙方项目负责人每周到场工作少于20小时，且无到场签到记录，或在医院有安全检查、消防检查等相关工作和消防应急事件处理时未到场。发现一次扣除当月维保费的5%，累计三次，甲方可终止合同。

4、若发现乙方减少维保次数、降低维保质量、隐瞒故障及配件更换等情况发生，发现一次扣除当月维保费的5%，累计三次，甲方可终止合同。

5、乙方应对其出具维护保养相关报告的真实性、完整性及合法性等承担法律责任，经由甲方现场负责人签字后存档，若因维保报告虚假造成消防安全事故等严重后果由乙方承担相应法律责任，同时甲方有权解除合同，给甲方或第三方造成损失的，乙方应当全额赔偿。

6、因乙方提供的配件原因、维修保养不当造成甲方设备设施损坏的，乙方应承担修复设备设施所需要的零配件以及与之相关的其他一切费用（如修理、人工等）。同时甲方有权聘请第三方对乙方的维修保养质量进行鉴定，若存在乙方维修保养质量问题的，乙方应承担整改以及聘请第三方鉴定所发生的一切费用且甲方有权直接从应付乙方的相关费用中予以扣除。

7、当消防系统出现故障时甲方通知乙方到现场，乙方两次不按时到达现场处理故障，视为违约，同时乙方向甲方支付合同全款10%的违约金。若造成消防安全事故等严重后果由乙方承担相应法律责任，同时甲方有权解除合同，给甲方或第三方造成损失的，乙方应当全额赔偿。

8、因乙方人员工作态度、工作质量影响维保质量的，发现一次扣除当月维保费 5 %，发现三次的甲方有权要求乙方更换维保人员。

9、因乙方服务不善，导致同设备同故障一个月内重复出现三次，按当月维保费5%向甲方支付违约金。

10、因乙方原因导致主管部门检查通知罚款的或造成客户经济损失的，乙方承担罚款或损失金额。

11、因维护保养原因导致人身伤亡、财产损失或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任和相关费用，并全力配合甲方消除由此产生的社会负面影响，若情节严重，甲方有权单方面解除本合同。

12、除上述原因外，在甲方的定期维保检查中发现其他不合格的维保情况，并发放整改通知书的，累计出现5次不合格情况的，甲方有权解除该合同。

13、乙方若未按本合同之规定承担维修保养（包括无力修复发生的故障）时，甲方有权另委托其他公司维理，所产生的维修费用由乙方承担且甲方有权直接从应付乙方的相关费用中予以扣除。

14、乙方合同违约（乙方不履行或不完全履行合同约定义务、提前解除、合同解除或终止不及时撤出等）甲方按本合同总价的10%向乙方收取违约金；若甲方合同违约（如无故提前解除、不按约定解除合同等违约行为）乙方向甲方收取合同总价10%的违约金。

15、《消防维保日常巡查记录表》中的整改事项，乙方应限期整改，未能及时整改的或重大安全隐患未及时通报甲方，每发生一起甲方扣除维保费2000元，如造成甲方重大损失的，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

16、在维保工作中出现恶意浪费水电等能耗情况的，甲方有权要求乙方进行相应的赔偿，每发生一起甲方扣除维保费200元。

十、考核细则

维保服务考核表详见附件4。

（1）考核计分办法：本项目消防考核均以百分制计分，甲方按月度进行考核。

（2）考核标准及结算方法：考核按100分制计，分为三个档次：

第一档：90分以上为优良，全额支付当月维保费；

第二档：80分～90分（包括90分），扣除当月维保费的10%；

第三档：80分（包括80分）以下为不合格，扣除当月全部维保费。

（3）全年月度考核得分算术平均值达到90分及以上的，为全年考核合格，支付剩余合同总金额的5%，双方协商一致可续签下一年度服务合同。全年月度考核得分算术平均值低于90分的，扣除剩余合同总金额的5%，不得续签下一年度服务合同。

十一、不可抗力

本合同所指不可抗力包括但不限于战争、火灾、水灾、地震等非合同双方所能控制、预见或避免的事件。

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后十五天内受影响一方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知另一方。

十二、争议解决的方法

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余无争议部分。

十三、合同组成部分

1、合同附件、招标文件、投标文件、中标通知书等均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，经双方签署的文件（包括会议纪要、补充协议等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

## 十四、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为万元。

2、乙方履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、乙方履行合同后，无任何违约行为，顺利完成交接后甲方一次性退还履约保证金（无息）。

4、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，成交人还须承担相应的法律赔偿责任。b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。C.服务期结束因乙方原因未能顺利完成交接的，履约保证金不予退还。

十五、其他

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决，并另订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同壹式份，具有同等法律效力，甲方执份、乙方执份。本合同经双方签字、盖章后生效。

十六、附件

附件1：消防设施设备清单

附件2：300元及以下配件清单

附件3：维保服务内容及周期一览表

附件4: 消防维保考核标准

甲方：南通市第一人民医院           乙方：

地址：崇川区胜利路666号           地址：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

联系电话：                         联系电话：

开户行：                           开户行：

账号：                             账号：

# 日期：____年__ 月__日              日期：____年__ 月__ 日

附件4：

消防维保考核标准

| 考核 项目 | 考核具体内容 | 标准分 | 评分细则 | 扣分 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 火灾自动报警及联动控制系统 | 1.控制器外观无灰尘、无污垢、无锈蚀，铭牌标识齐全，文字清晰，指示灯正常 | 3分 | 做到得3分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 2.面板功能键操作正常，消音、复位、自检查询等符合使用要求 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 3.火灾及故障报警正常，打印功能、指示灯显示功能正常、报警主机主备电切换正常 | 3分 | 做到得3分，主机出现火灾报警未处理的扣0.5分，故障未处理扣0.5分，打印、显示工作不正常的每项扣1分 |  |
|  | 4.火灾探测器工作正常，手动报警按钮工作正常，指示灯正常 | 3分 | 做到得3分，工作不正常每项扣1分 |  |
|  | 5.火灾显示器，消防广播等工作正常，指示灯正常 | 3分 | 做到得3分，工作不正常每项扣1分 |  |
|  | 6.消防广播，消防通讯，排烟系统，防火卷帘，消防泵及喷淋泵联动正常 | 3分 | 做到得3分，联动故障每项扣0.5分 |  |
|  | 7.消防电梯联动正常，自动和手动回落首层，信号反馈正常 | 2分 | 做到得2分，联动不正常扣1分，其他故障每项扣0.5分 |  |
|  | 8.其他设施及联动正常，如：泡沫电磁阀、消防水泵、应急电源及非消防电源切除等联动正常 | 3分 | 做到得3分，没做到的其他设施每项扣0.5分，不能正常联动的扣0.5分 |  |
| 二、 消火栓给水系统、 | 1.控制柜外观无污垢、无锈蚀，使用正常，柜门开关自如，柜体保持完整，无缺件，铭牌标识齐全 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 2.消防泵手动启停正常、报警主机能收到信号反馈 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 3.击碎或按下消火栓按钮，消防泵启动，报警主机能收到信号反馈 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 4.主、备泵正常切换 | 1分 | 做到得1分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 5.管道阀门能正常开关、外观完好、无变形 | 1分 | 做到得1分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 6.室内消火栓箱内配件齐全、无老化锈蚀、动静压正常 | 1分 | 做到得1分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 7、室外消火栓能正常打开、出水，消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全、无变形，无渗漏 | 3分 | 做到得3分，没做到每项扣0.5分 |  |
| 三、 自动喷水灭火系统 | 1.控制柜外观无污垢、无锈蚀，使用正常，柜门开关自如，柜体保持完整，无缺件，铭牌标识齐全 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 2.喷淋泵手动启停正常、报警主机能收到信号反馈 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 3.主、备泵能正常切换 | 1分 | 做到得1分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 4.压力开关联动喷淋泵启动正常，报警主机能收到信号反馈 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 5.控制阀、水流指示、压力开关、电磁阀、水泵接合器等工作正常，管网压力恒定，无滴、漏现象 | 3分 | 做到得3分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 6.喷淋头外观完好、末端排水装置压力值正常、排水正常 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
| 四、防火门（防火分隔）系统 | 1.防火门外观良好，闭门器机构完好、无脱落 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 2.防火卷帘门外观完好、手动启闭正常、无轨道变形。 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
| 五、防排烟系统 | 1.风机控制柜外观整洁，各操作开关、指示灯、控制面板正常显示 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 2.风机主备电能正常切换、 | 1分 | 做到得1分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 3.手自动启停正常 | 1分 | 做到得1分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 4.防火阀、送风阀、排烟阀能正常打开、复位，联动风机启动正常 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
| 六、 应急照明及疏散指示系统 | 1.外观良好，无遮挡，指示灯正常 | 1分 | 做到得1分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 2.应急照明灯，安全疏散指示灯，安全出口灯工作正常，光照亮度正常，配电室、消控室、泵房、各类机房照明符合相关规定 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
| 七、 灭火器 | 1.外观良好，无锈蚀、无污垢、无遮挡，使用正常，柜门开关自如，标识清晰，压力正常，选型、数量符合要求，使用年限符合规定 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
| 八、 消防 泵房， 稳压 泵房 | 1.外观无污垢、无锈蚀，正常上黄油，铭牌标识齐全，文字清晰，指示灯正常，压力表正常 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 2. 管网压力恒定，消防水箱，消防水池水位正常，补水正常，无滴、漏现象，无使用故障， | 3分 | 做到得3分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 3. 湿式报警阀，警铃，报警阀组等各个阀组工作正常 | 2分 | 做到得2分，联动故障1分，其他故障每项扣0.5分 |  |
|  | 4.对消防泵房、屋顶稳压系统处的水泵、气压罐、管道管件、水泵接合器、室外消火栓等进行除锈、刷漆 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
| 九、 其他消防设施 | 1.气体灭火系统、泡沫罐等其他消防设施设备需工作正常，无锈蚀，标识清晰，联动、泡沫液在规定有效期内 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
| 十、 消防 演练、消防 培训 | 1.能配合业主单位组织消防培训、消防演练 | 4分 | 做到得4分，没做到每项扣1分 |  |
| 十一、 消防 应急 处置 | 接到通知后日间0.5小时、夜间1小时到达现场 | 4分 | 做到得4分，没做到每项扣1分 |  |
| 十二、 服务 质量 评价 | 1.能及时提交年度、月度工作计划；能及时提交年度、月度维保报告，报告客观、完整；能按期巡查、并提交巡查记录 | 4分 | 做到得4分，没做到扣4分 |  |
|  | 2.月度巡查、测试人员必须持有消防设施操作员中级执业资格证书（消防设施检测维修保养方向）、工作时佩戴胸卡，与业主方配合默契，无被投诉行为 | 3分 | 做到得3分，没做到扣3分 |  |
|  | 3.按规定配置工具、设备、器械等，按规定设置警示标志 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 4.按甲方要求使用替换零部件，擅自更换未损坏的配件，使用假冒伪劣的零配件 | 3分 | 做到得3分，没做到扣3分 |  |
|  | 5.配合隐蔽工程排查 | 8分 | 做到得8分，没做到每项扣2分 |  |
| 总分 |  | 100分 |  |  |

考核人员签字：

# 第六章 合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”及履约缴纳凭证与采购人签订合同。所签合同不得对招标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

# 第七章 质疑与投诉

一、质疑的提出

1、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2、投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面纸质形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加招投标活动的投标人。

5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、投标人提出质疑时，应提交书面纸质质疑函和必要的证明材料。

2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第八章 投标文件组成及格式

一、资格审查文件

1、投标供应商具有独立承担民事责任能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2、投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式见附件）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件）。

4、投标人须在社会消防技术服务信息系统消防技术服务机构中备案公示且服务类型为消防设施维护保养 (提供网页查询https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp截图扫描件加盖公章)。

5、投标人须提供诚信承诺书（格式见附件）。

6、投标人须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱或戒毒企业证明材料（格式见附件）。

7、供应商认为其它需要提交的资格审查证明材料。

二、符合性审查文件

1、投标响应函（格式见附件）。

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件）。

3、技术要求响应及偏离表（格式见附件）。

三、商务技术标文件

1、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

2、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

四、价格标

1、开标一览表（以苏采云系统为准）。

2、投标报价明细表（格式自拟）。

附件：相关格式

### 1、法定代表人身份证明

南通市第一人民医院：

我公司法定代表人     　　　参加贵单位组织的（招标项目名称、项目编号）的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证正反面扫描件

（粘贴此处）

### 2、授权委托书

南通市第一人民医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（招标项目名称、项目编号）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面扫描件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面扫描件

（粘贴此处）

### 3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市第一人民医院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

### 4、诚信承诺书

南通市第一人民医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；

6、我方未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

### 6、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 7、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

### 8、监狱企业证明函

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，（填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：

### 9、投标响应函（格式不得变动）

南通市第一人民医院：

依据贵单位（招标项目名称、项目编号）项目公开招标采购的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的报价包括但不限于维保服务需要的人员酬金、维护保养辅助性材料、器材、工具费、年检准备工作及配合的相关费用、合同到期前与下一个维保公司或采购人进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑甲方的管理制度及惩罚措施）等一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应采购文件要求的所有费用。服务期内报价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是扫描件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

### 10、商务要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.本项目商务要求响应不允许负偏离，否则将作无效标处理。

### 11、技术要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.本项目技术要求响应不允许负偏离，否则将作无效标处理。

### 12、开标一览表（以苏采云系统为准）

附件：

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，其他未列明行业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）其他未列明行业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。