南京市莫愁中等专业学校
莲花校区智慧安防系统采购项目

竞争性磋商文件

招标编号：JSZC-320105-XHTC-C2025-0024

XHTC-HW-2025-0776

采 购 人：南京市莫愁中等专业学校

采购代理机构：新华招标有限公司

2025-7

## 目    录

第一章 竞争性磋商邀请	3

第二章 供应商须知前附表及供应商须知	8

第三章 采购合同	22

第四章 采购需求	27

第五章 评审办法	47

第六章 响应文件格式	53

# 第一章 竞争性磋商邀请

竞争性磋商邀请

项目概况

南京市莫愁中等专业学校莲花校区智慧安防系统采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件，并于2025年8月1日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320105-XHTC-C2025-0024

XHTC-HW-2025-0766

（二）项目名称：南京市莫愁中等专业学校莲花校区智慧安防系统采购项目

（三）预算金额：80万元（人民币）

（四）采购需求：南京市莫愁中等专业学校莲花校区智慧安防系统采购。

（五）合同履行期限：自合同签订之日起30日内交付。

（六）是否接受进口产品：否

（七）本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3．本项目的特定资格：

3.1 本项目不接受联合体响应，成交后不允许转包、分包；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的采购活动；

3.3 为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该包的投标；

3.4 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https：//njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http：//180.101.238.212：8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

三、获取竞争性磋商文件

时间：自磋商公告发布之日起5个工作日

地点：网上注册登记成功后系统内免费下载；

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件；

售价：￥0元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年8月1日14时00分（北京时间）

开启时间：2025年8月1日14时00分（北京时间）

磋商地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告在南京公共采购信息网、江苏政府采购网发布。

2、本项目需要落实的政府采购政策：

节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保、宁财购通〔2021〕5号等。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https：//njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http：//180.101.238.212：8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

友情提示：南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

4、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》；

5、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/；

6、“CA 数字证书”的获取：

投标供应商需办理“CA 数字证书”，CA 办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载；通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务 CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》；

7、招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；

8、招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；

9、请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次竞争性磋商提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市莫愁中等专业学校

地址：南京市建邺区南湖安国村58号

联系方式：臧老师，025-83578798

2.采购代理机构信息

名称：新华招标有限公司

地址：南京市建邺区西城路300号

联系方式：张女士，025-83715090

3.项目联系方式

项目联系人：张女士

电　　  话：025-83715090

# 第二章 供应商须知前附表及供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 南京市莫愁中等专业学校莲花校区智慧安防系统采购项目 |
| 1.2 | 采购人 | 采购人名称：南京市莫愁中等专业学校 地址：南京市建邺区南湖安国村58号 联系方式：臧老师，025-83578798 |
| 1.3 | 采购内容 | 详见第四章 |
| 2.1 | 采购范围 | 南京市莫愁中等专业学校莲花校区智慧安防系统采购项目 |
| 3.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 3.2 | 预算金额 | 80万元（人民币） |
| 4.1 | 供应商 资格要求 | 1）供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料： （一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件； （二）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2）本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包； 3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标； 4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标； 5）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https：//njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http：//180.101.238.212：8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 行业划分 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 7.1 | 踏勘现场 | 现场勘查： 1.勘查时间：2025年7月29日 上午9：30（过时不候） 2.勘查地址：南京市建邺区莲池路莲花小学（湿地公园对面） 3.联系人：焦老师 联系方式：13813049402 4.踏勘说明：凡参加勘察的相关人员应根据学校工作要求进校，并且在勘察前2天与老师电话联系确认办理入校手续及具体勘察时间地点。请各潜在响应单位根据采购文件规定的要求和时间前往考察现场，踏勘现场的费用及相关责任均由投标人自行承担。投标人无权因为未勘察现场、或现场勘察不周、或情况不完全了解、或因素考虑不全面而在递交投标文件后，提出任何修改投标、调整报价、提出赔偿或其他要求。对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 14 | 响应文件份数 | 电子版1份（不退）。供应商中标后，应当提交3份纸质文件至招标代理机构。 |
| 15 | 服务费银行账号 | 服务费银行、帐号： 开户单位：新华招标有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司北京科学园支行 帐号：6232593799021162261 |
| 16 | 响应有效期 | 90日历天（从响应文件递交截止之日算起） |
|  | 响应文件递交及开启 | 递交截止时间：2025年8月1日14：00（北京时间） 递交地点：新华招标有限公司开标室 地址：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 33 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 39 | 其它要求 | 最后磋商报价：二次报价。响应文件中的报价为一次报价，第二次报价即为最后磋商报价。 |
| 其它 |  |  |
| 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问； 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 1、接收质疑函的方式：供应商应提交书面质疑函，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。 质疑函应当包括下列内容：2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2.2 质疑项目的名称、编号； 2.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 2.4 事实依据； 2.5 必要的法律依据； 2.6 提出质疑的日期。 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字； 供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 供应商委托代理人递交质疑函的，应提供法定代表人授权委托书和代理人身份证复印件。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 |  |  |

## 二、供应商须知

### （一）总则

1、项目说明

1.1项目名称：见前附表。

1.2采购人：见前附表。

1.3项目内容：见前附表。

2、采购范围

2.1本次采购范围：见前附表。

3、预算金额

3.1预算金额：人民币80万元。

4、合格的供应商

4.1供应商须具备资质：见前附表。

5．采购方式

5.1．本采购项目按照有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商的方式，按竞争性磋商文件中规定的评审办法对供应商进行综合评价，择优选择服务单位。

6．服务要求

6.1．本项目服务要求：供应商应承诺按照采购人规定的要求，在规定的时间内完成此项目。

7、踏勘现场及答疑(本项目不适用)

7.1供应商按本须知前附表相应项所述时间，进行踏勘，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

7.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

7.4供应商接到竞争性磋商文件后，请仔细阅读竞争性磋商文件的内容，供应商如发现任何疑问，请用A4纸张打印，并加盖单位公章以文字形式交到或以传真形式传真到招标公司。

7.5供应商提出的所有问题都应以书面的形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面的形式回复，并发给所有供应商，回复中不含问题的来源。

8、参与本次采购的费用

8.1供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不论成交结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### （二）竞争性磋商文件

9、竞争性磋商文件的组成

9.1竞争性磋商文件除以下内容外，采购人在采购期间发出的答疑纪要和其它补充修改函件，均是竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

竞争性磋商文件包括下列内容：

第一章 竞争性磋商邀请

第二章 供应商须知前附表及供应商须知

第三章 评审办法

第四章 服务合同

第五章 采购需求

第六章 响应文件格式

9.2供应商购取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺应在领到竞争性磋商文件后24小时内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失自负；供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商的响应文件没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担，并根据有关规定，其报价有可能被拒绝。

10. 竞争性磋商文件的澄清和修改

10.1任何已登记备案并领取了竞争性磋商文件的潜在供应商，在发现竞争性磋商文件存在混淆或错乱等问题时，可要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件进行澄清。澄清要求应在响应文件截止期5日前，按竞争性磋商采购邀请书中的联系地址以书面形式送达采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

10.2在响应文件截止期5日前任何时候，采购人或采购代理机构无论出于何种原因，均可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行澄清和修改。该文件为竞争性磋商文件的组成部分，对所有领取了竞争性磋商文件的潜在供应商均具有约束力。

10.3对竞争性磋商文件的澄清和修改，将书面通知已领取竞争性磋商文件的潜在供应商，并在刊登本次竞争性磋商采购邀请的媒体上发布变更公告。供应商应于收到补充文件的当日以书面形式回复确认。

10.4为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的修改要求修正响应文件，采购人或采购代理机构可酌情推迟响应文件的递交截止日期和开启时间，并在提交响应文件递交截至时间5日前，书面通知所有登记并备案并领取了竞争性磋商文件的潜在供应商，同时在本次刊登竞争性磋商采购邀请的媒体上发布变更公告。采购人和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.5采购人将视情况确定是否有必要召开磋商前答疑会。如果召开磋商前答疑会，采购人或采购代理机构将通知所有已领取了竞争性磋商文件的供应商。

### （三）响应文件的编制

11、响应文件的语言及度量衡单位

11.1供应商和采购人之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均应用简体中文且以之为准。

11.2响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、响应文件的组成

12.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

12.2 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

12.3 投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

13、响应文件格式及要求

13.1响应文件应按照本须知相应项中规定的内容编制，供应商提交的响应文件必须毫无例外地使用竞争性磋商文件所提供的响应文件格式(表格可以按同样格式扩展)。

13.2响应文件的编排应按照本须知相应项的内容（包括表格）编制目录、并逐页编排页码。

13.3供应商应按“供应商须知前附表”中响应文件份数的规定提供响应文件（包括电子版）；

13.4响应文件封面、响应函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中必须同时提交响应文件签署授权委托书，响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效；

13.5除供应商对错误处必须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由供应商加盖供应商的校对章或由响应文件签字人签字或盖章。

13.6响应文件因字迹潦草、或表达不清或者复印件模糊无法辨认所引起的后果由供应商负责。

14、报价

14.1响应文件中的货物单价和总价无特殊规定的应采用人民币报价，以元为单位。报价人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

14.2分项报价表、报价一览表

供应商应按照竞争性磋商文件规定格式填报分项报价表、报价一览表。每项费用只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

竞争性磋商报价应包括但不限于所提供服务的研发、供应、培训、人员费用、设备费用、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

14.3除应向招标代理公司缴纳的成交服务费外，竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

15．磋商保证金

本项目不收取磋商保证金

16. 响应有效期

16.1响应有效期见本须知前附表。在响应有效期内，所有响应文件均保持有效。 响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应，采购人有权拒绝。

16.2特殊情况下，采购人可于原响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金可以退还。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在响应有效期的延长期内继续有效。

17．响应文件的制作和签署

17.1供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数目的副本及电子版本（使用WORD、EXCEL格式、PDF格式，采用光盘，光盘上标明项目名称及单位名称），每套响应文件须清楚地标明“正本”“副本”“电子版本”。若正本和副本不符，以正本为准，电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。

17.2响应文件须用中文编写，并须有序地装订成册，不得采用活页方式装订，装订须牢固不易拆散和换页（胶装），响应文件中不得留有空白页（如隔页纸）。

17.3响应文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，加盖供应商单位公章，并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签署。响应文件的副本可采用正本的复印件。

17.4任何行间插字、涂改或增删，必须由响应文件签字人姓或首字母在旁边签字才有效。

17.5采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应。

17.6供应商在磋商过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。

### （四）响应文件的提交

18．响应文件的的递交与解密

18.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

18.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

18.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。19．响应文件的提交

19.1 响应文件的递交地点：见供应商须知前附表。

19.2 响应文件提交的截止时间：见供应商须知前附表。

19.2.1 采购人可按本须知相应项规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的响应文件递交的截止时间为准。

20．迟交的响应文件

20.1 采购人在本须知相应项规定的响应文件递交的截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给供应商。

21．响应文件的补充、修改与撤回

21.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21.5在响应文件递交的截止时间至响应有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件，否则其响应保证金将被没收。擅自撤回响应文件，影响采购活动继续进行的，将依照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号进行处理。

### （五）评审与磋商

22.磋商开启

22.1采购单位应当按采购邀请的规定，在响应文件递交截止时间的同一时间和预先确定的地点组织磋商活动，并邀请所有供应商代表参加。供应商代表应签名报到以证明其出席。

23. 磋商小组

23.1采购人根据有关法律法规，结合本项目特点组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家的人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。

24. 响应文件的初审与澄清

24.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1资格性检查：磋商小组依据竞争性磋商文件，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

24.1.2符合性检查：磋商小组依据竞争性磋商文件，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。

24.2响应文件的澄清

24.2.1在评审期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。供应商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.2.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

24.2.3澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

24.2.4算术错误将按以下方法更正：响应文件中“响应报价一览表”（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“响应报价一览表”（报价表）为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字（大写）表示的数值与数字（小写表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更改，其响应将被拒绝。

25. 响应偏离与非实质性响应

25.1对于响应文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

25.2在磋商之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应是指与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

25.3没有实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件及报价将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其响应文件及报价成为实质上响应的响应文件及报价。如发现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝：

（1）响应报价超出竞争性磋商文件规定的采购预算的；

（2）响应文件采用活页方式装订的；

（3）磋商保证金不满足竞争性磋商文件要求的；

（4）未按照竞争性磋商文件规定进行签署、盖章的；

（5）供应商资格条件不满足竞争性磋商文件要求 （或未提供有效证明文件） 的；

（6）响应有效期不足的；

（7）响应文件的技术响应与事实不符或提供虚假或失实资料的；

（8）不满足竞争性磋商文件★号条款的；

（9）报价等于零的或报价低于成本价且为恶性竞争的；

（10）供应商在一份响应文件中对同一服务报有两个或两个以上报价的；

（11）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求，以及其他磋商小组认为不能实质上满足竞争性磋商文件要求的。

26. 磋商

26.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

26.2在磋商中，任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.3在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.4磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商。采购代理机构将对磋商进行记录，磋商记录须由供应商的法定代表人或本项目的授权代表签字确认。经签字确认后的磋商记录将作为成交后采购人与供应商签署合同的依据，具有法律效力。

26.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

26.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还磋商供应商的磋商保证金。

26.7如出现下述情形之一的，视为供应商自动放弃本项目成交资格，其响应将被拒绝：

1)供应商未按要求确认磋商小组确定的对磋商文件实质性变动的；

2)最后报价未实质性响应磋商小组确定的对磋商文件实质性变动的，或附有采购方无法接受的条件的；

3)最后报价超出采购预算的。

27. 详细评审

27.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

27.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

27.3综合评分法评分的主要考虑供应商在最后报价、商务部分、技术及服务部分以及响应的比重或者权值等。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。评审办法详见竞争性磋商文件第三章。

28. 评审过程及保密原则

28.1递交响应文件之后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关人员对属于评审、澄清、磋商的有关资料以及成交意向等，均不得向供应商或其他无关人员透露。

28.2在评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何违规活动，其响应视为无效，并承担相应的法律责任。

29. 成交供应商候选人的推荐原则

29.1磋商小组将根据综合评分情况，对实质上响应竞争性磋商文件的供应商按综合评审得分由高到低的顺序进行排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

29.2磋商小组根据上述原则，依次推荐排序前三名的供应商为成交候选人。

30. 废标

30.1 出现下列情况之一时，采购人根据磋商小组的意见有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

（1）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；(财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》中规定的情形除外)

（2）提交最后报价的供应商少于3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.串标

31.1供应商存在以下情形的，认定为串通投标行为，并按无效投标处理：

（1）不同供应商的响应文件内容雷同或错、漏之处一致且不能合理解释的；

（2）不同供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人携带两个及以上供应商的企业资料参与磋商的（包括资格审查、领取磋商资料、交纳或退还磋商保证金）；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

### （六）授予采购合同

32. 定标准则

32.1除本须知第31条规定的情况外，采购人将按磋商小组推荐的排序将合同授予通过资格后审的综合评分最高的供应商。

33. 采购人不承诺将成交合同授予报价最低的供应商。

34．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

34.1在出现违反国家相关法律法规或违反公平公正原则的情形出现时，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何磋商的权力，且对受影响的供应商不承担任何责任。

35. 成交通知

35.1成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有供应商。

35.2《成交通知书》是合同文件的组成部分。

35.3对未成交者，采购人不对未成交原因做出解释，同时亦不退还响应文件。

36. 授予合同时变更采购数量的权力

36.1采购人在授予合同时有权在竞争性磋商文件规定的范围内，对货物和服务的数量予以10%以内的增加。

37.签订合同

37.1成交供应商应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，与采购人签订合同，否则按撤回响应文件处理。情节严重的，将被提请财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

37.2竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

37.3成交供应商在磋商期间按照竞争性磋商文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购人所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属成交供应商所有）。

38.采购代理服务费

38.1本项目代理服务费在发放成交通知书时，由成交单位向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

代理服务费以成交通知书的成交金额作为收取的计算基数，按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协[2022]002号文标准收取。

# 第三章 采购合同

（以最终签订的合同为准）

合同编号：

项目名称：

甲方：（采购人）

乙方：（供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲、乙双方根据由【新华招标有限公司】组织的               项目政府采购招标结果，签署本合同。

一、合同内容及组成文件

乙方根据甲方招标要求提供货物或服务，详细内容详见乙方投标响应文件。下列文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：（1）投标（响应）文件和报价表；（2）投标（服务）承诺；（3）中标（成交）通知书；（4）交付一览表；（5）甲乙双方商定的其它文件。

二、合同金额及交付要求

2.1本合同金额为：(大写：人民币__________________)(小写：￥_________)。

2.2 乙方交付的货物或提供的服务应当完全符合本合同或招标（采购）文件所规定的货物数量或规格要求。乙方提供的货物或服务不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此产生的一切损失，由乙方承担。

2.3 履约时间：__________________

2.4 交付方式：__________________

2.5 交付地点：甲方指定地点；

2.6 其他说明：__________________

三、技术资料

3.1乙方应按规定交付的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）或服务的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或服务以及其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）或服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：

无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：__________________

8.2 在履行合同期间如成本上涨或降低，甲方对价格一律不作调整。

8.3 其他补充说明：款项支付的其他说明。

九、税费

9.1本合同执行中相关的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品及完整的服务内容。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达甲方现场。

10.4质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5货物质保期为自交货验收合格之日起   年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。

十一、履约验收

11.1乙方提出验收申请后10个工作日内，由甲方根据法律法规及学校有关制度组织履约验收工作，验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.2验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

11.3因委托验收产生的费用由甲乙双方协商解决。若货物经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

11.4验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或导致合同目的无法实现，甲方有权依据法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物或服务的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理合同支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物或服务的，应按逾期交货总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

13.4乙方所交付的货物或服务不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换货物或服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物或服务的，甲方可单方面解除合同。

13.5甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

14.4 其他说明。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲方   份、乙方   份。

以下无正文。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： | 乙方：（公章） 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： |
| --- | --- |

签订日期：2025年      月     日

# 第四章 采购需求

## 货物需求一览表

（一）设备接入网络系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 三层网管交换机，交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持APP和云平台统一管理。 | 1 | 台 |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率180W，交换机容量52Gbps，包转发率39Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 12 | 台 |
| 3 | 千兆单模光模块 | 1、名称：千兆单模光模块； 2、规格：SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 | 24 | 个 |
| 4 | 8口POE接入交换机（室外接入） | 8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，支持PoE看门狗，6kV防雷，非网管型交换机，桌面式，不可上机架。 | 12 | 台 |
| 5 | 千兆单模光模块 | 1、名称：千兆单模光模块； 2、规格：SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 | 24 | 个 |
| 二、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 设备网应用、网络系统调试运行 | ▲计算机网络设备调试及系统集成，相关应用系统调试及集成，计算网络系统试运行等，满足校区联网接口调用取流。（提供相关调试方案） | 1 | 项 |

（二）安防系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安防控制室（在监控中心） |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理服务器 （核心产品） | 1、集成基础管理、视频、门禁、报警、可视对讲、停车、访客等多个业务系统，国产化服务器，内置安全数据库，保障敏感数据安全，系统采用开放架构，易部署、易使用、易维护、易扩展、灵活开放； 2、性能规格：单台支持视频1100路、门禁及门口机共计256路、室内机3000路、停车10进10出，500车位、园区卡口20路，访客机5路，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 3、业务扩展性：可通过购买模块扩容：客流、考勤、信息发布、业务数据网关、社区数据中心、国标网关等业务系统； 4、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求； 5、内置安全数据库,可切换至不同安全等级的数据库,提供不同等级的数据存储、传输和计算加密； 6、可对数据库进行运行参数监控与管理配置,包括安全指标大屏、数据迁移、备份/还原等； 7、▲支持用户采用秘密分享的方式进行灾难恢复密钥打印保管；发生灾难情况下，可使用分片密钥对硬盘的加密数据进行恢复；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 8、支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等； 9、支持在浏览器中进行多路无插件视频预览、录像回放，设备对讲、精准定位、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、预置点等，可自动查找录像存储位置； 10、支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录； 11、支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等； 12、访客预约概览，支持展示访客今日在访人数、即将来访人数、已离访人数等； 13、访客审核标准自定义，移动端审核、访客机审核等按需调整，满足不同访客场景下的业务需求； 14、支持自定义配置访客预约信息及字段是否必填，任意调整字段顺序、位置，并且可以预览排列效果； 15、停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则； 16、平台一键快速上云，实现停车电子支付、电子发票、停车优惠券、云坐席； 17、支持人员内部库与部门绑定,部门下的人员自动同步到内部库中，一脸多库,证件号码相同的人员可添加到多个库中; 18、支持人脸复核功能，按人脸设备和人脸库进行人脸复核,如设备人脸数据和平台下发的不对应,可再次下发同步； 19、系统运维监管，设备在线状态监控统计、录像完整性监控统计等，保障平台系统稳定运行； 20、APP 支持鸿蒙操作系统，可进行移动端实时视频预览、音频对讲、录像回放、远程开关门； 21、支持APP/H5 访客预约，根据来访信息、访客信息、被访者信息进行预约，同时以短信方式通知访客，可线上查看预约审核进度； 22、处理器不低于Hygon 3250 2.8G 8C 90W CPU×1； 23、硬盘不低于2T 7.2k 3.5 SATA 6 GB 硬盘×2； 24、内存不低于32G内存（2根16GB DDR4 UDIMM 内存条） 25、接口不低于1个RJ-45管理接口。 | 1 | 台 |
| 2 | 安防管理总控工作站 | i5/8G/1T/32英寸，含键盘及鼠标。 | 1 | 台 |
| 3 | 存储服务器 | 1、单颗64位多核高性能处理器，4U机箱，1+1冗余电源，24盘； 2、4个千兆数据网口，1个百兆管理网口，支持扩展4个千兆数据网口，可选配万兆光口PCIE网卡，可选配千兆电口PCIE网卡； 3、可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA、SAS硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB； 4、1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个SAS，1个RS232； 5、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 6、▲支持单台/多台存储设备组建网络 RAID，允许每组 RAID 中任意 1～20 个存储设备或硬盘故障，数据应不丢失，存储服务不中断；支持负载均衡；支持块级重构, 重构速度可设置不小于4TB/10min；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 7、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 8、▲支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 9、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 10、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 11、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 12、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； 13、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 14、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 15、采用国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高。 | 3 | 台 |
| 4 | 8T企业级硬盘 | 1、单盘容量：8TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA。 | 72 | 块 |
| 5 | 人脸比对服务器 （核心产品） | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、▲最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps；最大存储码流为640Mbps；最大转发码流为640Mbps；最大回放码流为640Mbps；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 4、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检； 5、前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度； 6、▲支持创建人脸名单库，最大支持128个人脸库，人脸库最多支持100万人脸；支持路人库，库容50万张人脸抓拍图片，可通过U盘、PC客户端、手机APP、设备本地人脸检索结果导入人脸名单图片，可批量导入导出人脸库图片,支持人脸库整库以bin文件格式加密导入导出。最大支持3840×2160像素人脸照片导入支持对单个或多个通道进行布控，布控对象可为单个人脸库或多个人脸库，人脸对比相似度阈值可设；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 7、人脸识别后智能性能：开启辅屏4K：前端人脸检测+后端人脸比对支持32路图片流，最多同时处理32张/秒人脸； 8、▲支持自动跟踪：利用1+5分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频扣取出来显示在5个小窗口中；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 9、人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理32个事件/秒）； 10、分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 11、硬盘接口：2个SATA，单盘最大20T； 12、RS-485接口：1个； 13、网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）。 | 1 | 台 |
| 6 | 4T硬盘（人脸比对服务器用） | 1、单盘容量：4TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA。 | 1 | 块 |
| 7 | 显示器单路解码器 | 1、屏幕尺寸 55英寸 2、屏幕比例 16:9 3、分辨率 3840×2160 4、刷新率 60Hz 5、显示方式 横向 6、工作温度 0℃～+40℃ 7、产品尺寸 1241.0mm×719.6mm×83.0mm（W×H×D）不含支架底座 8、主处理器：高性能嵌入式处理器 9、操作系统：嵌入式Linux 10、视频输出路数：1路 11、解码能力： 支持1路32MP@25fps/3路12MP@15fps/4路8MP@30fps/6路6MP@25fps/8路5MP@25fps/9路4MP@25fps/10路3MP@30fps/16路1080p@30fps/64路D1@30fps同时解码 12、输出支持分辨率：1024×768、1280×720、1280×1024、1920×1080、3840×2160@30Hz 13、码流类型：复合流/视频流 14、供电方式：电源适配器供电模式12VDC, 3.3A 15、功耗：＜20W | 2 | 套 |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清枪型网络摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2、采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)； 3、▲支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复；开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 4、设备采用4颗（暖光灯）补光，可见光：≥40米； 5、▲支持畸变矫正功能(LDC),开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小；开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于9.2%；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 6、▲低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 8、内置MIC； 9、支持DC12V/POE供电方式； 10、支持IP67防护等级。 | 145 | 台 |
| 2 | 壁装支架 | 1、外观颜色：白色； 2、安装方式：壁装。 | 145 |  |
| 3 | 高清网络半球 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2、采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)； 3、设备采用2颗（暖光灯）补光，可见光：≥30米； 4、当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：a)绊线入侵；b)区域入侵；设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式； 5、▲环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 6、内置MIC； 7、支持DC12V/POE供电方式； 8、支持IP67防护等级； 9、▲支持自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度；画面信噪比不小于50dB，色彩饱和度不小于120%；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章）。 | 73 | 台 |
| 4 | 人脸识别摄像机 | 1、采用≥2颗1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2、内置CPU、GPU、NPU芯片； 3、可输出2路通道分辨率不小于400万(2688×1520)@25fps； 4、▲支持双路电动变倍聚焦及一键聚焦；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 5、内置≥8颗双光补光灯，双向红外监控距离≥60米，双向暖光监控距离≥30米； 6、补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 7、双通道智能可独立开启/关闭，双通道支持五种智能方案切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、热度图、道路监控、精准检索； 8、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； 9、▲内置4个麦克风、2个扬声器；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 10、支持报警2进2出，音频1进1出，485接口； 11、双通道均支持水平、垂直方向进行角度调节，水平调整角度范围0°~90°，垂直调整角度范围0°~30°； 12、支持双通道摄像机互为180°夹角进行监控； 13、最大支持1T Micro SD卡； 14、支持DC12V/POE； 15、支持IP67防护等级。 | 16 | 台 |
| 5 | 壁装支架 | 1、外观颜色：白色； 2、安装方式：壁装。 | 16 |  |
| 6 | 网络球机（风雨操场） | 1、由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，可同时输出全景和细节两路视频图像； 2、▲全景最大分辨率不小于3840x1080；细节最大分辨率不小于1920x1080；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 3、细节相机支持不小于23倍光学变倍、16倍数字变倍； 4、▲全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°；（提供公安部有效检测报告加盖厂家公章。） 5、设备支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控； 6、▲全景摄像机内置4颗白光灯，细节摄像机内置4颗红外灯、2颗白光灯；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 7、支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效； 8、支持不少于1路音频输入和1路音频输出； 9、内置不少于2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 10、▲内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 11、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； 12、防护等级：IP66。 | 8 | 台 |
| 7 | 壁装支架 | 1、外观颜色：白色； 2、安装方式：壁装。 | 8 |  |
| 8 | 周界摄像机 | 1、采用不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器； 2、最大可输出3路200万（1920×1080）@25fps； 3、▲内置不低于3颗CMOS图像传感器、不低于2个麦克风、不低于1个扬声器、不低于8颗补光灯、不低于2个报警输入接口、不低于2个报警输出接口、不低于1个音频输入接口、不低于1个音频输出接口、不低于1个电源返送接口、不低于1个RS485接口；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离100米； 5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 6、▲白天天气晴朗无遮挡，可对5m-120m处的人和机动车目标进行检测夜晚天气晴朗无遮挡，补光灯开启后，可对5m-110m处的人和机动车目标进行检测；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 7、支持不低于报警2进2出，不低于音频1进1出，485，最大支持不低于1TBMicroSD卡，内置不低于2个MIC，不低于1个扬声器； 8、▲设备具有周界大模型算法目标检测功能，可对距离设备160m处不小于20×20像素的目标（人员、机动车、非机动车）触发的拌线入侵事件进行检测；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 9、▲设备支持微云台电动控制，垂直旋转范围-10°~5°；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 10、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； 11、支持IP67，IK10防护等级。 | 22 | 台 |
| 9 | 防油污摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法； 3、支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能； 4、▲设备可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对未盖的垃圾桶持续报警；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 5、▲设备可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对老鼠持续报警；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 6、内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米，内置暖光灯，最大补光监控距离30米； 7、支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，支持不小于512GMicroSD卡； 8、▲设备可通过RS485接口接入温湿度传感器，当温度、湿度超过预设的阈值时可触发报警；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 9、支持DC12V/POE供电方式； 10、支持IP67防护等级。 | 8 | 台 |
| 10 | 壁装支架 | 1、外观颜色：白色； 2、安装方式：壁装。 | 8 |  |
| 11 | 摄像头支架 |  | 148 | 套 |
| 12 | HDMI高清线 |  | 1 | 根 |
| 13 | 防雨箱 |  | 4 | 个 |
| 14 | 监控撑杆（围墙） |  | 22 | 套 |
| 15 | 监控立杆 |  | 15 | 套 |

（三）电子围栏

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子围栏四线脉冲主机 （双防区） | 1、显示：LED显示； 2、主供电电源：AC220V（电源适配器）、DC24V、AC24V； 3、备用电源：DC12V蓄电池； 4、使用环境：温度：－40℃～+60℃ 相对湿度≤95%； 5、报警延时：≤2s； 6、功率：最大15W； 7、脉冲高、低压切换； 8、防护等级：IP44（配套防雨箱）； 9、通讯接口：RS485； 10、报警输出接口：每防区1路，常开、常闭、公共； 11、电源输出接口：1路DC12V 800mA输出； 12、防拆输入：2路； 13、单、双防区本机设置； 14、防拆、蓄电池报警使能； 15、▲脉冲电子围栏主机应可批量设置全部防区为 24 小时防区；24 小时防区：不受布撤防影响，防区被触发立即报警；（提供公安部有效检测报告加盖厂家公章。）16、▲脉冲电子围栏主机离线时，智能控制终端应能在 1.5s内监测到脉冲主机的离线状态；（提供公安部有效检测报告加盖厂家公章。） 17、▲脉冲电子围栏主机应具有 RS485 通讯接口或TCP/IP网口，应能通过智能控制终端实现实时查看主机信息、远程布撤防、电压等级调节等功能；（提供公安部有效检测报告加盖厂家公章。） 18、▲脉冲电子围栏主机应支持通过网络或485通讯在线升级；（提供公安部有效检测报告加盖厂家公章。） 19、▲脉冲电子围栏主机报警持续时间应能在0s~999s 范围内调节。（提供公安部有效检测报告加盖厂家公章。） | 12 | 台 |
| 2 | 主机防雨箱 | SUS201不锈钢材质，500*400*200mm、壁厚0.6mm，三角锁、无安装孔、无导轨、无防拆开关 | 12 | 只 |
| 3 | 终端拉线杆 | 长820mm，外径33mm，铝合金材质表面本色阳极氧化 | 50 | 根 |
| 4 | 复合型绝缘子 | 黑色工程塑料，耐腐蚀、抗氧化，配套M4*10自攻螺丝 | 200 | 个 |
| 5 | 终端杆帽子 | 黑色PVC橡胶材质、有弹性，耐腐蚀、抗氧化 | 50 | 只 |
| 6 | 承力杆 | 长820mm，外径28mm，铝合金材质表面本色阳极氧化 | 50 | 根 |
| 7 | 承力杆绝缘子 | 黑色工程塑料，耐腐蚀、抗氧化，配套M4*10自攻螺丝 | 200 | 只 |
| 8 | 承力杆帽子 | 黑色PVC橡胶材质、有弹性，耐腐蚀、抗氧化 | 50 | 只 |
| 9 | PV过线杆 | 长820mm，直径10mm，玻璃纤维材质，灰色 | 250 | 根 |
| 10 | PV杆绝缘子 | 黑色工程塑料，耐腐蚀、抗氧化，配套M4*10自攻螺丝 | 1000 | 只 |
| 11 | 过线杆管套 | 黑色工程塑料，耐腐蚀、抗氧化，配套M4*12自攻螺丝 | 250 | 只 |
| 12 | PV过线杆帽子 | 黑色PP材质、有弹性，耐腐蚀、抗氧化 | 250 | 只 |
| 13 | 万向底座 | 1、材质：铝压铸； 2、多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右。 | 450 | 只 |
| 14 | 专用合金丝 | Φ2.0mm电子围栏专业合金线，抗氧化，耐腐蚀，耐高压，每百米电阻小于2.5欧姆 | 3600 | 米 |
| 15 | 高压绝缘导线 | 脉冲电子围栏专业高压绝缘导线，黑色，绝缘层耐受15KV电压 | 600 | 米 |
| 16 | 线线连接器 | 铝合金材质，固定防区末端的合金线 | 400 | 个 |
| 17 | 收紧器 | 黑色ABS工程塑料，抗高压、抗氧化、耐腐蚀性，用于合金线的收紧 | 200 | 套 |
| 18 | 围栏警示牌 | 黄色，双面为夜光显示，尺寸100*200mm，平均按10米左右安装一块 | 60 | 块 |
| 19 | 高压避雷器（带支架） | 1、化学防雷； 2、防静电； 3、易于维护； 4、保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。 | 26 | 只 |
| 20 | 警灯（室外） | DC12V 1W，室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者 | 26 | 个 |
| 21 | 警灯支架 | 用于安装一个室外警灯，角度可调，固定于终端杆顶部 | 26 | 个 |
| 22 | 智能控制键盘 | 1、显示屏：4.3英尺TFT彩屏； 2、供电电源：DC9~18V； 3、最大功率：3W； 4、外壳：ABS工程塑料； 5、通讯接口：2路RS485、1路网口、1路usb口； 6、报警输出：1组报警无源开关量输出； 7、防护等级：IP20； 8、使用环境：温度-10℃～+55℃； 9、相对湿度：≤95%； 10、支持存储各种工作数据及报警信息，可以根据时间、设备类型、防区信息等条件进行报警记录查询； 11、▲支持定时或手动防区控制，一键快捷布撤防及消警操作；（提供公安部有效检测报告加盖厂家公章。） 12、▲可以直连脉冲电子围栏、张力电子围栏等设备；（提供公安部有效检测报告加盖厂家公章。） 13、▲能通过RS485接口或网口与外部设备及服务器组网通讯。（提供公安部有效检测报告加盖厂家公章。） | 1 | 台 |
| 23 | 警灯（室内） | 供电电压12V，室内安装，报警时发出声光报警信号以通知值守人员。 | 1 | 个 |
| 24 | 电子地图LED板 | 1、灯带； 2、内置电子地图联动模块； 3、标准定制尺寸1㎡； | 1 | 个 |
| 25 | 电子地图视频联动模块 | 1、工作电压：DC12V ±20%，650mA； 2、工作温度：-40℃～+70℃； 3、工作湿度：≤95%，非凝露； 4、led接口：32个； 5、通信接口：RS485。 | 2 | 个 |
| 26 | 防盗报警软件 | 1、报警设备：支持报警主机、智能控制终端、振动光纤、电磁感知设备接入，支持防区名批量修改； 2、电子地图：支持图片、矢量、GIS格式； 3、支持报警记录、操作日志存储； 4、支持在线升级、自动备份； 5、提供modbus TCP、API接口。 | 1 | 套 |

（四）综合布线系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安防网综合布线（室外及教室、实训室、食堂、露台等） |  |  |  |  |
| 1.1 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽4对线缆 | 1、颜色：灰色； 2、导体：23AWG，带宽达到250MHz； 3、芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 4、特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范； 5、护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能， PVC材质,符合CM等级阻燃要求。 | 1 | 项 |
| 2 | 理线架 | 1、规格：1U19寸管槽式理线架，ABS； 2、材料：采用优质工程塑料，精准设计； 3、结构：管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽，能有效保持线缆整齐不缠绕，使布线整洁美观。 | 1 | 批 |
| 3 | 8芯光纤终端盒 | 1、名称：8芯光纤终端盒；2. 2、参数：8口LC光配架（含耦合器）。 | 1 | 批 |
| 4 | 室外8芯单模光缆 | 1、类型：单模室外中心束管式光缆 9/125 OS2； 2、芯数：8芯，每芯带有彩色编码护套； 3、中心束管式结构：全截面阻水结构，平行钢丝加强，确保良好的阻水防潮性能； 4、护套：PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护； 5、结构：光纤外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性； 6、满足YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801标准要求； 7、衰减（+20℃）：1310 nm≤0.36dB/km，1550 nm≤0.22dB/km； 8、短期拉伸（N）：1500N；长期拉伸（N）：600N； 9、最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径）； 10、最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径）。 | 1 | 项 |
| 5 | 室外电源线 | 1、名称：安防监控电源线； 2、规格型号：RVV2*1.5mm²。 | 1 | 批 |
| 6 | LC-LC单模单芯光纤跳线 | 1、名称：SC-LC单模单芯光纤跳线； 2、参数：1)3米长，外层覆被直径：3mm,芯直径：9/125μm（OS2)；2)跳线保证指标：插入损耗≤0.2dB(APC)；回波损耗≥50 dB(APC)。 | 1 | 批 |
| 7 | PDU | 16A总输入,12口国标10A输出、防浪涌、2米输入线带16A输入国标插头、带总控、指示灯 | 12 | 个 |
| 8 | 辅材 | 接线板、室外防水箱子、空白、接线端等 | 1 | 项 |
| 1.2 | 电子围栏系统 |  |  |  |
| 1 | 脉冲主机电源线 | 1、名称：张力主机电源线； 2、规格型号：RVV2*1.5mm²。 | 1 | 批 |
| 2 | 脉冲主机信号总线 | 1、名称：张力主机信号总线； 2、规格型号：RVVP2*1.0mm²。 | 1 | 批 |
| 3 | 辅材 | 膨胀栓、辅材、高低墙面高压线缆绝缘处理等 | 1 | 项 |
| 二、配管 |  |  |  |  |
| 1 | PVC20 | 1、规格：PVC20； 2、做法：根据现场条件进行。 | 1 | 批 |
| 2 | PVC25 | 1、规格：PVC25； 2、做法：根据现场条件进行。 | 1 | 批 |
| 3 | PE管 DN32 | 1、规格：PE DN32； 2、做法：主干至前端点位之间预埋1根。 | 1 | 批 |
| 4 | 弱电手孔井 | 1、规格：300*300*500mm ； 2、做法：成本井 | 1 | 批 |
| 5 | 管沟土方开挖及回填 | 二类土开挖，管顶至路面或路基面的最小净距不低于70cm；原土回填、夯实、废土余方须清理干净，路面恢复原状、绿化保护等。 | 1 | 项 |
| 三、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统集成 | 综合布线集成 | 1 | 项 |

（五）其它需求

| 序号 | 需求名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统对接 | ▲与学校现有监控平台无缝对接 | 1 | 项 |

## 二、 商务要求

（一）实施要求

1、总体需求

通过采购本次设备能够满足建设目标相关要求，并且可以满足相关学校莲花校区智慧安防系统采购要求。

2、项目实施要求及其他

（1）供应商提供的产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。

（2）供应商提供的货物必须符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

3、项目分包与转包要求

本项目不允许转包和分包。

4、验收要求

验收时需提供全部的技术资料（产品中文说明书或中文操作手册和产品合格证）。使用说明书、随配附件和工具以及清单等应一并附于货物内。由采购人组织验收，验收合格后视为交付，验收不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。中标人交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。验收时中标人应在现场，验收完毕后做出验收结果报告。

5、知识产权及保密

供应商应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

（二）服务要求

1、项目免费质保期： 3年（自项目验收合格之日起计）

2、售后服务要求

①在设备安装调试过程中，投标人应免费对招标人指定的技术人员对设备的维护及使用方面进行培训。

②在质保期内，因投标人所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，投标人在接招标人通知后，2小时内响应，并在4小时内赶到招标人现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

③在质保期内，因招标人使用不当原因出现设备故障时，投标人在接招标人通知后，应在上述条款中所述的时限内赶到招标人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

④质保期满后，如设备出现故障，投标人在接招标人通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到招标人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。质保期满后的服务工作应由投标人专业维修中心负责。

⑤质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。

（三）其他

1、付款方式：项目安装调试完成，验收合格后支付项目总费用的95%，余款在乙方正常履约质保服务，1年后付清。

2、交货时间及地点

合同生效日后，30日内将合同标的全部交付并安装完毕。供应商负责将货物免费运到我方指定地点，由供应商负责办理运输和卸货、免费安装等，费用由供应商负责，由我方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

# 第五章 评审办法

评审方法及评审标准

- 第一部分：评审方法

本项目采用综合评分法（是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法），总分为100分。

- 第二部分：评审标准

- 一、符合性审查

评标委员会根据磋商文件的规定，对通过资格审查的合格供应商的响应文件进行符合性审查，未通过符合性审查的响应文件不进入详细评审。

符合性评审表

| 序号 | 项目内容 | 合格 | 不合格 | 不合格理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的有效性 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的完整性 |  |  |  |
| 3 | 对竞争性磋商文件的响应程度 |  |  |  |
| 4 | 报价是否超过预算 |  |  |  |
| 5 | 其它实质性偏差 |  |  |  |

- 二、详细评审

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算价，否则为无效报价。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 3.最低报价不作为中标的保证。 4.“小型和微型企业”的价格按扣除10%后的价格参与评审。 4.1.投标人应在投标分项报价表中注明采购范围内的服务是否全部由符合政策要求的小型和微型企业承接，并如实提供对应的小型和微型企业声明材料，否则不予进行价格扣除。 4.2.监狱企业视同小型、微型企业,应当提供证明文件。 4.3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应当提供声明材料。 5.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%； （2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关供应商须在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 | 30 |
| 2 | 技术性能 （21分） | 投标产品对采购文件具体需求的响应程度能够满足采购文件技术要求的得21分，重要指标加▲项如有不满足每有一项负偏离扣2分，其他一般性技术要求每有一项负偏离扣1分，直至扣完为止。 标注“▲”号的关键性技术参数须按照招标要求提供相关技术支持材料，否则评审小组有权不予认可。 | 21 |
| 3 | 原厂售后服务 （4分） | 供应商可以提供核心产品原厂对本项目的售后服务的，每有一份得2分，最多的4分，不提供不得分。 注：提供原厂售后服务相关证明材料加盖公章 | 4 |
| 4 | （技术）专业能力（6分） | 1、项目组成员具有中级职称证书的，每有1人得1分的，最高得3分。 2、供应商具备信息系统建设和服务能力等级证书，得3分。 注：需提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 6 |
| 5 | 类似项目业绩 （6分） | 审查供应商自2022年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准）做过的类似项目业绩，每提供一个符合要求的业绩得2分，最多得6分，不提供不得分。 （须提供合同复印件及发票，合同需包含甲乙双方，合同详细标的和双方签章及生效时间） | 6 |
| 6 | 软件开发实力 （2分） | 供应商所投人脸比对服务器制造商具有人脸门禁管理软件、语音识别对讲、访客对讲相关著作权证书，每有1个得0.5分，最多得2分。 需提供软件著作权证书复印件加盖公章。 | 2 |
| 7 | 项目方案设计及实施 （7分） | 针对本项目实际情况提供的安装部署方案（包括但不限于具体详细、科学合理的方案（含视频监控的详细方案）、系统设计（含系统图、线路走向、与原平台对接步骤及方案等））进行打分： 可实施性强、贴近用户需求、科学先进成熟合理、安全严密、具有前瞻性得7分； 可实施性较强、较为贴近用户需求、科学先进较为成熟合理得5分； 方案不切实际、思路不清晰得2分； 不提供不得分。 | 7 |
| 8 | 安装、调试、验收方案 （6分） | 针对本项目提供完整、详细、可行的安装调试验收方案（设备到货安装、系统调试、项目验收方案等）进行打分： 方案制定科学，全面考虑各方面因素，具有全面预防质量措施得6分； 方案制定具体，质量保证体系的设置有据，预防质量措施具有可操作、可行性得3分； 方案制定不具体，质量保证体系有待提升，预防质量措施一般得1分； 无进度计划或质量保证措施较差不得分 | 6 |
| 9 | 系统维护计划 （6分） | 针对本项目提供系统维护计划（包括但不限于等在服务期内提供系统化巡检服务的技术人员配备、时间间隔、次数安排等）进行打分： 计划合理，能在项目过程中最大程度满足用户需求，提供足够保障敏捷响应的项目工作制度与人力资源配备说明得6分； 可较大程度满足用户需求，保证在项目期间用户需求得3分； 计划对于维护目标模糊、维护流程混乱、无法满足项目需求的，得1分； 不提供不得分。 | 6 |
| 10 | 服务团队 （4分） | 针对本项目提供具体详实的项目实施团队配备方案，方案内容包括但不限于拟投入本项目的人员架构、分工职责、人员数量、资质等方面。 团队人员配备方案合理，人员数量充足、分工职责明确，工作经验十分丰富的得4分； 团队人员配备方案稍欠缺，人员数量合理、分工职责明确，工作经验丰富得2分； 团队人员配备方案较欠缺，人员数量少，工作经验欠缺的得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
| 11 | 售后服务保证措施 （4分） | 针对本项目提供具体详实的售后服务方案，措施内容包括但不限于配备具有相应资质和经验的售后服务人员，售后服务内容等方面，全面性、可行性、科学性、详实性撰写方案。 售后服务内容全面、服务团队专业能力强、保障措施详实有效得4分； 售后服务内容较完整、服务团队专业能力较强、保障措施合理得2分； 售后服务内容有缺失、服务团队专业能力一般、保障措施不够全面的得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
| 12 | 系统培训方案 （4分） | 针对本项目提供具体详实的具体详实的培训方案。 培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得4分。 培训方案不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细，得2分。 培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容不详细的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
| 总计 |  | 100分 |  |

★号指标（如有）为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应磋商文件要求，引起废标。

- 第六章  响应文件格式

- 一、响应文件-资格证明材料

资格证明文件封面格式

（标注正本或副本）

（项目名称）

响应文件-资格证明材料

招标编号[包号]：

供应商名称：                 （盖公章）

2025年XX月

一、目录

1.1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明等；

1.2  南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

1.3  供应商的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）供应商成立不满一年者可不提供会计师事务所出具的审计报告；

1.4  社会保障资金缴纳记录和税款缴纳情况（复印件加盖公章）；

1.5  履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖单位公章）；

1.6  参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；（并须附未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料）；

1.7  满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的声明材料；

1.8  采购文件要求的其它文件及供应商认为有必要提供的其它文件。

二、填写须知

- 根据南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5 号的规定，供应商在中标(成交)后，需按采购文件要求，将1.3-1.7项证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标(成交)通知书。

- 以上所列资格证明材料未提供格式的，由投标人提供，需由投标人授权代表签字并加盖公章。

- 投标人应保证提供的全部资格证明材料是真实的和正确的。

- 采购人或采购代理机构将依法审查投标人提交的资格证明材料。

- 投标人提交的文件将被保密，但不退还。

- 全部文件应按“投标人须知前附表”规定的份数提交。

1.1-1.7为资格条件，若未能按要求提供所列的证明材料或提供的材料为虚假或伪造的将作无效投标处理。

- 1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件等

注：投标人为法人单位的需提交有效的“三证合一”或“五证合一”新版营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。

- 1.2 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 1.3 供应商的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明（会计师事务所出具的上一年度（2024年度）审计报告或银行出具的资信证明，成立不满一年者可不提供）

投标人提供本单位上一年度（2024年度）经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖投标人公章。如投标人无法提供上一年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月（2025年1月-2025年6月）内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

- 1.4 社会保障资金缴纳记录和税款缴纳情况（复印件加盖公章）；

1、需提供响应截止时间前六个月（2025年1月-2025年6月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件须加盖本单位公章，缴纳个人所得税的凭据不能作为证明材料。

2、需提供响应截止时间前六个月（2025年1月-2025年6月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件须加盖本单位公章。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。

本单位成立以来，一直按照国家和地方有关规定，依法缴纳税收及社会保障资金，具有良好记录。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

- 1.5 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖单位公章）；

说明：投标人提供书面声明或相关证明材料，证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

- 1.6 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

新华招标有限公司：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：

1.信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（http：//www.ccgp.gov.cn/cr/list）；

2.信用信息查询截止时点：投标截止时间（文件提交截止时间）前3日内；

3.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

- 1.7 满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的声明材料；

新华招标有限公司：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我公司不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

- 1.8 采购文件要求的其它文件及供应商认为有必要提供的其它文件

- 二、响应文件

投标文件封面格式

（标注正本或副本）

（项目名称）

响应文件

招标编号[包号]：

供应商名称：                 （盖公章）

2025年XX月

2.1、投标书格式

投 标 书

致：新华招标有限公司

根据贵方为（招标项目名称）招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件电子文件  1  份（不退）。

- 开标一览表

- 投标分项（明细）报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明材料

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

在此，签字代表宣布同意如下：

  - 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为      ，（并同时用文字和数字表示的投标总价）。

  - 我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

  - 我方已详细审查全部招标文件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

  - 本响应文件有效期为自开标日起   90   个日历日。

  - 我方承诺，我方与采购人和采购代理机构无关联。

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

  - 我方承诺：我方在本项目投标中的陈述和本响应文件及资格证明材料的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目投标中做虚假陈述或者在投标文件中提供虚假资料，我方愿接受有关处理，同时承担由此带来的一切法律后果。

  - 若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址 电话 | 传真 电子函件 |
| --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

2.2、报价一览表格式

报价一览表

采购编号[包号]：

项目名称：

报价单位：元

| 序号 | 货物名称 | 报价 | 交货期及 交货地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人银行账号：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：

1、开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表本表为准。

2、为了方便开标唱标，此表除在投标文件中提交外，还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份。如不一致，以单独递交的开标一览表为准。

2.3、投标分项（明细）报价表格式

投标分项（明细）报价表

招标编号[包号]：

项目名称：                                   报价单位：元

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.各项货物详细技术性能，应另页描述。

3.型号、规格必须分开填写，而且不能为空，如不是定型产品，型号可以填非标。

2.4、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

招标编号[包号]：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标文件 要求规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：

1、投标人应对招标文件技术要求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。投标人应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。

2、投标人应根据自身投标货物合理填写投标规格，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。

2.5、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

招标编号[包号]：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：投标人如果对包括交货期、交货地点，付款方式、时间、条件，质保期及合同条款等在内的商务条款的响应有任何偏离（正偏离/负偏离），请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

2.6、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就项目（招标编号[包号]：                ）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。

本授权书于       年     月     日盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

投标人名称（加盖单位公章）：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传真：

电话：

手机：

（后须附法定代表人和被授权人身份证复印件加盖单位公章）

2.7、按招标文件中投标人须知和采购需求中要求提供的有关文件

一、目录

2.7.1制造商的授权书（涉及制造商授权书事宜详见技术需求部分）；(如适用)

2.7.2制造商的资格声明（投标人为投标货物的制造商时提供）；(如适用)

2.7.3制造商（作为代理）的资格声明（投标人为投标货物的制造商（代理商）时提供）；(如适用)

2.7.4 类似项目案例表（并附合同复印件加盖公章）；

2.7.5 质量保证、质量承诺及售后服务措施；

2.7.6 节能产品、环境标志产品证明材料（如适用）；

2.7.7 招标文件要求的其它文件及投标人认为有必要提供的其它文件。

二、填写须知

1）制造商或经销商作为投标人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。

2）所附格式中要求填写的全部问题和信息都必须填写。

3）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4）评标委员会将依据投标人提交的资料根据自己的评价和考虑决定投标人履行合同的能力。

5）投标人提交的材料将被保密，但不退还。

6）全部文件应按“投标人须知前附表”规定的份数提交。

2.7.1-2.7.7为附加条件，执行招标文件中评标方法综合打分。

2.7.1制造商出具的授权函

授权函

致：新华招标有限公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）的法律成立的一家（制造商），主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（招标编号）投标邀请要求提供的由我方制造的货物（品牌、型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为(制造商)，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年     月     日签署本文件，（经销商名称）于    年    月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

2.7.2  制造商的资格声明

制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1)制造商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

一般工人：_______________________________   __

技术人员：______________________________   ___

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：_____________________

生产资金：__________________________

非生产资金：________________________

2、关于制造商的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造商不生产，而须从其它制造商购买的主要零部件

制造商名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造商生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：____________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

投标人授权代表签字：_______________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_________              _____    _____

2.7.3  经销商（作为代理）的资格声明

经销商（作为代理）的资格声明

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：_____________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造商并附有制造商的资格声明：

制造商名称和地址　　　　　制造货物和数量

_____________________　 ____________________________

____________________　 _____________________________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________

6、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

投标人授权代表签字：_______________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

2.7.4  近三年类似项目情况表

近三年类似项目情况表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 联系人 | 联系方式 | 完成情况 | 是否有用户反馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

2.7.5  质量保证、质量承诺及售后服务措施

(投标人应根据招标文件的要求提供详细的质量保证、质量承诺及售后服务措施)

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

以上内容须填写完整并盖章。