### 附件5

备品、备件、备机功能测试方案

分项一 350兆数字集群无线通信系统维保（2025年度）

一、备品备件类型及数量要求

1、350兆数字集群系统核心网交换机 1台；

2、350兆数字集群控制板 2台；

3、350兆数字信道机 2台；

4、350兆基站全向天线 2根；

5、UPS主机 1台；

6、动环数据处理单元 1台

7、动环通讯管理机 1台

二、总体功能及性能指标最低要求：

1、350兆数字集群系统核心网交换机：SRUA双主控、双800W交流电源、48端口千兆以太网接口；

2、350兆数字集群控制板：不改变系统架构和基站结构的前提下可正常接入现有系统并提供业务控制、空口更新终端控制信道等功能；

3、350兆数字信道机：不改变系统架构和基站结构的前提下可正常接入现有基站提供语音信道并实现正常呼叫；

4、350兆基站全向天线：RX:351-356MHz/TX:361-366MHz、增益10dBi；

5、UPS主机：负载能力不低于额定10KVA，并且支持与现有动环系统对接,实现状态监测及数据传输。

6、动环数据处理单元：12路遥信开关量输入、6路遥控继电器输出、RS485通用光电隔离接口、标准计算机通信接口不用A/D采样、带有滤波模块抗强电磁干扰、工作电源220/380V，50Hz交流电；

7、动环通讯管理机：架式服务器、16G内存、双Xeon E5-2603V3 6核处理器、5*300GB-SAS Raid阵列、VGA输出、预装动环管理软件、可接入现有动环系统实现通信功能；

采购人对上述备品备件的数量、基本参数及功能逐项检查，所有测试项通过视为本测试通过；任意测试项不通过，本测试视为不通过。

采购人提供测试备品备件所必备的环境，包括市电供应、无线电通信环境、硬件（350兆无线通信系统、必要的测试设备）、软件（网管软件）及参数配置（如IP地址、频点信息等）。

测试方案如下：

（一）350兆数字集群无线通信系统备品、备件、备机功能测试

| 序号 | 测试对象 | 测试内容 | 是否通过测试 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 350兆数字集群系统核心网交换机 | 数量及基本参数 |  |
|  |  | 功能测试： 1、检查设备上电、自检状态正常； 2、使用PC终端通过通信线缆连接交换设备，测试设备参数应可按需求正常配置、修改； 3、使用多台PC终端连接交换设备，测试交换设备各通信端口应均可正常通信； 4、将交换设备配置完毕，替换安装后，测试： （1）系统网管可以正常登录及连接中控； （2）随机选择2个基站及2部电台，测试网管可以正常查询、修改用户配置等操作； （3）使用测试电台测试语音、数据、短信等功能均可正常收发； 5、上述功能测试完成后，观察30分钟以上，设备可以保持稳定运行。 |  |
| 2 | 350兆数字集群控制板 | 数量及基本参数 |  |
|  |  | 功能测试： 1、测试设备电源及数据接口可以适配采购人现有系统； 2、检查设备上电、自检状态正常； 3、连接必备外设（键盘、鼠标、显示器），测试设备可以通过刷新固件、参数配置等操作，在采购人现有350兆基站中正常实现网管、语音、数据等通信功能。 4、上述功能测试完成后，观察30分钟以上，设备可以保持稳定运行。 |  |
| 3 | 350兆数字信道机 | 数量及基本参数 |  |
|  |  | 功能测试： 1、测试设备电源及数据接口可以适配采购人现有系统； 2、检查设备上电、自检状态正常； 3、将设备接入系统完成自检后，测试设备网管在线并且无异常告警，可正常配置、修改工作参数（发射功率、工作频率、分级接收等）； 4、采用频谱仪或者功率计、综合测试仪等设备测试信道机输出功率可满足通信要求； 5、上述功能测试完成后，观察30分钟以上，设备可以保持稳定运行； |  |
| 4 | 350兆基站全向天线 | 数量及基本参数 |  |
|  |  | 功能测试： 1、对全向天线进行外观检查，天线不得有破损、锈蚀、参数标识不清等情况。天线接头无氧化现象。天线附件、配件齐全； 2、天线标称参数（工作频段、增益等参数）不得低于用户现有天线参数。 |  |
| 测试结论： |  | 经测试，供应商提供的备品备件是否通过测试。 |  |

（二）电源、空调及动环系统（辅助系统）备品、备件、备机功能测试方案

| 序号 | 测试对象 | 测试内容 | 是否通过测试 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 数量及基本参数 |  |
|  |  | 功能测试： 1、UPS主机连接市电及蓄电池组，检查设备上电、自检状态正常； 2、将UPS主机接入用电系统，关闭市电输入，检查逆变正常； 3、分别检查在市电输入及蓄电池输入情况下，输出电压应在220V-230V之间； 4、通过后台动环监控软件观察负载容量在合理范围； 5、上述功能测试完成后，观察30分钟以上，设备可以保持稳定运行。 |  |
| 2 | 数据处理单元 | 数量及基本参数 |  |
|  |  | 功能测试： 1、检查设备上电、自检状态正常； 2、使用RS485通信线缆连接电脑，通过串口测试软件检测所有遥信及遥控端口可正常工作； 3、将数据处理单元与通信管理机及其他动环模块连接，分别测试功能： （1）烟感探测器：PVC管对烟感探测器吹烟测试，对应的遥信灯亮，动环后台监测软件声光报警； （2）水浸探测器：倒水至水浸探测器极片没入水中，对应的遥信灯亮，动环后台监控软件声光报警； （3）红外探测器：人员经过红外探测器范围，对应的遥信灯亮，照明灯亮，动环后台监控软件声光报警； （4）遥控功能测试：通过动环后台监控软件对PDT机柜电源、空调电源、传输链路供电、照明供电进行遥控测试，数据处理单元相应遥控灯亮，对应功能实现。 4、上述功能测试完成后，观察30分钟以上，设备可以保持稳定运行。 |  |
| 3 | 通讯管理机 | 数量及基本参数 |  |
|  |  | 功能测试： 1、检查设备上电、自检状态正常； 2、使用RS485通信线缆连接电脑，通过串口测试软件检测所有RS485端口可正常工作； 3、使用网线连接电脑，测试ETH端口可正常工作； 4、将通信管理机连接数据处理单元、温湿度传感器及空调控制器，观察对应的数据收发灯正常，后台动环监控软件反馈数据正确； 5、上述功能测试完成后，观察30分钟以上，设备可以保持稳定运行。 |  |
| 测试结论： |  | 经测试，供应商提供的备品备件是否通过测试。 |  |

分项二 数字无线电台维保（2025年度）

#### 一、备品、备件、备机类型及数量要求

1、350兆数字手持电台30台、车载电台5台；

2、350兆数字电台主要常用、易损备件（手绳、背夹、手持台天线、手持台旋钮、车载电台话咪）各20套。

二、总体功能及性能指标要求：

1、350兆数字手持电台要求在采购人指导下进行写频及固件更新操作后可直接进入南京市公安局350兆数字集群通信系统使用，具备目前在用电台的所有功能。

2、常用、易损备件要求适配下列采购人目前常用电台型号，可直接替换安装使用：

1）海能达（手持电台：PD780、X1P；固定/车载/船载/机载电台：MD780）；

2）科立讯（手持电台:DP980；固定电台：DM880）；

3）海格（手持电台：AP380）。

采购人对上述备品备件的数量、基本参数及功能逐项检查，所有测试项通过视为本测试通过；任意测试项不通过，本测试视为不通过。

采购人提供测试备品备件所必备的环境，包括市电供应、硬件（配合测试的正常电台、写频电脑）、软件（写频软件）及参数配置（测试电台写频模板）。

| 序号 | 测试对象 | 测试内容 | 是否通过测试 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 350兆数字手持电台 | 数量及基本参数 |  |
|  |  | 由采购人提供350兆无线通信测试环境、测试电台及测试频率，从备品备件中任意抽取3台电台写频后进行如下测试： 1、备用电台可正常开机登入南京市公安局350兆数字集群通信网络； 2、与采购人测试电台可实现单呼、组呼、短信及常规通信等基本功能； 3、可实现响应组收发及背景组收发等特殊权限通信； 4、支持鉴权及加密通信； 5、北斗定位信息上报及上拉； 以上测试全部通过则本项通过，否则视为不通过。 |  |
| 2 | 常用、易损备件 | 数量及基本参数 |  |
|  |  | 任意抽取5套常用、易损电台备品附件（每套中包含手绳、背夹、手持台天线、手持台旋钮、车载电台话咪各1件），适配于上述目前采购人常用电台型号，可直接安装使用即视为测试通过。 |  |
| 测试结论： |  | 经测试，供应商提供的备品备件是否通过测试。 |  |