公 开 招 标 文 件

（暗标）

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0086

项目名称：“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程运行维护服务

采 购 人：无锡市生态环境局

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心

二○二四年六月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------

- 投标人须知----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

# 第一章  投标邀请

受无锡市生态环境局的委托，无锡市公共资源交易中心就“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程运行维护服务（JSZC-320200-JZCG-G2024-0086）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程运行维护服务采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2024年7月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0086

2.项目名称：“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程运行维护服务

3.项目预算金额：618.277万元（本项目分为两个采购包，采购包1项目预算金额为475.063万元，采购包2项目预算金额为143.214万元）

4.项目最高限价：采购包1项目最高限价为475.063万元，采购包2项目最高限价为143.214万元

5.采购方式：公开招标（暗标）

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年7月10日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市生态环境局

地    址：无锡市观山路199号市民中心11号楼325

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心

地    址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：张小坷；电话：0510-81823480

采购人质疑受理联系人：张小坷；电话：0510-81823480

交易中心项目联系人：李洋；电话：0510-81827759

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。经采购人有关书面委托的，评标委员会也可按排名先后顺序直接确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：软件和信息技术服务业

第一部分  项目技术要求

本项目分为两个采购包，分别为：采购包1、采购包2。投标人可以根据自身能力及条件选择一个或几个采购包进行投标，按各采购包分别中标，可兼投兼中。具体规则详见第五章。

- 采购包1：“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程软件运行维护服务（2024年—2025年）

- 项目背景

“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（一期）是国家生态环境部环保物联网示范项目、国家发改委物联网示范项目和国家工信部物联网专项资金支持的重大应用示范项目。一期项目于2015年1月正式开展建设，2015年7月完成项目方案设计和DEMO开发，2016年3月上线试运行，2017年1月完成项目验收。2017年2月-2020年1月为“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（一期）三年免费质保运维期，运维期间，较好地完成了软件运行环境保障。2020年，市生态环境局通过采购第三方服务，继续做好软件运维各项工作。2021年市生态环境局通过采购2021年4月-2024年4月共三年的软件运行维护服务，保障了市生态环境局各软件平台顺利运行。

“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（二期）于2020年9月开始建设，2021年10月上线试运行并完成项目验收，2021年10月-2024年10月为“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（二期）三年免费质保运维期，免费运维期间较好地完成了软件运维的各项工作。为方便统一管理，节约管理成本和压缩沟通成本，本次招标将“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（一、二期）的软件部分运维工作统一进行招标。

- 运维目标

本项目旨在对无锡市生态环境局正在使用的“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程进行运行监控和日常维护，确保系统的正常运行，切实保障相关业务的正常开展，营造良好的营商环境，更好地利企便民。

运维服务的目标是通过本项目对现有的信息系统基础资源以及信息系统运行状况进行监控和管理，及时掌握信息系统资源现状和配置信息，保障信息系统的整体可用性和正常运行，创建一个可知可控的IT环境，保证信息系统的各类业务信息系统的可靠、高效、持续、安全运行。

具体需达到的目标如下：

1、“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（一期）软件系统清单及运维目标

| 一期软件运维系统 | 运维目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统可用性（%） | 运维服务请求响应时间(小时) | 用户满意度（%） | 数据传输率（%） |
| 系统支撑平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 环境地理信息专题图应用系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 环境视频统一监控系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 放射源自动监控系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 危废监控管理系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 机动车尾气检测自动监控系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 公众门户、内网门户 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 环境风险防范与应急指挥系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 环境监察管理平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 无锡市主要污染物总量平衡管理系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 污染防治资金系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 协同工作系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |

2、“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（二期）软件系统清单及运维目标

| 软件运维系统 | 运维目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统可用性（%） | 运维服务请求响应时间(小时) | 用户满意度（%） | 数据传输率（%） |
| 系统支撑平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 数据资产管控平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 资源目录系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 一源一档系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 地理信息平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 协调工作系统（OA） | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 无锡市生态环境综合APP | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 生态环境目标体系 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 大气复合污染物综合应用平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 环境噪声监测管理系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 环境质量自动监测（控）平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 空气质量预测预报系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| LIMS(实验室信息管理)系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 环境监测数据采集系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 重点污染源视频平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 无锡市重点污染源综合信息平台及排放过程（工况）监控系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 无锡市污染防治综合监管平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 无锡市低碳信息平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 增量数据应用服务 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |

3、绩效考核目标

（1）服务可靠性（故障率）：服务中断不能超过2次，每次中断不能超过2小时。

（2）服务台响应速度：服务台响应速度不超过2小时。

（3）服务台解决时间：服务台解决时间不超过4小时。

（4）服务台用户满意度：不低于95%

（5）故障处理时间：

| 故障级别 | 故障内容 | 响应时间 |  | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 远程响应 | 现场响应 |  |
| 一级故障 （紧急故障） | 因平台原因使系统运行中断，对用户业务的运行有严重影响。 | 立即响应 | 30分钟内给予答复 | 3小时内完成修复 |
| 二级故障 （严重故障） | 因平台原因使系统中重要功能受损、主要性能指标严重下降。 | 立即响应 | 1小时内给予答复 | 5小时内完成修复 |
| 三级故障 （一般故障） | 在系统主要功能及性能指标运行正常的情况下，系统部分功能与性能受损。 | 立即响应 | 工作日2小时内给予答复，非工作日5小时给予答复 | 24小时内完成修复 |
| 四级故障 | 在系统无故障或不影响用户业务运行的情况下，用户对系统的功能、安装、配置、性能优化或使用方面提出技术咨询服务要求。 | 立即响应 | 工作日24小时内给予答复，非工作日第2个工作日内给予答复 | 48小时内完成修复 |

- 服务内容

| 序号 | 运维服务类别 | 运维服务内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 信息系统运维服务 | “感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程信息系统一期运维 |
|  |  | “感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程信息系统二期运维 |
|  |  | 生态环境目标体系运维项目运维 |
|  |  | 大气复合污染物综合应用平台运维 |
|  |  | 噪声监测感知能力建设项目运维 |
|  |  | 重点污染源视频平台运维 |
|  |  | 无锡市重点污染源综合信息平台及排放过程（工况）监控系统项目运维 |
|  |  | 无锡市环境质量自动监测（控）平台运维 |
|  |  | 空气质量预测预报系统运维 |
|  |  | LIMS（实验室信息管理）系统运维 |
|  |  | 环境监测数据采集系统运维 |
|  |  | 无锡市污染防治综合监管平台运维 |
|  |  | 无锡市低碳信息平台运维 |
|  |  | 无锡市重点污染源自动监控平台运维 |
|  |  | 无锡市生态环境局网络安全综合服务项目运维 |
|  |  | 增量数据应用服务 |
|  | 数据资源运维服务 | “感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程数据资源运维 |
|  |  | 无锡市重点污染源综合信息平台及排放过程（工况）监控系统项目运维 |
|  | 其他类运维服务 | 数据服务 |
|  |  | 安全服务 |
|  |  | 运维咨询 |
|  |  | 项目管理 |

3.1  信息系统运维服务

3.1.1  “感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程信息系统一期运维

“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程包含的系统：

系统支撑平台、环境地理信息专题图应用系统、环境视频统一监控系统、放射源自动监控系统、危废监控管理系统、机动车尾气检测自动监控系统、公众门户、内网门户、环境风险防范与应急指挥系统、环境监察管理平台、无锡市主要污染物总量平衡管理系统、污染防治资金系统、协同工作系统。

1、运维服务标准与要求

（1）每日巡检

运维人员每天巡检运维范围内的业务信息系统及相关的运行环境，重点检查数据的及时性、完整性、规范性，服务的稳定性、连通性，功能的可用性等指标，检查数据交换平台交换任务是否正常运行，监控服务器、数据库的相关运行参数是否正常。将巡检结果形成每日巡检记录表，记录巡检内容、巡检结果、巡检时间、巡检人员等信息。

（2）月度巡检

运维人员每月对运维内容进行巡检，检查各业务系统运行情况、数据交换情况、服务执行状况、服务器运行情况、每月数据备份情况、月度数据对接量、每月日志记录和人员操作记录等，将巡检结果形成月度巡检记录表，记录巡检内容、巡检结果、巡检时间、巡检人员等信息。

（3）季度巡检

运维人员每季度对运维内容进行巡检，检查各业务系统运行整体情况、数据交换整体情况、服务执行整体状况、服务器季度日志情况、数据库季度使用情况，统计平台季度日志记录、人员操作记录以及平台季度处理的故障和问题记录等，将巡检结果形成季度巡检记录表，记录巡检内容、巡检结果、巡检时间、巡检人员等信息。

2、运维服务内容

（1）服务内容

1）运行监控

信息系统日常运行监控包含以下内容：

- 对运行服务器进行运行监控

检查服务器的CPU占用率、内存占用率、硬盘占用率、WEB服务启动情况等内容，并且对检查结果进行记录，如果发现CPU或者内存占用率过高，及时检查原因并且联系机房解决。

- 对数据库进行运行监控

检查内容包括内存使用率、磁盘使用率、表空间占用率、日志备份空间占用率等，如果发现数据库表空间占用率或者日志备份空间占用率超过85%，及时扩展数据库空间或者清除数据库过期的操作日志文件。

- 对数据交换平台进行运行监控

检查内容为各个数据交换任务的执行情况，检查过程中需要对检查结果进行记录，发现问题需要及时解决。

2）提供方式

驻场+远程，7*24。

（2）定期巡检

1）服务内容

信息系统定期巡检包含以下内容：

- 桌面设备例行维护服务

对信息中心桌面设备进行巡检，是否可以正常使用。重点科室巡检，并随时关注工作交流群中相关人员提出的服务请求。

- 基础软件例行维护服务

对操作系统、数据库系统、中间件、语言处理系统和办公软件等基础软件进行巡检的运维服务。

- 各种应用软件例行维护服务

对系统支撑平台、APP、各个子系统页面是否正常，数据是否及时有效，系统页面的运行状况进行例行检查。

2）提供方式

驻场：5*8，远程：7*24，响应时间10分钟。

（3）故障处理

1）服务内容

对系统在使用过程中出现的故障问题，如数据异常、数据错误等问题进行处理，查找原因并及时修复。

2）提供方式

驻场+远程，7*24。

（4）数据备份服务

1）服务内容

- 备份策略

为保障信息系统的安全性和稳定性，当系统出现操作失误或系统故障导致数据丢失时，能够依靠备份尽快的恢复系统和数据。将针对业务中不同系统的数据，采用安全完善的备份方法。根据实际情况，定期定时采用完全备份、增量备份等不同的备份策略，从而确保应用系统和数据的安全性。

- 备份管理

重要系统备份将保留两份拷贝，一份在使用现场保存，保证数据的正常快速回复和数据查询，另一份异地保存，避免发生灾害事件后数据无法恢复。

加强对存储介质的安全性管理，建立介质的管理制度和废弃介质的处理制度，并符合有关保密规定。制定规范严格的介质保存和存取控制制度。

保留规定周期的备份数据，对超过规定周期的数据进行删除销毁。

- 备份校验

安排专人对备份的数据定期检查备份日志，查看是否存在异常等情况，并定期对备份数据文件校验，以确保备份的有效性和备份恢复的可行性，对备份恢复测试的数据作明确记录，特别要详细记录出现的问题和故障，并通知相关技术人员处理。

2）提供方式

每日增量备份，每周差异备份，每月全量备份。同时每三个月组织一次数据恢复演练。

（5）日常技术支持

1）服务内容

信息系统日常技术支持包含以下内容：

- 系统安装和配置

包括客户电脑设备简单问题的解决以及软件系统的安装、配置、调试、操作培训、问题解决等。

- 系统维护和升级

包括对系统进行定期检查、维护和保养，及时修复故障，更新系统版本等。

- 数据库管理

包括数据库的备份、恢复、优化和安全管理等；

- 安全管理

包括对系统进行定期杀毒、漏洞扫描和修补、用户权限管理等，确保信息系统的安全可靠。

2）提供方式

驻场：5*8，远程：7*24。

（6）信息资产统计服务

1）服务内容

此项服务为基本服务，包含在运行维护服务中，帮助我们对用户现有的信息资产情况进行了解，更好的提供系统的运行维护服务。

服务内容包括：

- 硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录。

- 软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录。

- 网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录。

- 综合布线系统结构图的绘制。

- 其它附属设备的统计记录。

2）提供方式

驻场：5*8，远程：7*24。

（7）数据库系统运维服务

1）服务内容

- 日巡检内容

驻场运维人员对业务系统数据库进行日常巡检，监控数据库关键运行状态和进程等，并进行有效管理，具体服务包含：

- 数据库实例的可用性，监控数据库实例的状态。

- 空间监控：监控数据库空间、表空间的使用情况、数据文件占用或空闲空间。

- 对日常数据进行检查，检查数据的及时性、正确性、完整性。

- 检查数据库日志记录情况、磁盘使用情况。

- 周巡检内容

驻场运维人员对业务系统基础数据进行巡检，检查数据的有效性，去除无效数据，提高数据库的运行效率。对主要表数据进行统计，统计数据量并优化，提高运行效率。

- 季巡检内容

驻场运维人员检查业务系统数据交换任务，数据从来源端进行抽取、转换、加载至目的端的过程中，数据是否正确、完整、一致、完备、有效。如发现问题，及时提出解决方案，优化交换效率。

- 数据安全保障

- 数据独立性保障

不断对数据库进行优化，不会因为系统数据存储结构与数据逻辑结构的变化而影响应用程序。

- 数据安全性保障

对系统数据做好备份工作，并且在数据存储、传输过程中保障安全保密。环境监测数据属于敏感性很强的保密数据，在其处理过程中，特别是与各级用户数据交换过程中，保证数据的安全保密性。

- 数据并发控制

做好数据并发控制工作，对并发操作进行正确调度、保证事务的隔离性、保证数据库的一致性。

- 数据安全威胁处置

在数据安全受到威胁时，如硬盘驱动器损坏、人为错误、病毒、信息窃取、电源故障等因素，采取相应措施来保障数据安全。

- 数据应急保障

- 编制应急方案

针对硬件故障、服务器软件系统故障、网络故障、病毒破坏等突发事件，形成对应的知识库，当获悉出现突发事件时，技术支持人员可以立即从知识库中获取相应的应急策略，并综合用户方的具体情况，给出相关解决方案，进行快速响应和处理，在最短时间内恢复业务系统，将损失降到最低。

- 实行应急演练

制定详细的演练计划，来验证应急方案的可行性和正确性，检查运维人员对紧急情况的反应速度，以及对故障应急定位的准确性，达到在真正出现突发事件时能在最短的时间内解决问题，同时检查整个运维部门应对故障的联动效果。

- 重大数据故障应急处置

针对重大数据故障，准确判断并及时采取有效措施，迅速控制事件影响程度和范围，确保信息系统尽快恢复正常、减少损失。

2）提供方式

驻场：5*8，远程：7*24，响应时间10分钟。

（8）中间件运维服务

1）服务内容

中间件管理是指对Tomcat、MQ等中间件的日常维护管理和监控工作，提高对中间件平台事件的分析解决能力，确保中间件平台持续稳定运行。中间件监控指标包括配置信息管理、故障监控、性能监控。

2）提供方式

驻场：5*8，远程：7*24，响应时间10分钟。

（9）应急措施服务

1）服务内容

紧急事件的应急响应服务能力是技术服务质量的重要组成方面。当严重的信息系统故障发生，或影响信息系统的故障长时间不能得到有效解决时，对用户而言，该故障实际上就形成了紧急事件，需应急响应及时解决系统运行过程中的安全突发事件，以保证系统的正常稳定运行。具体需要提供以下服务：

- 软件平台及数据中心的应急故障服务

- 软件平台的应急故障服务

- 数据中心的应急故障服务

- 系统重大故障的应急预案

- 网络攻击事件预案

- 信息破坏事件预案

- 信息内容安全事件应急预案

- 网络故障事件应急预案

- 服务器故障应急预案

- 软件故障事件应急预案

- 灾害性事件应急预案

- 其他突发事件应急预案

- 措施安排方案

- 应急响应措施

- 应急措施安排方法

2）提供方式

驻场：5*8，远程：7*24，响应时间10分钟。

3、信息系统运维服务交付成果

- 服务器巡检记录

- 业务系统巡检记录

- 数据交换任务巡检记录

- 数据巡检记录

- 中间件巡检记录

- 数据库巡检记录

- 数据交换记录

- 数据共享记录

- 应急处置预案

- 应急事件处置记录

- 应急演练记录

- 信息资产台帐

- 数据备份记录表

- 故障诊断分析和解决方案报告

- 运维过程巡检记录

3.1.2  “感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程信息系统二期运维

“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程包含的系统：

系统支撑平台、环境地理信息专题图应用系统、环境视频统一监控系统、数据资产管控平台、资源目录系统、一源一档系统、地理信息平台、无锡市生态环境综合APP。

1、运维服务标准与要求

（1）每日巡检

运维人员每天巡检运维范围内的业务信息系统及相关的运行环境，重点检查数据的及时性、完整性、规范性，服务的稳定性、连通性，功能的可用性等指标，检查数据交换平台交换任务是否正常运行，监控服务器、数据库的相关运行参数是否正常。将巡检结果形成每日巡检记录表，记录巡检内容、巡检结果、巡检时间、巡检人员等信息。

（2）月度巡检

运维人员每月对运维内容进行巡检，检查各业务系统运行情况、数据交换情况、服务执行状况、服务器运行情况、每月数据备份情况、月度数据对接量、每月日志记录和人员操作记录等，将巡检结果形成月度巡检记录表，记录巡检内容、巡检结果、巡检时间、巡检人员等信息。

（3）季度巡检

运维人员每季度对运维内容进行巡检，检查各业务系统运行整体情况、数据交换整体情况、服务执行整体状况、服务器季度日志情况、数据库季度使用情况，统计平台季度日志记录、人员操作记录以及平台季度处理的故障和问题记录等，将巡检结果形成季度巡检记录表，记录巡检内容、巡检结果、巡检时间、巡检人员等信息。

2、运维服务内容

（1）运行监控

1）服务内容

信息系统日常运行监控包含以下内容：

- 对运行服务器进行运行监控

检查服务器的CPU占用率、内存占用率、硬盘占用率、WEB服务启动情况等内容，并且对检查结果进行记录，如果发现CPU或者内存占用率过高，及时检查原因并且联系机房解决。

- 对数据库进行运行监控

检查内容包括内存使用率、磁盘使用率、表空间占用率、日志备份空间占用率等，如果发现数据库表空间占用率或者日志备份空间占用率超过85%，及时扩展数据库空间或者清除数据库过期的操作日志文件。

- 对数据交换平台进行运行监控

检查内容为各个数据交换任务的执行情况，检查过程中需要对检查结果进行记录，发现问题需要及时解决。

2）提供方式

驻场+远程，7*24。

（2）数据处理

1）服务内容

信息系统日常数据处理包含生态环境数据对接、生态环境数据共享、数据报告及报表制作。

- 生态环境数据对接

运维人员根据无锡市生态环境局要求进行生态环境数据对接，数据对接内容包括数据采集、数据梳理、数据加工、数据存储及相关数据展示功能。

本项目对接的数据涉及环境质量数据（水、气、声、渣）、空气质量预测预报数据、大气VOC数据、手动监测数据、移动执法数据、用电监控数据、工况监控数据、视频监控数据、污染源自动监控数据、工地扬尘数据、港口粉尘数据、固废数据、省厅下发数据等。

运维服务人员在数据对接的过程中，需要对数据进行梳理、加工后再入库，以满足生态环境局的业务需求。需要对接的数据如下：

- 大气VOC数据对接

- 污染源工况监控数据

- 污染源自动监控数据

- 汽车遥感尾气数据

- 港口粉尘数据

- 污染源用电监控数据

- 移动执法数据

- 信访线索数据

- 空气质量自动监测数据

- 水环境质量自动监测数据

- 空气质量预测预报数据

- 工业园区数据

- 工地扬尘数据

- 油烟监测数据

- 组分站数据

- 固定微站数据

- 手工监测断面数据录入

- 无锡市生态环境局要求接入的其他数据等

- 生态环境数据共享

运维人员按无锡市生态环境局的要求进行数据共享，数据共享的单位涉及生态环境局下属各分局、中国环境监测总站以及其他第三方单位。

- 第三方单位数据共享

- 目标管理体系数据共享

- 大气环境污染立体监测系统数据共享

- 各分局数据共享

- 新吴区城运中心数据共享

- 惠山区城运中心数据共享

- 锡山区城运中心数据共享

- 经开区城运中心数据共享

- 宜兴生态环境局数据共享

- 江阴临港工业园区数据共享

- 其他无锡市生态环境局要求的数据共享

- 数据报告及报表制作

运维人员按照生态环境局业务科室要求，利用智慧环保数据工具制作各类环境质量监测报告，编制各类监测数据表格。

- 大气管控涉企数据快报

- 水质监测超标预警报告

- 水环境质量通报

- 环境空气质量通报

- 其他无锡市生态环境局要求的数据报表等

2）提供方式

驻场+远程，7*24。

（3）定期巡检

1）服务内容

信息系统定期巡检包含以下内容：

- 桌面设备例行维护服务

对信息中心桌面设备进行巡检，是否可以正常使用。重点科室巡检，并随时关注工作交流群使用人员提出的服务请求。

- 基础软件例行维护服务

对操作系统、数据库系统、中间件、语言处理系统和办公软件等基础软件进行巡检的运维服务。

- 各种应用软件例行维护服务

对系统支撑平台、APP、各个子系统页面是否正常，数据是否及时有效，系统页面的运行状况进行例行检查。

2）提供方式

驻场：5*8，远程：7*24，响应时间10分钟。

（4）故障处理

1）服务内容

对系统在使用过程中出现的故障问题，如数据异常、数据错误等问题进行处理，查找原因并及时修复。

2）提供方式

驻场+远程，7*24。

（5）数据备份服务

1）服务内容

- 备份策略

为保障信息系统的安全性和稳定性，当系统出现操作失误或系统故障导致数据丢失时，能够依靠备份尽快的恢复系统和数据。将针对业务中不同系统的数据，采用安全完善的备份方法。根据实际情况，定期定时采用完全备份、增量备份等不同的备份策略，从而确保应用系统和数据的安全性。

- 备份管理

重要系统备份将保留两份拷贝，一份在使用现场保存，保证数据的正常快速回复和数据查询，另一份异地保存，避免发生灾害事件后数据无法恢复。

加强对存储介质的安全性管理，建立介质的管理制度和废弃介质的处理制度，并符合有关保密规定。制定规范严格的介质保存和存取控制制度。

保留规定周期的备份数据，对超过规定周期的数据进行删除销毁。

- 备份校验

将安排专人对备份的数据定期检查备份日志，查看是否存在异常等情况，并定期对备份数据文件校验，以确保备份的有效性和备份恢复的可行性，对备份恢复测试的数据作明确记录，特别要详细记录出现的问题和故障，并通知相关技术人员处理。

2）提供方式

每日增量备份，每周差异备份，每月全量备份。同时每三个月组织一次数据恢复演练。

（6）日常技术支持

1）服务内容

信息系统日常技术支持包含以下内容：

- 系统安装和配置

包括客户电脑设备简单问题的解决以及软件系统的安装、配置、调试、操作培训、问题解决等。

- 系统维护和升级

包括对系统进行定期检查、维护和保养，及时修复故障，更新系统版本等。

- 数据库管理

包括数据库的备份、恢复、优化和安全管理等。

- 安全管理

包括对系统进行定期杀毒、漏洞扫描和修补、用户权限管理等，确保信息系统的安全可靠。

- OA系统发文异常问题解决

- 人员组织架构调整

- APP安装及问题解决

- 入湖断面通量监测展示

- 水数据查询导出

- 市局OA云文档功能的新增和维护

- 水质小时数据超标预警

- 其他无锡市生态环境局根据实际工作布置的任务等

2）提供方式

驻场：5*8，远程：7*24。

（7）信息资产统计服务

1）服务内容

此项服务为基本服务，包含在运行维护服务中，帮助我们对用户现有的信息资产情况进行了解，更好的提供系统的运行维护服务。

服务内容包括：

- 硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录。

- 软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录。

- 网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录。

- 综合布线系统结构图的绘制。

- 其它附属设备的统计记录。

2）提供方式

驻场：5*8，远程：7*24。

（8）数据库系统运维服务

1）服务内容

- 日巡检内容

驻场运维人员对业务系统数据库进行日常巡检，监控数据库关键运行状态和进程等，并进行有效管理，具体服务包含：

- 数据库实例的可用性，监控数据库实例的状态。

- 空间监控：监控数据库空间、表空间的使用情况、数据文件占用或空闲空间。

- 对日常数据进行检查，检查数据的及时性、正确性、完整性。

- 检查数据库日志记录情况、磁盘使用情况。

- 周巡检内容

驻场运维人员对业务系统基础数据进行巡检，检查数据的有效性，去除无效数据，提高数据库的运行效率。对主要表数据进行统计，统计数据量并优化，提高运行效率。

- 季巡检内容

驻场运维人员检查业务系统数据交换任务，数据从来源端进行抽取、转换、加载至目的端的过程中，数据是否正确、完整、一致、完备、有效。如发现问题，及时提出解决方案，优化交换效率。

- 数据安全保障

- 数据独立性保障

不断对数据库进行优化，不会因为系统数据存储结构与数据逻辑结构的变化而影响应用程序。

- 数据安全性保障

对系统数据做好备份工作，并且在数据存储、传输过程中保障安全保密。环境监测数据属于敏感性很强的保密数据，在其处理过程中，特别是与各级用户数据交换过程中，保证数据的安全保密性。

- 数据并发控制

做好数据并发控制工作，对并发操作进行正确调度、保证事务的隔离性、保证数据库的一致性。

- 数据安全威胁处置

在数据安全受到威胁时，如硬盘驱动器损坏、人为错误、病毒、信息窃取、电源故障等因素，采取相应措施来保障数据安全。

- 数据应急保障

- 编制应急方案

针对硬件故障、服务器软件系统故障、网络故障、病毒破坏等突发事件，形成对应的知识库，当获悉出现突发事件时，技术支持人员可以立即从知识库中获取相应的应急策略，并综合用户方的具体情况，给出相关解决方案，进行快速响应和处理，在最短时间内恢复业务系统，将损失降到最低。

- 实行应急演练

制定详细的演练计划，来验证应急方案的可行性和正确性，检查运维人员对紧急情况的反应速度，以及对故障应急定位的准确性，达到在真正出现突发事件时能在最短的时间内解决问题，同时检查整个运维部门应对故障的联动效果。

- 重大数据故障应急处置

针对重大数据故障，准确判断并及时采取有效措施，迅速控制事件影响程度和范围，确保信息系统尽快恢复正常、减少损失。

2）提供方式

驻场：5*8，远程：7*24，响应时间10分钟。

（9）中间件运维服务

1）服务内容

中间件管理是指对Tomcat、MQ等中间件的日常维护管理和监控工作，提高对中间件平台事件的分析解决能力，确保中间件平台持续稳定运行。中间件监控指标包括配置信息管理、故障监控、性能监控。

2）提供方式

驻场：5*8，远程：7*24，响应时间10分钟。

（10）应急措施服务

1）服务内容

紧急事件的应急响应服务能力是技术服务质量的重要组成方面。当严重的信息系统故障发生，或影响信息系统的故障长时间不能得到有效解决时，对用户而言，该故障实际上就形成了紧急事件，需应急响应及时解决系统运行过程中的安全突发事件，以保证系统的正常稳定运行。具体需要提供以下服务：

- 软件平台及数据中心的应急故障服务

- 软件平台的应急故障服务

- 数据中心的应急故障服务

- 系统重大故障的应急预案

- 网络攻击事件预案

- 信息破坏事件预案

- 信息内容安全事件应急预案

- 网络故障事件应急预案

- 服务器故障应急预案

- 软件故障事件应急预案

- 灾害性事件应急预案

- 其他突发事件应急预案

- 措施安排方案

- 应急响应措施

- 应急措施安排方法

2）提供方式

驻场：5*8，远程：7*24，响应时间10分钟。

（11）OA系统日常运维

1）服务内容

对于系统的日常使用，提供多种渠道的解答和指导。

- 针对各类角色制定培训课程，经采购人组织后给各类角色人员进行系统使用培训，并录制视频和制作操作手册。

- 在采购人服务群中提供系统使用的技术支撑解答。

- 提供专门维护人员电话，接受电话咨询系统使用方面问题。

- 对采购人提出的故障处理要求提供技术支持，修复故障。

- 按年度汇总运维处理情况，形成报告。

2）提供方式

工作日5*8小时，现场/远程。

（12）OA系统巡检服务

1）服务内容

按约定周期定期对软件运行状态进行检查和分析，完成巡检报告。

2）提供方式

一年4次，现场/远程。

（13）OA系统数据库巡检

1）服务内容

- 检查数据库大小和增长情况、附件库大小和增长情况。

- 配置好数据库备份计划，如有异常，排查出备份异常原因。

- 出具数据库备份巡检报告。

2）提供方式

一年4次，现场/远程。

（14）OA系统数据资源维护

1）服务内容

确保系统能够正常访问；确保系统功能应用正常，并能够提供正常的服务。确保数据库中的信息与系统中的信息一致；确保数据库数据正确，不被非法破坏，并且及时做数据库备份，当意外发生时，系统能够及时、完全恢复；未经许可，不得将平台数据泄漏给其它个人或组织；由专人负责，保证数据的安全。

2）提供方式

工作日5*8小时，现场/远程。

（15）OA系统技术支持

1）服务内容

- 基本技术支持服务

- 热线电话支持服务

提供专门的客户服务经理电话，并设置专用客服电话，提供7×24小时30分钟响应，提供相关管理流程说明。

- 远程接入支持服务

在具备远程接入的情况下，提供远程接入方式对用系统问题进行检查、诊断分析和解决。运维工程师仅在客户知情并许可的情况下访问用户系统，并且运维方确保所访问用户系统的安全，同时保证数据完整性。

- 现场技术支持服务

- 专职维护

提供运维工程师常驻采购人现场进行专职维护工作。

- 一般故障响应时间

接到故障通知后在30分钟内到达采购人指定现场，并在1个小时内解决一般问题。

- 重大故障响应时间

接到故障通知后在30分钟内到达采购人指定现场，并在1个工作日内提供功能一致或优于原系统的技术解决方案。

- 提供相关的现场维护流程说明

- 紧急故障处理服务

紧急故障指：导致关键业务应用不可用的故障。当用户系统发生紧急故障时，10分钟内及时响应，并通过多种渠道提供技术支持服务。在接到用户紧急故障申告后于30分钟内由相关工程师开始处理，同时根据用户要求立即派遣工程师并赶到用户现场，提供不间断故障处理服务。提供相关紧急故障处理流程说明。

- 关键时间点值守服务

在包括春节、国庆、两会一节等重要节假日或重要活动期间，在服务期内提供1人/天的关键时点值守服务。

- 定期巡检及预防性维护服务

- 定期巡检服务

对本项目涉及的设备进行每月的定期检测、保养，并且出具巡检报告，报告由用户确认并存档。巡检服务内容主要包括：环境检查、设备检查、操作系统与系统软件检查、外设检查、设备清洁、系统日志检查、系统配置检查、系统和数据备份检查、系统运行情况分析等。

- 重要时段系统全面检查服务

在包括春节、国庆、两会一节等重要节假日或重要活动期间，在重点保障时段来临之前，提前对参保设备和系统进行全面检查，并出具巡检报告，确保系统稳定运行。

- 应急服务

制定应急措施及相关流程，以保障系统在用户规定时间内恢复正常运行。

- 日常运维检查日志

每天对办公系统、移动办公系统检查，并分别做运维情况记录。

- 定期运维汇报

提供运维总结报告，报告内容包括：系统问题汇总分析、常见故障处理、使用经验、设备维护内容等。

运维服务人员应尽可能地把所有情况记录到文档中。发生重大信息安全事件的应当在事件处理完毕后5个工作日内将处理结果报给我方进行备案。

- 培训服务

为用户提供培训服务，培训内容主要包括：业务培训、系统升级培训、常见故障处理培训等，向受训人员提供技术资料、参考材料、培训手册等。

2）提供方式

工作日5*8小时，现场/远程。

- 服务器巡检记录

- 业务系统巡检记录

- 数据交换任务巡检记录

- 数据巡检记录

- 中间件巡检记录

- 数据库巡检记录

- 数据交换记录

- 数据共享记录

- 应急处置预案

- 应急事件处置记录

- 应急演练记录

- 信息资产台帐

- 数据备份记录表

- 故障诊断分析和解决方案报告

- 运维过程巡检记录

（16）无锡市生态环境综合APP日常运维

1）服务内容

对App出现的运行问题或用户体验问题进行及时的Bug修复；

根据用户反馈，对App进行功能的改进、升级或新增模块内容；

提供App应用商城上架服务；

协助用户进行App安装及使用培训。

2）提供方式

工作日5*8小时，现场/远程。

（17）无锡市生态环境综合APP巡检服务

1）服务内容

对无锡市生态环境综合APP进行日常巡检，包含首页空气、水环境、污染源数据概况，环境质量模块中的水环境、气环境、声环境数据巡检，污染源模块中污染源统计、污染源监控和一源一档的数据检查，以及执法执纪模块的巡查，检查页面是否正常，数据是否及时有效，系统页面的运行状况。

2）提供方式

工作日5*8小时，现场/远程。

3）交付成果

- App数据巡检概况表。

（18）无锡市生态环境综合APP数据维护

1）服务内容

根据App运行要求，运维人员每天导入江苏省13市每日空气质量数据和71断面每日水质情况数据，同时对导入的数据质量进行核查，保障App模块显示正常。

2）提供方式

工作日5*8小时，现场/远程。

（19）无锡市生态环境综合APP应用集成

1）服务内容

根据用户需求和业务要求，在无锡市生态环境综合APP中集成应用模块，包含需求分析、模块化设计、开发与测试、部署与监控、用户培训与支持的一系列流程。

2）提供方式

工作日5*8小时，现场/远程。

3）交付成果

- 需求说明书。

3.1.3  生态环境目标体系运维项目运维

1、运维服务标准与要求

日常巡检的周期为按日巡检，每天登陆平台查看是否可以正常登陆，平台内所有功能页面能否正常打开。当平台服务发生故障时，需及时远程处理，必要情况下需派人至现场处理，确保系统平台的稳定运行。

2、运维服务内容

（1）定期巡检

1）服务内容

- 每日安排专职人员登录系统进行检查，确保系统的正常登陆，页面正常打开无报错，查看自动站点位数据的实时性，数据的完整性等。

- 每周对系统运行情况与数据库数据备份情况进行检查，确保服务器与数据备份程序的正常运行。

- 每月对服务器运行情况进行检查，确保服务器磁盘空间足够，数据库正常备份,检查数据库检索性能并进行优化，以保障平台系统服务的流畅运行。

- 根据实际情况记录问题并编制运维服务月报并整合年度报告。运维报告分为月报、季报、半年报及年报；通过本报告可以反应每月系统产生的运维事件及处理情况，记录系统运维变更及发布情况。

2）提供方式

每天、每周、每月。

（2）维保服务

1）服务内容

包括平台功能优化调整、性能升级、异常情况处理、数据异常维护、数据定期备份、缺陷修复、平台迁移、资源部署及调试、例行巡检、更新发布等服务。日常巡检的周期为按日巡检，每天登陆平台查看是否可以正常登陆，平台内所有功能页面能否正常打开。当平台服务发生故障时，需及时远程处理，必要情况下需派人至现场处理，确保系统平台的稳定运行。

目标管理体系、动态管理驾驶舱及大数据平台巡检内容：

| 序列 | 系统名称 | 子系统名称 | 一级菜单 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境目标管理体系 | 空气质量目标管理系统 | 考核台账、考核分析、主题集市、监测报表、监测预警、主题报告、目标地图 | 能否正常登录、各子模块数据是否及时和准确，查询导出功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 目标管理、填报管理 | 目标管理和目标设置是否准确及时，每月审核数据是否及时和准确、未审核数据是否及时 |  |
| 2 |  | 水环境目标管理系统 | 考核台账、考核分析、主题集市、自动监测报表、异常预警、主题报告、目标地图 | 能否正常登录、各子模块数据是否及时和准确，查询导出功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 目标管理、填报管理 | 目标管理和目标设置是否准确及时，每月审核数据是否及时和准确、未审核数据是否及时 |  |
| 3 |  | 噪声目标管理系统 | 考核台账、考核分析、区域噪声、功能区噪声、道路交通噪声、目标地图 | 能否正常登录、各子模块数据是否及时和准确，查询导出功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 目标管理 | 目标管理和目标设置是否准确及时 |  |
| 4 |  | 土壤目标管理系统 | 考核台账、考核报表、考核分析 | 能否正常登录、各子模块数据是否及时和准确，查询导出功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 目标管理、填报管理 | 目标管理和目标设置是否准确及时，每月审核数据是否及时和准确、未审核数据是否及时 |  |
| 5 |  | 固废目标管理系统 | 考核台账、考核分析、主题集市 | 能否正常登录、各子模块数据是否及时和准确，查询导出功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 目标管理、填报管理 | 目标管理和目标设置是否准确及时，每月审核数据是否及时和准确、未审核数据是否及时 |  |
| 6 |  | 环境执法目标管理系统 | 考核台账、考核分析、行政处罚主题、移动执法主题、重点污染源主题、主题报告、目标地图 | 能否正常登录、各子模块数据是否及时和准确，查询导出功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 目标管理 | 目标管理和目标设置是否准确及时 |  |
| 7 |  | 环境信访目标管理系统 | 考核台账、考核报表、考核分析、目标地图 | 能否正常登录、各子模块数据是否及时和准确，查询导出功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 目标管理 | 目标管理和目标设置是否准确及时 |  |
| 8 |  | 污染防治攻坚目标管理系统 | 考核台账、考核分析 | 能否正常登录、各子模块数据是否及时和准确，查询导出功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 目标管理 | 目标管理和目标设置是否准确及时 |  |
| 9 |  | 太湖目标管理系统 | 考核台账、安全度夏、主题报告 | 功能是否正常、数据是否及时和准确 |  |
|  |  |  | 目标管理、填报管理 | 目标管理和目标设置是否准确及时，每月审核数据是否及时和准确、未审核数据是否及时 |  |
| 10 | 动态管理驾驶舱 |  | 空气目标管理系统动态驾驶舱 | 实时空气质量、空气质量预报日数据、空气环境指标的数据、废气污染源企业的数量和污染物排放量数据、涉VOCs企业的数量和TVOC排放量数据、涉气企业用电监控图数据以及空气污染防治重点工程项目表的数据是否每日更新。 |  |
|  |  |  | 水目标管理系统动态驾驶舱 | 单月和累计月的水环境指标数据、河流断面状况数据、太湖水质状况数据、污水处理厂的数量和各个污染物排放量数据、废水直排重点企业的数量和各个污染物排放量数据以及“水十条”工程项目考核情况表的数据是否每月更新。 |  |
|  |  |  | 水、空气、噪声、环境执法、环境信访、生态环境之窗等目标地图 | 地图数据是否可以展示以及数据是否及时准确。 |  |
| 11 | 大数据分析平台 |  | 数据集市、主题分析、算法模型库、数据服务 | 能否正常登录、各子模块数据是否及时和准确，查询导出功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 大数据管理 | 对大数据管理中的元数据管理、模型管理、数据服务管理进行信息查看审核。 |  |

2）提供方式

每天。

（3）用户反馈问题处理纪答复

1）服务内容

在日常运维过程中，对用户反馈的问题进行处理并答复；无法自行解除的问题需要通知相关人员进行处理。碰到无法处理的情况上报项目组，并做好问题的跟踪直到问题解决。

2）提供方式

每天。

（3）账号管理

1）服务内容

根据各个科室要求收资《无锡市生态环境局目标管理用户信息表》，开通、修改、删除、对应的市局、区县工作人员的账号权限，确保系统权限配置无误。

2）提供方式

每天。

（4）收资清单及运维内容

1）服务内容

每年根据要求收集不同环境要素的生态环境目标的考核指标，通过解读设定不同层级环境工作需要达成的目标。每年根据要求收资不同环境要素的生态环境工程项目清单，进行整理后导入目标系统并编制导入模版。

（二期）生态环境目标体系收资清单及运维内容：

| 序列 | 系统名称 | 子系统名称 | 收资数据清单 | 数据类型 | 运维事项 | 更新频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （二期）生态环境目标体系 | 空气质量目标管理系统 | 目标文件 | 年度数据 | 目标文件解读及设置 | 年/1次 |
|  |  |  | 温室气体填报 | 年度数据 | 数据填报 | 年/1次 |
|  |  |  | 减排任务填报 | 年度数据 | 数据填报 | 年/1次 |
|  |  |  | 工程清单 | 年度数据 | 工程清单导入 | 年/1次 |
|  |  |  | 工程进度填报 | 月度数据 | 数据维护及导出 | 月/1次 |
|  |  |  | 降尘数据填报 | 月度数据 | 数据维护及导出 | 月/1次 |
| 2 |  | 水环境目标管理系统 | 目标文件 | 年度数据 | 目标文件解读及设置 | 年/1次 |
|  |  |  | 工程清单 | 年度数据 | 工程清单导入 | 年/1次 |
|  |  |  | 工程进度填报 | 月度数据 | 数据维护及导出 | 月/1次 |
|  |  |  | 污染减排填报 | 年度数据 | 数据填报 | 年/1次 |
| 3 |  | 太湖目标管理系统 | 目标文件 | 年度数据 | 目标文件解读及设置 | 年/1次 |
|  |  |  | 工程清单 | 年度数据 | 工程清单导入 | 年/1次 |
|  |  |  | 工程进度填报 | 月度数据 | 数据维护及导出 | 月/1次 |
|  |  |  | 安全度夏数据填报 | 日数据（4-11月） | 填报数据维护 | 天/1次 |
| 4 |  | 噪声目标管理系统 | 目标文件 | 年度数据 | 目标文件解读及设置 | 年/1次 |
|  |  |  | 区域噪声数据 | 年度数据 | 数据整理及导入 | 年/1次 |
|  |  |  | 功能区噪声数据 | 季度数据 | 数据整理及导入 | 年/4次 |
|  |  |  | 道路交通噪声数据 | 年度数据 | 数据整理及导入 | 年/1次 |
| 5 |  | 土壤目标管理系统 | 目标文件 | 年度数据 | 目标文件解读及设置 | 年/1次 |
|  |  |  | 工程清单 | 年度数据 | 工程清单导入 | 年/1次 |
|  |  |  | 工程进度填报 | 月度数据 | 数据维护及导出 | 月/1次 |
| 6 |  | 固废目标管理系统 | 目标文件 | 年度数据 | 目标文件解读及设置 | 年/1次 |
|  |  |  | 工程清单 | 年度数据 | 工程清单导入 | 年/1次 |
|  |  |  | 工程进度填报 | 月度数据 | 工程进度维护及导出 | 月/1次 |
| 7 |  | 环境执法目标管理系统 | 目标文件 | 年度数据 | 目标文件解读及设置 | 年/1次 |
| 8 |  | 环境信访目标管理系统 | 目标文件 | 年度数据 | 目标文件解读及设置 | 年/1次 |
|  |  |  | 12345热线统计表 | 月度数据 | 数据整理及导入 | 月/1次 |
|  |  |  | 信访局交办件统计表 | 月度数据 | 数据整理及导入 | 月/1次 |
|  |  |  | 环境信访举报数据分类统计表 | 月度数据 | 数据整理及导入 | 月/1次 |
| 9 |  | 污染防治攻坚目标管理系统 | 工程清单 | 年度数据 | 工程清单导入 | 年/1次 |
|  |  |  | 工程进度填报 | 月度数据 | 工程进度维护及导出 | 月/1次 |

为确保每月的工程进度填报工作正确无误，如果填报过程中遇到系统报错，漏报，需要退回重新填报等情况，需要联系中标单位进行后台运维。

确保每年4-11月的安全度夏填报工作正确无误，如果填报过程中遇到系统报错，漏报，需要退回重新填报等情况，需要联系中标单位进行后台运维。

2）提供方式

每天。

3、信息系统运维服务交付成果

- 各类型清单

- 运维月报

- 运维季报

- 运维半年报

- 运维年报

- 运维服务记录

3.1.4  大气复合污染物综合应用平台运维

1、运维服务标准与要求

（1）每周维护要求

1）维护公共数据传输情况，确保数据正常传输，若发现数据传输异常及时跟进处理，并做好相关记录。

2）维护站点仪器数据传输情况，确保数据正常传输，若发现数据传输异常及时跟进处理，并做好相关记录。

3）查看平台系统是否可以正常访问，各个功能模块是否正常展示，并做好相关记录。

4）检查本周客户问题解决进度，确保本周内平台出现问题得以处理；

（2）季度维护要求：

1）统计本季度数据在线率情况，对于在线率较低的数据要查明原因，及时告知业主和相关仪器运维方。

2）统计平台有效率，保障系统平台高效运行；

3）检查剩余存储容量，核算可能需要的存储空间，若存储空间不足及时向采购人报备扩容。

4）汇总本季度客户问题解决进度，确保平台出现问题得以处理。

2、运维服务内容

（1）定期巡检

1）服务内容

- 每周维护

- 维护公共数据传输情况，确保数据正常传输，若发现数据传输异常及时跟进处理，并做好相关记录。

- 维护站点仪器数据传输情况，确保数据正常传输，若发现数据传输异常及时跟进处理，并做好相关记录。

- 查看平台系统是否可以正常访问，各个功能模块是否正常展示，并做好相关记录。

- 检查本周客户问题解决进度，确保本周内平台出现问题得以处理。

- 季度维护

- 统计本季度数据在线率情况，对于在线率较低的数据要查明原因，及时告知业主和相关仪器运维方。

- 统计平台有效率，保障系统平台高效运行。

- 检查剩余存储容量，核算可能需要的存储空间，若存储空间不足及时向采购人报备扩容。

- 汇总本季度客户问题解决进度，确保平台出现问题得以处理。

2）提供方式

- 每周巡检。

- 每季度巡检。

（2）运行监控

1）服务内容

在服务期内，提供7×24小时免费技术支持，免费提供电话技术指导和咨询服务，按日对使用服务进行巡检。

- 每天登陆数据库服务器查看操作系统运行状态。

- 每天查看数据库服务器的 CPU 和内存使用状态。

- 每天检查磁盘空间即将不足，提前向信息中心服务器管理员申请加大磁盘分配。

- 坚持备份策略执行到位。

- 关键时刻可考虑运维人员日常值班。

2）提供方式

每日巡检。

（3）网络环境巡检

1）服务内容

在服务期内，提供7×24小时免费技术支持，免费提供电话技术指导和咨询服务，按日对使用服务进行巡检。

网络环境巡检内容：

- 保障平台数据接入服务网络畅通，故障提前预警。

- 保障平台对外访问服务网络正常。

2）提供方式

每日巡检。

（4）日常技术支持

1）服务内容

在服务期内，提供7×24小时免费技术支持，免费提供电话技术指导和咨询服务，提供长期上门维修服务，免费对产品软件进行升级，定期进行系统巡检。

当发生系统故障时，中标单位需要2小时内响应，4小时内到达现场处理故障，24 小时内保证修复正常。

在项目运行期间若发生重大信息安全事故，中标单位按照相应的应急预案进行汇报和处理，并配合公安或保密等相关部门追溯记录，尽可能减少损失和影响。

2）提供方式

- 电话咨询

- 电子邮件

- 远程系统维护

- 现场维护技术服务

- 中标单位定期回访

3、运维服务交付成果

- 平台系统运维报告

- 运维服务记录

- 巡检记录表

- 问题处理说明

3.1.5  噪声监测感知能力建设项目运维

1、运维服务标准与要求

对噪声自动监测系统及噪声自动监测站进行远程自检，检查软件中的各个菜单和报表。具体措施包括：

（1）每天上午10点开始远程自检校准。对自检校准偏差大于0.5dB的测试点位进行登记，并在2小时内前往现场进行声校准，查明现场原因。校准步骤严格按照《质量保证期工作目标》中的仪器校准方案执行。以94dB为基准，在现场声校准偏差不大于0.5dB认为校准合格。当现场校准偏差在0.5dB-0.8dB范围内时，过10分钟后进行复核校准。复核校准值不大于0.5dB的认为校准合格，并在《巡检维护记录表》中的声校准一栏下进行登记，在后续这个点位的声校准过程中，全部采取2次或以上复核校准，加大声校准的校准频率。复核声校准值大于0.5dB的采取更换户外传声器、更换主机备件等措施，确保噪声自动监测站工作正常。检查情况在《日常检查报表》中进行记录。

（2）每日上午9点开始远程检查全部噪声监测站点的数据传输情况是否正常，检查1秒钟瞬时数据的实时显示是否可以正常刷新。若发现某个站点数据传输异常，瞬时数据刷新出现停滞和卡顿，立即查明原因并排除故障。查看各子站数据采集率和各参数的有效性。保证噪声自动监测系统的数据采集率达到95 %以上。

排除故障的措施主要有：

1）检查噪声监测站点的流量卡使用情况。

2） 2小时内前往现场查看无线数据发送的DTU工作是否正常，如有异常进行更换。

3） 2小时内前往现场查看流量卡是否老化或接触不良，如有异常进行更换。

4）2小时内无法解决数据传输问题时，2小时内前往噪声监测站点终端处人工备份数据。

5） 检查情况在《日常检查报表》中进行记录。

（3）每日上午10点远程查看全部噪声监测站点从前一天的噪声原始数据是否异常。异常情况包括噪声数据急剧升高、降低或连续不变等。发现异常值时，不擅自删除任何原始数据。结合仪器工作情况、噪声事件情况、噪声监测站点周围的环境情况等条件检查数据异常原因，再根据原因判断数据是否有效。检查情况在《日常检查报表》中进行记录。

每日针对以上所有的日常检查内容进行记录，形成每个噪声监测站点的《日常检查报表》，每日按照日期和噪声监测站点名称对《日常检查报表》整理归档。

（4）每日上午10点开始检查环境噪声监测管理软件的维护：登陆噪声自动监测系统，保证维保期内系统能正常登陆。查验噪声自动监测系统告警信息、系统运行状态、数据库容量、日志、数据采集率、报表等功能操作正常。查验子站、显示屏、气象仪及车流量监测数据联网情况。

2、运维服务内容

（1）每日远程巡检

1）服务内容

对噪声自动监测系统及噪声自动监测站进行远程自检，检查软件中的各个菜单和报表。具体措施包括：

- 每天上午10点开始远程自检校准。对自检校准偏差大于0.5dB的测试点位进行登记，并在2小时内前往现场进行声校准，查明现场原因。校准步骤严格按照《质量保证期工作目标》中的仪器校准方案执行。以94dB为基准，在现场声校准偏差不大于0.5dB认为校准合格。当现场校准偏差在0.5dB-0.8dB范围内时，过10分钟后进行复核校准。复核校准值不大于0.5dB的认为校准合格，并在《巡检维护记录表》中的声校准一栏下进行登记，在后续这个点位的声校准过程中，全部采取2次或以上复核校准，加大声校准的校准频率。复核声校准值大于0.5dB的采取更换户外传声器、更换主机备件等措施，确保噪声自动监测站工作正常。检查情况在《日常检查报表》中进行记录。

- 每日上午9点开始远程检查全部噪声监测站点的数据传输情况是否正常，检查1秒钟瞬时数据的实时显示是否可以正常刷新。若发现某个站点数据传输异常，瞬时数据刷新出现停滞和卡顿，立即查明原因并排除故障。查看各子站数据采集率和各参数的有效性。保证噪声自动监测系统的数据采集率达到95%以上。

排除故障的措施主要有：

      - 检查噪声监测站点的流量卡使用情况；

      - 2小时内前往现场查看无线数据发送的DTU工作是否正常，如有异常进行更换；

      - 2小时内前往现场查看流量卡是否老化或接触不良，如有异常进行更换。

      - 2小时内无法解决数据传输问题时，2小时内前往噪声监测站点终端处人工备份数据。

      - 检查情况在《日常检查报表》中进行记录。

- 每日上午10点远程查看全部噪声监测站点从前一天的噪声原始数据是否异常。异常情况包括噪声数据急剧升高、降低或连续不变等。发现异常值时，不擅自删除任何原始数据。结合仪器工作情况、噪声事件情况、噪声监测站点周围的环境情况等条件检查数据异常原因，再根据原因判断数据是否有效。检查情况在《日常检查报表》中进行记录。

每日针对以上所有的日常检查内容进行记录，形成每个噪声监测站点的《日常检查报表》，每日按照日期和噪声监测站点名称对《日常检查报表》整理归档。

- 每日上午10点开始检查环境噪声监测管理软件的维护：登陆噪声自动监测系统，保证维保期内系统能正常登陆。查验噪声自动监测系统告警信息、系统运行状态、数据库容量、日志、数据采集率、报表等功能操作正常。查验子站、显示屏、气象仪及车流量监测数据联网情况。

2）提供方式

每天巡检，远程。

（2）每周现场巡检

1）服务内容

每周一次子站例行巡检、维护和检修，查看各设备运行、网络等情况，提供维护所需备品备件；巡检期间完成噪声仪表的户外防风罩清洁或更换、户外设备喷涂防锈漆等工作，确保子站的电源系统、防护箱等运行正常。

- 设备齐全性

- 检查所有的环境噪声自动监测系统主机、显示屏是否齐全，如有不全被盗及时与用户沟通，检查供电电缆和传输电缆是否连接正常。

- 检查仪器的连接线，主要包括电源连接线、通信设备连接线、传声器连接线等。

- 检查无线模块电源、采集模块电源、220V市电输入等电源连接线，确保电源连接线接口正确，连接线无任何破损，连接可靠、紧密。

- 通讯模块检查SIM卡卡座、RS232接口、天线接口等连接线，SIM卡卡座无松动、接触良好，RS232连接线、天线接口与仪器之间连接正确、可靠、紧密无松动，连接线无任何破损。

- 根据传声器连接示意图检查传声器的连接线，确保传声器与主机箱之间连接紧密、可靠，连接线无任何破损。

- 检查噪声监测站点现场进行外观检查和清洁。

检查噪声自动监测的外观是否完好。发现有破损的进行更换；检查户外传声器、延伸电缆、等外部设备是否被损坏，是否附有异物。对有破损的进行更换，发现附有异物的进行清理。对噪声自动监测站点机箱内、外进行清洁。检查户外设备喷涂防锈漆，发现异常及时处理。

- 检查系统工作情况

查看采集模块是否工作正常，查看数据是否保存完整；查看电压输出是否正常；测试使用蓄电池供电，仪器工作是否正常；如有电池不能达到要求直接更换电池。检查维护的具体内容：

- 传声器

检查传声器外观情况，排除传声器变形。检查传声器膜片的平滑度和光洁度，排除破损。检查传声器的防风罩的灰尘附着情况和风化情况，灰尘较少在现场用软毛刷轻轻拭去，也可用气喷嘴从侧面轻轻吹去，灰尘附着较多或有风化的现象立即在现场用备件进行替代。

- 噪声分析仪

检查分析仪所有电参数的设置，主要包括：频率计权、时间计权，积分统计时间、采样间隔、数据上传间隔等关键参数。检查现场空开工作情况，如发现跳闸现象立即查明原因。检查路由器的工作状态和数据通讯情况，查看现场路由器的IP地址和端口号设置，查看路由器现场工作指示灯，指示灯绿灯闪烁表明通讯正常。

- 辅助设备

检查蓄电池的外观，如发现漏液、发黑等现象立即使用备件进行替代，用电压表检查蓄电池电压（电源输出的黄线），若该电压小于12V但大于5V表示电池电量不足，需要充电；若该电压小于5V，表示蓄电池损坏，立即使用备件进行替代。检查气象仪的外观，发现灰尘或其他附着物立即进行清洁，发现外观有变形、破损立即使用备件进行替代。

根据巡检维护的情况，对巡检维护记录表进行记录。对于巡检的问题2小时内处理完毕，保证系统安全、可靠运行。

2）提供方式

每周巡检，现场。

（3）每月现场运维

1）服务内容

- 清理户外传声器

对户外传声器风罩灰尘进行清理；如有户外风罩以不能满足监测要求的直接更换，对于传声器不能满足监测要求的传声器进行直接更换。为了保证运维的质量，提供1只原厂原配的传声器（不含设备上的传感器），提供1只原厂原配的风罩（不含设备上的风罩），作为备品备件。

- 定期数据备份

每个月1次定期对噪声自动监测站点现场的数据进行备份，进行现场备份数据与上传至平台的数据进行核对，确保数据一致。同时做好数据保密工作，防止数据外泄。

备份内容包括：

- 噪声数据

- 气象数据

- 车流量数据

- 定期声校准

每个月1次定期前往每个噪声自动监测站点现场进行定期声校准，对达不到校准值合理误差范围内（正负0.5dB）的传声器进行更换。

- 前置放大器加热驱潮

- 声校准

- 电信号调整

- 电校准

- 声校准复检

- 在台风、暴雪、冰雹等恶劣天气后前往现场进行声校准

2）提供方式

每月巡检，现场。

（4）年度维护

1）服务内容

在每年的12月份到每个噪声自动监测站现场进行年度维护工作，主要内容包括：

- 进行年度备件库存盘点，保证噪声自动监测系统正常运行。

- 严格按照《仪器故障维修手册》的要求，根据仪器配件的使用状态，在年度维护、日常检查、定期巡检及维护工作中更换监测仪器中的风罩、路由器等配件。

- 根据老化程度对机箱、支架等外部件进行保养。发现机箱锁、机箱把手、支架抱箍等零部有损坏的进行更换，发现机箱和支架有掉漆现象的喷涂防锈漆，确保站点的安全稳固。

- 对电路板、电线、各种接头的老化程度进行检测，发现问题和安全隐患及时更换。

- 对服务器、系统软件等进行全面检查，检查服务器运行情况、系统安全漏洞、占用资源情况、剩余储存空间、病毒感染情况等，发现系统软件漏洞进行免费升级。主要操作步骤包括：

- 对年度维护情况、配件更换情况进行记录，形成备件库存表、备品备件购置记录表、备品备件更换记录表、机箱支架保养记录表、仪器老化情况记录表、服务器检查记录表。

- 整理每月巡检备份的噪声原始监测数据、气象原始数据、车流量原始数据，形成年度原始监测数据文件并统一备份。

- 对所有噪声站点进行声级计计量检定。

2）提供方式

每年12月份维护，现场。

（5）其他运维服务

1）服务内容

在每月、季、年度统计全部噪声自动监测站点的运维情况，填写系统故障统计表、站点数据捕获率统计表，站点数据捕获率统计值是噪声自动监测站点实际记录下来的原始数据个数与理论上应采集的噪声自动监测原始数据个数的百分比。在系统故障统计表中分别按照噪声自动监测站点名称和故障原因进行分类，故障原因主要类别包括噪声监测仪器故障、网络数据传输故障、传声器故障、机箱外壳故障、监控故障、车流量仪器故障、气象仪器故障。在系统故障统计表中进行故障现象、故障解决方案等文字说明，说明内容超出表格范围的另附一页进行故障文字说明。对本月、季、年度系统发生的主要问题提供文字解决方案。解决方案、报表、报表的文字说明在每个月、季、年度结束后提交。

不定期提交针对专项问题的维护报告，每月维护结束后5日内提交维护状况汇整统计表及报告；每季维护结束后15日内提交季度维护报告；一年维护结束后15日内提交年度维护报告。

2）提供方式

每月、季度、年统计填表。

3、运维服务交付成果

- 日常检查报表

- 周巡检记录表

- 月巡检记录表

- 环境噪声监测管理系统维护记录表

- 备件库存表

- 备品备件购置记录表

- 备品备件更换记录表

- 机箱支架保养记录表

- 仪器老化情况记录表

- 服务器检查记录表

- 系统故障统计表

- 站点数据捕获率统计表

3.1.6  重点污染源视频平台运维

视频监控系统是整个重点污染源综合信息平台建设的重点，实现视频图像的预览、回放、存储、上墙，以及云台设备的云台控制等业务，提供安全监视、设备监控、案发后查、证据提取等有效的技术手段，为快速有效的指挥决策提供可视化支撑，使管理人员能远程实时掌握区域内各重要地点发生的情况，加强执法监测监控、促进精细化管理和精准治污。

视频监控已覆盖全市135家重点污染源企业（包括已经接入江阴市和宜兴市已建成视频监控平台的企业），每个重点排污单位现场端主要覆盖企业的自动监控站房、采样区及排污口、以及治理设施区域，其中新建接入企业10家。视频监控总路数为687个。

1、运维服务标准与要求

（1）开放性

污染源自动监控视频设施必须具有开放性，设备的控制码、控制信号、视频编码解码压缩的具体算法或接口应向用户开放。使相关联的系统能调用相应功能和视频数据。

（2）同步性

前端监控系统和视频监控软件平台具有时钟同步的功能。

（3）安全性

前端监控系统和视频监控软件平台具有安全保护措施、防止非法接入、病毒感染、防雷击、过载、断电、电磁干扰，部分特殊环境下具有防水防爆要求。

（4）稳定性

现场监视点设备对传输时延、丢包率、吞吐率、时延抖动、响应时间等稳定性要求应满足GB∕T28181的要求。

（5）智能性

前端监控系统应支持伴线入侵、徘徊、视频遮挡等侦测功能，对可疑情况进行记录、报警和录像存储。

（6）数据叠加

系统支持视频图像数据叠加中文文字和符合信息，叠加信息的位置、字符大小应该符合 GA/T 751 中的相关规定。

（7）存储

前端监控系统应对实时视频图像信息进行 24 小时不间断存储，应当具备完善的查询、对比、归档和存储功能，存储时间至少达1个月。

（8）平台对接

实现与“感知环境、智慧环保” 无锡环境监控物联网应用示范工程（二期）支撑平台的单点登录。按照《江苏省污染源视频监控系统建设技术指南（试行）》文件中的要求对所有摄像机（包括江阴和宜兴原平台对接的摄像机）的命名和编码工作进行维护，为实现污染源企业综合展示、智能分析、统计分析、企业画像、污染源综合管控驾驶舱等功能提供基数数据。

实现与省级重点污染源视频平台承建单位合作联调，对无锡市重点污染源视频平台与省级平台间对接进行维护，确保无锡市涉污单位的监测视频实时传输至省级平台。

（9）对平台的在线率进行监控，负责离线视频的原因分析。首先检测是否专线链路的物理中断，其次检查是否为平台间或网络设备问题，最后检查是否为前端摄像机的损坏。

2、运维服务内容

（1）视频平台运维服务内容

1）服务内容

- 主动巡检服务

提供5*8小时的巡检服务，主要对平台的在线率进行监控，负责离线视频的原因分析。首先检测是否专线链路的物理中断，其次检查是否为平台间或网络设备问题，最后检查是否为前端摄像机的损坏。

- 报修服务

初步分析出原因后，运维经理及时向客户汇报并说明原因，安排相关专业人员对故障进行及时确认，一旦确认问题点立刻进行解决和恢复。

- 视频优化服务

每周对正常视频画面进行抽检，及时发现画面有问题的视频，例如：角度被人为调整，视野被异物遮挡，画面模糊有灰尘等情况，通知运维服务团队对问题点视频进行处理和修复，如果需要重新安装时，择期安排运维服务团队到现场处理。

2）提供方式

5*8小时。

（2）平台机房运维服务内容

1）服务内容

提供业务咨询，提供用户对新增业务或者有关业务优化方面的信息咨询；提供定期回访，为保证用户业务使用正常，定期安排人员进行回访，检查用户端设备运行情况，确保与用户沟通渠道通畅，听取用户的意见和建议，根据用户要求改善服务工作；

提供7×24小时机房基础设施（供配电、环境温度控制、网络配线等）实时维护，提供7×24小时ICT设备一线运维值班条件，由客户负责授权相关人员进行运维。

建立专门维护档案，建立完善详细的维护资料，内容涉及接入设备型号、电路和业务配置信息、地址、联系方式和业务明细等内容，并在维护工作中随时更新，保证维护资料准确。

对部分业务更新，配合和协助完成业务变更等工作，对平台软件和服务进行不定期的更新，满足无锡市生态环境局对于信息化系统的使用和审核要求。

2）提供方式

7*24小时。

（3）网络及设备运维服务内容

1）服务内容

- 主动监控

提供7*24小时网络流量及监控，负责网络线路的全程运行监控，及时掌握网络运行性能。

- 网络测试

定期测试线路的光缆衰耗、光功率，定期测试电路的误码率、丢包率、抖动情况，以及设备的环路倒换情况、板卡老化情况等指标，确保网络的的稳定运行。

- 网络巡检

每半年到所有互联点对提供的所有端到端电路、设备、线缆等进行巡检，如发现问题及时反馈，择期整改。

- 网络安全设备

每月按计划到现场对网络安全设备进行安全巡检服务，对设备运行的参数、运行状态、故障情况、安全策略，以及备份数据等进行检查，确保网络安全设备运行状态良好，为平台提供安全保障服务。

2）提供方式

7*24小时。

（4）应急服务响应内容

1）服务内容

当光缆线路发生障碍时，抢修在相关部门的密切配合下进行。用最快的速度和方法，抢通用备用纤芯或通过其它光缆线路调通，临时恢复正常通信。光缆障碍未排除时，抢修不得中止。

- 确定故障位置

如确定是光缆线路故障时，应该立刻通知维修人员。当接到抢修光缆的命令时，维护人员的抢修队应及时带OTDR到相关机房进行测试。并以最快速度判定光缆障碍位置，同时上报客户（电信运营商）光缆线路主管部门，迅速组织抢修队伍将光缆抢修所需仪表、器具、材料装车出发。光缆线路抢修准备时间应按规定执行。

- 建立通信联络系统

抢修人员到达故障点后，立即与传输机房建立起通信联络系统。

- 光缆线路的抢修

抢修队伍到达现场后，迅速组织查找障碍点。当障碍点找到时应认真分析现场障碍情况、原因，并做好记录，必要时应对现场进行拍照。及时做好修复工作，在修复过程中应根据当时当地的地形要求，及时完成布缆和接头。在接头中严格控制接头损耗在允许范围之内，接头完成以后应进行纤芯对号，并进行全程测试，记录接头脉冲距离，打印结果。

- 业务恢复

现场光缆抢修完毕后，应及时通知平台端、机房进行测试，确认掉线点位恢复上线。

2）提供方式

每天。

3、运维服务交付成果

专线链路故障抢修达到如果出现因企业、市政施工原因、绿化改造施工等原因导致物理线路被挖断，导致视频信号中断不能正常预览视频。针对此种情况，发现后立即对现场情况进行勘察，分析原因后快速启动故障处理机制，可恢复故障处理时限为12小时。其他非短期可恢复故障，向用户报备原因后，跟踪现场情况待具备恢复条件时立即处理。

平台故障抢修，在服务期内，及时安排运维人员排查后进行解决。

故障反馈，在故障处理过程中，中标单位服务人员需要每小时通过短信、微信等方式向接口人反馈故障处理进展，及时了解故障处理情况。故障总结，故障处理结束后，及时对故障进行总结（包括所故障详细原因、故障解决措施、后期避免故障发生措施等）。

中标单位需要对平台视频进行定期备份，实现视频信息可预览、可调阅、可追溯，为客户提供数据依据，提升管理质量和治理手段。

中标单位需要建立备品备件库，包括：光纤设备、网络设备、视频摄像机等硬件，最大条件的提升故障处理能力。

3.1.7  无锡市重点污染源综合信息平台及排放过程（工况）监控系统项目运维

1、运维服务标准与要求

采用现场驻场和远程协助的方式开展系统日常巡检工作的周期服务响应时间5*8小时。

2、运维服务内容

（1）运行监控

1）服务内容

系统功能及运行环境监测。

2）提供方式

工作日，5*8小时。

（2）数据处理

1）服务内容

32家企业接入数据的更新及调整。

2）提供方式

工作日，5*8小时。

（3）定期巡检

1）服务内容

定期对系统功能、系统运行环境及系统数据交换进行巡检。

2）提供方式

工作日，5*8小时。

（4）故障处理

1）服务内容

处理系统无法访问，功能响应延迟问题。

2）提供方式

工作日，5*8小时。

（5）数据备份协助

1）服务内容

对接入企业名单及异常数据进行备份。

2）提供方式

工作日，5*8小时。

（6）日常技术支持

1）服务内容

白名单设置及系统功能培训。

2）提供方式

工作日，5*8小时。

3、运维服务交付成果

- 超标报表

- 恒值报表

- 排放量异常大表

- 排放量统计表

- 监测报警报表

- 企业联网率报表

- 运维服务记录

3.1.8  无锡市环境质量自动监测（控）平台运维

1、运维服务标准与要求

对系统软件平台提供例行巡检及突发故障维护服务，保障各软件平台的功能模块、数据传输等能正常使用。系统的运行维护工作主要包括日常运行的管理、运行情况的记录以及对系统运行情况进行检查与评价等。中标单位定期进行平台巡检、数据备份、软件维护等保障性工作。发生的BUG及时与中标单位协调解决，以保障日常工作正常开展。

2、运维服务内容

（1）常规巡检

1）服务内容

工作日5*8小时进行运维，使用系统运维账号，登录系统平台，查看平台是否能正常打开及登录。中标单位如发现系统存在登录问题，第一时间进行问题记录，并协调技术支持人员解决，保障系统正常运行。

检查系统平台站点的在线、离线情况，系统功能是否正常，中标单位如发现系统使用或功能异常，及时对系统进行检修处理，并告知采购人恢复进度。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（2）故障处理

1）服务内容

平台发生故障或出现影响系统基础功能使用的缺陷时，由中标单位进行处理，紧急问题当天需处理完成，如无法处理完成的需要与采购人达成一致，给出解决时间节点。平台发生故障或出现影响系统基础功能使用的缺陷时，需要进行记录，并定期跟踪直至任务关闭。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（3）账号开设服务

1）服务内容

提供账号开设或密码重置等服务，由采购人按照中标单位要求提供相应资料，中标单位经过采购人授权后，方可进行账号开设处理，完成后反馈至采购人。原则上未经授权中标单位不接触采购人已开设的账号。中标单位有义务告知采购人账号开设后使用人需要修改初始密码，中标单位需遵守相应保密条款。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（4）平台操作指导服务

1）服务内容

中标单位提供工作日期间系统常规的操作指导服务。由运维人员对平台操作等流程进行指导。系统如涉及其他维护单位使用的，原则上由采购人统一下发系统操作手册和操作视频，如确实需要培训的，中标单位每年组织一次集体培训或远程解答。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（5）配合联网接入服务

1）服务内容

涉及中标单位需要配合的新增点位联网接入服务，优先由采购人发起，与中标单位确认后，提供并确认接入的点位信息和需要授权该点位的账号信息；填写点位联网确认单后，由中标单位进行点位联调接入服务，中标单位负责点位信息的新增、点位授权、审核流程配置工作，用户进行数据一致性核对工作。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（6）系统运行环境检查服务

1）服务内容

中标单位需每月对平台所部署的服务器进行远程安全检查，检查系统平台的环境是否正常，磁盘空间大小，本地数据库备份情况，如发现异常情况，及时进行处理并通知采购人。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（7）数据备份服务

1）服务内容

需对时序数据库采用每周完整备份，其他数据库采用每日差异备份和每周完整备份的方式对平台数据进行保障。

无论因何种原因造成的系统无法使用需要重新部署的，中标单位都需无条件配合，采购人将提供系统部署环境。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（8）全市自动监测站点软件维护服务

1）服务内容

中标单位需要保障安装了“无锡市环境质量自动监测（控）系统”的自动监测站点软件维护工作（不包含硬件设备故障）。对于采购人报修或维护人员自主发现的故障点位，及时做好远程盘查和修复工作。对于硬件设备上的故障，需及时通知采购人处理。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（9）提供平台优化咨询服务

1）服务内容

依据国家和地方的最新政策、规范、标准，结合采购人及运维过程中遇到的各类升级需求，应提供平台优化的咨询服务及方案建议。由采购人负责人发起，与中标单位商务人员协商一致后另行处理。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（10）点位相关保障服务

1）服务内容

中标单位需要提供工作日点位在线情况巡检服务，国控数据同步异常及接口数据同步/推送异常相关技术咨询服务和处理服务。

因采集软件故障导致的数据传输问题，可由第三方站点运维或采购人通知中标单位，中标单位统一安排技术工程师排除故障，及时保障数据上传。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（11）日常维护管理

1）服务内容

制定详细的维护计划，在日常维护中做好维护记录。日常维护计划分为例行维护和报修响应维护。例行维护做好每日系统检查、每月服务器环境巡检，并做好巡检记录；报修响应维护严格执行服务响应流程，并做好报修记录。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（12）建立健全的维护技术资料

1）服务内容

- 妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料随机转移，不扣留或抽取插页。

- 建立定期维护记录表及维护日志，妥善保存文档。

- 各种记录在每年运维工作完成后及时整理。每年报表和记录装订成册，标识明确。

- 妥善保存各种维护报表、值班记录。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（13）其他服务

1）服务内容

对于不包含在运维范围以及运维合同中的其他服务（如数据对接、较大新增功能与升级、非产品导致的系统安全性问题），将根据客户的实际需求，双方另行协商。

2）提供方式

工作日，5*8小时

3、运维服务交付成果

- 定期向采购人发布维护工作报告，报告的工作内容包括系统总体运行情况说明、例行维护工作内容、故障记录、运维服务记录等。

- 对系统的日常维护情况，产生的问题，形成月报。

- 对系统的每月服务器运行情况进行记录并存档，形成月报。

- 对无锡市环境质量自动监测（监控）系统的运维整体情况，完成年度运维报告，形成年报。

3.1.9  空气质量预测预报系统运维

1、运维服务标准与要求

维护采取远程+现场结合的方式，工作日保障5*8小时正常维护，对于不能远程解决的问题，现场解决。

2、运维服务内容

（1）系统平台维护

1）服务内容

保证操作系统、数据库系统、中间件、其他支撑系统应用的软件系统及网络协议等安全性、可靠性和可用性而实施的维护与管理﹔及时排除系统故障；工作日每天对系统平台进行一次巡检，检查平台是否能够正常使用，相关功能是否正常。每周对系统平台所涉及的服务器进行巡检，检查服务器相关资源使用情况，以便及时消除故障隐患，保障系统的安全、稳定、持续运行。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（2）应用系统管理和维护

1）服务内容

在系统维护过程中采取各种技术手段及时排除系统故障，保证系统及相应接口的安全性、可靠性和可用性。及时消除系统可能存在的安全隐患和威胁、根据需求更新或变更系统功能。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（3）数据储存设施管理和维护

1）服务内容

为保证数据存储设施、如服务器设备、集群系统、存储网络及支撑数据存储设施运行的软件平台的安全性、可靠性和可用性，保证存储数据的安全。定期对系统的性能，确认数据存储的安全，及时消除故障隐患，保障系统安全、稳定、持续运行。需每周对系统的数据库进行本地全量备份，并将备份文件上传备份服务器，保留两个数据库副本，以防在硬件出现突发异常时能快速恢复相应数据。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（4）数据管理和维护

1）服务内容

数据管理是系统应用的核心。为保证数据存储、数据访问、数据通信、数据交换的安全，每月对数据的完整性、安全性、可靠性进行检查。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（5）故障处理

1）服务内容

对系统在使用过程中出现的故障问题，如数据异常、数据错误等问题进行处理，查找原因并及时修复。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（6）BUG修复

1）服务内容

对在系统使用过程中，因数据问题或者其他问题导致的BUG,及时进行解决。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（7）技术支持

1）服务内容

解决用户在系统使用中遇到的各种问题，提供咨询、答疑等相关技术支持服务。

2）提供方式

工作日，5*8小时

（8）功能扩展升级

1）服务内容

新增功能"站点预报评估"，多种模式(CAMX,WRF-Chem,CMAQ,NAQPMS)污染物预报数据和实测值对比分析。

2）提供方式

工作日，5*8小时

3、运维服务交付成果

- 周报表

- 月报表

- 运维服务记录

3.1.10  LIMS（实验室信息管理）系统运维

1、运维服务标准与要求

建立一套完善的日常巡检制度，对服务器、存储设备、系统软件、网络安全、应用系统的运行状况等进行每两周一次日常巡检，并填写巡检记录，定期报无锡环境监测中心。通过定期检查设备、网络安全、系统软件及应用系统的运行日志和状态，及时查出存在的故障隐患，并及时排除潜在的故障隐患，从而保证系统的性能、安全、稳定性都处于最佳状态。

巡查内容至少包含如下内容：

1）查看系统日志信息。

2）查看有无新的操作系统更新。

3）查看杀毒软件病毒库是否最新。

4）检查磁盘空间是否异常。

5） 检查系统服务是否正常。

6）检查系统安全补丁是否正常。

7） 检查有无可疑进程、进行性能调优。

8）根据运维月报、周巡检、用户反馈的结果，分析服务器运行的健康状态，提出合理建议并实施，每季度1次。

2、信息系统运维服务内容

（1）运行监控

1）服务内容

信息系统日常运行监控包含以下内容：

- 对运行服务器进行运行监控，检查服务器的CPU占用率、内存占用率、硬盘占用率、WEB服务启动情况等内容，并且对检查结果进行记录，如果发现CPU或者内存占用率过高，及时检查原因并且联系机房解决。

- 对数据库进行运行监控，检查内容包括内存使用率、磁盘使用率、表空间占用率、日志备份空间占用率等，如果发现数据库表空间占用率或者日志备份空间占用率超过85%，及时扩展数据文件或者清楚数据库操作日志。

- 对数据交换平台进行运行监控，检查内容为各个数据交换任务的执行情况，检查过程中需要对检查结果进行记录，发现问题需要及时解决。

2）提供方式

远程，7*24。

（2）定期巡检

1）服务内容

建立一套完善的日常巡检制度，对服务器、存储设备、系统软件、网络安全、应用系统的运行状况等进行每两周一次日常巡检，并填写巡检记录，定期报环境监测站。通过定期检查设备、网络安全、系统软件及应用系统的运行日志和状态，及时查出存在的故障隐患，并及时排除潜在的故障隐患，从而保证系统的性能、安全、稳定性都处于最佳状态。巡查内容至少包含如下内容：

- 查看系统日志信息。

- 查看有无新的操作系统更新。

- 查看杀毒软件病毒库是否最新。

- 检查磁盘空间是否异常。

- 检查系统服务是否正常。

- 检查系统安全补丁是否正常。

- 检查有无可疑进程、进行性能调优。

- 根据运维月报、周巡检、用户反馈的结果，分析服务器运行的健康状态，提出合理建议并实施，每季度1次。

2）提供方式

远程：7*24，响应时间10分钟。

（3）故障处理

1）服务内容

- E-mail服务

提供E-mail支持服务，保证在收到Email后即时对于采购人提出的问题予以解答。

- 电话服务

提供“远程支持”服务以解决遇到的一些系统软件问题，中标单位应以热情态度快速提供答案，减少等待时间及系统不正常运行所带来的损失，所有电话资料将被登记并及时给予口答，不便电话讨论的将以传真或到访的方式加以解决。中标单位应提供每周7 * 24小时电话支持。

- 远程维护

提供远程维护中心，主要是针对基础软件支持平台配置故障、系统设置故障、用户误操作以及由于特殊原因不方便或不能亲自到现场排除故障的情况下，维护人员可以通过网络远程登陆用户系统，作为远程系统管理员进行故障诊断和排除。

- 系统故障支持

对于不能明确是否是硬件出现故障时，需要尽力配合有关方面进行检查、诊断及故障恢复。

2）提供方式

远程系统接入。

（4）数据备份协助

1）服务内容

提供自动备份和异地备份两种数据库备份方式。自动备份保证系统每天凌晨12点以及中午12点对系统的数据做一次自动备份；异地备份保证系统管理员每月将系统最新的自动备份转存在其他终端，保证服务器瘫痪之后可以回到最近的工作。

2）提供方式

自动备份保证系统每天凌晨12点以及中午12点对系统的数据做一次自动备份；异地备份保证运维人员每月将系统最新的自动备份转存在其他终端，保证服务器瘫痪之后可以回到最近的工作。

（5）日常技术支持

1）服务内容

- 环境监测站环境监测业务信息管理系统（LIMS）的维护和数据库运行服务。

- 处理用户在使用环境监测业务信息管理系统（LIMS）中的遇到的问题。

- 提供必要的技术、应用培训服务。

- 环境监测业务信息管理系统（LIMS）维护范围以用户最终确认的技术协议中所包括的软件系统功能为准。

2）提供方式

- E-mail 服务

中标单位应提供E-mail支持服务，保证在收到Email后即时对于采购人提出的问题予以解答。

- 电话服务

提供“远程支持”服务以解决遇到的一些系统软件问题，以热情态度快速提供答案，减少等待时间及系统不正常运行所带来的损失，所有电话资料将被登记并及时给予口答，不便电话讨论的将以传真或到访的方式加以解决。中标单位应提供每周7*24小时电话支持。

- 远程维护

建设远程维护中心，主要是针对基础软件支持平台配置故障、系统设置故障、用户误操作以及由于特殊原因不方便或不能亲自到现场排除故障的情况下，维护人员可以通过网络远程登陆用户系统，作为远程系统管理员进行故障诊断和排除。

3、信息系统运维服务交付成果

- 业务系统巡检记录

- 数据巡检记录

- 数据库巡检记录

- 应急处置预案

- 应急事件处置记录

- 应急演练记录

- 数据备份记录表

- 故障诊断分析和解决方案报告

- 运维过程巡检记录

3.1.11  环境监测数据采集系统运维

1、运维服务标准与要求

维护采取远程+现场结合的方式，工作日保障5*8小时正常维护，对于不能远程解决的问题，现场解决。

2、信息系统运维服务内容

（1）系统平台维护

1）服务内容

保证操作系统、数据库系统、中间件、其他支撑系统应用的软件系统及网络协议等安全性、可靠性和可用性而实施的维护与管理﹔及时排除系统故障；工作日每天对系统平台进行一次巡检，检查平台是否能够正常使用，相关功能是否正常。每周对系统平台所涉及的服务器进行巡检，检查服务器相关资源使用情况，以便及时消除故障隐患，保障系统的安全、稳定、持续运行。

2）提供方式

工作日，5*8小时。

（2）应用系统管理和维护

1）服务内容

在系统维护过程中采取各种技术手段及时排除系统故障，保证系统及相应接口的安全性、可靠性和可用性。及时消除系统可能存在的安全隐患和威胁、根据需求更新或变更系统功能。

2）提供方式

工作日，5*8小时。

（3）数据储存设施管理和维护

1）服务内容

为保证数据存储设施、如服务器设备、集群系统、存储网络及支撑数据存储设施运行的软件平台的安全性、可靠性和可用性，保证存储数据的安全。定期对系统的性能，确认数据存储的安全，及时消除故障隐患，保障系统安全、稳定、持续运行。需每周对系统的数据库进行本地全量备份，并将备份文件上传备份服务器，保留两个数据库副本，以防在硬件出现突发异常时能快速恢复相应数据。

2）提供方式

工作日，5*8小时。

（4）数据管理和维护

1）服务内容

数据管理是系统应用的核心。为保证数据存储、数据访问、数据通信、数据交换的安全，每月对数据的完整性、安全性、可靠性进行检查。

2）提供方式

工作日，5*8小时。

（5）故障处理

1）服务内容

对系统在使用过程中出现的故障问题，如数据异常、数据错误等问题进行处理，查找原因并及时修复。

2）提供方式

工作日，5*8小时。

（6）BUG修复

1）服务内容

对在系统使用过程中，因数据问题或者其他问题导致的BUG,及时进行解决。

2）提供方式

工作日，5*8小时。

（7）技术支持

1）服务内容

解决用户在系统使用中遇到的各种问题，提供咨询、答疑等相关技术支持服务。

2）提供方式

工作日，5*8小时。

3、运维服务交付成果

定期向采购人发布维护工作报告，报告的工作内容包括系统总体运行情况说明、例行维护工作内容、故障记录、运维服务记录等。

- 对系统的日常维护情况，产生的问题，形成周报月报；

- 对系统的每月服务器运行情况进行记录并存档，形成月报；

- 对无锡市环境质量自动监测（监控）系统的运维整体情况，完成年度运维报告，形成年报。

3.1.12  无锡市污染防治综合监管平台运维

1、运维服务标准与要求

对主机、存储系统及业务系统的进行日常巡检运维，日常巡检内容包括系统日常巡检、服务巡检、日常监控。

2、运维服务内容

（1）日常巡检

1）服务内容

每天巡查系统各菜单、功能模块、各插件是否正常运行，数据接入是否正常，各接口对接运行是否正常。检查服务器磁盘、内存、CPU使用量等情况。数据库、应用程序等。

2）提供方式

每天。

（2）服务巡检

1）服务内容

每日各插件是否正常，检查Tomcat服务运行是否正常，各接口及数据对接运行是否正常；检查服务器磁盘、内存、CPU使用量等情况。数据库、应用程序等是否正常。

2）提供方式

每天。

（3）日常监控

1）服务内容

每日远程查看服务器CPU使用率、内存使用率、服务器、存储磁盘使用情况；服务进程是否正常；是否有异常用户登录。提供运行状态监控，监控服务器各项性能指标数据（主要包括：CPU使用率、内存使用率、进程数量监控、进程运行状况监控。存储各项性能指标包括存储设备状态、端口状态、传输速度、性能）。每周检查操作系统日志，查看应用、安全、系统、日志中工作状态。

2）提供方式

每天。

（4）服务器端软件运维服务

1）服务内容

对服务器端软件进行维护服务，内容包括问题咨询、权限调整、系统BUG修复、数据调整、数据统计、工作配合、表单管理、软件部署、应急保障、接口运维、其他工作。

对系统软件运行维护服务具体内容如下：

- 问题咨询

客户咨询系统操作、流程流转、字段含义、系统功能使用、咨询某项想做新功能的相关业务、技术实现情况，包括系统的操作使用。

- 权限调整

客户部门、人员等工作变动引起的菜单权限，工作流程等变动，包括新增用户。

- 系统BUG修复

客户在使用过程中出现的非正常状态，或由于系统代码造成的问题。

- 数据调整

客户、企业使用系统存在录入错误、数据调整信息，需要修改、删除数据。

- 数据统计

配合客户提供所需的各类统计数据和表格。

- 工作配合

协助客户处理一些表格、文档的编写、流程退回、查询流程处理人，提供操作手册等。

- 表单管理

包括表单删改：如表头修改、表单编辑功能优化等。

- 软件部署

帮客户安装部署系统各个端。

- 应急保障

配合用户完成各项应急服务工作等。

- 接口运维

监控运维公司所开发的系统接口是否正常。

- 其他工作

浏览器兼容问题，系统访问问题。

2）提供方式

每天。

（5）支撑软件运维服务

1）服务内容

对系统支撑软件进行维护，主要包括配套软件升级调配、中间件服务巡检、数据同步软件巡检、故障处理、监控运行日志、定期输出运维报告。

- 配套软件升级调配

对系统采购时配套部署的支撑软件进行统一的升级管理。

- 中间件服务巡检

检查中间件是否正常运行，端口监听，站点配置访问路径是否正确、站点有无访问权限等。

- 故障处理

处理系统使用中出现的各类异常情况，找出原因，汇报详细情况，并解决。

- 监控运行日志

定期检查操作系统日志，查看应用、安全、系统、日志中工作状态；

- 定期输出运维报告

建立月报表机制，统计每月服务器运行工作情况，分析总结当月运维事件，并提出合理化建议。

2）提供方式

每天。

（6）平台升级优化服务

1）服务内容

提供平台升级优化服务，提供表单删改功能，在原有功能上进行修改的内容，包括流程的修改，业务需求小幅度变化调整，表单、模板等变化，但不包括流程的配置（单次一个工作日）。

2）提供方式

每天。

（7）数据备份

1）服务内容

主要包括制定数据备份策略、数据还原恢复，按规范进行数据备份工作。保证数据备份的可用性和完整性，在用户提供数据库备份所有资源的前提下，定期开展数据恢复性测试，保证系统在发生突发故障导致数据库崩溃或数据丢失时快速恢复以正常运行。

- 数据备份策略（定期全备份）

针对不同的服务器制定不同类型的备份，明确增量备份、全备份的策略。设定备份频率、数据备份方式以及系统备份方案的具体实施细则。一般备份策略设置为每日两次全量本地、异地备份，在计划制订完毕后，严格按照程序进行备份。对数据备份情况进行跟踪，检查频率为每月一次。定期提交数据备份的工作报告。

备份数据包括污染源数据、业务数据，图片、视频等非结构化数据等。可根据数据内容的不同分为人工手动备份和备份软件自动备份。最长备份周期不超过一个月。

- 数据还原恢复

系统崩溃或遇到其他不可恢复系统正常状态情况时，先对上次系统备份后发生的一些更改事件如应用程序、安全策略等的设置做好备份，恢复完系统后再恢复这些更改数据。

应用程序出错则采用最近一次的备份数据恢复相关内容。

2）提供方式

每天。

（8）数据库监控

1）服务内容

对数据库进行监控，保证数据库系统安全、稳定及性能优化，进行健康检查。完善数据库存活和性能监控，及时了解数据库运行状态及故障。

2）提供方式

每天。

（9）数据库安全

1）服务内容

建设数据库账号体系，严格控制账号权限与开放范围，降低误操作和数据泄露的风险；加强离线备份数据的管理，降低数据泄露的风险。

2）提供方式

每天。

3、运维服务交付成果

在系统运行维护期内做好运维记录，按时提交月报和年度运维报告。

3.1.13  无锡市低碳信息平台运维

1、运维服务标准与要求

对应对气候变化平台系统的功能、业务流程进行监控和管理，及时掌握应对气候变化平台项目系统的运行情况，反映系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的系统运行环境，从而保证应对气候变化平台项目系统的可靠、高效、持续、安全运行。

2、运维服务内容

（1）运行监控

1）服务内容

对服务网络进行定期巡检，服务响应时间要求：7*8小时。

2）提供方式

每天。

（2）定期巡检

1）服务内容

对服务器与存储进行定期巡查，维护人员会根据用户的反馈信息，将问题记录在问题跟踪系统，然后将信息记录在问题管理报告中。

2）提供方式

每天。

（3）故障处理

1）服务内容

中标单位专门提供技术服务工程师，通过完备的服务体系，提供7×24小时不间断多方位的、多渠道的服务保障，接到故障通知后在6小时内到达并解决故障。

2）提供方式

每天。

3、信息系统运维服务交付成果

在系统运行维护期内做好运维记录，按时提交月报和年度运维报告。

3.1.14  无锡市重点污染源自动监控平台运维

1、运维服务标准与要求

（1）针对我市污染源自动监控平台工作要求，对各区县涉及所有重点排污单位的信息填报情况进行核对。核对内容包括企业基本信息、联系人信息、自动监控设备信息、型号，数采仪的编号等内容。

（2）针对目前的服务器状况，加强数据查漏补缺工作，每天检查平台运行状况，查看数据缺失情况，并形成报告。核对大批量的缺失数据情况，并对数据补采、修约等情况进行后续跟踪。负责审核汇总企业数据修约情况，对存在异常数据的企业进行审核分析，确保相关异常数据及时处理；负责统计相关企业数据超标情况，制作各类自动监控月报。

（3）每月对软件数据库进行一次人工备份，备份数据包括数据库文件、数据库日志文件、通讯数据包文件等，备份文件保存至少2年。

（4）定期开展数据分析，及时发现平台或现场端传输故障，及时处理解决；建立数据异常筛查机制，及时发现数据缺失、数据超标、数据长期稳定在某一数值或在某一固定小范围内波动的情况，通知直属局现场处理。

（5）根据我局工作实际，提交重点污染源自动监控日常报表，报告形式为周报、月报、年报，以及定制的专项报表，比如大气管控期间的废气污染源特定报表、污水处理厂专项报表等。

（6）对各类新部署的版本软件，在全市组织专项业务培训，结合当前国家政策，讲解考核相关注意事项，以便监控工作及相关企业人员更高效地开展工作。

（7）每周汇总数据缺失和无效情况，向各地公布，直至平台可以自动预警。

（8）配合完成污染源监控日常工作，保障自动监控数据正常接收和相关数据及时上报省厅及软件平台。

（9）对我市的日常运维工作进行技术指导，并对相关人员进行培训，每年不少于2次的现场培训，其他培训方式按需要进行。

（10）与国家、省级部门同步升级平台软件，根据我市的需要，配合实施平台有关的迁移、调整、维护等。

（11）配合区县运维人员、仪器厂商等解决数据接入软件平台的过程中遇到的各种问题。

（12）按照相关要求，定期在市生态环境局官方网站公布审核后的相关自动监控数据报表。

（13）为我市生态环境各业务部门提供各类系统数据相关的报表，包括但不限于“重点污染源自动监控与基础数据库系统”的报表。

（14）结合污染源自动监控平台和非现场执法平台，辅助执法部门进行异常线索审核。

（15）结合污染源自动监控平台和非现场执法平台，辅助执法部门进行企业处置反馈审核。

（16）结合污染源自动监控平台和非现场执法平台，辅助执法部门进行违法线索审核。

（17）结合污染源自动监控平台和非现场执法平台，辅助执法部门进行启动现场检查审核。

2、运维服务内容

（1）各类数据运维报表制作

1）服务内容

每月定期将各类数据运维报表提交至监测三科，供领导查阅。

2）提供方式

每月定期。

（2）各项报表统计服务

1）服务内容

根据中心工作实际，提交重点污染源自动监控日常报表，报告形式为周报、月报、年报，以及定制的专项报表。

根据无锡市局工作实际需求，提交重点污染源自动监控日常报表，报告形式为周报、月报、年报等。

无锡市大气管控期间，制作废气污染源特定报表，具体形式以实际需求为依据，中央督查、回头看等检查中，同样也会定制特定报表供领导查阅。

2）提供方式

按报表实际需求提供。

（3）培训服务

1）服务内容

对各类新部署的版本软件，在全市组织专项业务培训，结合当前国家政策，讲解考核相关注意事项，以便监控工作及相关企业人员更高效地开展工作。

新版软件的操作使用，需要靠系统化的培训来完成，培训的目的是提高使用人员的技能，加强对系统的理解，使他们能够有效地熟悉系统的操作和系统的管理职责。

2）提供方式

现场讲解和授课相结合：现场的工程师给予现场指导，解答系统使用的任何技术询问和软件系统的操作使用方法。

3、信息系统运维服务交付成果

- 数据库备份记录表

- 连通率统计表

- 现场端数采仪配置登记表

- 重点源增补记录表

- 用电数据统计分析表

- 废气污染源特定报表

- 培训记录表

3.1.15  无锡市生态环境局网络安全综合服务项目运维

1、运维服务内容

本次综合安全服务项目主要涉及的检查内容和业务量如下：

| 编号 | 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全资产梳理 | 进行资产探测扫描，梳理出资产的IP、开放端口、安装服务、各类指纹信息（操作系统、开发语言、中间件、Web应用平台/框架及第三方软件等）等资产信息。资产数量不低于500个。 | 2次/年 | 每半年提交一次资产梳理报告，全年共2份报告 |
| 2 | 安全渗透测试 | 模拟入侵者所用的常见手段对测试目标发起模拟入侵，通过利用各种已知漏洞识别手段充分挖掘网络层、系统层、应用层乃至业务逻辑层中可能存在且被利用的潜在威胁点，并根据实际测试情况给出切实可行的系统安全加固建议及漏洞修复建议。系统数量不低于40个。 | 2次/年 | 每半年提交一次渗透测试报告和复测报告，全年共4份报告 |
| 3 | 漏洞扫描 | 利用漏洞扫描工具，通过对信息系统及应用的扫描、探测等操作，直接获取到目标系统本身存在的系统、应用等方面的漏洞，并根据扫描结果形成漏洞扫描报告，为管理员指出系统所存在的漏洞及修补漏洞的解决方案。 | 4次/年 | 每季度提交一次安全检测报告，全年共4份，同时配合协助整改。 |
| 4 | 安全加固建议及验证 | 根据安全检测服务结果，提供一年4次的网站源代码加固辅导、服务器系统加固、数据库加固服务，全面的安全加固，提升系统整体安全性。 | 4次/年 | / |
| 5 | 安全咨询服务 | 协助用户网络安全工作正常开展；提供信息安全规划、方针、策略和管理制度体系咨询服务，为信息系统安全整改和加固提供咨询和技术服务。 | 1次 | 提供安全建设建议报告1份 |
| 6 | 应急响应服务 | 当发生病毒传播、黑客攻击、网络入侵和安全故障等安全威胁事件后，迅速采取措施和行动，快速恢复系统的保密性、完整性和可用性，阻止和降低安全威胁事件带来的严重性影响。 | 4次/年 | 每年不少于4次应急响应，并根据实际情况出具安全事件处置及分析报告 |
| 7 | 应急演练 | 为增强用户单位人员的安全意识，定期对信息网开展安全应急演练，提高应对网络安全突发事件的组织指挥能力和应急处置能力。 | 4次/年 | 每年不少于4次应急演练，提供四次应急演练报告 |
| 8 | 安全迎检协助 | 针对上级或其他单位组织的网络安全专项工作检查，协助进行网络和数据安全检查，排查安全风险隐患，做好安全保障工作。 | 2次/年 |  |
| 9 | 网络安全意识教育培训 | 基于对网络安全产品和丰富的安全运维服务经验，提供2次全面深入的信息安全知识或技术方面培训，每次不低于2课时。 | 2次 | 不少于4课时 |

1）网络安全资产梳理

随着互联网+的快速发展，组织越来越多的信息系统需要对互联网提供服务。而在组织安全中，互联网入口的数量增加无疑大大提升了组织在互联网上暴露的可打击面积。现在，发现、管理组织互联网边界已成为信息安全的刚性需求。

基于网络扫描、搜索引擎、互联网基础数据引擎主动探测组织用户在互联网上暴露的资产，可以形成明确的资产清单。帮助组织用户发现自己的未知资产。

互联网资产发现是利用互联网安全大数据进行组织互联网资产梳理与暴露面筛查的服务。该服务通过数据挖掘和调研的方式确定单位资产范围，之后进行主动精准探测深度发现单位暴露在外的IT设备、端口以及应用服务，并由安全专家对每个业务梳理分析，结合业务特点对资产重要程度、业务安全需求进行归纳，最终针对性的形成组织用户的资产画像，精准探测单位互联网暴露面。

中标单位提供的服务可以针对所有需要发现确认的业务系统输出互联网资产发现报告，该报告内容是通过互联网发现后与组织用户确认后的真实资产。

2）漏洞扫描

无锡市生态环境局运行的办公终端、服务器、数据库、中间件、网络设备、网站及应用系统，可能存在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上的缺陷，这些缺陷可能被攻击者所利用从而产生不利影响，这些缺陷就是安全漏洞。

中标单位提供的服务可以通过安全漏洞扫描评估，及时发现服务器、应用系统等设备中存在的安全漏洞，指导运维人员进行修复和加固。

3）安全渗透测试

渗透测试采用各种手段模拟真实的安全攻击，从而发现黑客入侵信息系统的潜在可能途径。渗透测试工作以人工渗透为主，辅助以攻击工具的使用。

主要的渗透测试方法包括：信息收集、端口扫描、远程溢出、口令猜测、本地溢出、单位用户端攻击、中间人攻击、web脚本渗透、B/S或C/S应用程序测试、社会工程等。

中标单位提供的服务可以针对所有渗透测试系统输出渗透测试报告描述其发现的问题并给出相应的解决方案。

4）应急响应服务

为单位用户提供安全事件应急响应和处置服务，在发生信息破坏事件（篡改、泄露、窃取、丢失等）、大规模病毒事件、网站漏洞事件等信息安全事件时，提供应急响应专家协助处置。

中标单位提供的服务可以使安全事件处置完成，系统得到恢复。找到安全事件发生原因并提供安全解决方案。提供交付物为《系统（事件）应急响应报告》，得到用户相关负责人的书面确认。

应急响应服务现场实施需要用户相关接口人提供现场实施环境，包括：办公环境、网络接入环境、网络/安全设备访问权限等。

应急响应部分工作需要相关接口人提供事件相关日志，包括：系统访问日志、系统操作日志、应用日志等。

应急响应过程中可能涉及系统配置更改、系统敏感操作，中标单位将提供操作建议由相关系统负责人确认执行。

5）信息安全风险评估

为单位用户提供安全事件应急响应和处置服务，在发生信息破坏事件（篡改、泄露、窃取、丢失等）、大规模病毒事件、网站漏洞事件等信息安全事件时，提供应急响应专家协助处置。

中标单位提供的服务可以使安全事件处置完成，系统得到恢复。找到安全事件发生原因并提供安全解决方案。提供交付物为《系统（事件）应急响应报告》，得到用户相关负责人的书面确认。

应急响应服务现场实施需要用户相关接口人提供现场实施环境，包括：办公环境、网络接入环境、网络/安全设备访问权限等。

应急响应部分工作需要相关接口人提供事件相关日志，包括：系统访问日志、系统操作日志、应用日志等。

应急响应过程中可能涉及系统配置更改、系统敏感操作，中标单位将提供操作建议由相关系统负责人确认执行。

6）安全加固

根据安全检测服务结果，提供一年4次的网站源代码加固辅导、服务器系统加固、数据库加固服务，全面的安全加固，提升系统整体安全性。

- web源代码安全加固建议

对网站提供通过对源代码层级的加固建议，可有效防范危险字符提交、权限绕过、允许上传、远程包含等漏洞，并可以有效修复如SQL注入漏洞、XSS跨站漏洞、恶意代码上传漏洞、Cookie注入漏洞及网页Webshell等类型漏洞。

- 系统加固

解决在检测中发现的系统的安全问题，包括系统的进程、服务的开放性及安全研究机构发现的系统问题等，提高系统的整体安全性能。同时也包括防病毒的加强、系统安全策略的加强等。

- 数据库安全性加固建议

协助修复数据库系统本身存在的安全漏洞、纠正数据库系统使用中构成安全威胁的错误策略、加强数据库系统账号、权限等带有安全风险的配置，从整体上提升数据库系统的安全性。

7）应急演练

网络安全应急演练有多种形式，一般通过组织应急演练参演团队，通常分为攻击方、防守方和监管方（按需），以安全事件攻击、发现与应急响应处置为场景开展应急演练工作，而演练形式一般包括小规模桌面推演、中等规模搭建测试环境参观演练、大型规模采取录播/直播参观演练形式展现。

网络安全应急演练解决方案依托丰富的应急演练经验，覆盖演练准备工作、演练环境搭建、演练剧本编写、演练彩排工作、正式演练大会、应急演练总结等各个阶段，帮助各组织单位实现全面有效的应急演练。

（8）网络安全意识教育培训

提供一年两次，每次不少于2小时的培训服务。安全意识培训是针对信息系统的所有合法用户进行的，目的是使其了解信息安全的基本常识、信息安全的重要性以及个人对信息安全应负的责任，确保其在工作中自觉地遵守相关安全制度，维护信息系统安全。

1）根据信息系统的特定安全要求，制订具有针对性的安全教育内容，确保所有人员在被授权访问信息系统之前已进行了基本的信息安全教育。

2）通过安全教育活动，相关人员应具备基本的信息安全意识，了解信息安全常识、熟悉信息系统使用规范、安全职责和惩戒措施等。

3、运维服务交付成果

- 互联网资产发现报告

- 漏洞扫描服务技术方案

- 漏洞扫描分析报告

- 漏洞扫描复测处置报告

- 渗透测试报告

- 系统（事件）应急响应报告

- 应急演练剧本

- 应急演练方案

- 应急演练总结报告

3.1.16  增量数据应用服务

- 运维服务标准与要求

根据用户业务需求，完成数据增量应用服务，服务内容包含但不限于临时委派任务的数据支持服务、数据综合分析服务、业主需要的数据整理分析服务、各类突发环境状况的数据支持及应对任务。

- 运维服务内容

1）服务内容

- 临时委派任务的数据支持服务

根据用户业务需求，及时完成用户临时委派的数据支持任务。

- 支撑平台组织架构体系维护服务

根据用户业务需求，调整组织架构，包括部门的划分、角色的明确、人员的人调配等；同时定期对支撑平台组织架构进行检查和维护，及时解决用户出现的问题。

- 支撑平台消息中心改造及维护服务

对支撑平台消息中心现有功能进行优化，提高效率和用户体验；保障消息中心稳定运行，包括监控系统性能、及时响应故障、备份重要数据和制定应急恢复计划等措施。

- 数据综合分析服务

收集生态环境相关的各类数据，如气候要素、生物多样性、污染排放等，并将这些数据进行整合，形成统一的数据集；对收集到的数据进行清洗、标准化和质量控制，确保数据的准确性和一致性；利用统计学、数据科学和生态模型等方法对数据进行深入分析，以揭示生态系统的状态、趋势和潜在的环境问题;将分析结果通过图表、地图和其他可视化手段呈现出来，使决策者和公众能够直观理解环境状况。同时，编写分析报告，为政策制定和环境管理提供科学依据。

- 其他业主需要的数据整理分析服务

根据用户需求，提供基于生态环境相关数据的数据整理和分析服务。

- 各类突发环境状况的数据支持及应对任务

根据用户需求，协助用户处理各类突发环境状况，提供数据支持，同时开展相应的应对任务。

2）提供方式

驻场+远程，7*24。

3）交付成果

根据用户需求，出具各类数据清单和任务报告。

3.2  数据资源运维服务

3.2.1  “感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程数据资源运维

1、数据资源日常维护

（1）维护时间

工作日上午9点和下午5点；非工作日下午5点。

（2）维护要求

1）数据完整性

确保数据记录的完整性，避免数据丢失或损坏。

2）数据准确性

保证数据记录的准确性和一致性，包括数据格式、标准和规范的遵循。

3）数据安全性

保护数据资源免受未经授权的访问、篡改或泄露。

4）数据可用性

确保数据资源能够及时、有效地被需要的用户或系统访问和利用。

5）数据备份和恢复

定期备份数据，并确保能够进行快速和可靠的数据恢复。

（3）维护方法

数据资源维护方法如下：

1）数据访问控制

实施适当的访问控制策略和权限管理，确保只有授权人员可以访问和操作数据资源。

2）数据备份和恢复

制定备份策略，定期备份数据，并进行测试以验证备份的完整性和可恢复性。

3）数据质量管理

实施数据质量管理流程，包括数据清洗、验证、纠错和监测，以确保数据质量符合要求。

4）数据分类和标记

对数据进行分类和标记，根据敏感性和重要性确定适当的保护级别和处理方法。

5）数据加密

对敏感数据进行加密，确保数据在存储和传输过程中的安全性。

6）数据审计和监测

建立数据审计和监测机制，追踪数据访问和操作，并及时发现异常行为。

（4）维护依据

数据资源维护依据是ISO27001信息安全管理标准。

（5）维护范围及指标

数据资源维护范围涉及环境质量、预测预报、大气VOC、手动监测数据、污染防治攻坚战项目信息、移动执法、用电监控、工况监控、视频监控、综合采集、污染源自动监控、工地扬尘、港口粉尘、信访线索、固废数据、省厅下发数据等。

数据资源维护指标有：

1）数据准确率

衡量数据集中准确数据的比例。

2）数据一致性

衡量数据在不同系统或环境中的一致性。

3）缺失值比例

衡量数据集中缺失值的比例。

4）重复记录比例

衡量数据集中重复记录的比例。

5）异常值比例

衡量数据集中异常值的比例。

（6）考核指标

数据资源考核指标如下：

| 序号 | 说明 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 数据准确率 | 衡量数据集中准确数据的比例 | >99% |
| 数据一致性 | 衡量数据在不同系统或环境中的一致性 | >99% |
| 缺失值比例 | 衡量数据集中缺失值的比例 | <1% |
| 重复记录比例 | 衡量数据集中重复记录的比例 | <1% |
| 异常值比例 | 衡量数据集中异常值的比例 | <1% |

（7）数据备份和恢复

数据备份和恢复是保证数据安全和可靠性的关键措施，包括备份策略、备份周期、备份介质、备份恢复测试等内容。

（8）数据质量管理

数据质量管理是保障数据准确性和完整性的关键措施，包括数据清洗、数据校验、数据标准化等工作。

2、数据库日常维护

（1）数据库管理

数据库是数据资源的核心，包括数据库的安装、配置、备份、恢复和优化等工作。

（2）数据库性能优化

数据库性能优化是提高数据访问效率和响应速度的关键措施，包括索引优化、查询优化、硬件优化等方面。

常用的数据库性能优化工作如下：

1）硬件优化

包括CPU、内存、磁盘、网络等硬件设备的优化，例如增加内存、使用高速磁盘、优化网络带宽等。

2）数据库设计优化

包括表结构设计、索引设计、查询优化等，例如规范化表结构、建立合适的索引、避免使用复杂的查询语句等。

3）SQL语句优化

包括优化查询语句、使用存储过程等，例如避免使用SELECT *查询、使用BETWEEN代替IN等。

4）数据库参数优化

包括数据库参数的调整、缓存设置等，例如调整缓存大小、优化日志设置等。

5）数据库日志优化

包括事务日志、错误日志、慢查询日志等，例如定期清理日志、设置合适的日志级别等。

6）数据库备份和恢复优化

包括备份策略、恢复策略等，例如定期备份数据库、测试备份恢复过程等。

（3）数据库安全管理

数据库安全管理是保障数据安全的关键措施，包括用户权限管理、数据加密、审计跟踪等方面。

数据库安全管理主要包括以下内容：

1）访问控制

通过用户认证和授权机制，限制用户对数据库的访问权限，确保只有授权用户才能访问数据库，防止未经授权访问和恶意攻击。

2）数据加密

对数据库中的敏感数据进行加密，保护数据的机密性，防止数据泄露和非法篡改。

3）审计日志

记录数据库的操作日志，包括登录、查询、修改、删除等操作，以便进行安全审计和追踪，发现和防范安全事件和威胁。

4）备份和恢复

建立完备的数据库备份和恢复机制，以便在发生数据丢失、损坏或其他安全事件时能够及时恢复数据库。

5）强密码策略

采用强密码策略，要求用户使用复杂、随机的密码，并定期更换密码，以提高密码的安全性。

6）安全审计

定期对数据库进行安全审计，检查数据库的安全性和完整性，发现和修复安全漏洞和风险。

7）数据备份和恢复测试

定期进行数据备份和恢复测试，以确保备份和恢复机制的有效性和可靠性。

（4）数据库监控和诊断

数据库监控和诊断是实时监控数据库状态和解决问题的关键措施，包括监控指标、监控工具、告警策略等工作。

（5）数据库升级和迁移

数据库升级和迁移是保证数据资源不断更新和迁移的关键措施。数据库升级和迁移的内容如下：

1）数据库版本升级

将现有的数据库系统升级到新版本，可以提高数据库的性能、安全性和功能，同时也可以修复已知的问题和漏洞。

2）数据库平台迁移

将数据库从一个平台迁移至另一个平台，可以提高数据库的稳定性和可靠性，同时也可以降低成本和维护难度。

3）数据库结构升级

将数据库结构从一个版本升级到另一个版本，例如增加、删除或修改表、字段、索引等，可以满足业务需求和提高数据库的性能和可用性。

4）数据库数据迁移

将现有的数据迁移到新的数据库系统中，例如从Oracle数据库迁移到MySQL数据库，可以保留现有业务数据，同时也可以利用新系统的优势。

5）数据库应用程序升级

将现有的数据库应用程序升级到新版本，可以提高应用程序的性能、安全性和功能，同时也可以修复已知的问题和漏洞。

3.2.2  无锡市重点污染源综合信息平台及排放过程（工况）监控系统项目运维

针对考核的32家国控重点污染源进行全维度数据监控分析，围绕各项考核任务及调度要求，提供数据实时发布服务，权威保障数据质量。

能够实现32家国控重点污染源监测数据、数据标记、超标数据、异常数据等的实时对接，保证数据的同步和更新；配套专业的技术人员，能够快速有效的对各类数据进行结构化整合、匹配，保证数据质量符合分析要求；具备各类实时数据及异常问题的查看及分析功能；具备异常问题的报表追溯分析，配套各类相关重要信息汇总展示；提供超标报表、恒值报表、排放量异常大表、排放量统计表、监测报警报表、企业联网率报表统计分析服务及白名单设置工作6项以上；能对于现场的运维工作进行信息化的管理，保障在线监控数据的稳定和有效用于执法管控。

1、数据资源运维内容

实现32家重点污染源提供超标报表、恒值报表、排放量异常报表、排放量统计表、监测报警报表、企业联网率报表汇总统计分析服务各类例行报表如下：

| 序号 | 报表类别 | 报表名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污染物排放超标报表 | 废水排放企业每周日超标记录 |
|  |  | 废气排放重点企业每日小时超标记录 |
|  |  | 废气排放重点企业每日累计3小时及以上超标记录 |
|  |  | 废气排放重点企业夜间超标记录 |
| 2 | 恒值报表 | 废水排放重点企业恒值记录 |
| 3 | 排放量异常报表 | 废气排放企业零值记录 |
|  |  | 废气排放企业负值记录 |
|  |  | 废气排放企业时长连续大于10小时及以上恒值记录 |
|  |  | 废气排放企业每周流量、浓度、排放量负值记录 |
|  |  | 废水排放企业每月排放量异常大记录 |
|  |  | 废气排放重点企业每月排放量异常大次数大于20次及以上记录 |
| 4 | 排放量统计报表 | 重点企业年度累计排放情况统计 |
|  |  | 重点企业污染物排放前10名统计 |
|  |  | 全市（区）主要污染物月度排放量统计 |
|  |  | 废气（水）主要污染物排放量最大的行业统计 |
| 5 | 监测报警报表 | 重点企业排放监测预警统计 |
| 6 | 企业联网率报表 | 重点企业排放联网率统计 |

（1）污染物排放超标报表

定制污染物排放超标统计报表，基于所有企业的小时污染物超标数据，在基础条件（时间段、行政区、企业名录、排放类型、污染物、企业名称、数据类型）下，额外通过连续超标小时数以及是否剔除标记数据等查询条件实现某段时间内企业日数据超标情况的定制报表。

（2）按企业名录定制超标报表

按企业名录（全部企业/重点排污企业）定制污染物排放超标情况的报表，条件包括时间段、行政区、排放类型、污染物、企业名称、数据类型，是否剔除标记数据，每日累计超标/连续超标小时数。

（3）	按排放类型定制超标报表

按排放类型（废气/废水企业）定制污染物超标情况的报表，查询条件包括时间段、行政区、企业名录、污染物、企业名称、数据类型，是否剔除标记数据，每日累计超标/连续超标小时数。

（4）按行政区定制超标报表

行政区分为无锡市和两市六区，定制各行政区排污企业超标情况的报表，条件包括时间段、企业名录、排放类型、污染物、企业名称、数据类型，是否剔除标记数据，每日累计超标/连续超标小时数。

（5）按污染物定制超标报表

废气企业监测污染物包括：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、铅及其化合物、氨、非甲烷总烃、颗粒物（其他）、甲苯、氟化物(气)等，可全选；

废水企业监测污染物包括：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、总镍、总锌、生化需氧量(BOD5)、总银、氟化物(水)、总铜、pH、总铅、六价铬、悬浮物(SS)、总铬，可全选；

按照需求定制污染物超标报表，条件包括时间段、行政区、企业名录、排放类型、企业名称、数据类型，是否剔除标记数据，每日累计超标/连续超标小时数。

（6）按数据类型定制超标报表

定制日数据/小时数据污染物超标报表，条件包括时间段、行政区、企业名录、污染物、企业名称是否剔除标记数据，每日累计超标/连续超标小时数。

（7）是否剔除标记数据超标报表

定制剔除、非剔除标记数据超标报表，条件包括时间段、行政区、企业名录、排放类型、污染物、企业名称、数据类型，每日累计超标/连续超标小时数。

（8）累计超标天数/连续超标天数报表

定制累计超标天数/连续超标天数报表，例如每日连续超标三小时的报表，条件包括时间段、行政区、企业名录、排放类型、污染物、企业名称、数据类型，是否剔除标记数据。

（9）恒值报表

定制污染物排放浓度恒值统计报表，在基础条件（时间段、行政区、企业名录、排放类型、污染物、企业名称、恒值类型、恒值时间大于等于）下，是否剔除间歇性排水单位、是否剔除数据标记等查询条件实现某段时间内企业污染物恒值排放情况的定制报表。

（10）按恒值类型定制报表

按恒值类型（零值、负值、正值）定制污染物浓度恒值报表，条件包括时间段、行政区、企业名录、排放类型、污染物、企业名称、恒值时间大于等于、是否剔除间歇性排水单位、是否剔除数据标记）。

（11）按恒值时间大于等于定制报表

按恒值时间大于等于小时整数、限值范围大于等于3定制报表，条件包括（时间段、行政区、企业名录、排放类型、污染物、企业名称、恒值类型、是否剔除间歇性排水单位、是否剔除数据标记）。

（12）排放异常报表

生成企业排放异常报表。

（13）零值负值异常表

定制污染物排放零值负值异常统计报表，小时排放浓度、流量、排放量数据出现零值、负值的情况统计，在基础条件（时间段、行政区、企业名录、异常类型、零负值异常项目、排放类型、污染物、企业名称、异常次数、是否剔除数据标记等查询条件实现某段时间内企业污染物恒值排放情况的定制报表。

（14）按异常类型定制报表

可选全部、零值、负值，在基础条件（时间段、行政区、企业名录、零负值异常项目、排放类型、污染物、企业名称、异常次数、是否剔除数据标记等查询条件实现某段时间内企业污染物恒值排放情况的定制报表。

（15）按零负值异常项目定制报表

可选排放浓度、流量、排放量，在基础条件（时间段、行政区、企业名录、异常类型、排放类型、污染物、企业名称、异常次数、是否剔除数据标记等查询条件实现某段时间内企业污染物恒值排放情况的定制报表。

（16）按异常次数定制报表

按异常次数大于等于多少次定制报表，在基础条件（时间段、行政区、企业名录、零负值异常项目、异常类型、排放类型、污染物、企业名称、是否剔除数据标记等查询条件实现某段时间内企业污染物恒值排放情况的定制报表。

（17）排放异常大报表

定制污染物排放异常大统计报表，排放量数据出现异常大的情况统计，在基础条件（行政区、企业名录、企业名称、异常次数、时间段）等查询条件实现某段时间内企业污染物恒值排放情况的定制报表。

（18）排放量统计报表

统计企业排放量，生成报表。

（19）企业排放量统计表

通过行政区、企业名录、主要污染物统计某段时间内所有企业的废气主要污染物累计排放量。

（20）区域排放量统计表

按照不同区划统计某时间段内的废气企业主要污染物排放量。

（21）行业排放量统计表

按照不同行业统计某时间段内的废气/水主要污染物排放量及排放占比

1）预警分析

以工况监控、末端监控、用电监控的运行状态为基础， 结合大数据分析模型，为企业末端的排放异常状态做初步预警分析。

2）设备联网率

对系统中维护的设备进行联网率统计，统计依据为该设备关联的监测因子是否有数据上传，若超过30分钟无数据上传，则认为该设备掉线；

2、关键指标

（1）中长期目标

确保稳定对接“江苏省工况系统”，灵活适应无锡市重点污染源自动监控各项考核任务及调度要求，提供专业、快速、高效、准确的统计分析功能。

（2）年度目标

考核国控重点污染源数量32家，提供各类例行报表统计分析服务6项以上，例行统计分析任务在1小时内完成，其他临时性任务不超过24小时。

（3）绩效指标

考核国控重点污染源数量32家，提供各类例行报表统计分析服务6项以上，例行统计分析任务在1小时内完成，其他临时性任务不超过24小时。

3、考核里程碑

本项目将按照月度、季度、年度以及重要管控节点设置考核里程碑，具体如下：

（1）月度考核

针对国控重点污染源数量32家，基于日常服务、调度要求，每个月底提供污染物排放超标统计、恒值统计、排放量异常统计、排放量统计、分析报告。

（2）季度考核

针对国控重点污染源数量32家，每个季度末提供重点企业该季度季度累计排放情况统计、重点企业污染物该季度内排放前10名统计、主要污染物该季度排放量最大的行业统计分析报告。

（3）年度考核

针对国控重点污染源数量32家，年末提供重点企业污染物该年度内排放前10名统计、主要污染物该年度排放量最大的行业统计汇总分析报告；

（4）特定任务考核

针对特定任务调度，如秋冬季大气管控，面向重点污染源企业中排放大户，提供日、周、月等不同维度的分析，包括废气排放企业主要污染物排放量与管控前排放量环比情况统计、全市（区）废气主要污染物排放量与管控前排放量比较情况统计。

考核里程表列表：

| 序号 | 服务类别 | 服务名称 |
| --- | --- | --- |
| 月度/季度/年度考核 |  |  |
| 1 | 污染物排放超标统计 | 废水/废气排污企业每月/每季度/每年超标记录 |
| 2 | 恒值统计 | 废水排放重点企业每月/每季度/每年恒值记录 |
| 3 | 排放量异常统计 | 废气排放企业每月/每季度/每年零值记录 |
| 4 |  | 废气排放企业每月/每季度/每年负值记录 |
| 5 |  | 废气排放企业每月/每季度/每年流量、浓度、排放量负值记录 |
| 6 |  | 废水排放企业每月/每季度/每年排放量异常大记录 |
| 7 |  | 废气排放重点企业每月/每季度/每年排放量异常大次数大于20/60/240次及以上记录 |
| 8 | 排放量统计 | 重点企业每月/每季度/每年累计排放情况统计 |
| 9 |  | 重点企业污染物每月/每季度/每年排放前50名统计 |
| 10 |  | 全市（区）主要污染物每月/每季度/每年排放量统计 |
| 11 |  | 废气（水）主要污染物每月/每季度/每年排放量最大的行业统计 |
| 秋冬季考核 |  |  |
| 12 | 大气管控排放统计 | 废气排放企业主要污染物排放量与管控前排放量环比情况统计 |
| 13 |  | 全市（区）废气主要污染物排放量与管控前排放量比较情况统计 |

3.3  其他类运维服务

3.3.1  数据服务

1、数据备份与恢复

制定数据备份策略，定期备份数据，以便在数据丢失或故障时能够及时恢复数据。

2、数据质量标准

确保数据的准确性、完整性、一致性和及时性，制定数据质量评估指标和方法，定期监控和评估数据质量。

3、数据安全标准：

制定数据安全策略和控制措施，确保数据的机密性、完整性和可用性，保护数据免受未经授权访问、泄露或损坏。

4、数据隐私标准：

遵守相关法规和法律要求，保护个人数据的隐私，限制对敏感数据的访问和使用。

5、数据备份与恢复标准：

设计数据备份策略，规定备份频率、存储位置和恢复过程，以确保数据在丢失或故障时能够及时恢复。

3.3.2  安全服务

1、安全风险评估与咨询

对组织的信息系统和网络进行安全风险评估，发现潜在的安全漏洞和风险，并提供相应的咨询建议和改进方案。

2、网络安全防护

配置和管理防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）等网络安全设备，防范未经授权的访问和网络攻击。

3、安全事件监测与响应

实时监测安全事件和异常行为，快速响应安全事件，采取必要的措施进行应对和处置。

4、数据安全与加密

确保数据的机密性和完整性，采用数据加密技术保护敏感数据，在数据传输和存储过程中进行加密处理。

5、身份认证与访问控制

配置和管理身份认证系统，确保用户合法身份，并限制用户访问权限，防止未授权访问。

6、安全培训与意识

提供员工安全培训和意识教育，增强员工对安全风险和安全措施的认识，防范社会工程学攻击。

7、恶意软件防护

使用防病毒软件、反恶意软件等工具，检测和阻止恶意软件的传播和感染。

8、安全合规与审计

确保组织遵守相关法规和安全标准，进行安全合规审计，发现和解决安全合规问题。

9、物理安全措施

设计和实施物理安全措施，如门禁、监控系统等，保护设备和数据中心的安全。

10、灾难恢复计划与备份

制定灾难恢复计划，确保在安全事件或灾难发生时能够快速恢复业务，同时进行数据备份以防止数据丢失。

11、移动设备安全

管理和保护移动设备的安全，包括远程锁定、数据擦除、移动设备管理（MDM）等措施。

3.3.3  运维咨询

1、运维流程优化

分析客户的运维流程，发现流程中的瓶颈和问题，提出优化建议，帮助客户实施更高效的运维流程。

2、运维策略和规范

制定运维策略和规范，包括硬件设备的选择、配置管理、备份与恢复策略、安全策略等，确保运维工作有条不紊地进行。

3、故障预防与处理

帮助客户建立故障预防机制，通过监控、告警、巡检等手段，及早发现潜在故障并采取措施进行处理，最大程度地减少系统故障对业务的影响。

4、系统性能优化

分析客户的系统性能瓶颈，针对性地优化系统配置和参数，提高系统的响应速度和性能表现。

5、备份与灾难恢复

评估客户的备份与灾难恢复计划，提供备份策略和恢复方案，确保数据安全和业务连续性。

6、安全与合规咨询

提供安全与合规方面的咨询，包括网络安全、数据安全、合规性要求等，帮助客户建立健全的安全体系和合规机制。

7、资源管理与优化

分析客户的资源使用情况，推荐资源管理策略，避免资源浪费和不必要的成本开支。

8、技术选型和方案设计

根据客户的业务需求，提供合适的技术选型和系统方案设计，确保系统能够满足业务发展和扩展的要求。

9、持续改进

提供持续改进的建议和实施方案，帮助客户不断提升运维管理水平和服务质量。

3.3.4  项目管理

1、项目立项与规划

确定项目目标和范围，明确项目的可交付成果，制定项目计划和时间表，明确项目的资源需求和风险评估。

2、团队组建与管理

组建项目团队，明确团队成员的职责和角色，协调团队成员的工作，建立有效的团队合作机制。

3、项目需求分析

分析和明确项目的需求和功能要求，与利益相关者进行沟通，确保对需求的理解和共识。

4、项目进度管理

监控项目进度，及时识别延期和偏差，并采取措施进行调整，确保项目按时交付。

5、项目成本管理

控制项目成本，进行成本估算和预算编制，定期进行成本核算和费用分析。

6、风险管理

识别项目风险，进行风险评估和优先级排序，制定风险应对计划，降低项目风险对项目目标的影响。

7、质量管理

确保项目交付的成果符合预期质量要求，建立质量标准和验收标准，进行质量检查和测试。

8、沟通与沟通管理

建立有效的沟通机制，与项目团队和利益相关者进行及时、准确的沟通，解决问题和决策。

9、变更管理

管理项目的变更请求，评估变更对项目的影响，确保变更得到适当的批准和实施。

10、项目文档管理

管理项目的相关文档，确保文档的准确性和及时性，便于项目团队的查阅和使用。

11、项目交付与验收

对项目交付的成果进行验收，确保项目交付的成果符合预期要求和验收标准。

12、项目总结与复盘

在项目结束后，进行项目总结和复盘，总结项目经验教训，为以后的项目提供借鉴和改进。

- 运维服务质量考核

考核周期：本考核办法采用半年考核的方式，每年进行一次综合考核。

具体的考核指标和标准包含服务可靠性（故障率）、服务台响应速度、故障处理时间、服务台解决时间、服务台客户满意度。

4.1  服务可靠性（故障率）

考核软件项目运维的稳定性和可靠性，以及团队对故障的预防和处理能力。要求服务中断不能超过2次，每次中断不能超过2小时。服务中断超过2次（不含2次），每多一次扣1分。

中断时间超过2小时扣1分，如有客观情况，则需要与用户协商一致并记录。此项最多扣20分。

4.2  服务台响应速度

考核服务台在接收用户请求或问题时的响应速度和处理效率。要求服务台响应速度不超过2小时。

服务台响应速度超过2小时（不含）扣1分，如有客观情况，则需要与用户协商一致并记录。此项最多扣20分。

4.3  故障处理时间

考核团队在处理故障时的响应速度和处理效率。

- 要求一级故障服务请求后30分钟内给予答复（含工作日、非工作日），提供初步故障诊断分析和解决方案。

- 要求二级故障服务请求后1小时内给予答复（含工作日、非工作日），提供故障诊断分析和解决方案。

- 要求三级故障服务请求后，在工作日，2小时内给予答复，提供故障诊断分析和解决方案；在非工作日，5小时内给予答复，提供故障诊断分析和解决方案。

- 要求四级故障服务请求后，在工作日，24小时内给予答复，提供故障诊断分析和解决方案；在非工作日，第2个工作日内给予答复，提供故障诊断分析和解决方案。

根据不同故障级别，每超过一次相应级别的故障处理时间扣1分，如有客观情况，则需要与用户协商一致并记录。此项最多扣20分。

4.4  服务台解决时间

考核服务台在解决用户问题或请求时的处理效率和用户满意度。要求服务台解决时间不超过4小时。

如果解决时间超过4小时（不含）扣1分，如有客观情况，则需要与用户协商一致并记录。此项最多扣20分。

4.5  服务台客户满意度

考核服务台的服务质量和用户满意度。要求服务台客户满意度不低于95%。

客户满意度低于95%（不含），每低1%。扣1分，此项最多扣10分，如有客观情况，则需要与用户协商一致并记录。此项最多扣20分。

4.6  考核结果

每半年对项目开展一次运行维护工作考核，满分为100分，大于等于85分为合格，大于等于70分小于85分为基本合格，小于70分为不合格。因运维工作不到位出现重大网络安全问题、重大数据安全问题、重大业务工作失误、重大数据损失、重要系统故障修复不及时等情况的，直接判定为不合格。用户对考核细则和考核结果保留最终解释权。

考核结果为合格的，全额支付当期合同款，限期整改存在问题；考核结果为基本合格的，支付当期合同款的70%（剩余30%合同款予以扣除），限期整改存在问题；考核结果为不合格的，当期合同款全部予以扣除，限期整改存在问题；连续两次考核结果为不合格的，解除合同。

- 运维整体服务要求

1、本项目服务地址为无锡市生态环境局（观山路199号市民中心11号楼3层）和无锡市生态环境监控中心（周新东路123号）。

2、中标单位需建立专门的运行维护档案，要做出系统的详细配置清单、系统版本号、系统使用情况，每次巡检应填写巡检表，记录系统的运行情况、出现过的问题和解决办法、系统的配置变动情况等。

3、中标单位须有5名（含）以上具有综合软件开发、数据库开发或环境保护专业运维背景的专职运维工程师驻场，驻场工程师具有3年（含）以上相关工作经验，熟悉现有软件系统部署，精通系统维护工作，熟练掌握各系统配置方法，能够独立完成操作及系统保障工作。驻场工程师接受采购单位的考勤管理，承担系统运行维护工作及采购单位分派的其他相关业务工作。

4、中标单位派驻人员需要保持稳定，如确需更换，需提前一个月向采购单位提出申请，经采购单位批准，新派驻人员需要和调离人员并行最少半个月时间做工作交接，以确保运维工作的无缝衔接和运维质量的稳定。同时中标单位必须将有关运维现场管理规定明确告知新进人员，并要求其严格执行。

5、中标单位派驻人员不得在内网机上使用上网卡等无线设备非法连接互联网；中标单位派驻人员未经许可，不得擅自将自己携带的存有我局数据、敏感信息的计算机（含笔记本电脑）非法接入互联网；

6、本项目的运行维护目标为：7*24小时运维服务，法定节假日或重大活动期间，中标单位应主动提前提供值班工程师名单及联系电话，客户呼叫即时响应并及时到达现场；局部故障24小时内修复，平台级重大故障72小时修复，全年无重大损失性硬件故障（网络瘫痪、数据丢失等）；中标单位须每季度提交系统巡检报告、运维工作总结、下阶段工作计划、系统升级改造建议报告等书面材料，采购单位根据日常运维工作开展情况及书面报告总结材料，对中标单位的工作质效整体评估，评估结果较差的将扣减相应合同款。

7、 中标单位在提供服务的过程中，对获悉的一切资讯均须严格保密，不得私自拷贝用户数据，不得将数据给自己或他人使用，如因泄漏数据、擅自使用、允许他人使用数据信息造成损失或社会危害的，中标单位需承担相应的法律责任。

8、中标单位对无锡市生态环境局正在运行使用的信息化应用系统均遵循ITSS信息技术服务标准方法和要求。对运维人员在工作中的每一个方面都进行严格的规定。

1）中标单位均按照如下服务体系工作流程为无锡市生态环境局提供服务：

（1）指定专人负责具体的售后服务与技术支持工作，负责售后服务与技术支持工作的均为项目现场实施人员，以便快速提出问题的解决方案。

（2）有专人值守热线服务电话和技术支持Email信箱，以保证及时沟通，以最快的速度受理和解决所遇到的各种问题。

（3）定期通过主动给业务科室打电话、发电子邮件以及上门拜访等多种方式沟通，了解系统运行情况，对发现的问题及时解决，收集整理业务科室新的需求和建议，提交相关部门加以解决并及时回复。

2）在技术服务质量保障方面，提供以下服务：

（1）为每次现场服务和业务科室咨询建立详细的服务记录。

（2）建立客户投诉机制，业务科室对中标单位运维人员服务不满意可以向中标单位投诉，中标单位对每一个投诉都需要给采购人做出响应。

（3）每年4次，每季度编制季度运维总结报告，形成《季度运维总结报告》。

（4）每年一次，每年编制年度运维总结报告，形成《年度运维总结报告》。

（5）具有完善的故障通报机制。

（6）中标单位根据无锡市生态环境局的需要，提供远程维护（采用电话指导或远程登录）和现场故障抢修两种技术支援方式。

- 其他要求

服务期：自合同签订生效之日起一年。

付款方式：合同签订生效后支付合同总价的50%；一年服务期满后，运维服务满足合同要求，中标单位提交年度运行维护总结报告，经采购单位审核通过后支付合同总价的50%。

- 采购包2：“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程硬件运行维护服务（2024年—2025年）

1.项目背景

“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程包含一期建设和二期建设，“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（一期）从2015年1月开始建设，2016年3月开始试运行，2017年1月正式上线；“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（二期）从2019年12月开始建设，2021年9月份验收完成。2017年2月—2020年1月为“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（一期）三年免费质保运维期，运维期间，较好完成了软、硬件运行环境保障。2020-2024年，市生态环境局通过采购第三方服务，继续做好软、硬件运维各项工作。本次拟采购后续一年的硬件运行维护服务，保障物联网机房、政务云硬件资源持续稳定运行，继续为市生态环境局各软件平台提供硬件支撑。

2.服务内容

| 序号 | 运维服务类别 | 运维服务内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 物联网机房硬件运维 | 计算资源、存储资源、网络资源、网络安全资源、虚拟化平台、机房环境等运维服务 | 一年 |
| 2.2 | 政务云资源服务 | 配合业务部门上线进一步完成上云迁移以及云上资源的运维管理 |  |
| 2.3 | 办公终端运维 | 办公设备的管理运维 |  |
| 2.4 | 安全软件授权延期 | 杀毒软件、安全运维软件授权延期及部署 |  |
| 2.5 | 物联网机房备品备件 | 提供相应备品备件 |  |
| 2.6 | 链路租用 | 链路租用费用，依据链路故障快速响应处理 |  |

2.1  物联网机房硬件运维

| 序号 | 品牌型号 | 配置概述 | 数量 | 运维服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 计算资源 |  |  |  |  |
| 1 | Dell R910 | E7-4820*4/DDR3 16GB*16/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 2 | Dell R910 | E7-4830*4/DDR3 16GB*16/SAS 300GB*2 | 1 | A类服务要求 |
| 3 | Dell R910 | E7-4820*2/DDR3 16GB*8/SAS 300GB*2 | 1 | A类服务要求 |
| 4 | Dell R910 | E7-4850*2/DDR3 16GB*16/SAS 300GB*2 | 1 | A类服务要求 |
| 5 | Dell R920 | E7-4820V2*2/DDR3 16GB*16/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 6 | Dell R820 | E5-4610V2*2/DDR4 16GB*16/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 7 | Dell R740 | Silver 4114*2/DDR4 16GB*8/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 8 | Dell R730 | E5-2620V4*2/DDR4 16GB*16/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 9 | Dell R730 | E5-2620V4*2/DDR4 16GB*8/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 10 | Dell R720 | E5-2620V2*2/DDR3 8GB*8/SATA 4TB*8 | 1 | A类服务要求 |
| 11 | Dell R330 | X5650*2/DDR4 8GB | 2 | A类服务要求 |
| 12 | 曙光 I620-G30 | Silver 4110*2/DDR4 16GB*12/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 13 | 曙光 I620-G20 | E5-2620V3*2/DDR4 16GB*16/SAS 300GB*2 | 4 | A类服务要求 |
| 14 | 曙光 I620-G20 | E5-2620V3/DDR4 16GB/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 15 | 华为RH5885H | E7-4870V2*4/DDR4 16GB*16/SAS 600GB*3 | 2 | A类服务要求 |
| 16 | 华为RH5885 | E7-4820V2*4/DDR4 16GB*16/SAS 600GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 17 | 华为E9000（8把刀片） | 刀片服务器:E5-2620V2*2/DDR4 16GB*2/SAS 600GB*2 刀箱：2个万兆以太网交换模块，2个FC光纤交换模块，冗余电源，冗余风扇 | 1 | A类服务要求 |
| 18 | 曙光I620-G30 | XEON 4214 *2 /DDR4 2933 32G*8/480G 2.5 SATA 6Gb SSD*2 | 5 | C类服务要求 |
| 19 | 曙光I620-G30 | XEON 4215*2/DDR4 2933 32G*8 /480G 2.5 SATA 6Gb SSD*4 | 1 | C类服务要求 |
| 20 | 曙光I620-G30 | XEON 4214*2 /DDR4 2933 32G*8 /480G 2.5 SATA 6Gb SSD*4 | 1 | C类服务要求 |
| 21 | 曙光I620-G30 | XEON 4215*2 /DDR4 2933 32G*8 /480G 2.5 6Gb SSD*4 | 2 | C类服务要求 |
| 22 | 曙光I620-G30 | XEON 6234*2 / DDR4 2933 32G*8 /480G 2.5 6Gb SSD*6 | 2 | C类服务要求 |
| 23 | 曙光I620-G30 | XEON 4215*2 /DDR4 2933 32G*8 /480G 2.5 6Gb SSD*4 | 1 | C类服务要求 |
| 24 | 曙光I620-G30 | XEON 4214*2/DDR4 2933 32G*8 /480G 2.5 6Gb SSD*2 | 3 | C类服务要求 |
| 25 | DELL R330 | XEON E-2146*1 /DDR4 2666 16G*4 /600G 10K转 SAS*2 | 6 | C类服务要求 |
| 26 | DELL R740 | XEON 4210*2/DDR4 2666 32G*2/2.4TB10K转 SAS *16 | 1 | C类服务要求 |
| 2.1.2 存储资源 |  |  |  |  |
| 27 | EMC VNX5500 | 双控制器，一级缓存24GB,二级缓存1TB，8个FC主机接口，4块600GB 15K转SAS热插拔硬盘+11块300GB 15K转SAS热插拔硬盘，扩展柜两个（15块600GB 15K转SAS热插拔硬盘、15块300GB 15K转SAS硬盘），冗余电源 | 1 | A类服务要求 |
| 28 | EMC DD160 | 8GB缓存，2个FC主机接口， 12块500GB 7.2K 转SATA热插拔硬盘，冗余电源 | 1 | A类服务要求 |
| 29 | 众志合达VTL2000 | 8GB缓存，2个FC主机接口，16块2TB 7.2K转NL-SAS热拔插硬盘，冗余电源 | 1 | A类服务要求 |
| 30 | 众志合达UA-4300D | 双控制器，48GB缓存, 4个FC主机接口， 16块3TB 7200转NL-SAS热插拔硬盘，冗余电源 | 1 | A类服务要求 |
| 31 | HDS HUS130 | 双控制器，32GB缓存，7GB控制缓存，8个FC主机端口，24块600GB 10K转SAS热插拔硬盘，扩展柜三个（21块600GB 10K转SAS热插拔硬盘+3块200GB SSD硬盘、14块600GB 10K转SAS热插拔硬盘、12块3TB 7.2K转SATA热插拔硬盘），冗余电源 | 1 | A类服务要求 |
| 32 | Dell MD3820F | 双控制器，32GB高速缓存，8个FC主机端口，24块2TB 7.2K转NL-SAS热插拔硬盘，冗余电源 | 2 | A类服务要求 |
| 33 | 核心存储 HDS VSP G400 | 双控制器，128GB高速缓存，8个FC主机接口，24块1.2TB 10K转SAS热插拔硬盘，扩展柜一个（24块1.2TB 10K转SAS热插拔硬盘），冗余电源 | 1 | B类服务要求 （含软件升级） |
| 34 | 核心存储 HDS VSP G400 | 双控制器，128GB高速缓存，8个FC主机接口，16块600GB 10K转SAS热插拔硬盘+8块1.2TB，扩展柜（24块1.2TB 10K转SAS热插拔硬盘）*2个，冗余电源 | 1 | B类服务要求 （含软件升级） |
| 35 | HDS VSP G200 | 双控制器，64GB高速缓存，4个16Gbps FC主机接口，24块1.2TB 10K转SAS热插拔硬盘，扩展柜一个（24块1.2TB 10K转SAS热插拔硬盘），冗余电源 | 1 | C类服务要求 |
| 36 | HDS VSP G200 | 双控制器，64GB高速缓存，4个16Gbps FC主机接口，24块1.2TB 10K转SAS热插拔硬盘冗余电源 | 1 | C类服务要求 |
| 2.1.3 网络资源 |  |  |  |  |
| 37 | Brocade BR-310-0008 | 24口8GB光纤交换机，当前24端口激活，含24个8Gbps多模SFP模块 | 4 | A类服务要求 |
| 38 | Brocade BR-6505 | 24口8GB光纤交换机，当前24端口激活，含24个8Gbps多模SFP模块 | 1 | A类服务要求 |
| 39 | 华为 S7706 | 双主控处理单元；1块24端口千兆电口业务板，1块24端口千兆光口业务板，1块40端口万兆光口业务板；冗余电源，冗余风扇 | 2 | A类服务要求 |
| 40 | 华为 S6720-30C-EI-24S | 24个万兆光口+2个QSFP+口 | 1 | A类服务要求 |
| 41 | 华为 S5700-28C-SI | 24个千兆电口+4个千兆combo口 | 2 | A类服务要求 |
| 42 | 华为AR1220F-S | 1个千兆电口+8个百兆电口+1个千兆combo口 | 1 | A类服务要求 |
| 43 | 华为AR2240-S | 1个千兆电口+2个千兆combo口 | 1 | A类服务要求 |
| 44 | 华为S5700S-52P-LI-AC | 48个千兆电口+4个千兆光口 | 4 | A类服务要求 |
| 45 | 华为S5700-28X-LI-24S | 24个千兆光口+4个千兆光口+4个万兆光口 | 1 | A类服务要求 |
| 46 | 华为S5720-32X-EI-24S | 24个千兆光口+4个千兆光口+4个万兆光口+2个QSFP+口 | 3 | A类服务要求 |
| 47 | 华为 S6720-30C-EI-24S | 24×10GE SFP+端口+2×40GE QSFP+端口 | 1 | A类服务要求 |
| 48 | 华为S6720 | 32×10GE SFP+端口（配置14个10GE SFP+模块） | 1 | A类服务要求 |
| 49 | 华为S6730-H24X6C | 24个万兆SFP+，6个100GE QSFP28 | 2 | C类服务要求 |
| 50 | 华为 S6720-30C-EI-24S | 交换容量2.56 Tbps，包转发率720Mpps，24×10GE SFP+端口+2×40GE QSFP+端口。 | 1 | A类服务要求 |
| 51 | 博科 BR-6505 | 1U，机架式并提供机架安装套件，单台配置端口数量24个，16Gbps，激活端口数量24个，配置24个16Gbps SFP短波光模块,并提供相应数量5米长OM4光纤跳线，功能全面的Fabric架构，支持远程级联。 | 1 | A类服务要求 |
| 2.1.4网络安全设备 |  |  |  |  |
| 52 | 防火墙 天融信TG-51230 | 8个千兆电口，冗余电源 整机吞吐量：26Gbps 最大并发连接数：550W 功能模块：系统管理、身份认证、攻击防护、高可用、病毒防护、流量管理、行为管理及审计、PKI、IPSEC VPN、SSL VPN等 | 2 | A类服务要求 |
| 53 | 漏洞扫描 网神S1500-KG10P | 6个千兆电口+2个千兆光口，4GB内存 支持多任务扫描模式，能对扫描目标的安全脆弱性进行全面检查，检查内容包括缺少的安全补丁、暴露的危害信息、不安全的服务配置等，提供Web应用、Web 服务及支撑系统等多层次的各种类型安全漏洞扫描 | 1 | A类服务要求 |
| 54 | 网站防护 网神W1500-LW08P | 6个千兆电口+2个千兆光口 MTBF：48000小时，最大吞吐量：800Mbps，并发连接数：50W 安全特性：安全模式、协议解析、HTTPS支持、WEB安全防护、主动防御、DDOS攻击防护、访问控制、WEB漏洞扫描、虚拟主机支持、异常事件告警 | 1 | A类服务要求 |
| 55 | 防病毒网关 天融信TF-31814-Virus | 4个千兆电口，冗余电源 整机吞吐：4Gbps，并发连接：220万 快速扫描吞吐率：1.8bps，深度扫描吞吐率：550Mbps 内嵌双引擎杀毒技术，可单独采用流杀毒（快速扫描）引擎或文件型杀毒（深度扫描）引擎，也可同时支持两种杀毒引擎，能够根据不同的被检测协议采用不同杀毒引擎；能够防御病毒、木马、蠕虫，且支持对压缩数据、加壳病毒的查杀 | 1 | B类服务要求 （含特征库升级） |
| 56 | 网闸 天融信TR-71288 | 内端机：6个千兆电口（5个数据口和1个MAN口），外端机：6个千兆电口接口（5个数据口和1个 HA口） 整机吞吐量4.5G，实际数据转换量1.5G,并发连接数：85000 内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接。以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换。 | 2 | A类服务要求 |
| 57 | 入侵防御 天融信TI-51528 | 4个千兆电口+4个千兆光口，冗余电源 最大并发连接：350W，吞吐率：6Gbps 全面防御溢出攻击（BufferOverflow）、 RPC攻击（RPC）、WEBCGI攻击（WebAccess）、拒绝服务（DDOS）、木马（TrojanHorse）、蠕虫（VirusWorm）、扫描（Scan）、HTTP攻击类（HTTP）、系统漏洞类（system） | 1 | B类服务要求 （含特征库升级） |
| 58 | VPN设备 山石网科 SG6000-E2300 | 5个千兆电口，4个千兆combo口 最大吞吐量2.5Gbps，最大并发数100W 包含SSL VPN功能，最大用户数1000 | 1 | A类服务要求 |
| 59 | 防火墙 山石网科SG6000-E3960 | 8个千兆电口，4个SFP端口，2个SFP+端口 最大吞吐量8Gbps，最大并发数200W | 1 | A类服务要求 |
| 60 | 天融信天融信TopADS TX-62529, 异常流量管理与抗拒绝服务系统 | 2U机型，最大配置为26个接口，默认包括2个扩展槽位，2个作为HA口和管理口；本次配置4个10/100/1000BASE-T接口（支持Bypass）和4个SFP插槽，标配冗余电源，配置1TB硬盘； | 1 | A类服务要求 |
| 61 | 网御星云LA-DAP-1100-U 数据库审计系统 | 1U标准机架设备，单电源；设备配置6个千兆电口和4个SFP千兆光口插槽，1个RJ45串口，此次配置1T硬盘，13个DB服务数授权； | 1 | A类服务要求 |
| 62 | 天融信TopSAG, 运维安全审计系统 | 1U机架式结构型；1个console口，2个USB口，2个可扩展插槽；配置6个10/100/1000BASE自适应电口和2个SFP插槽； 单电源； 配置 16G内存、1TB存储空间；配置100个主机/设备许可。 | 1 | A类服务要求 |
| 63 | 思福迪LogBase-A1000，，日志管理综合审计系统 | 采用标准机架式专用定制硬件平台；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁；物理磁盘空间>=2*1000GB，提供千兆RJ45*4（三路数据传输口；一路系统管理口）。 | 1 | A类服务要求 |
| 64 | 深信服EMM-1000-B400，VPN设备 | 移动安全接入性能(M) ≥220，最大安全接入数(个) ≥880，本次配置100个同时在线用户数授权（可支持移动终端用户、拨号用户使用），移动终端接入速率(个/秒) ≥90；电口4个，串口1个。 | 1 | A类服务要求 |
| 2.1.5 视频会议系统 |  |  |  |  |
| 65 | 高清MCU 宝利通RMX1800 | 采用嵌入式操作系统，MCU配置15路对称720P接入 | 1 | A类服务要求 |
| 66 | 高清流媒体服务器 创世通VRS3800 | 采用嵌入式操作系统，遵循H.323协议标准，支持H.261、H.263、H.264、WMV视频标准，支持G.711、G.722、G.728、AAC、WMA音频标准 | 1 | A类服务要求 |
| 67 | 高清视频终端 宝利通Group550 | 4路高清输入，3路音频输入和2路音频输出接口 | 2 | A类服务要求 |
| 68 | 高清视频终端 宝利通Group310 | 3路高清输入(HDMI*1,VGA*1)，具备2路音频输入和2路音频输出接口 | 2 | A类服务要求 |
| 69 | 高清摄像机 宝利通EagleEye | 200万有效像素，具备1080P50/60帧，720P50/60帧的图像格式，具备12倍光学变焦，具备数字高清视频输出接口 | 4 | A类服务要求 |
| 70 | 高清麦克风 宝利通Group | 全向拾音，拾音半径不低于6米，麦克风自带一键静音功能，具备回声抵消、噪声抑制、消除啸叫功能 | 4 | A类服务要求 |
| 2.1.6音视频系统设备 |  |  |  |  |
| 71 | LED小间距屏幕，宇视MW7216-E-U | 小间距LED全彩屏，采用表贴三合一SMD1010灯珠，物理点间距1.667mm，灯珠为金线灯，灯珠品牌国星，显示面积：20.28㎡， 其中，长7.04m，高2.88m | 20.28平方 | A类服务要求 |
| 72 | 发送卡，宇视UNV-S4 | 支持1路HDMI及1路DVI输入，支持千兆网口输出4路或光纤输出4路，支持采用双USB接口实现多卡级联，支持最大带载分辨率：1920×1200，支持分辨率任意设置，支持 HDMI 和 DVI 视频信号输入及 HDMI 信号LOOP 输出，支持音频输入、通过网线同步传输，双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步，支持亮度和色温调节。 | 6 | A类服务要求 |
| 73 | 配电箱，宇视HB-P020 | LED20KW配电箱，拥有LED显示屏全智能远程控制系统，可实现对LED智能配电箱的远程设定、控制，内部模块化设计，合理布局，用电安全，具有A/B/C三相独立供电指示灯，方便外部判断设备工作状态，拥有启动、紧急制停按钮，方便异常状态紧急维护使用。 | 1 | A类服务要求 |
| 74 | 拼接控制器，宇视DMC5000-4U | 4U机箱，最大支持6张输入卡，2张输出卡，本次配置2块4路DVI输出卡、1块4路DVI输入卡，采用自主研发的巨量数据交换芯片技术，高速宽带总线，采用CrossPoint全交叉调度架构高速数据传输技术，底层数据传输由数据调度芯片控制，每路信号独享专用通道进行传输，保证了所有信号图像的完全实时显示，信号显示速度达到60帧/秒，冗余风扇设计，自动温度控制，支持过热保护及过热报警。 | 1 | A类服务要求 |
| 75 | 屏体结构 | 屏体结构面积为20.28平方米，前维护式，框架主结构100×50铸铝方管焊接而成，保证结构的安全性和防腐防锈，分节点 40×40铸铝方管焊接； | 1 | A类服务要求 |
| 76 | 控制软件，宇视univision | 支持显示红、绿、蓝、白、黑、粉、黄、青、网格等图像测试画面，支持检测板卡的在线状态，支持底图设置功能，最大分辨率为65535*65535，可保存不同的预览，最多支持保存128个预案，可通过多个视频输出组合显示任意指定的视频输入图像，单个输出板卡最大支持4个屏幕拼接显示，支持任意一路画面的任意比如缩放、漫游、跨屏、叠加和多窗口拼接。 | 1 | A类服务要求 |
| 77 | LCD拼接屏，博睿BR-SLCD46 | 尺寸：46寸，分辨率：WUXGA 1920x1080，面板技术：S-PVA，背光源：LED背光（直下式），面积(mm) ：1021.98(W) x 576.7(H)，点距:(mm)≤0.55，工作分辨率：1920 x 1080p (向下兼容)，色彩数:≥ 16.5 M，色彩饱和度: ≥ 70%，对比度: ≥ 3500:1，亮度: (cd/m2) ≥ 500 ，响应时间:(ms) ≤8，视角：≥160°(水平)/ 160°(垂直)，显示单元内置HDMI拼接处理器，独特的嵌入式结构设计，支持365天24小时不间断工作，具有信号加强功能，色彩无偏差，温控风扇低音降噪。 | 9 | A类服务要求 |
| 78 | 图像处理器，毛硕MS-0412H | 增 益0 dB，带 宽350MHz (-3dB),满载，信号强度1V p-p ：Y成分视频、S-video，复合视频，接 口HD母接口，视频制式 NTSC3.58，NTSC4.43，PAL，SECAM，输入/输出信号类型HDMI，最大传输延时水平：90ns 垂直：160ns。 | 1 | A类服务要求 |
| 79 | 拼接屏控制软件，博睿BR-WallControl | 信号源的定义、调度和管理：在主界面的显示框，具有所有可以在显示墙上显示的信号源，可以在该界面内选取信号并画在虚拟屏界面内，联动控制矩阵切换器：支持硬件设备控制模块插件，可不断扩充系统功能，通过在设置菜单中的矩阵设置选项或在工具条上的矩阵设置按钮进入矩阵设置界面等。 | 1 | A类服务要求 |
| 80 | 大屏落地支架 | 46寸超窄边液晶单元专用机柜式支架 | 9 | A类服务要求 |
| 81 | 天花喇叭，光歌GS-182T | 天花扬声器，同轴喇叭，带金属后罩，定压和定阻两种使用方式，额定功率（定压）：60W/30W/15W/7.5W，100V/70V，额定功率（定阻）：80W，8Ω，喇叭单元：8"同轴，输入灵敏度（1m,1W）：92dB，频率响应：55-20kHz。 | 4 | A类服务要求 |
| 82 | 双通道功放，舞皇H-250 | 频率响应 20Hz－20kHz，阻尼系数 ≧440@1KHZ ，输入阻抗 20KΩ（平衡）10KΩ（非平衡），输入灵敏度 0.775V/1.0V/ 1.55V ，总谐波失真(THD) <0.01% 20Hz－20kHz ，信噪比≥110dB，转换速度 >40/us。， | 1 | A类服务要求 |
| 83 | 反馈抑制器，光歌GA-3015B | 输入接口，TRS：2个TRS标准座，XLR：2个XLR平衡音频输入；输出接口：TRS：2个TRS标准座，XLR：2个XLR平衡音频输入；频率范围：20Hz~20kHz（≤±0.5dB），动态范围： ≥110dB（A），反馈抑制时间：≤0.4s@1KHz，陷波器增益：最大-48dB。 | 1 | A类服务要求 |

A类服务要求：运维服务要求为A类的设备，由运维单位（即中标单位）提供运维期内的设备维护管理、故障维修、耗材更换，维修、耗材等相关费用均由运维单位承担。如出现设备故障无法修复的情况，运维单位在24小时内提供同等参数的设备进行更换，设备更换费用由运维单位承担。

B类服务要求：运维服务要求为B类的设备，因涉及核心业务系统的稳定运行及网络安全，运维单位需购买原厂维保服务，服务中需包含硬件维保、软件升级及特征库升级等服务。如出现设备故障无法修复的情况，运维单位在24小时内提供同等参数的设备进行更换，设备更换费用由运维单位承担。

C类服务要求：运维服务要求为C类的设备，运维单位提供运维期内的设备维护管理、故障修复。

2.1.1  计算资源运维要求

驻场工程师每天对PC服务器运行状态进行检查，确保设备处于稳定运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定运行。

检查的主要内容包括：

（1）主机系统硬件各部分检查，实时监控主机电源、风扇的使用情况及主机机箱内部温度，监控主机网卡、阵列卡等硬件状态。定期进行RAID一致性校验，防止潜在的硬盘故障；

（2）操作系统的检查；

（3）系统性能检查及优化：CPU 性能、内存使用情况、硬盘运行状态、硬盘利用情况、系统进程、主机性能、文件系统、主机HA运行状况；

（4）对服务器网络端口进行检查，确保服务器处于在线运行状态；

（5）定期对服务器密码进行更改，至少为每半年一次；

（6）对设备运行整体性能检查和评估，提出优化建议；

（7）完成采购单位布置的关于国产替代的相关工作。

2.1.2  存储资源运维要求

驻场工程师每天对存储运行状态进行检查，确保设备处于稳定运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定运行。

检查的主要内容包括：

（1）主机系统硬件各部分检查，实时监控主机电源、风扇的使用情况及主机机箱内部温度，监控控制器、硬盘、主机接口等硬件状态。定期进行RAID一致性校验，防止潜在的硬盘故障；

（2）存储操作系统的检查；

（3）系统性能检查及优化：CPU 性能、缓存使用情况、硬盘运行状态、硬盘利用情况、系统进程、主机性能、文件系统、主机HA运行状况；

（4）监控记录存储设备及相关联的光纤交换机的设备状态、端口状态、传输速度，以及存储的性能（如高速缓存、光纤通道等）；

（5）对设备运行整体性能检查和评估，提出优化建议，并完成存储性能优化工作；

（6）定期对系统环境、数据库进行备份，备份工作与“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（一期）软件运行维护单位共同完成，按要求进行备份数据校验。

（7）按照用户要求对存储空间进行划分，根据实际情况进行调整，按照客户要求完成相关的数据迁移工作；

（8）完成采购单位布置的关于国产替代的相关工作。

2.1.3  网络资源运维要求

驻场工程师每天对网络设备运行状态进行检查，确保设备处于稳定运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定运行；对现有运营商接入的因特网、政务外网、环保专网、VPN专网、APN专网、机动车尾气专网等网络及新增网络的接入进行维护，保证网络及接入设备正常稳定运行，出现问题及时报运营商维修。

（1）对设备进行全面检测，包括硬件运行状态（如电源、风扇、模块等）、系统运行状态（如交换机的端口是否可以正常使用，网络的转发和路由是否正常进行、交换机的性能检测等）、日志检查等；

（2）提供机房和办公环境的网络布局、网络接入和故障排除服务。包括：网络环境布局的设计，网络接入服务及相关设备的安装调试服务，提供IP地址的分配、配置服务等；确保内外网按要求隔离，杜绝相关设备内外网混接；

（3）对网络进行整体性能评估，针对网络的利用率进行优化并提出网络扩容和优化的建议；

（4）按要求对网络设置配置策略进行调整，进行相关工作网络的整合调整，保障各工作专网集约化利用；

（5）定期对网络设备密码进行更改，至少为每半年一次；

（6）完成采购单位布置的关于国产替代的相关工作。

2.1.4  网络安全运维要求

驻场工程师每天对网络安全设备运行状态进行检查，确保设备处于稳定运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定运行。

（1）对设备进行全面排查，包括安全设备的日常运行状态的监控，对各种安全设备的日志检查，对重点事件进行记录等；

（2）根据用户要求对网络安全设备策略进行调整，确保网络安全策略下发到位并生效，定期对网络安全设备端口设置情况进行查看，确保端口访问处于安全可控状态；

（3）对防病毒网关、入侵防御系统、网站防护特征库定期进行升级，至少为每周一次；

（4）对计算机系统中的各类防病毒软件特征库定期进行升级，至少为每周一次；

（5）定期对网络安全设备密码进行更改，至少为每半年一次；

（6）根据各类安全护网行动结果，配合甲方敦促安全漏洞的整改工作。

2.1.5  视频会议系统运维要求

驻场工程师定期对视频会议系统设备运行状态进行检查，确保设备处于完好状态，排除潜在隐患，以确保视频会议系统在使用时能够稳定运行

（1）购买相应的MCU系统升级服务，确保MCU系统为最新版本，保证视频会议系统稳定运行。

（2）对视频会议系统进行定检查和日常维护，确保相关设备稳定运行，负责视频会议的保障工作，排除在会议中发生的系统故障。

（3）完成各级视频会议的联调联试，部署调试应急指挥中心、市级视频会议会场等地的视频、音频等环境。

（4）配合并指导市局各派出机构做好视频会议运维工作。

2.1.6  音视频系统设备运维要求

驻场工程师定期对音视频系统设备运行状态进行检查，确保设备处于完好状态，排除潜在隐患，以确保音视频系统设备在使用时能够稳定运行

（1）对音视频系统设备进行检查和日常维护，确保相关设备稳定运行，负责音视频系统的保障工作，排除在会议中发生的系统故障。

（2）对当前使用的小间距LED大屏进行日常检查维护，及时发现屏幕坏点、毛刺、模组故障，及时将模组进行返厂维修，保证大屏的正常使用。

2.1.7  虚拟化平台运维要求

驻场工程师每天对虚拟化系统运行状态进行检查，检查系统错误记录，排除潜在隐患，确保系统运行处于稳定运行状态。

（1）对系统进行全面检查，包括系统运行状态的监控，对各种系统日志进行检查，及时发现系统报错等情况；

（2）根据客户要求完成虚拟化平台的资源调配，按业务要求划分虚拟化及数据库资源池，并根据实际运行情况实时调整；

（3）根据微软及安全厂商发布的系统漏洞说明，对虚拟化平台运行的操作系统进行补丁升级，确保系统处于较高的安全状态。

（4）采用技术手段对虚拟化平台进行扫描，确保系统中无未知威胁、病毒、木马存在，提供一个高效可靠的平台。

2.1.8  相关系统软件运维要求

对各操作系统及相关HA软件（如HACMP）健康检查，对系统软硬件运行日志进行分析，以保证其稳定运行；对数据库系统、备份系统、中间件系统进行健康检查，定期或不定期的收集运行日志并进行分析，提出故障排除方案并解决，根据系统的运行状况适时进行性。

2.1.9  机房环境运维要求

每天对机房环境进行检查，对机房温度、湿度进行检查，确保机房温湿度处于合理的范围内，机房无漏水发生，对精密空调、每天对精密空调、UPS等关键机房设备进行检查，及时处理各类问题，设备故障及时报相关运维单位修复，协调精密空调、UPS等设备的故障维修；运维单位应确保UPS系统满载供电时间不低于2小时，在运维期内如UPS供电时间低于2小时，运维单位应免费更换UPS电池。

2.2   政务云资源服务

（1）根据无锡市政府集约化建设要求，生态环境局从2021年开始就逐步将业务系统迁移至政务云上，需要对资源台账进行变更，同时根据资源变更完成相应的配置变更（如：地址映射变更、堡垒机配置变更等）

（2）根据《无锡市政务云平台管理办法》，配合完成上云计划的制定和云资源的申请，建立政务云资源台账，负责云资源的维护、管理和应急保障，确保云资源安全高效实用。

（3）与相关软件运维单位共同梳理已建、在建信息系统的建设、运维和使用情况，配合制定集约迁移上云工作计划，做好迁移过程中的各项协调保障及应急响应工作。

（4）完成采购单位布置的关于国产替代的相关工作。

2.3  办公终端运维

（1）对市生态环境局局机关计算机、便携式计算机、打印机、一体机进行定期点检和日常维护，保障终端设备稳定运行，负责软件故障修复，负责硬件故障的及时报修；

（2）完成各业务系统对终端所需的操作系统、办公系统和浏览器等环境的部署，完成相应插件、设备驱动的安装，完成终端各业务网络的连通，使之达到可用状态；

（3）对计算机、便携式计算机进行定期杀毒及补丁安装，按要求安装使用各类安全软件；

（4）完成采购单位布置的关于国产替代的相关工作。

2.4  安全软件授权延期

| 序号 | 类别 | 明细 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杀毒软件 | 现有卡巴斯基服务器端防病毒软件XES标准版，150个服务器端授权延期1年 | 授权延期 |
| 2 | 安全运维软件 | 现有Desktop Central安全运维软件，满足系统补丁分发、软件分发、升级需要，150个服务器端授权延期1年 | 授权延期 |

（1）完成物联网机房计算资源的杀毒软件、安全运维软件部署，定期升级。

（2）完成政务云计算资源的杀毒软件、安全运维软件部署，定期升级。

2.5  备品备件

中标供应商须提供以下备品备件，备品备件产权归中标单位所有，但须放置于无锡市环境监控中心物联网机房，以便及时更换故障设备配件，服务期满后由中标单位收回相关设备。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储控制器 | HDS VSP G400控制器 | 1 |
| 2 | 服务器硬盘 | 300GB 15K转 SAS热插拔硬盘 | 1 |
| 3 | 服务器硬盘 | 600GB 10K转 SAS热插拔硬盘 | 1 |
| 4 | 存储硬盘 | EMC存储专用，600GB 15K SAS热插拔硬盘 | 1 |
| 5 | 存储硬盘 | EMC存储专用，300GB 15K SAS热插拔硬盘 | 1 |
| 6 | 存储硬盘 | HDS存储专用，600GB 10K SAS热插拔硬盘 | 1 |
| 7 | 存储硬盘 | HDS存储专用，1.2TB 10K SAS热插拔硬盘 | 1 |
| 8 | 存储硬盘 | DELL存储专用，2TB 7.2K NL-SAS热插拔硬盘 | 1 |
| 9 | 网络交换机 | 24个千兆电口、4个千SFP | 1 |
| 10 | 防火墙 | 4个千兆电口,2个万兆光口 | 1 |
| 11 | 光模块 | 万兆多模SFP+模块 | 1 |
| 12 | 光模块 | 千兆多模SFP模块 | 1 |

2.6  专线链路

中标单位提供一年的链路租用费用，并确保专线链路运营正常，运维过程期间，如出现因企业、市政施工因、绿化改造施工等原因导致物理线路被挖断，导致视频信号中断不能正常预览视频，中标单位应立即敦促并配合链路供应商依据应急响应机制进行故障分析、处理、恢复，可恢复故障处理时限为12小时。非短期可恢复故障，向客户报备原因后，跟踪现场情况待具备恢复条件时立即处理。

3.台账建立要求

3.1  提供的机房内设备资源信息台账表格需具备设备序列号、设备机架号、设备登录账号、设备配置信息、质保期限等基本属性；

3.2  提供的机房内设备跳线资源台账表格需具备每根跳线源端设备、终端设备、机柜配线架端口等基本属性；

3.3  提供的机房内网络设备资源台账表格需具备网络设备名称、设备端口、网络IP地址、网络VLAN号、所属系统等基本属性；

3.4  按照机房设备、跳线、网络资源信息台账表格对现有机房内资源建立全面的机房资源信息台账库，由采购方对台账进行抽样审核，采购方要求台账信息抽样准确率99.8%，在合同签订生效后的四周内需向采购方提供全面的现有机房资源信息台账，抽样准确率低于99.8%采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

3.5  按照梳理完整机房资源台账对机房内所有设备、跳线进行标签贴制作；

3.6  提供机房人员进出、机房巡检日志、卫生清洁日志等人员管理信息台账表格；

3.7  提供机房内部施工单、设备及材料变更单、链路配置变更单等事件管理信息台账表格；

3.8  提供机房内各子系统故障处理日志、故障分析报告、系统运行评估报告等维护管理信息台账日志；

3.9  需按照机房人员、事件、维护信息台账表格对机房内各项运维工作进行登记、审批、检查，采购方将对机房运维信息台账进行抽样检查，抽样检查发现运维管理工作中存在未登记、未经审批、未检查确认等问题，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

4.项目考核要求

采购单位每半年对中标单位开展一次运行维护工作考核，按下表分值进行评分，满分为100分，大于等于85分为合格，大于等于70分小于85分为基本合格，小于70分为不合格，因运维工作不到位出现重大网络安全问题、重大数据损失、重点设备故障修复不及时的直接判定为不合格。采购单位对考核细则和考核结果保留最终解释权。

|  | 日常点检及保障 | 故障修复 | 问题处置 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算资源运维 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 存储资源运维 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 网络资源运维 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 网络安全运维 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 虚拟化平台运维 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 机房环境运维 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 政务云资源管理 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 视频会议系统运维 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 办公终端运维 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 安全软件授权延期 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 备品备件 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 合计 | 41 | 20 | 39 | 100 |

考核结果为合格的，全额支付当期合同款，限期整改存在问题；考核结果为基本合格的，支付当期合同款的70%（剩余30%合同款予以扣除），限期整改存在问题；考核结果为不合格的，当期合同款全部予以扣除，限期整改存在问题；连续两次考核结果为不合格的，解除合同。

5.整体服务要求

5.1  本项目物联网机房服务地址为无锡经济开发区太湖街道周新东路123号无锡市环境监控中心物联网机房，政务云资源位于无锡联通华东云数据中心或其他市大数据局安排部署的政务云机房，终端运维服务地址为无锡市观山路199号市民中心11号楼3层。

5.2  中标单位负责对我单位网络系统、服务器系统、存储系统、虚拟化平台、网络安全系统、数据备份系统、视频会议系统、办公设备、音视频系统设备等相关软硬件系统设备进行日常维护服务，确保各项系统安全稳定的运行；中标单位需建立专门的系统维护档案，要做出保修设备的详细配置清单、所使用的操作系统、版本号、系统的使用情况及系统的配置参数，每次巡检为每台保修设备填写巡检表，记录设备的运行情况、出现过的问题和解决办法、设备的配置变动等情况等。

5.3  中标单位须有3名（含）以上具有综合硬件集成或运维背景的专职运维工程师驻场，驻场工程师具有5年（含）以上相关工作经验，熟悉现有硬件系统部署，精通服务器、存储、网络、网络安全、虚拟化、数据备份、视频会议系统、操作系统、机房精密空调、UPS、电脑终端、打印机等设备及系统的维护，熟练掌握各型号设备的配置方法，能够独立完成操作及系统保障工作。驻场工程师接受采购单位的考勤管理，承担系统运行维护工作及采购单位分派的其他相关业务工作。中标并合同签订生效后，中标单位须向采购人提供驻场人员清单备案。

5.4  中标单位派驻人员不得在内网机上使用上网卡等无线设备非法连接互联网；中标人派驻人员未经信息处许可，不得擅自将自己携带的存有我局数据、敏感信息的计算机（含笔记本电脑）非法接入互联网；中标人派驻人员发生变动后，中标人必须将有关网络安全管理规定明确告知新进人员，并要求其严格执行相关规定。

5.5  中标单位须与“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程一期、二期软件运行维护项目服务单位协同开展防病毒、防木马、防攻击、系统补丁升级等网络安全工作及应用环境备份、系统数据备份等数据安全工作，确保运行维护安全方面万无一失。如出现重大安全问题，软、硬件运行维护服务单位须共同承担责任，赔偿采购单位各项损失。

5.6  本项目的运行维护目标为：7*24小时运维服务，法定节假日或重大活动期间，中标单位应主动提前提供值班工程师名单及联系电话，客户呼叫即时响应并及时到达现场；硬件局部故障24小时内修复，硬件平台级重大故障72小时修复，全年无重大损失性硬件故障（网络瘫痪、数据丢失等）；中标单位须每季度提交系统巡检报告、运维工作总结、下阶段工作计划、系统升级改造建议报告等书面材料，采购单位根据日常运维工作开展情况及书面报告总结材料，对中标单位的工作质效整体评估，评估结果较差的将扣减相应合同款。

5.7  中标单位在提供服务的过程中，对获悉的一切资讯均须严格保密，不得私自拷贝用户数据，不得将数据给自己或他人使用，如因泄漏数据、擅自使用、允许他人使用数据信息造成损失或社会危害的，中标单位需承担相应的法律责任。

6.其他要求

服务期：自合同签订生效之日起一年。

付款方式：合同签订生效后支付合同总价的50%；服务期满后，运维服务满足合同要求，中标单位提交年度运行维护总结报告，经采购单位审核通过后支付合同总价的50%；

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期：详见项目技术要求。

  - 付款方式：详见项目技术要求。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登陆江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及到数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

本项目分为两个采购包，评标时评标委员会将根据招标文件规定的评标方法与评标标准，并按照采购包1、采购包2的顺序分别进行评审。按招标文件规定确定各采购包中标单位。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

- 采购包1评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（一）商务部分（35分）

        - 价格（12分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 项目人员配置情况（13分）：考察投标人为本项目配备的驻场人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

2.1  项目经理（5分）：项目经理具有管理类或计算机类硕士研究生及以上学历的得1分；须提供学历证明扫描件。具有信息系统项目管理师证书的得1分、CSPM项目管理专业人员能力评价等级认证2级证书的得1分（3级及以上可的2分，CSPM项目管理专业人员能力评价等级认证最多2分，且不重复计算得分）、环保工程师证书的得1分；须提供相应有效证书扫描件。

2.2  项目成员（6分）：除项目经理外，项目成员具有：管理类或计算机类全日制硕士研究生及以上学历的得1分、软件设计师证书的得1分、数据库系统工程师证书的得1分、信息安全工程师证书（或经人社部门备案的评价机构颁发的网络安全与信息安全管理员证书或其他由行政事业单位颁发的信息安全相关证书）的得1分、环保工程师证书的得1分、ITSS IT服务项目经理证书的得1分，本项共计6分，同一人具有上述多种证书的，只计算一次，同一种证书也只计算一次，均不重复得分；须提供相应有效证书扫描件。

2.3  驻场人数配备承诺（2分）：投标人能够承诺，在满足招标文件要求的基础驻场人数5人的前提下，每承诺能够额外多配备一名驻场人员的得1分，额外多配备两名驻场人员的得2分，本项最高2分；须提供投标人承诺函，并加盖投标人公章。

        - 投标人综合情况（10分）：

3.1  业绩（6分）：投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有与本项目类似项目（含环保信息化运维类）案例的，每有一个得2分，最高6分；须提供相应有效合同扫描件。

3.2  认证证书（2分)：投标人具有质量管理体系认证证书的得1分、信息安全管理体系认证证书的得1分；须提供相应有效认证证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标人公章。

3.3  服务响应时间（2分）：投标人能够承诺，在运维服务过程中，接到服务指令2小时内到达物联网机房现场的得1分；接到服务指令1小时内到达物联网机房现场的得2分。本项最高2分，不重复得分。须提供投标人承诺函，并加盖投标人公章。

（二）技术部分（65分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

        - 项目方案（65分）：考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。

4.1  对现状了解程度（6分）：根据投标人对“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程一期、二期各系统建设情况、运行现状的了解程度进行综合打分。

对建设情况、运行现状的分析透彻、细致全面，符合项目实际情况的得6分；

对建设情况、运行现状的分析较透彻、较为细致全面，较符合项目实际情况的得5分；

对建设情况、运行现状的分析有待提升，基本符合项目实际情况的得4分；

缺少分析，只提供了基本方案的得3分。

4.2  监管类数据交换熟悉程度（5分）：根据投标人对监测类、监管类业务系统与数据中心的数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务的熟悉程度，有无清晰明确的数据交换维护思路等情况进行综合评分。

熟悉数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务，有清晰明确的数据交换维护思路的得5分；

较熟悉数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务，有比较清晰明确的数据交换维护思路的得4分；

数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务的熟悉程度有待提升，数据交换维护思路的清晰明确程度也有待提升的得3分；

缺少分析，只提供了基本方案的得2分。

4.3  省厅数据交换熟悉程度（5分）：根据投标人对江苏省生态环境厅数据交换及共享的数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务的熟悉程度，有无清晰明确的数据交换维护思路等情况进行综合评分。

熟悉数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务，有清晰明确的数据交换维护思路的得5分；

较熟悉数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务，有比较清晰明确的数据交换维护思路的得4分；

数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务的熟悉程度有待提升，数据交换维护思路的清晰明确程度也有待提升的得3分；

缺少分析，只提供了基本方案的得2分。

4.4  对外共享数据的熟悉程度（5分）：根据投标人对数据中心对外共享数据的数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务的熟悉程度，有无清晰明确的数据交换维护思路等情况进行综合评分。

熟悉数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务，有清晰明确的数据交换维护思路的得5分；

较熟悉数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务，有比较清晰明确的数据交换维护思路的得4分；

数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务的熟悉程度有待提升，数据交换维护思路的清晰明确程度也有待提升的得3分；

缺少分析，只提供了基本方案的得2分。

4.5  平台支撑服务方案（11分）：由于支撑平台是“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程的核心基础平台，支撑平台对所有的业务系统及对外服务提供了统一的技术支持，因此投标人需要对支撑平台各项支撑服务有充分的理解。投标人针对：（1）单点登录对接服务的对接过程、（2）实现方式、（3）人员组织架构体系及各业务系统人员权限、（4）支撑平台提供的服务管理服务、（5）接口管理服务、（6）消息管理服务、（7）日志管理服务、（8）标准规范管理服务、（9）平台模块配置管理服务、（10）登录公告管理服务、（11）意见反馈回复管理服务的调用方式几个方面进行阐述。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且11项内容方案均齐全的，得11分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，且能够提供至少9项内容方案的，得9分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，且能够提供至少7项内容方案的，得7分；

方案基本详细、基本合理、具有基本可行性，且能够提供至少5项内容方案的，得5分；

缺少分析，并未对各项内容进行阐述，只提供了基本方案的得3分。

4.6  空气质量报表了解程度（5分）：根据投标人对大气环境质量方面的江苏各市环境空气质量排名报表、无锡各区环境空气质量情况报表、无锡市环境空气质量监测数据报表、无锡市乡镇（街道）排名报表、各监测点实时数据报表的数据来源及数据加工过程的了解程度进行综合性评分。

对上述大气环境质量方面的报表分析透彻，细致全面，符合项目实际情况的得5分；

对上述大气环境质量方面的报表分析较透彻，较为细致全面，较符合项目实际情况的得4分；

对上述大气环境质量方面的报表分析有待提升，基本符合项目实际情况的得3分；

缺少分析，只提供了基本方案的得2分。

4.7  水质状况报表了解程度（5分）：根据投标人对水环境质量方面的国省考优Ⅲ断面比例报表、国省考断面水质状况报表、太湖水环境质量状况报表、主要出入湖河流水质状况报表、市领导担任河长的26条河湖水质情况报表的数据来源及数据加工过程的了解程度进行综合性评分。

对上述水环境质量方面的报表分析透彻，细致全面，符合项目实际情况的得5分；

对上述水环境质量方面的报表分析较透彻，较为细致全面，较符合项目实际情况的得4分；

对上述水环境质量方面的报表分析有待提升，基本符合项目实际情况的得3分；

缺少分析，只提供了基本方案的得2分。

4.8  重点污染报表了解程度（5分）：根据投标人对重点污染源方面的各市（县）、区重点污染源污染物日排放量环比统计报表、重点污染源不降反升企业报表、无锡市主要重点污染源排放量增量较大企业报表、重点污染源超标企业小时超标明细报表、企业核定排放量统计报表等进行分类整理及汇总分析加工过程的了解程度进行综合性评分。

对上述重点污染源方面的报表分析透彻，细致全面，符合项目实际情况的得5分；

对上述重点污染源方面的报表分析较透彻，较为细致全面，较符合项目实际情况的得4分；

对上述重点污染源方面的报表分析有待提升，基本符合项目实际情况的得3分；

缺少分析，只提供了基本方案的得2分。

4.9  运维服务总体方案（5分）：结合用户方的业务特点和实际情况，合理、详细地描述系统运行维护服务内容进行综合性评分。

方案完整、可行，针对性强，能满足项目实施要求得5分；

方案较具体、可行，针对性较强，能基本满足项目实施要求的得4分；

方案有待提升，部分满足项目实施要求得3分；

缺少分析，只提供了基本方案的得2分。

4.10  故障应对方案（4分）：针对每项故障级别提出详细的故障应对规范、支撑措施，以及针对每项故障级别提出详细的故障应对流程、实施方法；根据故障应对方案的合理性、科学性等情况，综合打分。

方案完整、可行，针对性强，能满足项目实施要求得4分；

方案较具体、可行，针对性较强，能基本满足项目实施要求的得3分；

方案有待提升，部分满足项目实施要求得2分；

缺少分析，只提供了基本方案的得1分。

4.11  应急措施（5分）：根据投标人提供的软件平台及数据中心的应急故障服务、系统重大故障的应急预案以及措施安排方案进行综合性评分。

方案完整、可行，针对性强，能满足项目实施要求得5分；

方案较具体、可行，针对性较强，能基本满足项目实施要求的得4分；

方案有待提升，部分满足项目实施要求得3分；

缺少分析，只提供了基本方案的得2分。

4.12  文档管理与培训服务（4分）：根据投标人拟定的文档管理方案、运维培训方案评分，包括文档管理的科学合理、针对性，以及培训时间、内容、人数等进行综合性评分。

方案完整、可行，针对性强，能满足项目实施要求得4分；

方案较具体、可行，针对性较强，能基本满足项目实施要求的得3分；

方案有待提升，部分满足项目实施要求得2分；

缺少分析，只提供了基本方案的得1分。

采购包2评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（一）商务部分（46分）

        - 价格（20分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 项目人员配置情况（12分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

2.1  项目负责人（2分）：项目负责人具有高级工程师职称认证证书的得1分、具有ITSS服务项目经理认证证书的得1分；须提供相应有效证书扫描件。

2.2  项目组成员（8分）：除项目负责人外，项目组成员具有：ITSS服务工程师证书的得1分；信息安全工程师证书（或经人社部门备案的评价机构颁发的网络安全与信息安全管理员证书或其他由行政事业单位颁发的信息安全相关证书）的，每有一人得1分，最高2分；网络工程师证书（或经人社部门备案的评价机构颁发的计算机网络管理员证书或其他由行政事业单位颁发网络工程师认证证书）的，每有一人得1分，最高2分；系统架构设计师证书的得1分；计算机硬件工程师认证证书的，每有一人得1分，最高2分。须提供相应有效证书扫描件。

2.3  驻场人数配备承诺（2分）：投标人能够承诺，在满足招标文件要求的基础驻场人数3人的前提下，每承诺能够额外多配备一名驻场人员的得2分；须提供投标人承诺函，并加盖投标人公章。

        - 投标人综合情况（14分）：

3.1  业绩（6分）：投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有与本项目类似项目（含硬件运维）案例的，每有一个得2分，最高6分；须提供相应有效合同扫描件。

3.2  体系认证（3分）：投标人具有有效期内的：质量管理体系认证证书的得1分、信息安全管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证证书的得1分；须提供相应有效认证证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标人公章。

3.3  服务响应时间（2分）：投标人能够承诺，在运维服务过程中，接到服务指令2小时内到达物联网机房现场的得1分；接到服务指令1小时内到达物联网机房现场的得2分。本项最高2分，不重复得分。须提供投标人承诺函，并加盖投标人公章。

3.4  原厂服务保证（3分）：投标人能够保证中标后提供核心存储、防病毒网关、入侵防御系统原厂维保服务的，每针对上述一种产品进行承诺的得1分，最高3分；须提供投标人出具的承诺函并加盖投标人公章（或由上述产品原厂商出具的承诺函并加盖原厂商公章）。

（二）技术部分（54分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

        - 项目方案（54分）：考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。

4.1  对需求的把握和理解（8分）：投标人对整体项目的理解，包括项目背景、项目需求、项目目标、以及目标达成等方面阐述，进行综合评分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且4项内容方案均齐全的，得8分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3-4项内容方案的，得7分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供2-4项内容方案的，得6分；

方案内容基本满足要求，没有明确各项内容方案的，得5分。

4.2  运维服务总体内容（8分）：投标人依据项目要求结合业务特性，进行运维服务交付整体内容，详细描述内容包括：服务器、存储、网络、网络安全、数据库、虚拟化平台、视频会议、音视频系统、机房、LED大屏等运行维护服务内容以及相应技术手段、管理措施具体可执行操作，进行综合评分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且10项描述内容方案均齐全的，得8分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供8-10项描述内容方案的，得7分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供6-10项描述内容方案的，得6分；

方案内容基本满足要求，没有明确各项描述内容方案的，得5分。

4.3  运维服务方案（8分）：根据运维方案的合理性、科学性、可操作性等情况，如何保障项目的可持续稳定运行。服务方案内容包括：驻场服务、日常巡检、故障响应、优化咨询、重保支撑等。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且5项内容方案均齐全的，得8分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3-5项内容方案的，得7分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供2-5项内容方案的，得6分；

方案内容基本满足要求，没有明确各项内容方案的，得5分。

4.4  运维服务规范（8分）：根据投标人提供完整运维服规范，内容包括：驻场服务规范、巡检服务规范、运维安全规范、系统稳定运行规范、资源性能优化规范、监控与告警规范、资产变更管理规、运维日志管理规范、根据资产要求对应的服务水平协议（SLA）规范、数据安全规范。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且10项内容方案均齐全的，得8分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供8-10项内容方案的，得7分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供6-10项内容方案的，得6分；

方案内容基本满足要求，没有明确各项内容方案的，得5分。

4.5  项目管理方案（7分）：投标人提供完善项目管理方案，内容包括：项目组织管理、项目进度管理、项目质量管理、项目风险管理等方案内容。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且4项内容方案均齐全的，得7分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3-4项内容方案的，得6分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供2-4项内容方案的，得5分；

方案内容基本满足要求，没有明确各项内容方案的，得4分。

4.6  建立运行维护档案（7分）：根据投标人提供的维护建档内容，内容包括：信息表、架构图、布局图等，服务交期间确保建档内容的及时性、完整性、可用性、保密性，并列举服务交付过程中的过程文档。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且3项内容方案均齐全的，得7分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供2-3项内容方案的，得6分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供1-3项内容方案的，得5分；

方案内容基本满足要求，没有明确各项内容方案的，得4分。

4.7  服务响应时间及应急响应措施（8分）：根据投标人要求的SLA针对不同的业务提供相应的的故障响应时间及措施，提供内容方案包括：应急处置流程、预案以及应急演练。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且2项内容方案均齐全的，得8分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供1-2项内容方案的，得7分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供1-2项内容方案的，得6分；

方案内容基本满足要求，没有明确各项内容方案的，得5分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0086

项目名称：“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程运行维护服务

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2024-0086项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市公共资源交易中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2024-0086进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2024-0086招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2024-0086在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

4.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

# 八、开标一览表（给定格式）：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0086

项目名称：“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程运行维护服务

- 采购包1：

| 内容名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| “感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程软件运行维护服务（2024年—2025年） |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

- 采购包2：

| 内容名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| “感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程硬件运行维护服务（2024年—2025年） |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：投标人按自身所投的采购包进行填报。

九、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0086

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# 十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0086

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0086

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1.本表对应评分标准中项目人员配置情况，适用采购包1和采购包2，投标人根据自身所投采购包结合对应的采购包的评分标准和自身情况进行填报，表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。