政府采购招标

文 件

招标编号：JSZC-320585-SZTZ-G2025-0019

招标项目名称：2025-2028年度城厢镇农路照明设施养护项目

采购类型：服务类

标的所属行业：（十六）其他未列明行业

招标单位：太仓市城厢镇人民政府

招标代理单位：苏州泰至鑫项目管理有限公司

二〇二五年七月

目     录

前 附 表

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标书

第四章 投标文件格式

第五章 评标办法及评分标准

第六章 合同格式

# 前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 太仓市城厢镇人民政府 |
| 2 | 招标编号 | JSZC-320585-SZTZ-G2025-0019 |
| 3 | 招标项目名称 | 2025-2028年度城厢镇农路照明设施养护项目 |
| 4 | 标的所属行业 | （十六）其他未列明行业。 |
| 5 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 6 | 招标代理机构 | 苏州泰至鑫项目管理有限公司 地址：太仓市娄东街道上海东路333号高展商务大厦10楼1003室 邮编：215400 联系人：顾孙英 联系电话： 13145086180 |
| 7 | 招标文件获取 | 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 地点：进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件，下载电子招标文件日期视同为依法获取采购文件日期。 |
| 8 | 答疑方式 | 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问按网上相关流程提出。联系人:顾孙英，联系电话 13145086180。 |
| 9 | 投标文件上传截止时间 | 加密的电子投标文件上传截止时间：2025年07月30日09点30分（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。 |
| 10 | 开标时间 地点 | 时间：2025年07月30日09点30分（北京时间） 地点：网上不见面开标大厅 |
| 11 | 中标单位数量 | 本项目确定1家中标单位。 |
| 12 | 中标服务费 | 中标服务费应由中标单位在领取中标通知书时一次性付清，该费用综合含在投标报价中。具体收费以预算金额为基数依据，100万元以下部分收取1.5%；100万元（含）~500万元部分收取1.1%；500万元（含）~ 1000万元部分收取0.8%，按差额定率累进法分段确认收费比例，如按上述方法计算的金额低于人民币3500元的，则中标服务费按人民币3500元计取。 |
| 13 | 注意事项 | 法定代表人为同一人的不同单位，不得参加同一分包项目投标或未划分分包的同一投标项目投标，违反上述规定的投标作无效投标处理。 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； （五）不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的； （六）其它在招标文件中已明确为无效标的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 16 | 履约保证金 | 无。 |

# 第一章 招标公告

项目概况 2025-2028年度城厢镇农路照明设施养护项目 JSZC-320585-SZTZ-G2025-0019 招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年07月30日09点30分 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-SZTZ-G2025-0019

项目名称：2025-2028年度城厢镇农路照明设施养护项目

预算金额：360.000000万元

最高限价（如有）：360.000000万元

采购方式：公开招标

采购需求：2025-2028年度城厢镇农路照明设施养护项目

合同履行期限：三年

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（必须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供参加本次政府采购活动前半年任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业，必须提供《中小企业声明函》，小微企业不享受价格扣除优惠。提供《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件的视同小微企业。

3.具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质或具有国家电监会颁发的承装、承修、承试电力设施五级及以上许可证。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件

方式：系统内获取

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年07月30日09点30分 （北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

（4）根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、本次招标投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

8、中标服务费：中标服务费应由中标单位在领取中标通知书时一次性付清，该费用综合含在投标报价中。具体收费以预算金额为基数依据，100万元以下部分收取1.5%；100万元（含）~500万元部分收取1.1%；500万元（含）~ 1000万元部分收取0.8%，按差额定率累进法分段确认收费比例，如按上述方法计算的金额低于人民币3500元的，则中标服务费按人民币3500元计取。

帐户名：苏州泰至鑫项目管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司太仓陆渡支行

账户：3225 0199 7348 0000 0598

9、政府采购履约资金扶持政策

## 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市城厢镇人民政府

单位地址：江苏省苏州市太仓市城厢镇太平南路76号

联系人：张益

联系电话：13915793146

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州泰至鑫项目管理有限公司

单位地址：太仓市娄东街道上海东路333号高展商务大厦10楼1003室

联系人：顾孙英

联系电话：13145086180

3.项目联系方式

顾孙英 联系电话：13145086180

有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802，政府采购监督电话：0512-53512539

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州泰至鑫项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州泰至鑫项目管理有限公司。

2、词语释义

2.1招标单位：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据招标人或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：甲乙双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方：合同中明确规定的实际购买服务的法人或其他组织和自然人（招标单位）。

2.6乙方：合同中规定的向招标人提供服务的法人或其他组织和自然人（中标单位）。

2.7服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的项目。

2.8知识产权：投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的岗位设置及人员配备数量、管理机构的设置、服务管理实施方案、服务验收方案、工具及易耗品清单表、质量要求、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.15书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.16 现场勘察：

2.16.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.16.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

二、投标人

3.  合格投标人的一般条件及特定条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

3.3招标公告特定条件规定。

4. 投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。5.2 本次招标项目不收取标书费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

6. 联合投标

本次招标不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7. 招标文件

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人获得招标文件后，应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件 3日内向招标代理公司提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其更正文件不是直接从招标代理机构或指定媒体获得的，招标代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8. 招标文件的澄清

8.1投标人在获取招标文件后，若有问题需要澄清，应在网上系统上向招标代理机构提出，招标代理机构将在系统上予以解答。

8.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由招标代理机构按照本须知第9条的规定发出。

9. 招标文件的修改

9.1在投标截止时间3日前，招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

9.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

9.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

9.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、苏州市公共资源交易平台）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

9.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

10.质疑

10.1 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。招标人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

10.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

10.3上述应知其权益受到损害之日是指：

10.3.1对招标文件提出质疑的，为获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起计算；

10.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

10.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

10.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.4.2 质疑项目的名称、编号；

10.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.4.4 事实依据；

10.4.5 必要的法律依据；

10.4.6 提出质疑的日期。

10.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

10.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

10.6.1对招标文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

10.6.2质疑供应商的营业执照或独立法人证书复印件复印件加盖单位公章；

10.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

10.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

10.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

10.8 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.9 接受质疑函联系方式见招标公告联系事项。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标人概不负责。

13. 投标文件的组成

13.1报价部分：

13.1.1 开标一览表（系统内直接填写）；

13.1.2 投标报价明细表

13.2 资格性、符合性、技术、商务部分：

13.2.1资格证明文件部分：

13.2.1.1具有独立承担民事责任的能力：提供投标单位营业执照及法定代表人身份证扫描件或自然人的身份证明、授权委托书（如有授权）、被授权人身份证（如有授权）、关于资格文件的声明函、投标人基本情况表。（详见投标文件格式）

13.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明

13.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

13.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次政府采购活动前半年任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

13.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见投标文件格式）；

13.2.1.6法律、行政法规规定的其他条件

13.2.1.7特定资格条件，投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

13.2.2 符合性审查文件部分

13.2.2.1服务条款偏离表（详见投标文件格式）；

13.2.2.2商务条款偏离表（详见投标文件格式）；

13.2.3技术及商务部分（投标人视各自的情况按评审要求自行编制）

13.2.3.1相关业绩一览表及相关证明材料（详见投标文件格式）；

13.2.3.2相关证书一览表

13.2.3.3投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见投标文件格式）；

13.2.3.4项目的技术及服务方案等；

13.2.3.5招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料

13.2.3.6其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）

13.2.4 价格折扣文件（本项目为专门面向中小微企业采购的项目，小微企业参与本项目的不享受价格扣除优惠政策）

13.2.4.1 中小企业声明函（如有）

13.2.4.2残疾人福利性单位声明函（如有）；

13.2.4.3 属于监狱企业的证明文件（如有）；

注：投标人按上述要求提交相关资料，投标人所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

13.3投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。

14、投标文件编制要求

14.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

15、投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标总报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于人工（包括工资、福利、社保、正常节假日的加班费等费用）、养护费、维修、辅助材料、安装、 调试、办公设备、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、管理费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

15.2投标人应按《投标报价明细表》中的全部类目计算综合总价。《投标报价明细表》中的每一单项均应计算并填写综合总价，并由企业法定代表人或代理人签署。

15.3投标人应对招标文件内全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16、投标保证金

16.1根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知（苏财购〔2020〕52号）》文件规定取消政府采购投标保证金。

17. 投标文件的有效期

17.1自开标日起60天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、投标文件的提交、撤回和修改

18、投标文件的上传、提交

18.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

19、投标截止时间

19.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

19.2招标代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，招标代理机构有权宣布本次招标失败。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

20.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1招标代理机构按本须知规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由招标代理机构主持，招标人、投标人代表及有关方面代表可参加。

21.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

21.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

21.4招标代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22、评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评委会）成员由招标人依法负责组建；

22.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；

22.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

22.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

22.2.3推荐中标候选人名单，或者受招标人/招标代理机构委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

22.2.4向招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

22.3评委会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合招标代理机构答复投标人提出的质疑；

22.3.6配合相关部门的投诉处理工作。

23、评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24、对投标文件初审

24.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，招标人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

24.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经招标人或者采购代理机确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.1.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

24.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

24.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

24.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

24.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标单位的需要。

24.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.6评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；；

24.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

24.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25、投标的澄清

25.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26、无效投标和废标

26.1无效投标的具体情形有：

26.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

26.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

26.1.5投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

26.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.2.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

26.2.4因重大变故，采购任务取消的。

26.3 废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素:价格、服务技术方案、公司评价、对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评委会根据投标人资格性检查和符合性审查情况，对初审合格的投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标推荐中标候选人或根据招标人授权直接确定中标人。

28.2经评标委员会评审并确定中标人后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》第五章的规定提交。招标代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向招标代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），招标代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和提供资源。

29.2在合同签订之前，招标人有权对中标人的履约能力进行最后审查，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其签约资格，并在标书有效期内另行评定中标者或重新组织招标。

29.3政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30、中标通知书

30.1发出中标公告的同时招标代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3招标代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与招标人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

31.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

31.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、履约保证金（如有）

32.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

32.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。

32.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，招标人在合同约定时间内退返中标供应商。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表中的约定交纳中标服务费。

33.2中标人如果未按规定缴纳中标服务费，代理机构保留诉讼的权利。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2招标代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

受太仓市城厢镇人民政府之委托，苏州泰至鑫项目管理有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的2025-2028年度城厢镇农路照明设施养护项目进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加投标。

一、项目概况

1、招标编号：JSZC-320585-SZTZ-G2025-0019

2、项目名称：2025-2028年度城厢镇农路照明设施养护项目

3、合同履行期限：三年

4、预算金额：360.000000万元

5、最高限价：360.000000万元

6、服务地点：采购方指定

二、采购需求：

（一）费用组成

| 项目名称 | 采购预算（元） | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路灯、亮化养护 | 1800000.00 | 见养护清单及项目具体要求 |  |
| 零星维修 | 1800000.00 | 维修内容范围由招标人确定。结算时，按实际工程量按中标优惠率按实结算，结算总价不得高于1800000.00元。 |  |

（二）养护清单：

| （城厢镇）农路路灯养护范围明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 路段 | 范围 | 路灯杆数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单臂灯 | 双臂灯 | 庭园灯 | 中杆灯 | 草坪灯 | 太阳能 | 光源（W） | 灯盏数 | 备注 |
| 1 | 工业一期 | 东古路 | 204国道－通海路 |  | 97 |  |  |  |  | LED-100W | 194 |  |
| 2 |  | 弇山西路 | 204国道－通海路 | 97 |  |  |  |  |  | LED-150W | 97 |  |
| 3 |  | 顾港路 | 204国道－通海路 | 92 |  |  |  |  |  | LED-100W | 92 |  |
| 4 |  | 五洋路 | 昆太路－339省道 | 11 | 76 |  |  |  |  | LED45W+180W | 163 |  |
| 5 |  | 方圆路 | 郑和路－339省道 | 62 |  |  |  |  |  | LED-100W | 62 |  |
| 6 |  | 通海路 | 郑和路－339省道 | 73 |  |  |  |  |  | LED-150W | 73 |  |
| 7 |  | 古浦路 | 东古路－郑和路 | 12 | 19 |  |  |  |  | LED45W+120W | 50 |  |
| 8 |  | 郑和路 | 古浦路－通海路 |  | 47 |  |  |  |  | LED30W+120W | 94 |  |
| 9 |  | 郑和路 | 五洋路-古浦路 |  | 17 |  |  |  |  | LED30W+120W | 34 |  |
| 10 | 镇区及小区道路 | 西郊西街 | 西郊街－盐铁塘 |  |  |  |  |  |  | LED-100W | 13 |  |
| 11 |  | 西郊东街 | 204国道－西郊街 |  |  |  |  |  |  | LED-100W | 12 |  |
| 12 |  | 五洋商城广场 | 五洋商城广场路灯 |  |  |  |  |  |  | LED-100W | 85 |  |
| 14 |  | 船厂路 | 204国道---太丰小区 | 22 |  |  |  |  |  | LED-150W | 22 |  |
| 15 |  | 花园港路 | 204国道---太丰食品城西门 | 32 |  |  |  |  |  | LED-100W | 32 |  |
| 16 |  | 庙浜路 | 昆太路－中心路 | 18 |  |  |  |  |  | LED-150W | 18 |  |
| 17 |  | 西庐园以西 | 长岸路－斜泾路－中心路 |  | 52 |  |  |  |  | LED80W+N250 | 104 |  |
| 18 |  | 新毛东西老街 |  | 12 |  |  |  |  |  | LED-100W | 12 |  |
| 19 |  | 新毛卫生院 | 新毛卫生院 |  |  | 8 |  |  |  | 36W节能灯 | 8 |  |
| 20 | 工业二期 | 五洋路 | 339以北 | 61 |  |  |  |  |  | LED-140W | 61 |  |
| 21 |  | 东平路 | 204国道－五洋路 | 28 |  |  |  |  |  | LED-120W | 28 |  |
| 22 |  | 新安路 | 东平路－东安路 | 32 |  |  |  |  |  | LED-120W | 32 |  |
| 23 |  | 东安路 | 新安路－五洋路 | 12 |  |  |  |  |  | LED-120W | 12 |  |
| 24 | 金仓湖规划道路 | 姚湾路 | 太沙路以西 | 48 |  |  |  |  |  | LED-140W | 48 |  |
| 25 |  | 徐泾路 |  | 42 |  |  |  |  |  | LED-140W | 42 |  |
| 26 |  | 毛家市路 |  | 36 |  |  |  |  |  | LED-140W | 36 |  |
| 27 |  | 姚湾路 | 太沙路以东 | 66 |  |  |  |  |  | LED-140W | 66 |  |
| 28 |  | 金仓湖南路 |  | 64 |  |  |  |  |  | LED-140W | 64 |  |
| 29 |  | 新毛路 |  | 31 |  |  |  |  |  | LED-140W | 31 |  |
| 30 |  | 新横路 | 新港路以北 |  | 25 |  |  |  |  | LED140W+140W | 50 |  |
| 31 |  | 太沙辅道 |  |  |  | 89 |  |  |  | LED60W | 89 |  |
| 32 |  | 太沙辅道跨线桥 |  | 27 |  | 14 |  |  |  | LED140W+60W | 41 |  |
| 33 |  | 辅道停车场 |  |  |  | 36 |  |  |  | LED-60W | 36 |  |
| 34 | 镇区道路 | 新横路 | 新港路以南 |  | 18 |  |  |  |  | LED140W+140W | 36 |  |
| 35 |  | 兴钢路 |  | 5 |  |  |  |  |  | LED-120W | 5 |  |
| 36 |  | 东林线 | 新横路－兴钢路 | 32 |  |  |  |  |  | LED-120W | 32 |  |
| 37 |  | 商林路 |  | 31 |  |  |  |  |  | LED-120W | 31 |  |
| 44 | 万丰村 | 西新路 | 花家湾-杨林塘 | 20 |  |  |  |  |  | LED-80W | 20 |  |
| 45 |  | 万丰路 | 太沙线-毛柴路 | 48 |  |  |  |  |  | LED-60W | 48 |  |
| 46 |  | 泉水亭路 | 万丰路-花家湾路 | 40 |  |  |  |  |  | LED-60W | 40 |  |
| 47 |  | 花家湾路 | 太沙线-毛柴路 | 48 |  |  |  |  |  | LED-60W | 48 |  |
| 48 |  | 昌盛路 | 毛家线-海丰农场 | 26 |  |  |  |  |  | LED-80W | 26 |  |
| 49 |  | 南园路西延 | 204国道周边 | 17 | 8 |  | 1 |  |  | LED60W+120W | 37 |  |
| 50 |  | 花园港苑路 | 南园路西延-花园港苑门口 |  | 16 |  |  |  |  | LED60W+120W | 32 |  |
| 51 |  | 西芦园 | 西芦园 |  |  | 125 |  | 49 |  | LED 30W | 174 |  |
| 52 |  | 东古路西延小游园 | 东古路西侧到底 |  |  | 72 |  |  |  | 节能36W/节能灯15W | 72 |  |
| 53 |  | 规十路 | 东亭路-规划九路 | 13 |  |  |  |  |  | LED 100W | 13 |  |
| 54 |  | 兴业北路 | 高速桥-新港路 | 39 |  |  |  |  |  | LED 120W | 39 |  |
| 55 |  | 郑和路 | 204国道-五洋路 |  | 24 |  |  |  |  | N400W/J150W | 48 |  |
| 56 |  | 西郊老街庭院灯 | 204国道-官厅路 | 5 |  | 22 |  |  |  | 36W节能灯/LED150W | 27 |  |
| 57 |  | 黑板桥路 | 昆太路-西郊老街 |  |  | 13 |  |  |  | 36W节能灯 | 13 |  |
| 58 |  | 官厅路 | 昆太路-西郊老街 |  |  | 14 |  |  |  | 36W节能灯 | 14 |  |
| 59 |  | 毛柴线 |  | 52 |  |  | 3 |  |  |  | 64 |  |
| 60 |  | 生态园路 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 57 |  |
| 61 |  | 花园港苑亮化 | 花园港苑小区1-5号 |  |  |  |  |  |  | LED-18W洗墙灯 | 704 |  |
| 62 |  | 锦地水岸亮化 | 锦地水岸小区1-2号 |  |  |  |  |  |  | LED-18W洗墙灯 | 425 |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LED-36W投光灯 | 24 |  |
| 64 |  | 金仓华府亮化 | 金仓华府 |  |  |  |  |  |  | LED-18W洗墙灯 | 1656 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LED-9W洗墙灯 | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LED-6W洗墙灯 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LED-54W头投光灯 | 16 |  |
| 65 |  | 花园港苑路南侧沿河庭院灯 | 南园路西延向西 |  |  | 28 |  |  |  | LED-20W节能灯 | 28 | 电箱1只 |
| 68 | 万丰村 | 大丰路南段 | 万丰路-万缘路 | 13 |  |  |  |  |  | LED 100W | 13 |  |
| 69 |  | 万缘路 | 大丰路-中泾 | 24 |  |  |  |  |  | LED 100W | 24 | 电箱2只 |
| 70 |  | 中泾路 | 万缘路-兴盛路 | 28 |  |  |  |  |  | LED 100W | 28 | 电箱1只 |
| 71 |  | 兴盛路 | 太沙路-农场 | 21 |  |  |  |  |  | LED 100W | 21 |  |
| 72 |  | 泉水亭路北段 | 花家湾-窑前路 | 11 |  |  |  |  |  | LED 100W | 11 |  |
| 73 |  | 大丰路北段 | 万丰路-窑前路 | 22 |  |  |  |  |  | LED 100W | 22 | 电箱1只 |
| 74 |  | 泉水亭路南段 | 万丰路-万缘路 | 13 |  |  |  |  |  | LED 100W | 13 |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金仓湖小学门口 |  | 10 |  |  |  |  |  | LED 100W | 10 |  |
|  |  | 西郊东街停车场 |  | 5 |  |  |  |  |  | LED 100W | 5 |  |
|  |  | 生态园路 | 毛柴线-新毛路 |  |  | 50 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 电站生态园 | 园区内 | 36 |  | 185 |  |  |  | LED 50W/20W | 406 |  |
|  |  | 毛柴线 | 谈家桥-昌盛路 | 38 |  |  | 1 |  |  |  | 42 | 电箱1只 |
|  |  | 毛柴线 | 昌盛路-花家湾北侧桥 | 30 |  |  | 3 |  |  |  | 42 | 电箱1只 |
|  | 新农村 | 新农村太阳能路灯一期 |  |  |  |  |  |  | 53 | LED30W | 53 |  |
|  |  | 新农村太阳能路灯二期 |  |  |  |  |  |  | 81 | LED30W | 81 |  |
|  |  | 新农村太阳能路灯三期 |  |  |  |  |  |  | 140 | LED30W | 140 |  |
|  |  | 沼泾线 | 沼丰路-沼新路 | 66 |  |  | 2 |  |  | LED100W/150W | 72 | 电箱2只 |
|  | 北横塘路 | 独娄小海东门入口往南20米处 | 北横塘路整段 | 77 |  |  |  |  |  | LED90W | 77 |  |
|  | 无名路（永丰村委会东） | 无名路与北横塘路路口东 | 无名路整段 | 24 |  |  |  |  |  | LED90W | 24 |  |
|  | 沼丰路 | 沼丰路中间段 | 沼丰路整段 | 63 |  |  |  |  |  | LED100W | 63 |  |
|  | 独娄小海 | 独娄小海南门入口处往东15米处 | 独娄小海西边及南边外围 | 50 |  |  |  |  |  | LED90W | 50 |  |
|  |  | 独娄小海 | 园内 |  |  |  |  |  |  | 洗墙灯12W | 348 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LED 30W | 160 |  |
| 合计7617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：城厢镇农村公路范围内所有路灯，包含不仅限于以上清单

三、项目具体要求

（一）服务要求

本项目服务质量要求，参照采购人关于本项目的工作要求和考核办法。

（二）照明管理

1、服务内容

本项目采购范围内功能照明和景观照明管养维护、路灯控制箱管养维护，路灯专变巡查检测（公共区域、小区等）。

2、工作要求

（1）功能照明

1）功能照明亮灯率，各路段功能照明亮灯率均达到99%以上，设施完好率达到98%以上。

2）传统路灯灯具内灯泡、灯头、镇流器、触发器、保险、灯罩、玻璃、反光器、单灯控制模块、金属固定件、保险、线路检查检修。

3）LED路灯灯具内模组、变压器、单灯调光模块、保险、灯罩、金属固定件、保险、线路检查检修。

4）路灯灯具定期清洁，灯具保持整洁、安装稳固、部件完整、连接可靠、运行安全。

5）路灯灯杆及基础紧固螺丝检查除锈紧固，灯杆（包括金属灯杆和刚劲混凝土灯杆）保持无倾斜、弯曲、安埋稳固、链接可靠、部件齐全、外观整洁、检修门板检查是否完好、接地可靠有效。

6）路灯地下电缆管线的正常检查、维修、更换，电缆绝缘良好、接地可靠、连接牢固、无漏电、无接头过热现象、定期进行绝缘测试。

7）路灯架空线路的正常检查、维修、更换。

8）路灯手孔井的正常检查、维修、更换，井内应整齐清洁，不积水，井盖完好平整，不沉陷，井内线路走向、标志牌保持字迹清楚。

9）高杆灯升降传动机构的检查、维修。

10）路灯变压器及附属高压熔丝等配电设施的检查、维修、更换。

11）路灯配电箱内线路、刀闸、熔丝、接触器、断路器、互感器、计量装置、三遥控制器及配套设备等设施的检查、维修、更换，配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁、无异物、标志明显、齐全、出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐，连接可靠，箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体接地可靠。

12）路灯节电器内线路、刀闸、熔丝、接触器、断路器、接电装置、控制器等设施的检查、维修、更换。

13）路灯及配电设施接地电阻的定期检测及检修。

14）路灯控制终端的检修。

15）路灯及相关照明设施遭遇被撞等特殊情况，由养护单位先行处理恢复原状，并负责做好后续与肇事方的赔偿事宜。

16）路灯及相关照明设施需要迁移，需要至设施管理单位审批后由路灯管理单位（城厢镇部门）负责实施，费用由申请单位负责。

17）路灯及相关照明设施由于道路改造等特殊原因需要改变原有状态的，由道路建设单位向设施管理单位提出申请，在道路施工时一并改造。

18）路灯及相关照明设施因使用年限长，灯杆、基础螺丝、电箱等设施设备锈蚀严重，存在安全隐患的，由设施管理单位进行改造消除隐患。

19）如遭遇台风、暴雨等特殊天气，制定相关应急预案并制定演练计划，路灯及照明设施管理单位需及时派出巡查队伍进行巡查、抢修等相关工作。

（2）景观照明

1）景观照明亮灯率，我处各种景观亮灯率达到98%以上，设施完好率达到98%以上，亮灯缺陷未低于亮灯率要求但不能影响建筑整体视觉效果。

2）线路及设备必须固定整齐，不得出现破损，飞挂现象。

3）灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀，灯具保持整洁、安装稳固、部件完整、连接可靠、运行安全。

4）灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线井有盖，电缆管线的正常检查、维修、更换，电缆绝缘良好、接地可靠、连接牢固、无漏电、无接头过热现象、定期进行绝缘测试。

5）灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失，法兰无松动。

6）接地良好，接地电阻≤4Ω。

7）所有亮化设施开启时间整体亮灯正常并保持最佳状态，维修所用器件为指定品牌。

8）景观照明设施配电箱内线路、刀闸、熔丝、接触器、断路器、互感器、计量装置、三遥控制器及配套设备等设施的检查、维修、更换，配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁、无异物、标志明显、齐全、出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐，连接可靠，箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体接地可靠。

9）景观照明设施供电变压器及附属高压熔丝等配电设施的检查、维修、更换。

10）景观照明设施控制终端的检修。

11）景观照明设施因使用时间较长，螺丝、电箱等设施设备锈蚀严重，存在安全隐患的，由养护单位进行改造消除隐患。

12）如遭遇台风、暴雨等特殊天气，制定相关应急预案并制定演练计划,景观照明养护单位需及时派出巡查队伍进行巡查、抢修等相关工作。

3、安全文明措施、安全设施设备要求

（1）养护队伍必须加强管理，按照国家行业标准及安全管理部门的规范要求，制定科学操作方案，文明养护，注意安全，在履行合同期间造成中标方自身及第三人人身伤亡和财产损失的均由中标人负全责；

（2）养护人员、施工机械在养护现场或运输装卸途中对建筑、设施设备及邻近管线等造成损坏（除修复外），应由中标人负责修复或赔偿；

（3）养护过程中，中标人负责及时清运垃圾，并做好垃圾分类，分类后的垃圾按法律法规规范处置。

（4）中标人须为养护人员配备印有中标人名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应做好安全警示和作业围挡。养护现场有明火隐患的，应在严格按照安全生产规范操作，并在现场配备灭火器。

（5）养护工作实施过程中，中标人不得将养护设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。如在服务过程中发生的车辆交通违章、车辆暂扣等问题均由中标人自行承担。

（6）在施工过程中，若因中标人工作不力，造成中标方自身及第三人人身伤亡和财产损失的所有责任由中标人承担并负责所有赔偿。

（7）中标人须在投标文件内承诺在成交后为其投入服务人员购买意外险并在合同签订前交采购方备案。

（8）所有工种涉及国家规定必须持证才能上岗的，务必由持有操作证的人员实施（包括但不仅限于焊工证、高空作业证及电工证）。

（9）养护结束后，中标人应消除所有水电隐患。

4、照明设施抢修预案

（1）设备故障抢修方案：针对常见设备故障类型，制定抢修流程、抢修人员调配及所需工具和设备，根据项目照明设施实际故障可能性制定。

（2）人为损坏的处置及抢修方案：说明发现人为损坏后的处理流程，包括报警、现场保护及抢修措施，符合项目所处环境特点。5.3台风、水淹、风雪等天气应急方案：制定在恶劣天气下的照明设施防护措施及受灾后的抢修流程，考虑太仓市的气候条件。

（3）应对采购单位临时派发工作内容的应急方案：明确响应采购单位临时任务的流程、人员安排及资源调配，满足项目可能的突发需求。

5、养护及维修资料管理方案

（1）养护及维修信息上报：规定信息上报的内容、上报频率及上报方式，确保采购单位及时了解工作进展。

（2）养护及维修台账编制：设计台账的格式、记录内容及填写规范，便于对养护及维修工作进行追溯。

（3）养护及维修档案保存：说明档案的分类、存储方式及保存期限，保证资料的完整性和安全性。

6、内部管理制度及考核管理办法

（1）中标人承担景观灯具、设施的管理、养护所有责任，包括人为损坏及设施被盗等情况均由中标人承担责任。

（2）中标人应组织专业的养护管理队伍及晚上应急处置人员，加强日、夜间灯光设施的看护和日常养护，防止发生偷盗或人为破坏现象，发现故障及偷盗现象必须30分钟内到达现场。

（3）招标人将组成考核组对中标单位进行考核，考核方式详见《太仓市城厢镇城市照明设施维护考核办法》。

7、项目重点难点分析及解决措施

（1）照明养护应采取必要的施工临时支撑,以保证保留构件的结构安全和稳定，不得损伤原结构，并对周围构件做强度和稳定分析，必要时对保留构件进行加固。

（2）照明养护尽量避免采用重型机械作业,以免造成保留结构超载或受损。

（3）照明养护后的建筑垃圾应及时运出施工场地，严禁在养护现场堆积或停留。

（4）照明养护单位应对照现场情况，进行合理的照明养护组织设计，并经采购单位负责人员的书面认可后方可进行照明养护，养护工程结束后须经购单位负责人员在《养护验收单》上签字确认。

（5）养护过程时应注意安全防护，防止掉落的建筑废弃物伤人。

8、养护维修人员要求

（1）项目负责人：1名，保持与采购单位在工作上的紧密联系，同时在工作时间内服务方管理层必须保持通讯畅通，重大任务时必须24小时保持通讯畅通。拥有丰富的电气知识，能处理复杂的照明设施技术问题，是具有工程类职称的技术人才。具备良好的组织协调能力，能够合理安排项目组成员的工作任务。

（2）项目组成员不少于7名（不含项目负责人）：

1）人员组成：安全员1名，其余技术人员不少于6名，所有人员应持证上岗，其中同时具有特种作业操作证高处作业和电工作业的不少于2人。

2）人员要求：具有机电工程或市政公用工程相关专业能力。针对服务中的电力设施和高空作业，能做到持证上岗。具有工程类相关的专业职称。工作认真负责，注重细节，严格遵守电气安全操作规程，确保维修工作安全、规范进行。具备良好的沟通能力，能与团队成员、客户及相关部门清晰交流维修情况与技术问题。在应急抢修任务中，能够保持冷静，高效完成工作。

以上人员应为响应单位正式员工，与公司签订劳动合同，投标文件中提供以上人员劳动合同及响应单位为以上人员缴纳的社保证明。该要求为实质性条款，必须响应，否则为无效标。

（3）遇有紧急情况（包括但不限于台风、暴雨、下雪、夏季高温等）响应单位应跟据交采购方要求，增加临时维护人员，确保故障及时排除，人员数量不少于2人。

9、设备要求

（1）机具设备配置：投标单位需具有照明养护所需的发电机、电焊机、切割机、电缆故障检测仪、照度计等设备。（设备为自有需提供投标单位购买发票及设备实物照片，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函原件，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺设备验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）

（2）车辆设备要求：本项目至少配备路灯施工专用登高车辆（16米及以上作业高度）、吊车（8吨及以上）、防撞缓冲车（防撞等级不小于70km/h）、工程抢修车（1.5吨及以上卡车或皮卡）、专用巡查车（小型普通客车）各一辆（车辆为自有需提供投标单位车辆产权证、行驶证及相关证明参数，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺车辆验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）

注：以上设备要求为实质性条款，必须符合，否则为无效标。

10、投标企业必须具有对控制系统、专用变压器和供电部门计量柜维护经验

11、其它要求：

（1）中标供应商在投标文件中提供的登高车辆类型须为专项作业车，作为中标后该项目的使用车辆，合同期内不得随意更改。如合同履行期间，由于供应商登高车未能及时到位而影响维护的，出现3次及以上，则采购方有权取消其中标资格（已签订合同的终止合同）。

（2）投标人所提供的服务应能够至少达到以上要求，同时在投标文件中提供详细的养护方案。

（3）投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（4）投标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于投标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由投标人承担。

（5）中标单位应为单位员工购买意外伤害险。

（6）投标单位必须在苏州市范围内提供固定服务场所(非住宅小区类)停车场地面积不小于1000平方米，仓库面积不小于300平方米（能够满足车辆集中停放、机械设备存放、办公、仓储等要求。

（三）验收

- 根据采购文件要求结合《太仓市城厢镇城市照明设施维护考核办法》由采购人组织对本项目进行验收。详见附件：政府采购履约验收书参考样本(服务类)、附件：政府采购履约验收通知单

（四）报价要求

1、投标报价：优惠率报价，本项目预算金额为360万元，其中路灯、亮化养护费180万元，零星维修费180万元。

2、投标报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于人工（包括工资、福利、社保、正常节假日的加班费等费用）、养护、维修、辅助材料、安装、 调试、办公设备、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、管理费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

3、投标报价为服务期限36个月全口径金额报价。中标后，不满36个月交付的，以实际服务月份数进行计费。

4、投标人报价时应考虑的因素：

（1）中标后，设定为期2个月的过渡交接适应期，要求投标人必须在2个月内完成项目规定中所有人员、办公场所、停车场地等，临时堆场到位，投标人不得以本项为由延长过渡期。其中投标承诺投入的专用车辆与设施等作业工具，要求在合同签订后进场前一周配置率达到100%。

（2）投标人接管后突击整治产生的费用已包含在投标报价中。

（3）如遇国家和省、市级迎检、重大活动保障及自然灾害时，投标人必须服从镇里统一安排，增加养护人员，所需费用投标人综合考虑，中标后不作增加。

（4）标段所需的办公场所、停车场等的临时堆场均由投标人自行解决，费用由投标人自行承担。

（五）项目结算及付款方式

1、进度款每半年度支付一次。

（1）路灯、亮化养护。在每半年度养护期满后下个半年度第一个月的20日前，平均支付上一个半年度养护费用的80%。尾款于终审结束后，第一年年底付支付尾款的一半，于第二年年底付清。

- （2）零星维修项目以跟踪审计单位出具的每半年度咨询报告为依据*（1-中标优惠率）后支付80%。尾款于终审结束后，第一年年底付支付尾款的一半，于第二年年底付清。（以跟踪审计单位出具的咨询报告综合单价为依据，根据中标优惠率按实结算，结算价格不超过1800000.00元。）

（六）综合要求

1、中标人在合同履行过程中应对本项目的安全生产负全责，项目实施过程中发生的任何安全生产事故均由中标人负责，采购人不承担任何法律和经济上的责任。

2、因中标人原因，给采购人及第三人造成的一切后果及损失，由中标人承担，后果严重的采购方有权解除合同。

3、中标人在合同履行期间应严格遵守《中华人民共和国劳动法》和项目所在地的相关规定，所有产生的一切劳动纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。

4、本项目采购人不组织统一现场勘察，请各投标人认真阅读招标文件，自行踏勘现场，充分了解本次招标项目情况，承担投标风险。任何因投标人对招标文件理解、现场踏勘原因导致的投标失误，均由投标人承担，采购人不承担任何责任。

5、中标人在合同期内如因未诚信履约等其他原因提前退场的，则须无条件配合采购单位做好交接工作。

（七）项目退出机制

1、甲方将组成考核组，每月组织一次现场百分考核，综合评分96分（含）以上不扣养护经费；90分（含）—96分按考核实得分数计算养护经费：每月实得经费=每月全额养护经费*考核得分/100；90分（不含）以下扣除养护经费的50%。连续2个月考核得分低于80分或合同（或协议）期内累计3个月月度考核得分低于80分，甲方有权取消其养护承包合同，并且该养护单位在下一年度自动失去投标该项目资格不得参与投标。

2、乙方连续2个月考核得分低于80分或合同（或协议）期内累计3个月月度考核得分低于80分，甲方有权取消其养护承包合同，并且乙方在下一年度自动失去投标该项目资格不得参与投标。

3、因公司管理不当，在承包期间出现重大失误或安全事故并负主要责任以上的，视情况给予经济处罚，造成恶劣影响的，解除承包合同。

4、投标人无正当理由停止作业，解除承包合同。

5、投标人不得有分包或转包行为，采购单位一旦发现有任何分包或转包情况的，有权立即解除承包合同。

（八）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的内容为准。

第四章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：

投   标   文   件

招标单位：

项目名称：

项目编号：

投 标 人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：  年  月  日

一、报价部分

格式1：开标一览表（系统内直接填写）

开标一览表

项目编号：                                                项目名称：

| 投标优惠率 | % |
| --- | --- |

注：1、优惠率报价，本项目预算金额为360万元，其中路灯、亮化养护费180万元，零星维修费180万元，投标报价不符合要求的按无效标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：年   月   日

格式2：投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：                                          项目名称：

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 投标优惠率（%） | 优惠后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）零星维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 零星维修费 | 项 | 1 | 1800000.00 |  | / | 按实结算，最终结算金额不超过1800000.00 |
| （二）路灯、亮化养护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路灯、亮化养护费 | 项 | 1 | 1800000.00 |  |  |  |
| 投标总价： （大写） 人民币（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、须按上表中的格式及要求报价；零星维修优惠率和路灯、亮化养护优惠率必须相同。

- 2、投标报价明细表优惠率与开标一览表一致，否则以开标一览表报价为准。

- 3、投标总价=零星维修费（180万）+路灯、亮化养护费

4、投标报价一次报定。投标报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于人工（包括工资、福利、社保、正常节假日的加班费等费用）、养护、维修、辅助材料、安装、 调试、办公设备、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、管理费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

- 资格、技术、商务部分

1、资格性审查文件

1.1具有独立承担民事责任的能力：提供投标单位营业执照及法定代表人身份证扫描件或自然人的身份证明、授权委托书（如有授权）、被授权人身份证（如有授权）、资格文件的声明函、投标人基本情况表。（详见投标文件格式）

- 格式1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州泰至鑫项目管理有限公司：

本公司（联合体）愿就由贵公司组织实施的项目名称为                编号为                  号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

- 格式2：投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称（公章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 格式3：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州泰至鑫项目管理有限公司组织实施的项目名称为                编号为                  号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附：法定代表人身份扫描件件。

法定代表人身份证扫描件

（正反面）

代理人身份证扫描件

（正反面）

附：代理人身份扫描件件

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次政府采购活动前半年任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见投标文件格式）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件

格式4：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：

我单位                   在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若招标代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

1.7特定资格条件：

1.7.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.7.2本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业，必须提供《中小企业声明函》，小微企业不享受价格扣除优惠。提供《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件的视同小微企业。

1.7.3具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质或具有国家电监会颁发的承装、承修、承试电力设施五级及以上许可证。

- 格式5：中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加招标单位单位名称的项目名称采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 标的名称属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 标的名称属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或被委托人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

备注：

1、行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。

2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、若供应商提供的“中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

4、若供应商中标（成交），供应商提供的“中小企业声明函” 将在中标（成交）公告中公示。

5、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 格式6：残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年     月     日

注：残疾人福利性单位需提供本声明函且提供相关证明资料才能在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：必须按投标人资格要求提供相关资料并加盖公章，否则投标无效。

- 符合性审查文件部分

格式7：服务条款偏离表

服务条款偏离表

投标人：                                                   招标编号∶

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

投标人：                                                    招标编号∶

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| (2) | 报价要求 |  |  |  |  |
| (3) | 项目结算及付款方式 |  |  |  |  |
| (4) | 服务地点 |  |  |  |  |
| （5） | 人员设备投入 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

- 技术及商务部分（投标人视各自的情况按评审要求自行编制）

格式9：相关证书一览表

证书一览表

投标人名称：_________________________

| 序号 | 证书名称 | 证书级别 | 包含项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：需按采购文件要求提供相关证明资料，且该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式10：相关业绩一览表

企业类似业绩一览表

投标人名称：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：需要按招标文件要求提供相关证明资料，且该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式11：投入本项目技术（服务）人员一览表

投入本项目技术（服务）人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 相关证书、职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

注：1、需按招标文件要求提供项目团队成员相关证明资料

2、该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

- 4、价格折扣文件（如有）

5、服务方案及其他招标文件要求自行编写格式

说明：

对本章所有的投标文件格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

第五章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

- 评标办法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由综合评分得分最高的投标人为中标候选人。综合评分的主要因素为：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

- 评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（按四舍五入规定保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。

- 如出现综合总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由招标单位或者招标代理机构以抽签方式确定中标候选人。

- 政府采购政策

4.1. 节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

4.2. 小微企业的价格分评审

根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及苏州市财政局《关于进一步做好政府采购政策贯彻执行工作的通知》（苏财购〔2017〕10号）、太财购[2022]12号）的规定，本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，执行以下相关政策

- （1）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，小微企业不享受价格扣除优惠。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（3）小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。

（4）各投标单位若为中、小、微型企业，则必须提供《中小企业声明函》。（详见附件格式中小企业声明函）。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（5）提供其他企业制造的货物或服务，须同时提供其他企业的小微企业证明材料（材料同上条）

（6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

（7）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小、微企业的，联合体视同小、微企业。

（8）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（9）中标、成交供应商为小微企业单位的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

4.3. 残疾人福利性单位政策：

（1）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业 和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》文件规定：（一）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

4.4. 监狱企业发展政策：

（1）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业 和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》文件规定：（一）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

若投标单位提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

4.5. 信用查询

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，招标招标单位将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：投标文件递交截止时间后。

（2）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

二、评分标准：

- （一）投标报价（20分）

1、投标报价在招标文件规定的范围内为有效报价，超出此范围的报价为无效报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2、价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值×100（本次投标报价权值为20%）（保留小数点后两位）。

（二）综合服务方案（44分）

1、养护方案（12分）

根据投标人提供针对本项目维护工作所涉及的路灯相关设施等制定详细的维护方案，以及重大活动、节日的保障方案进行评分。方案内容至少包含①各个维护点位置示意图②巡视路径图③配电设施分布图④各维护点路灯统计表及灯具照片等资料。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得12分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的每一项3分，不提供方案不得分。

2、安全文明措施、安全设施设备（8分）

根据投标人提供针对本项目安全文明措施、安全设施设备进行评分，方案内容至少包括：①养护作业安全文明施工；②高空作业；③机械设备操作④垃圾处理及环境卫生。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得8分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的每一项扣2分，不提供方案不得分。

3、照明设施抢修预案（8分）

根据投标人提供针对本项目的照明设施抢修预案进行评分，内容至少包括：①设备故障抢修方案；②人为损坏的处置及抢修方案；③台风、水淹、风雪等天气应急方案；④应对采购单位临时派发工作内容的应急方案。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得8分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的每一项扣2分，不提供方案不得分。

4、养护及维修资料管理方案（6分）

根据投标人提供针对本项目的养护及维修资料管理方案进行评分，内容至少包括：①养护及维修信息上报；②养护及维修台账编制；③养护及维修档案保存。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得6分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的每一项扣2分，不提供方案不得分。

5、内部管理制度及考核管理办法（6分）

根据投标人提供针对本项目内部管理制度及考核管理办法进行评分，方案内容至少包括：①各部门内部管理制度②考核管理的具体措施。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的每一项扣3分，不提供方案不得分。

6、项目重点难点分析及解决措施（4分）

根据投标人提供针对本项目的项目重点难点分析及解决措施进行评分，方案内容至少包括：①项目重点难点分析②对应的解决方案措施。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的每一项扣2分，不提供方案不得分。

（三）企业综合情况（36分）

1、项目人员（14分）

（1）项目负责人：拟派项目负责人具有机电工程专业一级建造师注册证书及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》的得3分，具有机电工程专业二级建造师注册证书及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》的得1分；同时具有工程类中级及以上职称的加3分；最高得6分。

注：提供人员证书及近一个月在本投标单位缴纳的社保证明扫描件，限评1人。

（2）项目组成员（不含项目负责人）：

- ①具有机电工程或市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书的，每有一人得2分，最高得4分。

②在紧急情况下，响应单位拟增加临时维护人员中每增加1名同时具有特种作业操作证（作业类别：电工作业和高处作业）的得2分，本项最高得4分。

注：提供人员证书及近一个月在本投标单位缴纳的社保证明扫描件。

2、类似业绩（10分）

投标单位近三年（2022年1月1日，以合同签订日期为准）至今承担过类似项目（服务内容须包含照明设施养护或维修）每有1个得2分，最高得10分。（需提供合同、验收证明材料、对应发票的复印件，提供不全不得分）

3、投标单位应急响应时间（6分）

投标单位根据本项目特点，制定下列内容：承诺30分钟以内到达的得6分；承诺45分钟以内到达的得3分；承诺1小时以内到达的得1分。（到达地点：太仓市城厢镇人民政府 ）

注：提供能在承诺时间到达的承诺书（格式自拟）及相关证明材料（包括出发地址，出发时间、到达时间、地图导航截图等），提供材料不全不得分，本项最高6分。

4、服务承诺（6分）

投标单位在太仓市范围内提供固定服务场所(非住宅小区类)的得6分（能够满足车辆集中停放、机械设备存放、办公、仓储等要求，自有的提供房产证复印件；如为租赁的，提供租赁合同、出租方房产证复印件，租赁结束日期不早于本项目服务结束日期）；承诺设立上述固定服务场所的须提供承诺函扫描件，并在中标后15天内向采购人提供租赁合同、出租方房产证复印件，租赁结束日期不早于本项目服务结束日期，否则采购人有权取消其中标资格，未提供不得分。

注：1、报价要求、付款步骤、合同履行期限如有负偏离的不得中标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关的电子资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有要求提供的扫描件字迹须清晰可见,扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

4、防止虚假应标，招标单位保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

5、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容作必要澄清、说明和补正。如投标人拒绝上述请求，则视为其投标无效。

第六章 合同格式

采 购 合 同 书

项目名称:

招标单位：

中标单位：

签订日期：

项目名称：2025-2028年度城厢镇农路照明设施养护项目

| - 甲方（买方）：太仓市城厢镇人民政府 | - 地址： |
| --- | --- |
| - 乙方（卖方）： | - 地址： |
| - 签订时间： | - 签订地点： |

- 根据苏州泰至鑫项目管理有限公司采购编号JSZC-320585-SZTZ-G2025-0019号政府采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事 2025-2028年度城厢镇农路照明设施养护项目 项目，签订本合同书。

- 第一条 定义：

- 以下术语有特定的含义：

“项目”本合同所称项目是指乙方基于其已成交的报价文件而应向甲方提供的符合采购文件要求服务，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及验收有关的应进行的任何规定的服务。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买服务和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供服务和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

第二条  服务内容及要求

详见采购文件及乙方在投标文件中所做的承诺

- 第三条 合同履行期限：三年。自2025年   月   日起至2028年   月    日止。

- 第四条  合同金额与支付

（一）合同金额

1、合同总金额为人民币           元整（￥            ）。其中路灯、亮化养护费       元；零星维修费      元，按实结算，优惠率为       %。

合同签订后，不满36个月交付的，以实际服务月份数进行计费。

2、合同价格包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于人工（包括工资、福利、社保、正常节假日的加班费等费用）、养护、维修、辅助材料、安装、 调试、办公设备、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、管理费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

（二）项目结算及付款方式

1、进度款每半年度支付一次。

（1）路灯、亮化养护。在每半年度养护期满后下个半年度第一个月的20日前，平均支付上一个半年度养护费用的80%。尾款于终审结束后，第一年年底付支付尾款的一半，于第二年年底付清。

- （2）零星维修项目以跟踪审计单位出具的每半年度咨询报告为依据*（1-优惠率）后支付80%。尾款于终审结束后，第一年年底付支付尾款的一半，于第二年年底付清。（以跟踪审计单位出具的咨询报告综合单价为依据，根据合同优惠率按实结算，结算价格不超过1800000.00元。）

2、乙方开户银行：                        ，

账号：                           。

第五条 考核验收

（一）考核

详见《太仓市城厢镇城市照明设施维护考核办法》

（二）验收

- 根据采购文件要求结合《太仓市城厢镇城市照明设施维护考核办法》由采购人组织对本项目进行验收。详见附件：政府采购履约验收书参考样本(服务类)、附件：政府采购履约验收通知单

第六条  双方的权利和义务

（一）甲方的权利及义务：

1、甲方指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方勾通，交流情况，互通信息。

2、有义务督促乙方加强服务过程中的安全管理。

3、按照合同付款方式向乙方支付服务费用。

4、乙方服务期间，未严格按照招标文件中的岗位配置和岗位要求执行，甲方有权通过扣除服务费来处罚。

（二）乙方的权利及义务：

1、 根据甲方要求，乙方保证派遣给甲方的人员必须符合甲方要求，并经过专业培训，持证上岗。

2、乙方应根据采购文件要求、行业标准、规范要求，积极主动保质保量地完成服务工作。

3、乙方必须严格遵守甲方的规章制度。

4、接受并主动配合甲方人员及行业管理部门的检查。

5、乙方因做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

6、为确保服务质量，乙方应安排专员对服务区域进行监督管理

7、服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害，如因乙方原因造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担。

8、乙方承担亮化设施的管理、养护所有责任，包括人为损坏及被盗等情况均由承包人承担责任。

9、乙方应组织专业的养护管理队伍，加强日、夜间灯光设施的看护和日常养护，防止发生偷盗或人为破坏现象。

10、乙方应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于乙方管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

11、履行甲方在响应文件中提出的其他服务承诺。

第七条、税费

中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

第八条 违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

在合同生效后，甲方无正当理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 3、乙方违约责任

（1）乙方不能按时提供服务或服务不合格从而对甲方造成影响的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款10%的违约金。

（2）乙方有以下情况发生，甲方有权中止乙方的承包资格。

1）甲方将组成考核组，每月组织一次现场百分考核，综合评分96分（含）以上不扣养护经费；90分（含）—96分按考核实得分数计算养护经费：每月实得经费=每月全额养护经费*考核得分/100；90分（不含）以下扣除养护经费的50%。连续2个月考核得分低于80分或合同（或协议）期内累计3个月月度考核得分低于80分，甲方有权取消乙方养护承包合同，并且乙方在下一年度自动失去投标该项目资格不得参与投标。

2）乙方连续2个月考核得分低于80分或合同（或协议）期内累计3个月月度考核得分低于80分，甲方有权取消乙方养护承包合同，并且乙方在下一年度自动失去投标该项目资格不得参与投标。

3）因公司管理不当，在承包期间出现重大失误或安全事故并负主要责任以上的，视情况给予经济处罚，造成恶劣影响的，解除承包合同。

4）投标人无正当理由停止作业，解除承包合同。

5）投标人不得有分包或转包行为，采购单位一旦发现有任何分包或转包情况的，有权立即解除承包合同。

4、甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条 索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同服务期内和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退款，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

（2）根据服务和货物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新方案、材料或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

第十条 不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

3、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情以及其他甲方和乙方商定的事件。

第十一条  合同的转让

合同的部分和全部都不得擅自转让，否则甲方有权解除本合同。

第十二条  合同的解除：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除

第十三条  争议处置

在执行本合同中所发生的一切争议，甲方、乙方应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条  合同生效及其它：

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

第十五条 特别条款

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构壹份，各份具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）：太仓市城厢镇人民政府 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表人或委 托代理人（签字）： | 法定代表人或委 托代理人（签字）： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件：

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

|  | 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |  |
|  | 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
|  | 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 |  | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  |  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |
|  | 专业检测机构情 况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 |  | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  |  |  | 采购人意见 |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

- 附件：

- 政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

《太仓市城厢镇城市照明设施维护考核办法》

- 第一章 总 则

第一条  为进一步加强城市照明设施维护管理，提升城市照明设施完好率及亮灯率，确保安全可靠运行，为提升城市形象和服务社会发展，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条  城市照明设施的管理维护应严格遵循国家、省、市有关法律、规章、规范、标准、制度等。

第三条  本办法所称城市照明设施，是指用于城市照明的配电室、配电箱、变压器、灯杆、地上地下管道线路、灯具、检修井和路灯节电器、路灯监控装置、路灯防盗设施等附属设施。

第四条  本办法遵循公平、公正、公开及政府主管、社会参与的原则。

- 第二章 维 护 要 求

第五条  从事太仓市城市照明设施维护的单位（以下简称维护单位）应具备相应资质，从业人员应具有相应资格证书。

第六条  维护单位应建立与所管理维护的照明设施数量、范围相匹配的维护基地，配备合理的巡查、巡修、抢修人员和车辆机械，实行定人、定岗、定责开展维护作业。

第七条  维护单位必须按照维护区域或标段建立维护项目部，明确项目部负责人，其必须具备工程类中级或以上职称，并取得二级及以上注册建造师执行资格。

第八条  维护单位应制定并向城市照明设施主管部门上报年维护计划，并按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。维护单位应于每月25日前上报次月维护计划。

第九条  维护单位应建立健全健全巡查、维护、安全、应急抢修等机制，做到先巡查、后维修机制，提高故障发现、处理效率。巡查必须按计划每天巡视，并做好巡查记录，巡查结果应及时上报。特殊天气应组织安全检查及保障，并做好相关记录台账。

第十条  维护单位应按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构。

第十一条  维护单位应加强维护档案管理，有专人负责，相关工作记录、台账齐全。每月28日前上报当月维护档案，装订成册并实行信息化管理。维护档案主要内容包括：

（一） 月度维护作业计划：指经照明设施管理机构批准实施的计划。

（二） 月度维护技术文件：指维护单位实施维护作业的各类检测数据的技术文件。

（三） 月度维护管理台帐：指维护单位开展维护管理、考核的台账。

（四） 月度巡查、维修台帐：维护单位巡查、以及修复结果的台账。

（五） 月度安全工作台帐：维护单位开展安全检查、教育、考核等的台账。

第十二条  维护单位对城市照明设施的巡查、维修作业，应不低于下列频次

（一）每半年实施一次变电所、箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并采集配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。

（二）每年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

（三）每半年实施一次低压架空线路的巡查。

（四）每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。

（五）每半年实施一次高杆灯的常规巡修，每年不少于两次对升降传动机构进行检修、保养。

（六）一般路灯每周巡查一次。

（七）主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其它路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁、每两年进行一次防腐处理。

（八）景观照明应每天夜间巡查一次，确保景观视觉效果；每周实施一次全面设施安全检查。

第十三条  维护单位不得擅自改变照明设施现状，确需变更的应事先书面报告城市照明设施管理机构批准。

第十四条  禁止维护单位白天开灯巡修。因运行故障等特殊情况确需在白天送电抢修的，必须事先书面报告城市照明设施管理机构批准，原则上每次连续开灯不超过5分钟。送电检修时应按照送电规定检查维修，送电检修时应关闭非维修线路，减少白天送电亮灯范围。

第十五条  维护单位应严格执行社会承诺制度，一般故障12小时内修复，复杂故障24小时内修复，确因无法完成修复的，应提前提出商请并经照明设施管理机构同意。涉及重大运行故障或突发事件，维护单位应在接报半小时内赶至现场组织处理。

第十六条  维护单位应做好安全管理工作，每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全工作台账。

第十七条  维护单位应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，维护单位应启动应急预案，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，应在半小时内赶至现场组织处理，并做好相关记录台账，及时回复处理结果。

第十八条  维护单位应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。维护单位应建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并做好相关记录台账，及时反馈修复结果。

- 第三章 考 核

第十九条  城市照明设施维护考核内容包括亮灯率、设施完好率、运行故障率、修复及时率、交办事项办理及时率、安全生产及文明施工、维护台帐资料等。

第二十条  城市照明设施管理机构依据国家、省、市相关行业考核管理标准制定考核指标、编制评价内容、组织实施考核。

第二十一条  城市照明设施管理机构组织城市照明设施的考核，可采用日常考核、专项考核、随机抽查、行业考核等方式进行，各种方式考核频次按相关规范及养护费用结算周期确定。

（一）日常考核：指由城市照明设施管理机构内设专业部门组织。

（二）专项考核：由城市照明设施管理机构内设专业部门组织特定照明设施的考核。

（三）随机抽查：由城市照明设施管理机构组织相关人员随机检查。

（四）行业考核：由市城市照明设施管理机构组织开展根据国家及省、市照明行业要求进行考核。

（五）安全考核：城市照明设施管理机构每月对维护单位进行养护安全专项考核。

第二十二条  考核分为月度考核和年度考核两类，其中月度考核周期为上月26日至本月25日。依据景观照明考核表、功能性照明考核表、照明安全专项考核表进行打分，详见附表。

- 第四章 考 核 结 果 应 用

第二十三条  考核综合评分96分（含）以上不扣养护经费；90分（含）—96分按考核实得分数计算养护经费：每月实得经费=每月全额养护经费*考核得分/100；90分（不含）以下扣除养护经费的50%。

第二十四条  考核结果直接应用于维护单位的月度养护费用结算、信用评价和评先评优。维护单位处理突发事件或应急保障不力、擅自迁移改动城市照明设施、擅自接用城市照明电源、发生重大安全责任事故等情况的，应按照相关法规、制度予以处罚，并记入档案。

- 第五章 考 核 细 则

为了加强城市照明设施维修养护的管理，规范维修养护行为，确保维修养护质量，充分发挥维护经费的使用效益，确保太仓市城市照明形象，落实照明设施养护责任，特制定本细则。

1、考核内容：亮灯率、设施完好率、运行故障率、修复及时率、交办事项办理及时率、案件报修、安全生产及文明施工、维护台帐资料、安全专项考核等。

2、考核时间：分月度正式考核和突击暗查考核（市联动中心派发案件及市民投诉计入考核分值）。

3、 对维护单位安全事故情况进行专项考核，单独记分。

4、 维护单位连续两个月及以上（或者累计三个月）考核得分低于80分，太仓市城厢镇建设局有权解除合同，并且该维护单位在下一年度自动失去该项目投标资格。

考核满分100分，合格分为96分。考核内容、考核标准、评分方法、标准如下：

一、功能性照明设施养护考核细则

（一）制度及计划（10分）

1、建立健全巡视巡修制度，月有月工作计划，每月有工作计划及巡视、巡修原始记录资料台帐汇总。每月25日前上报太仓市城厢镇建设局管理科下月工作计划，每周一上报本周工作计划。标准分5分。评分方法：每月维护台账资料到时未及时提供一次扣3分(台账需前后对比照片)。连续1季度未提供台账资料的将解除合约。

（二）亮灯与设施完好率（20分）

1、每月根据城厢镇建设局巡视记录及不定期抽查亮灯率（≥99%）作为考核依据，如考核不合格每一次扣10分。

2、每月根据城厢镇建设局巡视记录及不定期抽查设施完好率（≥98%）作为考核依据，如考核不合格每一次扣10分。

（三）故障及时修复率（30分）

1、维护辖区内出现大面积熄灯，主城核心区半小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外），主城核心区以外1小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外）。

2、按照送电规定检查维修，送电检修时应关闭非维修线路上的灯具，减少白天送电亮灯范围。每发现一次扣2分

3、接路灯监察、控制中心、110报警电话特殊应急抢修案件，未及时前往处理事故或未在规定时间内完成的一次扣5分。

4、路灯基础修复，必须重新浇注，如发现未重新浇注一次扣5分，如发现3次以上违规浇注的将解除合约

5、线路开挖敷设管线需符合相关标准，如未达到要求发现一处扣5分。

- 信访案件处理（10）

照明监控中心派遣单、信访案件、报修电话、联动中心等案件在规定时间内未及时完成（除无法处理）一次扣2分。

（五）交办事项办理及时率(10分)

城厢镇建设局交办及市重大活动保障各类事项，未及时处理导致严重后果的每次扣5分，累计两次以上将解除合约。

（六）行业考核(10分)

行业考核中所发现的问题未及时处理一处扣5分。同一问题出现两次以上或连续两次考核不合格，将解除合约。

（七）安全生产及文明施工(10分)

月安全台账未及时提供城厢镇建设局的一次扣2分，维护养护中每发现一次不文明施工扣2分，工作中安全措施不到位的每次扣2分，连续接到关于不文明施工投诉次数达到5次以上将解除合约。

二、景观照明设施养护考核细则

（一）制度及计划（5分）

1、建立健全巡视巡修制度，月有月工作计划，每月有工作计划及巡视、巡修原始记录资料台帐汇总。每月25日前上报太仓市城厢镇建设局管理科下月工作计划，每周一上报本周工作计划。标准分5分。评分方法：查资料，每少巡视、巡修记录1次扣2分，少上报或未在规定时间内上报每月与每周计划一次扣1分。

（二）亮灯率（55分）。

1、景观照明养护人，必须每天对承包的所有景观照明进行巡视、巡修。标准分5分。评分方法：每周至少对所有景观亮化设施循环、周期性巡视、巡修1遍，每少巡视、巡修一次扣2分。

2、亮灯率≥98%。标准分30分。评分方法：亮灯率每低于标准1%扣2分或3分。按太仓市区景观照明明细表每一处重点建筑物（详见明细表备注栏标示）为一个亮灯率考核单元单独记分，重点建筑物亮灯率月度考核结果亮灯率每处每低于标准1%扣3分；非重点建筑物同一条道路的同一侧相连接的2~5处左右的建筑物（除去重点建筑物）为一个亮灯率考核单元（详见明细表内标示），月度考核结果每一考核单元亮灯率每低于标准1%扣2分，投光灯、泛光灯等以盏数计，数码管、LED管以米为计算单位，详细数据以明细表为准，考核过程中以清点不亮部分灯具为考核计算方法。

3、景观照明视觉效果。标准分20分。评分方法：当月受市领导、局领导批评1次扣5分，扣完为止（周突击暗查考核不考核此项目，计分视为满分）。考核中发生亮灯缺陷未低于亮灯率要求但影响建筑整体视觉效果的每次每处扣0.5分，同地点一月内重复出现第二次亮灯缺陷未及时修复的每处扣1分，三次以上发现仍未修复的每处扣3分。

（三）设施完好率（20分）。

1、灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀。标准分5分。评分方法：发现1处扣1分。

2、灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线井有盖。标准分4分。评分方法：发现1处扣1分。

3、灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失，法兰无松动。标准分4分。评分方法：发现1处扣1分。

4、所有亮化设施开启时间整体亮灯正常并保持最佳状态，维修所用器件不低于原有材料质量、品牌。标准分5分。评分方法：考核中发现1处整体建筑开启时间不能亮灯每次每处扣1分（三遥系统故障必须更换元器件及电缆等大面积被盗故障除外），并且必须在24小时内修复否则加倍扣分。

5、接地良好，接地电阻≤4Ω。标准分2分。评分方法：接地保护不达标扣1分，并按要求限时整改。

（四）及时修复率（8分）。

维护人员需全天24小时待命，一般故障问题必须在24小时内解决，突发性紧急情况必须在30分钟内赶到现场抢修。发生数字城管来件及市民热线投诉必须在规定的时间内及时修复处理完成。标准分8分。评分方法：发现缺岗1次扣2分，紧急情况每缺岗一次扣8分。发生数字城管来件及市民热线投诉在规定的时间内未修复处理完成的每次每起扣2分。

（五）设施、作业、用电安全状况（12分）。

1、设施安全，承包范围内的亮化设施无安全隐患。标准分5分。评分方法：发现安全隐患1处扣2分，并按要求限时整改。

2、用电安全，遵守江苏省地方标准DB32/T989-2007、江苏省低压电气装置规程、江苏省电力用电安全规程等相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修。标准分5分。评分方法：发现用电安全隐患1处或擅自开灯1次扣2分，并按要求限时整改。

3、安全、文明施工，按照安全生产六条纪律，组织生产，做到文明施工，现场工完料清场地净。养护作业中文明作业不扰民不发生损坏原建筑物。标准分2分。评分方法：发现施工现场出现乱抛现象1次扣2分，发生扰民损坏事件的每次扣2分。

三、 照明设施养护维护安全专项检查（100分）

1、城市照明设施出现漏电，发生触电事故等发生一次扣20分。

2、养护作业时出现作业事故，影响城厢镇建设局声誉，发生一次扣20分。

3、城市照明设施突发事故造成财产损失，未及时处置和开展事故抢险、救援的，发生一次扣10分。

4、因非人力可抗拒的气象灾害造成城市照明设施突发事故，未及时通报城厢镇建设局、未及时采取应急抢险救援的，发生一次扣10分。

5、城市照明亮化设施突发事故造成影响社会生产、生活秩序的，未及时通报城厢镇建设局、未及时采取应急抢险救援的，发生一次扣10分。

附件1：各项指标及说明

附件2：景观照明考核表

附件3：照明安全专项考核表

附件4：功能性照明考核表

- 第六章 附 则

本办法由太仓市城厢镇建设局负责解释，自2020年1月1日起执行

太仓市城厢镇建设局

2020年1月1日

- 附件1：

- 各项指标及说明

- （一）亮灯率

月亮灯率 =Min【日常考核亮灯率；随机抽查亮灯率】

（每次抽查灯盏总数应大于5000盏）

年亮灯率 = AVE【月亮灯率】

- （二）设施完好率

月设施完好率 = M1*0.5+M2*0.2+M3*0.2+M4*0.1

M1：一般设施完好率（普通路灯、中杆灯、亮化设施）

M2：管线（含架空线）设施完好率（含窨井）

M3：配电设施完好率

M4：特殊设施完好率（高杆灯、激光、灯光小品等）

年设施完好率 = AVE【月设施完好率】

计算方法：M1、M2基数为照明设施套数。

M3：基数不少于20处。

M4：每月不少于总数的三分之一。

2、M3:以每一处配电设施为一个单元评分，得分96分及以上为合格，低于96分为不合格，完好率为合格配电设施/检查配电设施总数。

3、高杆灯考评得分：以一处高杆灯设施为一个单元评分，得分96分及以上为合格，低于96分为不合格，完好率为合格配电设施/检查配电设施总数。

- （三）运行故障率

月运行故障率 =（当月运行故障总数/当月配电设施总数*当月天数 ）×100%

年运行故障率 = AVE【月运行故障率】

运行故障系指因运行因素造成的成片或成线夜间灭灯和白天亮灯故障。（指接触器或单路开关故障导致的成片、成线、缺相灭灯或白天亮灯）

- （四）故障修复及时率

月故障修复及时率=（故障及时修复数/月故障总数）×100%

年故障修复及时率 = AVE【月故障修复及时率】

“当月报修故障及时修复数”和“当月报修故障总数”均含单灯报修、运行故障及其他报修。

- （五）交办事项办理及时率

月交办事项办理及时率=（交办事项及时办理数/月交办事项总数）×100%

年交办事项办理及时率 = AVE【月交办事项办理及时率】

（六）正常运行率

正常运行率=（1-当月故障数/（范围内维护总数*天数））*100%

附件2

| 太 仓 市 城 厢 镇 景 观 照 明 养 护 考 核 细 则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核人：太仓市城厢镇建设局 月度正式/突击暗查 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 评分方法 |  | 标准分 |  | 得分 |  |
| 1 | 制度及计划 | 建立健全巡视、巡修制度和各类原始记录及月、周工作计划。 | 少巡视、巡修记录1次扣2分；月计划与周计划未在规定时间内上报或未报，每1次扣1分。 |  | 5 |  |  |  |
| 2 | 亮灯率 | 1、景观照明养护人，必须每天对承包的所有景观照明进行巡视、巡修。 | 每周至少循环、周期性巡修1遍，少一次扣2分。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 2、亮灯率≥98%。 | 亮灯率每降1%扣2或3分（每处单独记分,重点部位扣3分）。 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 3、景观照明视觉效果。 | 当月受领导批评1次扣5分,发现亮灯缺陷未低于亮灯率要求但影响建筑整体视觉效果的每次每处扣0.5分，同一地点一月内重复出现第二次每处扣1分，三次以上发现仍未修复的每处扣3分。 |  | 20 |  |  |  |
| 3 | 设施完好率 | 1、灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀。 | 发现1处扣1分。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 2、灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线进有盖。 | 发现1处扣1分。 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 3、灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失，法兰无松动。 | 发现1处扣1分。 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 4、所有亮化建筑设施开启时间整体亮灯正常并保持最佳状态，维修所用器件为指定品牌。 | 考核时每发现1处整体建筑不能正常亮灯的扣1分，24小时内不能恢复亮灯的加倍扣分（电缆等大面积被盗故障及遥控系统故障必须更换元器件的除外）。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 5、接地良好，接地电阻≤4Ω。 | 接地保护不达标扣1分，并按要求限时整改。 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 及时修复率 | 现场必须全天24小时安排人员随时进行抢修（即抢修值班）；数字城管问题及市民热线投诉等及时处理。 | 发现缺岗1次扣2分，重大情况时1次扣8分；发生数字城管及市民投诉每次在规定时间内未修复处理完毕的每起2分。 |  | 8 |  |  |  |
| 5 | 设施、作业、用电安全状况 | 1、设施安全，承包范围内的亮化设施无安全隐患。 | 发现安全隐患1处扣2分，并按要求限时整改。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 2、用电安全，遵守相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修。 | 发现用电安全隐患1处或擅自开灯1次扣2分，并按要求限时整改。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 3、安全、文明施工，按照安全生产六条纪律，组织生产，做到文明施工，现场工完料清场地净。文明作业不扰民不损坏原建筑物。 | 发现施工现场出现乱抛现象1次扣2分，发生扰民损坏事件每次扣2分。 |  | 2 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核人意见： |  |  |  | 养护单位盖章： |  |  |  |  |
| 考核人员签名: |  |  |  | 被考核责任人签字： |  |  |  |  |

附件3

| 太 仓 市 城 厢 镇 照 明 养 护 安 全 专 项 考 核 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核人：太仓市城厢镇建设局 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 扣分标准 | 考核得分 |  |
| 1 | 照明设施线路出现漏电，发生触电事故等。 | 发生1次扣20分。 |  |  |
| 2 | 养护作业时出现作业事故，影响城厢镇建设局声誉。 | 发生1次扣20分。 |  |  |
| 3 | 照明设施突发事故造成财产损失，未及时处置和开展事故抢险、救援工作的。 | 发生1次扣10分。 |  |  |
| 4 | 因非人力可抗拒的气象灾害造成照明设施突发事故，未及时通报城厢镇建设局、未及时采取应急抢险救援的； | 发生1次扣10分。 |  |  |
| 5 | 照明设施突发事故造成影响社会生产、生活秩序的，未及时通报城厢镇建设局、未及时采取应急抢险救援的。 | 发生1次扣10分。 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 考核人意见： |  | 养护单位盖章： |  |  |
| 考核人员签名: |  | 被考核责任人签字： |  |  |

附件4：

| - 太仓市城厢镇功能照明设施维护考核表 考核单位：太仓市城厢镇建设局 月度正式/突击暗查考核时间： 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 考评标准 | 标准分值 | 评分方法 |  | 考核得分 |
| 1 | 制度及计划 | 建立健全巡视、巡修制度和各类原始记录及月、周工作计划。 | 10 | 少巡视、巡修记录1次扣2分；月计划与周计划未在规定时间内上报或未报，每1次扣1分。 |  |  |
| 2 | 亮灯率及设施完好率 | 99% | 10 | 每月根据城厢镇建设局巡视记录及不定期抽查亮灯率（≥99%）作为考核依据，如考核不合格每一次扣10分。 |  |  |
|  |  | 98% | 10 | 每月根据城厢镇建设局巡视记录及不定期抽查亮灯率（≥98%）作为考核依据，如考核不合格每一次扣10分。 |  |  |
| 3 | 故障及时修复率 | 运行故障系指因运行因素造成的成片或成线夜间灭灯和白天亮灯故障。（指接触器或单路开关故障导致的成片、成线、缺相灭灯或白天亮灯） 1、报修故障限时修复率100%，维护单位必须在30份钟之内赶到现场处理问题． 2、修复时间，运行故障当晚修复，单灯故障12小时修复，复杂故障24小时修复。 | 30 | 1、维护辖区内出现大面积熄灯，主城区、委托区半小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外），外城区1小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外）。 2、按照送电规定检查维修，送电检修时应关闭非维修线路上的灯具，减少白天送电亮灯范围。每发现一次扣2分 3、接路灯监察、控制中心、110报警电话特殊应急抢修案件，未及时前往处理事故的一次扣5分。 4、路灯基础修复，必须重新浇注，如发现未重新浇注一次扣5分，如发现3次以上违规浇注的将解除合约 5、线路开挖敷设管线需符合相关标准，如未达到要求发现一处扣5分。 |  |  |
| 4 | 信访案件处理 |  | 10 | 照明监控中心派遣单、信访案件、报修电话、联动等案件在规定时间内未及时完成（除无法处理）一次扣2分。 |  |  |
| 5 | 交办事项办理及时率 |  | 10 | 城厢镇建设局交办及市重大活动保障各类事项，未及时处理导致严重后果的每次扣5分，累计两次以上将解除合约。 |  |  |
| 6 | 行业考核 |  | 10 | 行业考核中所发现的问题未及时处理一处扣5分。同一问题出现两次以上或连续两次考核不合格，将解除合约。 |  |  |
| 7 | 安全生产及文明施工 |  | 10 | 月安全台账未及时提供城厢镇建设局的一次扣2分，维护养护中每发现一次不文明施工扣2分，工作中安全措施不到位的每次扣2分，连续接到关于不文明施工次数达到5次以上将解除合约 |  |  |
| 合计： 分 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人意见： 考核人员签名： |  |  |  |  | 养护单位: |  |
|  |  |  |  |  | 被考核单位负责人签名： |  |

（全文完）