无锡市惠山区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2024-0018

采购项目名称：无锡市惠山区钱桥街道办事处无锡职教园

警务融合中心智能化项目

集中采购机构: 无锡市惠山区政府采购中心

二○二四年三月十四日

目     录

一．投标邀请函	3

二．投标人须知	5

三．项目需求	18

四．合同书（格式文本）	66

五．评分方法与评分标准	72

六. 投标文件内容与格式	80

一．投标邀请函

我中心受无锡市惠山区钱桥街道办事处的委托，对其职教园警务融合中心智能化项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

- （一）招标项目信息

- 项目名称：无锡职教园警务融合中心智能化项目

- 项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2024-0018项目预算：380万元

- 最高限价：333.25万元

- 采购方式：公开招标

- 采购人：无锡市惠山区钱桥街道办事处

- 本项目标的所属行业：工业

- 本项目是否专门面向中小企业：否

（识别企业规模类型，可登录工业和信息化部网站上中小企业规模类型自测小程序中查询， 网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

- （二）投标人资格要求

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）本项目不接受联合体投标；

- （三）获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

- （四）提交投标文件截至时间、开标时间和地点

1.时间：2024年5月8日13点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

- （五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

- （六）本项目联系方式

1.采购人信息

名  称：无锡市惠山区钱桥街道办事处

地  址：钱桥街道为民服务中心

联 系 人：殷裕

联系方式：0510-83201611

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市惠山区政府采购中心

地    址：无锡市惠山区政和大道209号

联 系 人：许江、马胜

联系方式：0510-83596193

- （七）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市惠山区政府采购中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市惠山区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）合同文本

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8.招标文件的修改

8.1采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  项目需求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中LED小间距显示屏为核心产品（对应项目采购清单里第1,11,33,84项）。

一、项目技术要求：

1.项目概述

本项目需对藕塘派出所校园警务站进行整体智能化建设。包含信息发布、装备管理、指挥中心、会议系统、安防系统等系统。系统硬件选用应具有先进性，避免短期内因技术陈旧而造成整个系统性能不高和过早淘汰。选用的应用软件要有高度的集成性，不同子系统间应能做到无缝对接，数据共享的分布处理。

2.建设内容

- 信息发布系统

本次信息发布系统涉及1F大厅、1F室外、3F心盾教育。在1F大厅处为P2.0LED屏幕，为群众展现宣传教育或办事流程等内容；在1F室外处为P3.0LED屏幕，用于展示党建文化等内容；在3F心盾教育处为P2.0LED屏幕，用于开展教育培训等内容。

- 太湖e警

太湖e警通过使用多功能一体主机实现线上线下融合互通，拓展网上办事广度与深度，建设基于网络身份认证工作的“太湖e警”公安政务服务平台，打造一体化、集约化、专业化的无锡公安政务服务新体系。依托“基于电子码证的城市智慧治理应用”的国家级试点，提供统一身份认证、统一电子证照、统一电子印章、统一办件寄递、统一消息服务平台、统一跨网交互的六大基础能力输出，在归集公安系统65类政务服务事项办件数据基础上，积极拓展数据资源，共汇聚房产证、结婚证、出生证、社保证明等20余类电子证照数据，重新整合交警、治安、监管等10余个平台系统，实现互联互通。

- 装备管理系统

该系统主要包含智能单警装备柜：智能单警装备柜可针对单警装备进行管理， 一人一柜管理模式，智能单警柜可自动记录民警平时领用装备数据， 可以装备的在位情况，单警装备柜还支持紫外线杀毒、通风除湿、智能充电、执法记录仪数据对接等功能；可对管控所有设备进行实时监测，并且将有问题的数据进行重点标记呈现在智慧大屏上。

- 指挥中心

指挥中心建设包含大屏显示系统、显示控制系统、发言扩声系统、定制化操作台、指挥室服务器及工作站等。

显示系统

显示系统主要包括指挥中心 LED大屏。

LED大屏满足综合勤务指挥室24小时不间断播放。

显控系统

大屏区，以指挥及展示为业务核心。

在屏幕上灵活、多样地呈现指挥、可视化展示场景

各类监控、高分可视化、指挥大厅坐席电脑、会场、作战现场回传画面。

发言扩声系统

系统要做到可方便快捷的管理音频系统；

保证音频扩音系统易操作、功能灵活，满足会议的不同功能要求；

满足召开视频会议、日常会议、多功能会议等要求。

定制化操作台

根据综合勤务指挥室业务需求，需根据设计定制可放置多席位电脑的定制化指挥大厅工作台、椅子。

操作台一体式设计，科技蓝光背景，根据客户需求对席位进行拼接等定制操作。

指挥室服务器及工作站

为满足综合勤务室指挥、高分可视化、指挥大厅坐席电脑、会场、作战现场回传画面业务需求，需配置部分高性能服务器及工作站。

- 会议系统

会议扩声系统主要包括指挥大厅会议扩声系统等。

系统要做到可方便快捷的管理音频系统；

保证音频扩音系统易操作、功能灵活，满足会议的不同功能要求；

满足召开视频会议、日常会议、多功能会议等要求。

- 安防教育基地

安防教育基地包含多台一体机及投影系统组成。

通过一体机及投影系统对普法宣传、网络诈骗、国家安全、禁毒知识普及等进行宣传教育。

系统要做到综合管理视频音频系统；

满足视频音频同步，视频源头及时更新等要求。

- 安防系统

安防管理系统主要分为视频监控系统和门禁管理系统。

视频监控系统的前端布点要求、设备选型可参考《视频安防监控系统工程设计规范》规范、说明中相关指引与要求。

本项目通过把前端网络高清摄像机、后端高清存储设备、视频综合平台和显示大屏等进行有机组合，实现整个系统的全高清、全网络化，体现出系统的高集成化、高智能化、高可靠性、高扩展性、高易用性等优势。

门禁管理系统对通道的监控封锁起到安全保障作用。一般在公共场所和非公共场所交界处，重要场所进出通道等地布点。安装门禁控制装置，进行身份识别。

本项目门禁系统建议采用TCP/IP结构，可扩展考勤、消费、停车场等系统。读卡器具备多个频段读写功能。

- 计算机网络系统

本系统设计包括通信自动化和办公自动化系统的布线。系统设计符合国际、国家规定的有关标准，遵循国家现行的工程设计、通信设计的有关规定，做到安全适用，确保质量。布线方案能支持现有的和未来若干年的通信及计算机网络，能适应话音、数据、图像、以太网和其他连接的需要。

计算机网络是智慧派出所建设的核心和基础，它由如下几个网组成：

（1）公安信息网：公安信息网应具有良好的稳定性、安全性和扩展性，能稳定、可靠的支撑公安大数据平台等公安业务信息化的应用。

（2）公安视频网：公安视频监控网络是运用视频技术、网络传输技术和控制技术，对社会面进行控制的一个综合服务网络平台。此网络以传输实时画面、调节监控方位、信息存储量大以及全天候监控等优势，成为公安部门工作中不可或缺的手段，发挥着重要作用。

（3）政务网：政务网主要是政务部门的办公网，是涉密的党政机关办公业务网络，主要用于机关涉密公文、信息的传递和业务流转。

（4）设备网：设备网主要承载智能化相关设备的接入，包括监控系统、门禁系统、信息发布等其它控制设备网络，以满足整个设备网联网要求。满足监控视频的线速正常传输，画面不卡顿，无延迟。

设备网需按照“核心至接入万兆”的带宽速率进行设计，设备网核心层网络为单核心设计，拟在主机房部署。

接入层多台交换机采用堆叠设计，形成冗余架构网络。

2.9   综合布线

综合布线系统主要是提供语音和数据传输的物理通道；数据与语音点的布线采用目前应用最广泛的六类布线系统，实现万兆主干，千兆到桌面，数据与语音按需互换，支持数字电话接入；网络化设备布线采用六类的布线系统。

按照工作区、水平区、主干区、管理区、主设备区共六个子系统进行设计：

工作区子系统：信息点采用6类模块。

水平区子系统：采用6类低烟无卤标准的非屏蔽4对双绞线。

管理区子系统：数据水平选择6类水平数据配线架。所有数据点的水平线缆采用6类24口或者48口模块化准智能配线架。连接语音主干大对数采用110型配线架，机柜安装。主干数据光缆统一端接至12口LC光纤配线架。电话水平采用6类水平数据配线架，以便功能互换。

- 项目采购清单：

| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1F进门大厅LED |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备 |  | 1、名称：LED小间距显示屏 2、参照或相当于显示尺寸：宽≥4.16米*高≥2.4米，分辨率：≥2080点*≥1200点，前维护设计,采用≥320*240mm矿钢或铝模组；1、显示屏点间距≤2.0mm，像素密度≥250000点/平米；2、亮度：≥600cd/㎡；3、对比度：≥10000:1；4、色温：2000K-15000K可调；5、刷新率：≥3840Hz；6、视角：水平视角≥170度，垂直视角≥170度；7、发光点中心距偏差：＜1%，亮度均匀性：≥98%；8、平整度：≤0.1mm；9、内部灰度及颜色处理位数：≥24bit；10、换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz；11、搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K\8K超高清显示；12、显示产品单元模组电源、信号采用一体式连接；13、电路板设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象；14、功耗：峰值功耗≤400W/㎡，平均功耗≤160W/㎡，显示面板待机休眠功耗（黑屏待机功耗）＜1W/㎡；15、箱体可实现90°直角无缝拼装；16、色域覆盖率：NTSC≥120%；17、LED箱体支持X/Y/Z六向调节 3、定制显示屏体结构，整体厚度＜20cm 4、包含配套电源、磁珠等子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | m2 | 9.98 |  |
| 2 | 输入设备 |  | 1、名称：LED播放控制软件 2、参照或相当于系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见即所得。支持在线、离线场景编辑。支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强数据的稳定性及安全性 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 输出设备 | 1、名称：接收卡 2、参照或相当于单卡带载512*384像素 3、包含子部分设施设备等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 35 |  |
| 4 |  | 电源分配柜、箱 | 1、规格：智能配电箱 2、大屏配套专用配电柜参照或相当于三相五线制，额定负载不小于10kW；防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 架 | 1 |  |
| 5 |  | 播控设备安装、调试 | 1、名称：视频处理器 2、参照或相当于输入：2 x HDMI1.4 、 1xDVI 、1x 3G-SDI；输出:10路千兆网口、1路HDMI1.3输出可作视频输出 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 1F室外LED屏 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 显示设备 | 1、名称：半户外LED显示屏 2、参照或相当于显示尺寸：2.56米*高2.4米，分辨率：848点*800点，国产铜线灯，前维护设计；1、显示屏点间距≤3mm，像素密度≥111111点/平米；2、亮度：≥4500cd/㎡；3、对比度：≥10000:1；4、色温：2000K-15000K可调；5、刷新率：≥3840Hz；6、视角：水平视角≥170度，垂直视角≥170度；7、发光点中心距偏差：＜1%，亮度均匀性：≥98%；8、平整度：≤0.1mm；9、内部灰度及颜色处理位数：≥24bit；10、换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz；11、搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K\8K超高清显示；12、显示产品单元模组电源、信号采用一体式连接；13、电路板设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象；14、功耗：峰值功耗≤400W/㎡，平均功耗≤160W/㎡，显示面板待机休眠功耗（黑屏待机功耗）＜1W/㎡；15、箱体可实现90°直角无缝拼装；16、色域覆盖率：NTSC≥120%；17、LED箱体支持X/Y/Z六向调节 3、定制显示屏体结构，整体厚度＜20cm 4、包含配套电源、磁珠等子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | m2 | 6.14 |  |
| 7 |  | 输入设备 | 1、名称：LED播放控制软件 2、参照或相当于系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见即所得。支持在线、离线场景编辑。支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强数据的稳定性及安全性 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 输出设备 | 1、名称：接收卡 2、参照或相当于单卡带载512*384像素 3、包含子部分设施设备等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 20 |  |
| 9 |  | 电源分配柜、箱 | 1、规格：智能配电箱 2、大屏配套专用配电柜参照或相当于三相五线制，额定负载不小于10kW；防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 架 | 1 |  |
| 10 |  | 播控设备安装、调试 | 1、名称：视频处理器 2、参照或相当于输入：1xHDMI1.3 、 1xDVI 、1xVGA、1*CVBS；输出:4路千兆网口 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 3F心盾教育LED屏 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 显示设备 | 1、名称：LED小间距显示屏 2、参照或相当于显示尺寸：宽≥2.88米*高≥1.62米，分辨率：≥1440点*≥810点，前维护设计,采用≥320*180mm矿钢或铝模组；1、显示屏点间距≤2.0mm，像素密度≥250000点/平米；2、亮度：≥600cd/㎡；3、对比度：≥10000:1；4、色温：2000K-15000K可调；5、刷新率：≥3840Hz；6、视角：水平视角≥170度，垂直视角≥170度；7、发光点中心距偏差：＜1%，亮度均匀性：≥98%；8、平整度：≤0.1mm；9、内部灰度及颜色处理位数：≥24bit；10、换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz；11、搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K\8K超高清显示；12、显示产品单元模组电源、信号采用一体式连接；13、电路板设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象；14、功耗：峰值功耗≤400W/㎡，平均功耗≤160W/㎡，显示面板待机休眠功耗（黑屏待机功耗）＜1W/㎡；15、箱体可实现90°直角无缝拼装；16、色域覆盖率：NTSC≥120%；17、LED箱体支持X/Y/Z六向调节 3、定制显示屏体结构，整体厚度＜20cm 4、包含配套电源、磁珠等子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | m2 | 4.67 |  |
| 12 |  | 输入设备 | 1、名称：LED播放控制软件 2、参照或相当于系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见即所得。支持在线、离线场景编辑。支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强数据的稳定性及安全性 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 输出设备 | 1、名称：接收卡 2、参照或相当于单卡带载512*384像素 3、包含子部分设施设备等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 15 |  |
| 14 |  | 电源分配柜、箱 | 1、规格：智能配电箱 2、大屏配套专用配电柜参照或相当于三相五线制，额定负载不小于10kW；防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 架 | 1 |  |
| 15 |  | 播控设备安装、调试 | 1、名称：视频处理器 2、参照或相当于输入：2 x HDMI1.4 、 1xDVI 、1x 3G-SDI；输出:10路千兆网口、1路HDMI1.3输出可作视频输出 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
|  |  | 附件及辅材 |  |  |  |  |
| 16 |  | 附件及辅材等 | 1、名称：附件辅材插接件接头接地等相关配套的采购安装调试、开槽开孔洞各类型封堵等配合工作 2、类别：信息发布系统 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 项 | 1 |  |
| 二、太湖e警 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 控制设备 | 1、名称：业务主机 2、参照或相当于主机+23英寸显示器 CPU≥16核 32G 1T机械+512G固态 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 10 |  |
| 18 |  | 控制设备 | 1、名称：业务主机 2、参照或相当于笔记本主机14寸+CPU≥8核 32G 512G固态 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 19 |  | 显示设备 | 1、名称：触摸屏（业务主机附近） 2、参照或相当于55寸显示系统，做白板展示数据使用，钣金定制外壳，主机：CUP≥四核四线程 内存≥16G 硬盘≥240G固态 显卡≥1660S 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 显示设备 | 1、名称：升降幕布 2、参照或相当于拉线4k纳米白软幕100寸 比例16:9 增益倍数1.1倍 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 数字公务设备 | 1、名称：综窗助手 2、参照或相当于全项业务共用(整合了二代身份证读卡器、高拍仪、摄像头、交通违法(户籍业务)电子签名、港澳证读卡器、出入境指纹采集仪、身份证指纹采策仪、扫描枪、扫描仪 ) 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 套 | 1 |  |
| 22 |  | 输出设备 | 1、名称：黑白激光打印机 2、参照或相当于黑白激光打印机多功能，USB链接，20页每分钟，331*215*178 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 10 |  |
| 23 |  | 输入设备 | 1、名称：“三合一证件照”拍摄软件 2、类别：身份证、出入境业务公用 3、配套拍摄一体机用 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 24 |  | 数字公务设备 | 1、名称：交管专用驾驶人自助体检拍照一体机 2、参照或相当于在传统交管自助机的基础上，增加自助体检、自助拍照、移动支付、六合一系统接入等核心模块，按照传感器自动采集+体检过程影像化留存+医疗机构云端审核模式，突破驾驶证补换证业务中的体检环节需要跑多地、跑多次、不能一次办结业务的现实瓶颈，实现驾驶证补换证业务的全天候自助服务能力. 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 套 | 1 |  |
| 25 |  | 自助取件蜂巢柜 | 1、自助取件蜂巢柜 2、参照或相当于操作系统：嵌入式Linux操作系统;屏幕参数：7寸触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600;认证方式：人脸;开柜方式：人脸开柜，密码开柜，远程开柜，钥匙开柜;可接副柜数：7;设备容量：5000张人脸，50000条事件;通信方式：有线网络;使用环境：室内、不防水;整柜尺寸：945mm*475mm*1985mm（宽*厚*高） 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 个 | 1 |  |
| 26 |  | 数字公务设备 | 1、名称：办理身份证设备 2、参照或相当于身份证办理一体化设备，含身份证拍照一体机、指纹采集仪、身份证读卡器、摄像头、激光打印机（专用）、高拍仪、塑封机、裁纸刀、切卡机； 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 套 | 1 |  |
| 27 |  | 数字公务设备 | 1、名称：办理身份证辅助设备 2、参照或相当于数码相机，快门速度1/100秒，光圈值：F3.2，ISO感光度：200，白平衡：自动，镜头：EF-S60mmf/2.8 USM微距，双电池 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 套 | 1 |  |
| 三、装备管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 单警装备柜主柜 | 1、单警装备柜主柜 2、参照或相当于（1）功能描述：主柜用于智能单警装备柜的控制，支持最大32组（理论）副柜，8组（建议）副柜。主柜作为智能单警装备柜中心控制系统组成，完成民辅警日常单警装备的规范化管理，远程统计装备的配发、使用、维护等情况，极大保护单警装备的安全规范佩戴，在遗失情况下，能自动预警到警务保障部门等管理工作。（2）结构：整体主柜分为上下柜设计，双门开合，上柜采用工控一体机安装，下柜位支持重要档案、单警维护工具、执法记录仪存储摆放；（3）主柜整体尺寸：600*500*1986mm；（4）材质：冷轧钢板；（5）工控一体机： 屏幕参数：19英寸；分辨率：1280×1024 像素；屏幕类型：LCD；刷新率：60Hz；屏幕长宽比 4:3； 输入接口：HDMI 2.0 ×1；USB 3.0 ×4； RJ45 × 1；WLAN× 1； 数据接口 RS232×3 ;RS485×1 ； RAM+ROM 2G+16G；CPU核数 4核； GPU：4核； 控制软件： 支持单警装备智能化管理控制系统，支持联网升级；支持无缝对接装备管理系统软件功能；（6）使用环境：工作温度 -20℃～40℃；储存温度 –25℃～60℃；（7）温湿度采集：支持当前工作环境温湿度采集，用于通风通风排湿自动化控制；（8）UPS电源：支持断电≥30min；（9）用户验证模式：指纹开锁、密码开锁、机械开锁，人脸识别。（10）发卡器：支持单警装备入库登记时采集及绑定RFID标签；（11）自动化控制：通过软件配置环境氛围、在位指示灯、紫外线、通风风扇等设备的自定义多时段、定时停启配置；（12）漏电保护：支持弱电设备电气漏电分流控制 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 个 | 1 |  |
| 29 |  | 单警装备柜副柜 | 1、单警装备柜副柜 2、参照或相当于（1）存放柜体按照一人一柜的标准设置，每一组存放柜体前后间距一般不小于1米。（2）颜色：柜体灰色、维护门采用公安蓝；柜面透明。（3）柜体表面及内部采用喷塑处理；外观应整洁，无裂纹、缺料、失色及外来杂质等缺陷。表面涂覆层光洁，结合可靠，无剥落和损伤，产品具有永久性标识。（4）结构：副柜体使用厚1.2/1.5mm的高强度冷轧板制作；副柜采用8宫格存放柜；柜门采用钢化屏蔽玻璃+装饰螺钉；采用装配式设计，便于后续拆卸维护；柜体间预留双向走线孔，便于后期副柜扩展；（5）整机质量：139kg ；（6）尺寸：1000*500*1986mm；（7）格位： 柜位格：8格，单格位外径尺寸：450*450*450mm ；存储空间尺寸：399*430*430mm； 格位门：5mm钢化玻璃，玻璃门丝印公安警徽标志； 隔板：5mm磨边透明钢化玻璃，自带硅胶防爆裂保护； 隔板支架：采用自由抽插式设计，用户可自适应调节高度，以及单警装备摆放；紫外线：每个格位配置一套紫外线，用于单警装备消杀菌，尺寸为300*20mm，功率6w； 状态指示灯：每个格位内有状态指示灯，指示灯分为红绿两种颜色； 通风风扇：每个格位内配置通风风扇，用于单警装备通风排湿，格位散热,，尺寸为80*80mm； 充电功能：每个格位内配置充电插座，直项插*1；三插*1；5V2A USB*2；用于柜内执法记录仪、强光手电等装备充电； 电子锁：自带顶杆、反馈，5公斤推力，≥10万次开合；（8） 核心控制板： 电控锁控制接口*8，灯控继电器接口*16，常规预留继电器接口*8； 支持最大功率20W； 支持设备地址拨码式配置，支持多路485串联； 支持级联数量32片； 工业级8位单片机主控； 高强度抗干扰设计； 支持短路保护； 支持TTL通信； 负载输出端子防插错保护； 输入电压12-24VDC宽电压； 配置电源容量≥5A； 输出短路保护电流 3A； 支持单开 长通电 主动反馈； 支持多开；（9）电子锁：自带顶杆、反馈，5公斤推力，≥10万次开合。（10）维护门：采用上线双锁设计，用于日常异常维护，便于拆卸维护；（11）电源：外接电源为220V，50HZ 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 个 | 2 |  |
| 30 |  | 智能公共装备柜主柜 | 1、智能公共装备柜主柜 2、参照或相当于（1）功能描述：主柜用于公共装备柜的控制，支持最大32组（理论）副柜，5组（建议）副柜。主柜作为智能公共装备柜中心控制系统组成，完成民辅警日常公共装备的规范化管理，远程统计装备的配发、使用、维护等情况，极大保护公共装备的安全规范领取，在遗失情况下，能自动预警到警务保障部门等管理工作。（2）结构：整体主柜分为上下柜设计，双门开合，上柜采用工控一体机安装，下柜位支持重要档案、公共装备维护工具；（3）主柜整体尺寸：600*600*1986mm；（4）材质：冷轧钢板；（5）工控一体机： 屏幕参数：19英寸；分辨率：1280×1024 像素；屏幕类型：LCD；刷新率：60Hz；屏幕长宽比 4:3；输入接口：HDMI 2.0 ×1；USB 3.0 ×4； RJ45 × 1；WLAN× 1； 数据接口 RS232×3 ;RS485×1 ； RAM+ROM 2G+16G；CPU核数 4核 ； GPU：4核； 控制软件： 支持公共装备智能化管理控制系统，支持联网升级；支持无缝对接装备管理系统软件功能；（6）使用环境：工作温度 -20℃～40℃；储存温度 –25℃～60℃；（7）温湿度采集：支持当前工作环境温湿度采集，用于通风通风排湿自动化控制；（8）UPS电源：支持断电≥30min；（9）用户验证模式：指纹开锁、密码开锁、机械开锁，人脸识别。（10）发卡器：支持单警装备入库登记时采集及绑定RFID标签；（11）自动化控制：通过软件配置环境氛围、在位指示灯、紫外线、通风风扇等设备的自定义多时段、定时停启配置；（12）漏电保护：支持弱电设备电气漏电分流控制 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 个 | 1 |  |
| 31 |  | 智能公共装备柜副柜 | 1、智能公共装备柜副柜 2、参照或相当于（1）主体参数尺寸：1200mm × 600mm ×2000mm；重量：＞100KG；柜体材质：冷轧钢板；颜色：定制；层数：2/4层（可选可定制）；适用装备类型：防暴装备、执法装备、处突装备、技侦装备等。（2）照明系统开柜亮灯。（3）通风系统（选配）风扇类型：直流风扇 ；电压：115/230（V）；电流：0.03/0.05/0.07（A）；风量：57.1/68.5/79.9CFM；风叶直径：92mm；工作温度：-10~70℃；轴承：滚珠/含油；转速范围 2500/3000/3500RPM。（4）锁控系统：支持每个各位有独立的锁控设备，支持单警装备柜核心控制APP程序远程开锁。（5）自动盘点系统 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 个 | 2 |  |
| 32 |  | 普通装备柜 | 1、普通装备柜 2、参照或相当于1、靠墙背板采用暖白色三胺板；2、层板采用1.2m钢板；3、两边侧板和中间链接板均采用1.5mm钢板；4、1500*400*2000mm；5、定制LOGO贴面； 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 个 | 1 |  |
| 四、指挥中心 |  |  |  |  |  |  |
| 显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 显示设备 | 1、名称：LED小间距显示屏 2、参照或相当于显示尺寸：宽≥5.4米*高≥2.025米,分辨率：≥4320点*≥1620点，前维护设计,采用≥300mm*337.5mm矿钢或铝模组,本项目要求采用≥600*337.5mm压铸铝或镁合金箱体；1、显示屏点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/平米；2、亮度：≥600cd/㎡；3、对比度：≥10000:1；4、色温：2000K-15000K可调；5、刷新率：≥3840Hz；6、视角：水平视角≥170度，垂直视角≥170度；7、发光点中心距偏差：＜1%，亮度均匀性：≥98%；8、平整度：≤0.1mm；9、内部灰度及颜色处理位数：≥24bit；10、换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz；11、搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K\8K超高清显示；12、显示产品单元模组电源、信号采用一体式连接；13、电路板设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象；14、功耗：峰值功耗≤400W/㎡，平均功耗≤160W/㎡，显示面板待机休眠功耗（黑屏待机功耗）＜1W/㎡；15、箱体可实现90°直角无缝拼装；16、色域覆盖率：NTSC≥120%；17、LED箱体支持X/Y/Z六向调节 3、定制显示屏体结构，整体厚度＜20cm 4、包含附件辅材配套电源、磁珠等子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | m2 | 10.94 |  |
| 34 |  | 输入设备 | 1、名称：LED播放控制软件 2、参照或相当于系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见即所得。支持在线、离线场景编辑。支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强数据的稳定性及安全性 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 35 |  | 电源分配柜、箱 | 1、规格：智能配电箱 2、大屏配套专用配电柜参照或相当于三相五线制，额定负载不小于10kW；防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 架 | 1 |  |
| 36 |  | 播控设备安装、调试 | 1、名称：显示屏配套4K独立主控 2、参照或相当于分辨率支持3840*2160@60hz 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 37 |  | 互联电缆 | 1、名称：HDMI(高清线） 2、规格：5m | 条 | 8 |  |
| 38 |  | 视频传输设备 | 1、名称：视频综合平台 2、参照或相当于5U标准机架式机箱，搭载双电源、智能调速风扇;插拔式模块化设计，具备10个业务槽位，可热插拔;支持VGA、DVI、HDMI、DP、TVI、SDI、BNC信号源输入，DVI、HDMI、VGA信号源输出;支持40路高清视频编码能力（满配）;支持H.264/H.265编码，默认采用H.264;支持480路高清视频解码能力（满配）;视频输出支持LED带载能力为单口230W;解码支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流格式;最大60个显示屏的任意大屏拼接（满配）;支持1/4/6/8/9/16/25/36/49/64画面分割显示;支持超高分融合，支持16×4K超高清信号接入;支持虚拟LED功能，可添加字幕4个;支持4个电视墙，128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局;支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作;支持ONVIF协议接入设备解码;支持GB协议接入平台实现管理和操作;总线类型：PCIE； 信号采样质量：YUV422； 配置主控板数量：1； 业务板槽位数：10； 业务板卡混插：支持；配置电源数量：2； 整机解码能力：480路1080P； 整机编码能力：40路1080P； 整机拼接能力：60路； 热插拔：支持 ；机箱屏幕：无 ；整机功耗：≤500W ；电视墙数量：4个； 电视墙规模：≤60； 虚拟分屏：支持； 开窗数量：≤512； 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25/36/49/64 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 39 |  | 输出设备 | 1、名称：HDMI输入板卡 2、参照或相当于4口1080P HDMI输入板;视频输入接口类型：HDMI 1.4； 视频输入接口数：4； 视频输入分辨率：HDMI：1024 × 768@60/75 Hz、1280 × 720@60/50 Hz、1280 × 1024@60/75 Hz、1366 × 768@60 Hz、1400 × 1050@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60/50 Hz、1920 × 1200@60 Hz ；视频编码格式：H264/smart 264 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 5 |  |
| 40 |  | 输出设备 | 1、名称：HDMI输出板卡 2、参照或相当于支持4路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz，奇数口支持4K输出;适配LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力230W;具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W;支持3200W高清视频解码;支持H.265、H.264、MPEG等主流格式;视频输出接口类型：HDMI； 视频输出接口数：4；视频输出分辨率：支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz，仅奇数口输出时，可支持4K_30 Hz (3840 × 2160@30 Hz) ；视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG； 视频解码通道：64； 视频解码能力：支持2路1600W，或4 路1200W，或8路800W，或12路500W，或16路400W，或20路300W，或32 路1080P，或64路720P/D1 及以下分辨率同时实时解码 ；音频输出接口类型：HDMI内嵌； 音频输出接口数：4 ；音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC； 音频解码通道数：4 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 3 |  |
| 发言扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：线性阵列音柱 2、规格：尺寸（宽×深×高）：140*155*610mm 3、参照或相当于1.喇叭单元：4.5”×4，1”×1；2.额定功率：120W；3.额定阻抗：8Ω；4.灵敏度（1m,1W):91dB±2dB；5.最大声压级：112±2dB；6.有效频响范围：95Hz-20kHz；7.重量：7.8kg 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 42 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：吸顶音箱 2、规格：1.尺寸270mm×Ø273mm；2.安装孔尺寸Ø241mm-Ø246mm； 3、参照或相当于1.频宽(-10dB):45Hz-20,000Hz；2.灵敏度（1m，1W）:92dB；3.最大声压级(1m):110dB；4.输入阻抗:8欧；5.系统输入功率:60W；6.结构组成:8′低音×1(低、中频)1.5′高音×1(高频)；7.适应环境温度:-10℃~+40℃；8.净重5.1kg(11.3lbs) 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 4 |  |
| 43 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：数字功放 2、参照或相当于1.双声道立体声专业功率放大器，具有2路输入电平调节旋钮，每声道音量单独可调；2.支持LED指示灯显示各通道工作状态，显示内容包括:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等；3.支持2路XLR接口音频信号输入，2路XLR接口音频信号输出；4.支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出；5.支持三种输出方式供选择：双声道、单声道和BTL桥接，支持开关选择输出方式；6.内置高通滤波器，支持保护低音喇叭受过重的震动破坏；7.支持低频激励功能，可控制调节低频信号的量；8.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥230W，每声道（4Ω）额定输出≥350W，桥接（8Ω）额定输出≥700W； 3、1.支持短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；2.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB）；谐波失真系数4Ω/1kHz:≦0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB。 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 44 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：数字音频处理器 2、参照或相当于1.8路模拟输入8路模拟输出；2.支持麦克风输入和线路输入自由切换；3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制；4.输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器；5.每路输入带反馈抑制功能开关；6.矩阵混音，混响调节功能；7.TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制；8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能；9.输入5段PEQ可调，输出9段PEQ可调；10.多种模式场景快速切换；11.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz；12.尺寸：44.5mmx482mmx265mm；13.净重：2.8kg，3.3kg；14.工作温度：-20℃--80℃ 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 45 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：数字调音台 2、参照或相当于1.支持麦克风输入和线路输入自由切换；2.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制；3.输入输出增益调节器，反馈抑制，均衡器，混音，混响，压缩器等DSP功能；4.每路Mic输入带反馈抑制功能开关；5.矩阵混音，混响调节功能；6.TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制；7.配备8路Mic，2路立体声，1路立体声U盘播放，1路立体声USB声卡，1路立体声蓝牙，1路立体声光纤等输入；Main L/R，BUS1/2/3/4，监听，光纤以及U盘录音等输出。8.DSP芯片信号处理32-bit fixed/floating-point DSP 300MHz；9.音频系统延迟<0.7ms，数模转换24-bit，采样率 48KHz；10.模拟音频输入输出，输入阻抗5.4kΩ；11.音频接口卡侬(XLR)平衡输入输出，单端(RCA)非平衡输入输出；12.幻象电源+48VDC, 每输入通道配置；13.输出阻抗102Ω；14.最大输出不失真电压>4.5V；15.音频指标：频响曲线20Hz-20kHz(+-0.5dB)，THD+N<0.07%；16.最大输出噪声电压<0.11mV；17.连接和显示：TCP/IP网口RJ-45；18.指示灯Power, Link；19.显示屏IP地址，支持输入输出音量调节，声卡蓝牙切换等；20电气与物理参数：供电范围AC100V---240V 50/60 Hz；21.尺寸481.5mm x 172mm x 177mm；22、净重5.7kg；23.工作温度-20℃--80℃ 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 46 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：八路时序电源控制接口机 2、参照或相当于1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座；2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道；3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行；4.单路负荷:10A；5.电源容量:总容量220V，16A；6.输入电源:AC220-240/50Hz 3、1.支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出；2.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 47 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：手拉手会讨主机 2、参照或相当于1.会议系统控制主机是整个会议系统核心设备，可以实现会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、音效控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能；2.支持≥4.3寸高清彩屏显示和触摸操控：所有功能项及设置操作过程图形化显示，触摸屏操作直观、简单，人机交互极具人性化；3.支持≥2路RAC接口辅助音频输入，≥1路RAC接口辅助音频输出，≥2路XLR平衡接口音频输出，可连接专业功放；4.具有≥5路8芯DIN航空母座，支持连接≥128台会议单元，通过会议扩展主机可接入≥4096台会议单元；5.具有≥1路USB接口，支持鼠标控制操作，支持全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选；6.支持设定VIP代表发言单元，可设置≥30台VIP单元； 3、1.支持≥6路HDMI高清视频输入，≥6路BNC标清视频输入，≥1路HDMI输出，≥1路BNC标清输出，支持自动摄像跟踪功能；2.支持≥14段图示均衡器手动调节，可保存≥6种均衡模式，并有多种默认模式可供选择；3.具有会议单元检测功能：在会议开始之前可对每个会议单元进行检测，检测的单元信息包含：话筒、LCD 屏、操作键、LED 指示灯、扬声器；4.具有≥5种会议模式，包括FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY；5.支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时：发言定时时间设置范围1-300分钟，定时发言结束提醒倒计时时间设置范围为1-60秒 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 48 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：短杆式麦克风主席单元 2、参照或相当于1.集发言、签到功能于一体的会议纯发言单元。2.自带2米专用8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插。3.采用一体式方柱型话筒杆（长度240mm，不可拆卸），驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。发言为红色，申请发言为绿色。4.3.5mm的立体声耳机监听插口可连接耳机，实现对其他单元讲话监听功能。5.话筒音量和耳机监听音量均可独立调节，长按音量+键进入话筒音量调节，长按音量-键进入耳机监听音量调节。6.具有话筒发言键，主席单元有主席优先键。可通过话筒发言键进行发言、签到、编号。7.每个会议单元都有独一无二的ID编号，可长按话筒发言键删除ID编号。8.配合摄像头，使用数字会议系统主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪。9.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有.按键、话筒、LED指示灯、LCD屏。10.单元为无源设备，通过8芯DIN高密线缆与主机连接，由系统主机供电，输入电压为DC24V。11.通过主机设置，主席单元具有优先权功能（可将所有代表单元静音或关闭）、讲台模式（主席单元始终处于打开状态）。12.主席单元具有批准代表的申请发言功能。13.主席单元具有发起投票表决功能。14.主席单元不受发言人数限制可自由开启。15.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。16.主席单元的连接位置不受限制。17."手拉手"或"T型"、"+型"连接模式。18.话筒输入灵敏度.-45dBV/pa。19.话筒输出频率响应.80Hz-16kHz。20.耳机输出.9dBu，8-32Ω，3.5mm。21.总谐波失真.<0.3%。22.信噪比.>80dB（A计权）。23.最大功耗.<2W。24.工作电源.主机供电DC24V。25.机器尺寸（不含麦杆）.长×宽×高.142*130*62。26.净重.0.8KG。 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 49 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：短杆式麦克风代表单元 2、参照或相当于1.集发言、签到功能于一体的会议纯发言单元。2.自带2米专用8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插。3.采用一体式方柱型话筒杆（长度240mm，不可拆卸），驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。发言为红色，申请发言为绿色。4.3.5mm的立体声耳机监听插口可连接耳机，实现对其他单元讲话监听功能。5.话筒音量和耳机监听音量均可独立调节，长按音量+键进入话筒音量调节，长按音量-键进入耳机监听音量调节。6.具有话筒发言键，可通过话筒发言键进行发言、签到、编号。7.每个会议单元都有独一无二的ID编号，可长按话筒发言键删除ID编号。8.配合摄像头，使用数字会议系统主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪。9.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有.按键、话筒、LED指示灯、LCD屏。10.单元为无源设备，通过8芯DIN高密线缆与主机连接，由系统主机供电，输入电压为DC24V。11."手拉手"或"T型"、"+型"连接模式。12.话筒输入灵敏度.-45dBV/pa。13.话筒输出频率响应.80Hz-16kHz。14.耳机输出.9dBu，8-32Ω，3.5mm。15.总谐波失真.<0.3%。16.信噪比.>80dB（A计权）。17.最大功耗.<2W。18.工作电源.主机供电DC24V。19.机器尺寸（不含麦杆）.长×宽×高.142*130*62。20.净重.0.8KG。 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 6 |  |
| 50 |  | 互联电缆 | 1、名称：系统延长线 2、规格：20米8芯航空安装线缆(一公一母接头) 3、包含子部分设施设备等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 条 | 1 |  |
| 51 |  | 互联电缆 | 1、名称：话筒单元之间连接线 2、规格：话筒与话筒8芯连接线（公-母） 3、包含子部分设施设备等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 条 | 7 |  |
| 52 |  | 收发器 | 1、名称：一拖二无线手持话筒 2、参照或相当于1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定；2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好；3.采用红外线对频，每通道音量单独可调；4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出；5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大；6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能；7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然；8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置；9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 3、为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 套 | 1 |  |
| 53 |  | 收发器 | 1、名称：一拖四无线鹅颈话筒 2、参照或相当于1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定；2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好；3.采用红外线对频，每通道音量单独可调；4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出；5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大；6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能；7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然；8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置；9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 3、为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.6%；信噪比：≥74dB 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 套 | 1 |  |
| 54 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：无线信号放大器 2、参照或相当于1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。5.系统分配主机提供了8路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。6.系统分配主机提供了4路稳定的DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A)。7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。8.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。9.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。10.天线翼板上的强波器电路由散热快的铝合金外壳密封，防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 55 |  | 室内天线 | 1、有源数字增益定向天线 2、参照或相当于频率：U段 460-950MHz；显示方式：LED指示灯；调控开关：轻触；接口：B型母座；输出阻抗：50欧姆（SWR<=1:1.5)；增益（最大）：12dB（典型）；辐射角度:180度；整合数控可调:-6 _ 12dB；3阶互调截取点：+45dBm（典型）；增益平坦度：+1dB，全频段；电源：+9V至12V（典型），150mA 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 副 | 1 |  |
| 56 |  | 互联电缆 | 1、名称：天线放大器延长线 2、类别：用于延长有源天线到分配器的距离 3、规格：20米 4、包含子部分设施设备等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 条 | 2 |  |
| 57 |  | 显示设备 | 1、名称：电子水墨屏 2、参照或相当于1.电子桌牌在会议中主要显示与会人员单位、姓名、职称信息的新型设备；2.采用墨水显示屏方式，显示效果清晰如纸效般的呈显；3.设备的软件功能简化使用更加便捷，节能环保节约了大量的纸张；4.系统主控：ARM FLASH 128MB，通信方式：蓝牙；5.屏幕尺寸：7.5”三色（黑白红）电子墨水屏（双面）；6.屏幕分辨率：800*480 DPI 125；7.供电方式：电池，工作环境：0℃ ~+ 65℃ 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 7 |  |
| 58 |  | 附件及辅材等 | 1、名称：附件辅材插接件接头接地等相关配套的采购安装调试、开槽开孔洞各类型封堵等配合工作 2、类别：指挥中心发言扩声系统 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 项 | 1 |  |
| 59 |  | 扩声系统调试 | 1、名称：扩声系统调试 2、类别：数字音频处理器 | 系统 | 1 |  |
| 60 |  | 控制台 | 1、名称：指挥中心操作坐席（2人位操作席） 2、规格：两端直线长度：2480mm，席位深度：900mm；工作台面高度：750mm；背墙高度：210mm 3、参照或相当于一体化定制操作台，双工位；控制台电子设备舱为全金属材质 ，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标 86面板安装板。台板及侧板：采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。相关配置：显示器支架（单臂双折）4套、键盘盆4套、PDU（国标六位）4条，定制LOGO、灯带颜色等。 4、包含附件辅材配套椅及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 61 |  | 控制台 | 1、名称：5席位控制台（1组）话筒增加 2、规格：6000*850*750mm 3、参照或相当于1.配件说明：5条专业6位新国标5孔插座10A PDU+2米线及三扁脚插头；5套键盘盆； 2.材质性能要求：1）工作台面板：①须采用木质纤维与热固性酚醛树脂经高温高压聚合而成的抗倍特板制作，整体厚度不小于15mm；②控制台台板边缘手枕边应与台板一体化延伸，加工成适合手放置的流线型表面（宽鸭嘴型），表面经过精抛光打磨。手枕与台板边无缝延伸，杜绝结合处缝隙的产生（缝隙不易清洁）。不接受聚氨酯或PVC等需要二次粘贴的封边等加装工艺。2）主体框架：须采用模块化组合式设计，为合金铝型材与钣金结构的优化组合；结构部件采用专用挤压铝合金型材制与优质冷轧钢板相结合的结构设计制造，确保刚度、强度及方正性，并要求电导通接地。碳钢零件表面经过耐磨静电喷涂处理，以保证无对人、设备、走线的伤害。3）控制台布线设计：控制台底柜内要设有专业布线通道即横向、竖向二个方向的理线系统（提供布线图）。4）工艺结构安全性：控制台内无对人或电子设备、线缆等容易产生伤害的尖角、利口。整个控制台金属件等电位导通接地，底柜内有保护接地点，接地电阻小于1Ω。5）控制台电子设备舱设计：①底柜采用静音自然对流散热的方式;底柜前后门须采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作，表面静电喷粉处理；门板配置单面循环散热装置。以使气流顺畅散热，保证舱内的终端设备正常散热。底柜门外露的上下梭边须为圆弧折弯边，圆弧半径不小于R10mm圆角，无外露的门把手。②舱门左右方向旋转打开，旋转打开后可承受10kg力而不会下坠，关门时应具有双重防降噪措施。③舱门须采用弹性阻尼无声缓冲门绞链，不低于100000次打开、关闭的耐久性寿命。6）侧板造型：控制台系统两端的侧造型，采用铝型材与钣金及导光板组合制作，表面喷金属漆，导光板内侧镭刻警微LOGO。采用模块化整体设计，分别与框架、背墙和面板采用螺钉连接，增加可靠性；7）相关配件要求：PDU 电源条：新国标6位五孔电源插座，安装在控制台内部，可以竖向安装，侧面安装框架及框架中间安装，外壳为优质铝合金，表面喷涂处理，坚固耐用、防火防锈；优质锡（磷）青铜插套，导通好、温升低、耐磨损，电源指示灯；最大承载功率3520W；防雷防浪涌，C10/1P总空开，3*2.5平方*2M三芯电缆带国标10A扁插头。台下键盘盆：键盘盆采用金属材质，静音阻尼导轨，抽拉顺畅，设计有柔性聚氨酯手枕边，保护皮肤不受伤害，长时间使用手枕边亦无疲劳感，手枕边对手腕有一个自然的托举，符合人体工程学。3.其他:满足国家现行有关施工验收标准及规范、以及施工技术规格书及施工设计图等相关要求，并达到合格标准。 4、①控制台甲醛等级达到E0级标准：应不低于GB/T 39600-2021检测要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³。②防火性能测试：符合GB20286-2006要求不低于阻燃1级。③抗菌效果实验：符合GB/T31402-2015/ISO22196:2007(IDT)要求抗菌率达到99.9%。④控制台系统属于桌类，其强度、耐久性和稳定性：不低于GB/T 3325-2017要求。 5、包含附件辅材配套椅及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 6、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 62 |  | 控制台 | 1、名称：会商桌（1组） 2、规格：3000*1400*750mm 3、参照或相当于材质性能要求：会商桌主要由钢制钣金件+抗倍特板材质组成，会商桌台面采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板。 4、包含附件辅材配套椅及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 63 |  | 显示设备 | 1、名称：白板 2、类别：网警工作站台 3、参照或相当于55寸显示系统，拍拍抢答组件，钣金定制外壳，主机：CUP≥四核四线程 内存≥16G 硬盘≥240G固态 显卡≥1660S 4、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 控制设备 | 1、名称：指挥业务工作站 2、参照或相当于CPU：10核、显卡：8G、内存16G、硬盘1T 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 4 |  |
| 65 |  | 显示设备 | 1、名称：显示终端 2、参照或相当于32寸带鱼屏（含显示终端安装支架）；屏幕比例：16:9；面板：VA；对比度：4000:1；屏幕刷新率：75Hz；接口：HDMI，VGA，音频/耳机输出；分辨率：1920*1080 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 4 |  |
| 66 |  | 插箱、机柜 | 1、名称：标准机柜(含PDU) 2、类别：42U 3、规格：600*600*2000 4、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 67 |  | 裸纤链路租赁 | 1、名称：裸纤链路 2、类别：藕塘派出所至融合中心裸纤 3、租赁期限：2年 4、包含附件辅材配套件及两端设备等子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计施工验收及系统正常运行正常使用要求 | 条 | 2 |  |
| 68 |  | 政务网专线链路租赁 | 1、名称：政务网专线链路 2、规格：100M 3、租赁期限：2年 4、包含附件辅材配套件及两端设备等子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计施工验收及系统正常运行正常使用要求 | 条 | 1 |  |
| 69 |  | 互联网链路租赁 | 1、名称：互联网链路 2、规格：1000M 3、租赁期限：2年 4、包含附件辅材配套件及两端设备等子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计施工验收及系统正常运行正常使用要求 | 条 | 1 |  |
| 70 |  | 视频传输设备 | 1、名称：一键点调终端 2、参照或相当于智能高清视频会议终端(8M,超高性能1080p,2个10/100/1000M,HDBaseT输入,DVI/HDMI/VGA输入/输出,19英寸1U),国密,不带WIFI 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计施工验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 71 |  | 监控摄像设备 | 1、名称：一键点调摄像机 2、参照或相当于PTZ摄像机,1080P60,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计施工验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 五、会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 党建联盟阵地 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 显示设备 | 1、名称：86寸一体机 2、参照或相当于1.交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求；2.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度；3.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于85%；15.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换;4.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示 3、1.智能交互平板显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写；2.智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口 ，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。3.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 73 |  | 显示设备 | 1、名称：一体机移动支架 2、参照或相当于支持86寸一体机移动支撑 3、包含子部分设施设备等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 74 |  | 控制设备 | 1、名称：石榴子（业务主机） 2、参照或相当于主机+23英寸显示器 CPU≥16核 32G 1T机械+512G固态 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 75 |  | 显示设备 | 1、名称：电子水墨屏 2、参照或相当于1.电子桌牌在会议中主要显示与会人员单位、姓名、职称信息的新型设备；2.采用墨水显示屏方式，显示效果清晰如纸效般的呈显；3.设备的软件功能简化使用更加便捷，节能环保节约了大量的纸张；4.系统主控：ARM FLASH 128MB，通信方式：蓝牙；5.屏幕尺寸：7.5”三色（黑白红）电子墨水屏（双面）；6.屏幕分辨率：800*480 DPI 125；7.供电方式：电池，工作环境：0℃ ~+ 65℃ 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 20 |  |
| 76 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：吸顶音箱 2、规格：1.尺寸270mm×Ø273mm;2.安装孔尺寸Ø241mm-Ø246mm; 3、参照或相当于1.频宽(-10dB):45Hz-20,000Hz;2.灵敏度（1m，1W）:92dB;3.最大声压级(1m):110dB;4.输入阻抗:8欧;5.系统输入功率:60W;6.结构组成:8′低音×1(低、中频)1.5′高音×1(高频);7.适应环境温度:-10℃~+40℃;8.净重5.1kg(11.3lbs) 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 4 |  |
| 77 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：吸顶音箱功放 2、参照或相当于1.全新的外观设计，标准机箱，适合标准机柜安装；2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调；3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活；4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出；5.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态；6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥150W，每声道（4Ω）额定输出≥250W，桥接（8Ω）额定输出≥500W 3、1.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；2.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（8Ω）最大不失真输出功率：≥150W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤900mV；信噪比：≥85dB 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 78 |  | 输出设备 | 1、名称：无线投屏 2、参照或相当于支持4K传输;电脑端可软件投屏或使用USB发射器;安卓设备使用投屏软件;Ios设备使用airplay 3、包含子部分设施设备等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 79 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：调音台(12路) 2、参照或相当于最多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声),2编组母线 + 1立体声母线,2 AUX (包括FX),“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。,单旋钮压缩器,+48V幻象供电 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 80 |  | 收发器 | 1、名称：一拖四无线鹅颈话筒 2、参照或相当于1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定；2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好；3.采用红外线对频，每通道音量单独可调；4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出；5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大；6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能；7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然；8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置；9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用 3、为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.6%；信噪比：≥74dB 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 套 | 1 |  |
| 81 |  | 互联电缆 | 1、名称：天线放大器延长线 2、类别：用于延长无源天线到接收主机的距离 3、规格：5米，50Ω 4、包含子部分设施设备等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 对 | 1 |  |
| 82 |  | 插箱、机柜 | 1、名称：标准机柜(含PDU) 2、类别：24U 3、规格：600*600*2000 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 83 |  | 附件及辅材等 | 1、名称：附件辅材插接件接头接地等相关配套的采购安装调试、开槽开孔洞各类型封堵等配合工作 2、类别：党建联盟阵地会议系统 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 项 | 1 |  |
| 综合性会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 显示设备 | 1、名称：LED小间距显示屏 2、参照或相当于显示尺寸：≥6.72米*高≥2.4米，分辨率：≥2688点*≥960点，前维护设计,采用≥320*240mm矿钢或铝模组；1、显示屏点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/平米；2、亮度：≥600cd/㎡；3、对比度：≥10000:1；4、色温：2000K-15000K可调；5、刷新率：≥3840Hz；6、视角：水平视角≥170度，垂直视角≥170度；7、发光点中心距偏差：＜1%，亮度均匀性：≥98%；8、平整度：≤0.1mm；9、内部灰度及颜色处理位数：≥24bit；10、换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz；11、搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K\8K超高清显示；12、显示产品单元模组电源、信号采用一体式连接；13、电路板设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象；14、功耗：峰值功耗≤400W/㎡，平均功耗≤160W/㎡，显示面板待机休眠功耗（黑屏待机功耗）＜1W/㎡；15、箱体可实现90°直角无缝拼装；16、色域覆盖率：NTSC≥120%；17、LED箱体支持X/Y/Z六向调节 3、定制显示屏体结构，整体厚度＜20cm 4、包含配套电源、磁珠等子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | m2 | 16.13 |  |
| 85 |  | 输入设备 | 1、名称：LED播放控制软件 2、参照或相当于系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见即所得。支持在线、离线场景编辑。支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强数据的稳定性及安全性 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 86 |  | 输出设备 | 1、名称：接收卡 2、参照或相当于单卡带载512*384像素 3、包含子部分设施设备等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 55 |  |
| 87 |  | 电源分配柜、箱 | 1、规格：智能配电箱 2、大屏配套专用配电柜参照或相当于三相五线制，额定负载不小于10kW；防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 架 | 1 |  |
| 88 |  | 播控设备安装、调试 | 1、名称：视频处理器 2、参照或相当于输入：2x HDMI1.4、1x DVI 、1x 3G-SDI；输出:10路千兆网口、1路HDMI1.3输出可作视频输出 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 89 |  | 输出设备 | 1、名称：无线投屏 2、参照或相当于支持4K传输;电脑端可软件投屏或使用USB发射器;安卓设备使用投屏软件;Ios设备使用airplay 3、包含子部分设施设备等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 90 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：主扩音箱 2、参照或相当于1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉;2.单元结构LF:10"低音×1，HF:1"高音×1;3.频响范围(±3dB)：48 Hz -18,000Hz;4.灵敏度（折算到1m，1W）：96dB±2dB;5.最大声压级：≧119dB;6.输入阻抗8Ω;7.额定功率250W;8.指向性（H×V）90°H×40°V 3、产品依据国际IEC标准及中国国家GB标准进行全向高精度检测并收入EASE扬声器数据库中。 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 91 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：辅助音箱 2、参照或相当于1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉;2.单元结构LF:8"低音×1，HF:1.75"高音×1;3.频响范围(±3dB)：70-18,000Hz;4.灵敏度（折算到1m，1W）：≧94dB;5.额定阻抗：≧6Ω;6.总波谐失真度：≦4%;7.最大声压级：≧120dB;8.额定功率：≧150W;9.指向性（H×V）90°×40° 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 92 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：音箱支架 2、参照或相当于1.全金属音箱壁架；2.材料：钢材；3.承重30公斤；4.重：3.6KG/对；5.架子伸缩长度：210MM~390MM；6.音箱支柱直径：35；7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 3、包含子部分设施设备等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 4 |  |
| 93 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：主扩音箱功放 2、参照或相当于1.双声道立体声专业功率放大器，具有2路输入电平调节旋钮，每声道音量单独可调；2.支持LED指示灯显示各通道工作状态，显示内容包括:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等；3.支持2路XLR接口音频信号输入，2路XLR接口音频信号输出；4.支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出；5.支持三种输出方式供选择：双声道、单声道和BTL桥接，支持开关选择输出方式；6.内置高通滤波器，支持保护低音喇叭受过重的震动破坏；7.支持低频激励功能，可控制调节低频信号的量；8.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥400W，每声道（4Ω）额定输出≥700W，桥接（8Ω）额定输出≥1400W 3、1.支持短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；2.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB）；谐波失真系数4Ω/1kHz:≦0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 94 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：辅助音箱功放 2、参照或相当于1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板；2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；3.每声道音量可调；4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。5.全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯；5.小信号的时候不会出现交越失真；6.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。7.中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声；8.效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽；9.各通道均配备LED工作状态指示；10.输入灵敏度：≤1000mV ；11.信噪比：≥95dB；12.频响：20Hz-20kHz（±1dB）；13.通道串扰：≤70dB ；14.转换速率：≥15V/uS；15.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230；16.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）；17.额定功率：2X230W@8Ω 2X350W@4Ω 700W@桥接8Ω；18.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度”；保护：超温、直流、短路、连续信号限制；19.电源：AC220/50-60Hz 3、为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（8Ω）最大不失真输出功率：≥230W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 95 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：数字音频处理器 2、参照或相当于1.8路模拟输入8路模拟输出；2.支持麦克风输入和线路输入自由切换；3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制；4.输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器；5.每路输入带反馈抑制功能开关；6.矩阵混音，混响调节功能；7.TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制；8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能；9.输入5段PEQ可调，输出9段PEQ可调；10.多种模式场景快速切换；11.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz；12.尺寸：44.5mmx482mmx265mm；13.净重：2.8kg，3.3kg；14.工作温度：-20℃--80℃ 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 96 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：调音台(12路) 2、参照或相当于1.10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入；2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器；3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX)；4.1组返回，1组监听耳机输出；5.内置48V幻象电源供电；6.24种DSP数字效果器；7.内置USB音频播放MP3；8.USB录音、也可连电脑播放音乐；9.内置蓝牙接收模块；10.LED大显示屏清淅显示播放状态;11.十段三色电平灯显示信号状态；12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大；13.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 97 |  | 扩声系统设备 | 1、名称：八路时序电源控制接口机 2、参照或相当于1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座；2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道；3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行；4.单路负荷:10A；5.电源容量:总容量220V，16A；6.输入电源:AC220-240/50Hz 3、1.支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出；2.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 98 |  | 收发器 | 1、名称：双通道无线手持话筒 2、参照或相当于1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定；2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好；3.采用红外线对频，每通道音量单独可调；4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出；5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大；6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能；7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然；8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置；9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用 3、为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 99 |  | 收发器 | 1、名称：一拖四无线鹅颈话筒 2、参照或相当于1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定；2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好；3.采用红外线对频，每通道音量单独可调；4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出；5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大；6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能；7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然；8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置；9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用 3、为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.6%；信噪比：≥74dB 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 套 | 2 |  |
| 100 |  | 互联电缆 | 1、名称：天线放大器延长线 2、类别：用于延长无源天线到接收主机的距离 3、规格：5米，50Ω 4、包含子部分设施设备等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 对 | 4 |  |
| 101 |  | 插箱、机柜 | 1、名称：标准机柜(含PDU) 2、类别：42U 3、规格：600*600*2000 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 102 |  | 附件及辅材等 | 1、名称：附件辅材插接件接头接地等相关配套的采购安装调试、开槽开孔洞各类型封堵等配合工作 2、类别：综合性会议室会议系统 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 项 | 1 |  |
| 103 |  | 扩声系统调试 | 1、名称：扩声系统调试 2、类别：数字音频处理器 | 系统 | 1 |  |
| 六、安防教育基地 |  |  |  |  |  |  |
| 序厅AI成像导览 |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 显示设备 | 1、名称：透明触摸屏 2、参照或相当于75寸透明触摸一体机、超窄边设计、防眩光玻璃、原笔迹书写、1mm细笔方案（DLED)，标配智能笔、USB投屏器，内置OPS电脑触控，CPU ≥四代 内存≥4G 硬盘≥128G，标配壁挂架 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 105 |  | 输入设备 | 1、名称：视频 2、类别：虚拟导览 3、根据现场使用需求，定制人像引导及触摸互动系统。 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 法治教育 |  |  |  |  |  |  |
| 法律朔源 |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | 显示设备 | 1、名称：滑动屏 2、参照或相当于43寸红外触控一体机，内置OPS电脑触控，CPU ≥四代 内存≥4G 硬盘≥128G 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 107 |  | 输入设备 | 1、名称：多点触发程序定制 2、类别：法律朔源 3、参照或相当于多点红外触发，总长不小于5米 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 知法懂法宣教 |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 输入设备 | 1、名称：视频 2、类别：知法懂法宣教 3、规格：180秒 4、根据现场使用要求，定制拍摄法治进度及宣讲视频 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 反诈心盾 |  |  |  |  |  |  |
| 常见的诈骗手段认知 |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 显示设备 | 1、名称：壁挂触摸一体机 2、参照或相当于43寸红外触控一体机，内置OPS电脑触控，CPU ≥四代 内存≥4G 硬盘≥128G 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 110 |  | 输入设备 | 1、名称：触摸程序定制 2、类别：常见的诈骗手段认知 3、根据现场使用场景，定制诈骗手段视频及配套触摸一体机进行互动。 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 诈骗知识抢答 |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 显示设备 | 1、名称：抢答设备 2、参照或相当于65寸显示系统，拍拍抢答组件，钣金定制外壳，主机：CUP≥四核四线程 内存≥16G 硬盘≥240G固态 显卡≥1660S（屏幕放大） 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 112 |  | 输入设备 | 1、名称：软件定制 2、类别：诈骗知识抢答 3、定制（3人抢答），通过反诈知识点通过与抢答设备进行互动 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 电信网络诈骗案例宣教 |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | 输出设备 | 1、名称：投影机 2、参照或相当于投影尺寸：50-300英寸，屏幕比例：4:3，投影技术：3LCD，投影机特性：3D，亮度：5500流明，对比度：15000:1，标准分辨率：XGA（1024*768），色彩数目：10.7亿色 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 114 |  | 播控设备安装、调试 | 1、名称：融合 2、参照或相当于通道模式 M*N ，单机支持最大24通道，标准分辨率 1024*768~7680*7680，自定义分辨率 可自定义任意分辨率， 最大支持单台投影7680，投影重叠区 支持任意尺寸的重叠区 ≥20%，为佳几何校正 手动校正 平幕、弧幕、折幕、U幕、柱幕等边缘消隐 ，融合带Gamma校正处理，多灰阶以及RGB色阶调节,投影机边缘叠加高消隐处理 使投影画面平滑过渡，对色差较大的LCD投影机也能保持色彩一致同步能力 精确同步 帧同步图像渲染引擎 DirectX 高性能图像渲染引擎，基于融合配置信息对图像进行实时渲染 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 115 |  | 监控摄像设备 | 1、名称：投影机专用吊架 2、与投影机配套 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 116 |  | 背景音乐系统设备 | 1、名称：音响 2、参照或相当于1.功率：30W；输入电压：70/100V；单元尺寸：8"低音x1，1"高音x1；2.灵敏度（1m，1W）：90dB；3.最大声压级（1m）：105dB；4.频响：50-20，000Hz；5.开孔尺寸：Ø242-Ø245mm；尺寸：130xØ273mm；重量：3.2kg。6.铝合金材质网罩，永不生锈；铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料，不变形，不褪色。7.阻尼悬边，灵敏度高，低音丰富，声音清晰、明亮。8.单元尺寸8"x1，1"x1。9.开孔尺寸Ø242-Ø245mm。10.尺寸130xØ273mm。11.重量3.2kg 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 117 |  | 背景音乐系统设备 | 1、名称：功放 2、参照或相当于1.带MP3、收音播放功能，6分区输出的前后级功放于一体的合并功放系列。2.可插接U盘，SD卡等存储器设备提供MP3音源。3.采用新型电路设计，电网适应性宽，静态功耗低、机震噪声低，输出噪声低，输出失真小，电能效率高，体积小，重量轻。4.智能变频无级调速散热系统，散热风扇产生的噪声很小，风扇寿命大幅延长。5.六路分区输出，额定功率：60W，100V传输电压。6.有默音功能，便于插入优先广播。7.各通道独立音量控制，高音和低音控制。8.5单位LED电平显示，完善的机器自我保护功能。 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 118 |  | 输入设备 | 1、名称：主机 2、参照或相当于机架式主机：CUP≥四核四线程 内存≥16G 硬盘≥240G固态 显卡≥1660S 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 119 |  | 互联电缆 | 1、名称：高清线 2、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 条 | 2 |  |
| 120 | 输入设备 |  | 1、名称：视频 2、类别：电信网络诈骗案例宣教 3、规格：180秒 4、根据现场场景，定制电信网络诈骗案例宣教并实现与设备的同步互动 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 121 | 背景音乐系统调试 |  | 1、名称：背景音乐系统调试 2、类别：控制主机 | 系统 | 1 |  |
| 公共安全体验区 |  |  |  |  |  |  |
| 反邪教 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 显示设备 |  | 1、名称：立式触摸一体机 2、参照或相当于43寸红外触控一体机，内置OPS电脑触控，CPU ≥四代 内存≥4G 硬盘≥128G 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 123 | 输入设备 |  | 1、名称：触摸程序定制 2、类别：反邪教 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 国家安全 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 电视墙 |  | 1、名称：拼接屏 2、参照或相当于55寸液晶显示器：1.8mm拼缝长宽为1211.4*682.2mm2*3组合，55寸拼接屏功率的大小基本上低亮的功率为165W，高亮的为220W左右，其它参数如下：1、亮度：520-700cd/m2，2、对比度：5000:1，3、分辨率：1920*1080 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 套 | 1 |  |
| 125 | 输入设备 |  | 1、名称：主机 2、参照或相当于机架式主机：CUP≥四核四线程 内存≥16G 硬盘≥240G固态 显卡≥1660S 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 126 | 背景音乐系统设备 |  | 1、名称：音响 2、参照或相当于1.功率：30W；输入电压：70/100V；单元尺寸：8"低音x1，1"高音x1；2.灵敏度（1m，1W）：90dB；3.最大声压级（1m）：105dB；4.频响：50-20，000Hz；5.开孔尺寸：Ø242-Ø245mm；尺寸：130xØ273mm；重量：3.2kg。6.铝合金材质网罩，永不生锈；铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料，不变形，不褪色。7.阻尼悬边，灵敏度高，低音丰富，声音清晰、明亮。8.单元尺寸8"x1，1"x1。9.开孔尺寸Ø242-Ø245mm。10.尺寸130xØ273mm。11.重量3.2kg 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 127 | 背景音乐系统设备 |  | 1、名称：功放 2、参照或相当于1.带MP3、收音播放功能，6分区输出的前后级功放于一体的合并功放系列。2.可插接U盘，SD卡等存储器设备提供MP3音源。3.采用新型电路设计，电网适应性宽，静态功耗低、机震噪声低，输出噪声低，输出失真小，电能效率高，体积小，重量轻。4.智能变频无级调速散热系统，散热风扇产生的噪声很小，风扇寿命大幅延长。5.六路分区输出，额定功率：120W，100V传输电压。6.有默音功能，便于插入优先广播。7.各通道独立音量控制，高音和低音控制。8.5单位LED电平显示，完善的机器自我保护功能。 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 128 | 输入设备 |  | 1、名称：触摸程序定制 2、类别：国家安全 3、根据现场使用场景，定制国家安全视频及配套触摸一体机进行互动。 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 129 | 背景音乐系统调试 |  | 1、名称：背景音乐系统调试 2、类别：控制主机 | 系统 | 1 |  |
| 禁毒知识科普 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 显示设备 |  | 1、名称：透明触摸一体机 2、参照或相当于32寸透明触摸一体机、超窄边设计、防眩光玻璃、原笔迹书写、1mm细笔方案（DLED)，标配壁挂架1*2组合 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 131 | 输入设备 |  | 1、名称：主机 2、参照或相当于机架式主机：CUP≥四核四线程 内存≥16G 硬盘≥240G固态 显卡≥1660S 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 132 | 背景音乐系统设备 |  | 1、名称：音响 2、参照或相当于1.功率：30W；输入电压：70/100V；单元尺寸：8"低音x1，1"高音x1；2.灵敏度（1m，1W）：90dB；3.最大声压级（1m）：105dB；4.频响：50-20，000Hz；5.开孔尺寸：Ø242-Ø245mm；尺寸：130xØ273mm；重量：3.2kg。6.铝合金材质网罩，永不生锈；铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料，不变形，不褪色。7.阻尼悬边，灵敏度高，低音丰富，声音清晰、明亮。8.单元尺寸8"x1，1"x1。9.开孔尺寸Ø242-Ø245mm。10.尺寸130xØ273mm。11.重量3.2kg 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 133 | 背景音乐系统设备 |  | 1、名称：功放 2、参照或相当于1.带MP3、收音播放功能，6分区输出的前后级功放于一体的合并功放系列。2.可插接U盘，SD卡等存储器设备提供MP3音源。3.采用新型电路设计，电网适应性宽，静态功耗低、机震噪声低，输出噪声低，输出失真小，电能效率高，体积小，重量轻。4.智能变频无级调速散热系统，散热风扇产生的噪声很小，风扇寿命大幅延长。5.六路分区输出，额定功率：120W，100V传输电压。6.有默音功能，便于插入优先广播。7.各通道独立音量控制，高音和低音控制。8.5单位LED电平显示，完善的机器自我保护功能。 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 134 | 输入设备 |  | 1、名称：触摸程序定制 2、类别：禁毒知识科普 3、根据现场使用场景，定制禁毒知识视频及配套触摸一体机进行互动。 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 135 | 背景音乐系统调试 |  | 1、名称：背景音乐系统调试 2、类别：控制主机 | 系统 | 1 |  |
| 136 | 显示设备 |  | 1、名称：VR系统 2、参照或相当于1套操纵设备。1套19寸控制显示屏。1套万能运动平台(2.1*1.15*1.3m,自带炫感灯、呼吸灯)。1台音箱(内置2.0声道音响)。2套VR头戴式显示设备(屏幕分辨率2560*1440,材质：LED,光学设计视场角110°,接口HDMI,支持传感器,陀螺仪9轴)。2套主机(处理器：I5，显卡：1050TI，内存：8G，硬盘：240G)。 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 项 | 1 |  |
| 中控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 显示设备 |  | 1、名称：平板 2、参照或相当于12.7英寸 影音娱乐办公学习游戏平板电脑 全局护眼 学习模式 2.9k 144Hz 8GB+128GB 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 138 | 输入设备 |  | 1、名称：软件定制 2、类别：中控系统 3、根据现场情况，定制中控软件对安防教育基地内各场景进行定制控制。 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 机房 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 插箱、机柜 |  | 1、名称：标准机柜(含PDU) 2、类别：42U 3、规格：600*600*2000 4、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 140 | 交换机 |  | 1、名称：交换机 2、功能：参照或相当于24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇，无管理 3、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 141 | 显示设备 |  | 1、名称：显示器 2、类别：宽屏显示器 3、规格：19寸 4、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 安防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 监控摄像设备 |  | 1、名称：室内半球摄像机 2、参照或相当于传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：60m（红外视频检测距离）；补光灯：2颗（红外灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm；镜头光圈：F1.6；视场角：对角：131°～35°；水平：109°～30°；垂直：56°～17°；通用行为分析：物品遗留；物品搬移；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测；智能编码：H.264:支持；H.265:支持；AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°；音频接口：支持；内置MIC：支持；报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;电压检测;绊线入侵;音频输入异常;区域入侵;声强突变;快速移动;人员聚集;动态检测;物品搬移;停车检测;徘徊检测;虚焦侦测;物品遗留;视频遮挡;场景变更;SMD;安全异常；预览最大用户数：20个；最大Micro SD卡：256GB；RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IK10；IP67 3、设备开启AFSA功能后能自动消除因频闪LED灯造成的监控画面出现的闪烁条纹。设备应符合GB/T 20138-2006。机械碰撞防护等级：按碰撞能量为50J时，按GB/T 20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）》中等级的规定 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 23 |  |
| 143 | 监控摄像设备 |  | 1、名称：电梯半球摄像机 2、参照或相当于传感器类型：1/2.9英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：10m（红外）；补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：2.1mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：130°；垂直：69°；对角：155°；电瓶车入梯：支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预；智能编码：H.264:支持；H.265:支持；宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°；自适应镜头校正（图像矫正）：支持；音频接口：支持；内置MIC：支持，内置1个MIC；内置扬声器：支持，内置1个扬声器；报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；预览最大用户数：20个（总带宽:64M）；最大Micro SD卡：256GB；音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：1路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；报警输出：1路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）；供电方式：DC12V/PoE 3、设备可对水平、垂直和中心3个方向进行角度扭动调整,水平调整角度范围-30°~30°,垂直调整角度范围0°~80°,中心调整角度范围0°~360°。设备应符合GB/T4208-2017中IP68等级的要求(水下1m,1h)。设备应符合GB/T 20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）》中IK10的规定 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 144 | 通信网络控制设备 |  | 1、名称：无线网桥 2、参照或相当于1Km 5G室外网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用；最大桥接速率867Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，推荐在1Km内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，工作温度： -30℃ ~ 60℃（电源标配）一盒两只装 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 套 | 1 |  |
| 145 | 监控摄像设备 |  | 1、名称：人脸摄像机 2、参照或相当于传感器类型：1/1.8英寸CMOS+1/1.8英寸CMOS；像素：400万+400万；最大分辨率：2688×1520+2688×1520；最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离：100m（红外监控距离）60m（暖光监控距离）16m（人脸检测距离）；补光灯：8颗（柔光双色灯）；镜头类型：通道1：电动变焦 通道2：定焦；镜头焦距：通道1：8mm～32mm；通道2：3.6mm；镜头光圈：通道1：F1.6通道2：F1.0；视场角：通道1：水平：42°~15°；垂直：24°~9°；对角：48°~17°；通道2：水平95°×垂直51°×对角116°；通用行为分析：物品遗留；物品搬移；智能说明：细节：支持视频结构化、人脸检测、人脸识别、通用行为分析、人数统计、道路监控 全景：NA；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；人脸抓拍：支持；人脸比对：支持；人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕） ；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持5万人脸底库的人脸比对；支持5万人脸底库的人脸比对；人像检测：N/A；车辆密度：N/A；人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；道路监控：支持非机动车逆行检测；支持机动车占道检测；支持卡口；支持交通拥堵；支持绘制4个车道；支持车道方向可设；支持车辆拥堵阈值可设；支持拥堵时间可设；视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性:遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；智能编码：H.264:支持；H.265:支持；AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；宽动态：120dB；音频接口：支持；内置MIC：支持；内置扬声器：支持；报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；安全异常；交通拥堵；人数异常检测；人员检测；声强突变；排队人数异常；排队停留时间；停留检测；机动车检测；非机动车逆行；有车占道；卡口；预览最大用户数：20个；最大Micro SD卡：512GB；旋转范围：通道1支持垂直±13°，水平±5°；RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；音频输入：2路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；报警输出：2路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）；模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式：DC12V3A；防护等级：IP67 3、样机开启非人声过滤功能后,可过滤常见的键盘敲击声、脚步声、击掌声、虫鸣鸟叫,汽车启动声,火车启动声、飞机启动声、邮轮启动声等室内外音频噪声,可设置非人声噪声灵敏度为高、中、低3级【完全符合】。镜头角度调节范围检验:样机可远程调节细节镜头的角度:水平调节范围≥士5°,垂直调节范围≥±13°。玻璃加热功能检验:可对镜头前盖玻璃进行加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物。内置8颗补光灯,每颗补光灯由红外灯和白光灯 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 146 | 监控摄像设备 |  | 1、名称：室外枪型摄像机 2、参照或相当于传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）；补光灯：2颗（红外灯）;2颗（混光（红外+暖光）灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：28°～99°；垂直：16°～53°；对角：32°～117.5°；通用行为分析：物品遗留；物品搬移；热度图：支持；热度图：支持；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；智能编码：H.264:支持；H.265:支持；AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；内置MIC：支持；内置扬声器：支持；报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；安全异常；人脸检测；预览最大用户数：20个（总带宽:80M）；最大Micro SD卡：512GB；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 4 |  |
| 147 | 监控摄像设备 |  | 1、名称：室外球机 2、参照或相当于传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS；像素：全景：400万；细节：400万；最大分辨率：全景：3840×1080细节：2560×1440；最低照度：全景：（单目镜头）彩色：0.001Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.00Lux（红外灯开启）细节：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）；补光灯数量：全景：4颗（白光灯）细节：4颗（红外灯）2颗（白光灯）；补光类型：全景：白光；细节：红外+白光；镜头焦距：全景：2.8mm细节：4.8mm~154mm；光学变倍：全景：NA；细节：32倍；透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾；音频输入：1路（LINE IN；裸线）；音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；语音对讲：支持；报警输入：2路；报警输出：1路；供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；球机尺寸：SDT-7C；接口类型：RJ45接口;供电 3、F数检验：全景摄像机F1.1±10%，细节摄像机F1.25±10%。全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。智能切换检验：支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 148 | 录像设备 |  | 1、名称：NVR 2、参照或相当于主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；操作界面：Web，本地GUI；接入路数：64路；硬盘接口：8个或以上SATA，单盘最大16TB。硬盘的最大容量随环境温度而变化。分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p;720p; D1; CIF；解码能力：不开智能：2路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 6路 5 MP@30fps; 8路 4 MP@30fps; 16路 1080p@30fps；开智能：1路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 3路 8 MP@30fps; 4路 5 MP@30fps; 6路 4 MP@30fps; 12路 1080p@30fps；多路回放：最大支持16路回放；报警输入：16路；报警输出：4路；画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/16；前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；音频输入：1路，RCA接口；音频输出：1路，RCA接口； 3、样机的登录过程使用Digest认证技术。样机应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志。用户操作样机过程中，涉及到样机敏感数据的信令交互，采用数字信封技术加密后在网络中传输 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 149 | 控制设备 |  | 1、名称：安防一体机 2、参照或相当于1、支持基础管理、视频监控、报警主机、人机非目标抓拍、门禁管理、访客管理、停车场缴费管理等业务子系统；2、支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用；3、视频监控建议600路，最大支持1100路，门禁设备建议100路，最大支持256路，停车场管理建议10车道，最大支持16车道；4、支持停车场车位管理，停车场缴费功能，可支持支付宝，微信，银联等支付方式；5、支持平台运维管理，平台运营可视化；6、操作系统：CentOS7.7；7、工作温度：0℃~45℃；8、处理器：Intel多核高性能处理器，内存：32G DDR4内存条，2*HDMI和1*VGA接口；9、4个1000M网口；10、存储：内置128G SSD固态硬盘和1块2T 3.5英寸SATA机械硬盘 3、设备管理，支持获取门禁设备能力集，包括人脸算法库和支持协议；能力集具有卡片鉴权、指纹鉴权、人脸鉴权、一人多卡、快速下发、快速核验、特征提取、一人多脸、人证补采、广告投放设置选项；门禁控制，支持门禁通道的手动刷新及门禁通道状态的手动同步；门禁授权，支持对在线的设备进行清空重发； 支持快速下发的设备，可对授权信息进行压缩、打包快速下发,可选下发内容包括特征值＋原图＋指纹、特征值＋指纹、仅特征值；人脸复核，支持按人脸设备和人脸库进行人脸复核，如设备人脸数据和平台下发的不对应，可再次下发同步。 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 150 | 安全防范分系统调试 |  | 1、名称：电视监控系统调试 2、类别：摄像机 | 系统 | 1 |  |
| 151 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称：单门磁力锁(含支架) 2、参照或相当于产品款式：磁力锁；外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；电源：不标配；供电方式：DC 12V 650(mA)；产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm；工作温度：-20℃～+55℃；工作环境：室内；安装方式：明装 3、参照或相当于支架外壳材料：铝合金；表面工艺：阳极氧化；适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等；开门角度：90°；产品尺寸：50mm×50mm×180mm；50mm×50mm×180mm；28.5mm×47mm×250mm；毛重：0.67kg 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 7 |  |
| 152 | 出入口执行机构设备 |  | 1、名称：双门磁力锁(含支架) 2、参照或相当于产品款式：磁力锁；外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；电源：不标配；供电方式：DC 12V 500X2(mA)；产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm；工作温度：-20℃～+55℃；工作环境：室内；安装方式：明装 3、参照或相当于支架外壳材料：铝合金；表面工艺：阳极氧化；适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等；开门角度：90°；产品尺寸：50mm×50mm×180mm；50mm×50mm×180mm；28.5mm×47mm×250mm；毛重：0.67kg 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 153 | 通信网络控制设备 |  | 1、名称：门禁电源 2、参照或相当于颜色：银色；输入电压：AC100V~AC240V；输出电压：DC12V（-10%~+10%），端子式；保护功能：短路保护、过载保护、过压保护；安装方式：壁装；工作温度：-20℃~50℃(70℃降额到60% Load)；执行标准：GB17625.1-201、GB4943.1-2011、GB/T9254-2008；额定输出电流：4.2A；额定功率：50W 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 11 |  |
| 154 | 出入口控制设备 |  | 1、名称：刷卡门禁一体机 2、参照或相当于采用ABS材质；支持3万个用户、3万张卡、15万条记录；支持卡片识别方式；支持非接触式读卡，可读取IC卡卡号、CPU卡序列号、身份证序列号；支持内置PSAM卡槽，读取CPU卡内容（需另购PSAM卡）；支持RS485通信，韦根通信，默认韦根34协议；支持蜂鸣声提示、指示灯提示；支持防拆报警；支持胁迫报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警；支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户；支持1把锁具供电（锁具供电规格:12V，1A以下），支持1台读卡器供电（读卡器供电规格:12V，200mA以下）；支持在线升级；支持TCP/IP、支持主动注册；支持室内工作环境；支持86盒安装/明装 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 9 |  |
| 155 | 出入口控制设备 |  | 1、名称：人脸门禁一体机 2、参照或相当于采用2.5D曲面屏，时尚大方；采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600；采用 200万双目摄像头；采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别；支持IP65防护等级；支持自动补光，可有效降低环境光污染；支持2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录；支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)；基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置；人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行；支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私；支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；支持口罩检测、安全帽检测；支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广；支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全；支持胁迫报警、防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发；支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲；支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP；支持在线升级，USB升级；支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱；支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名；支持多人识别，最多可6人同时人脸识别；支持人脸美颜功能 3、设备应支持至少5段视频的播放设置视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置。视频格式应支持MP4、AVI、DAV。视频应能配置开始播放时间和结束播放时间。视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式。视频应支持多段循环播放。满足信通院的人脸识别安全专项评测要求，其中活体检测安全防护能力达到优秀级 4、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 156 | 照明开关 |  | 1、名称：门禁-开门按钮 2、参照或相当于外壳材料：塑料外壳；产品尺寸：86mm×86mm×25mm；工作温度：-30℃～+60℃；工作湿度：≤95%；净重：0.1kg 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 个 | 11 |  |
| 157 | 输出设备 |  | 1、名称：梯控联动模块 2、参照或相当于工作电压DC5V～6V；功率<6W；485 通讯距离<5m；输出方式干接点；正常工作范围-35℃～60℃，湿度RH 30% ～ 95%不结露；存储温度-40℃～85℃；产品尺寸115mm×72mm×17mm(长×宽×高) 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 158 | 出入口控制设备 |  | 1、名称：梯控主机 2、参照或相当于卡片容量：50000 张；产品尺寸：127×95×21mm（L×W×H）；存储温度：-40℃～85℃ 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 159 | 出入口目标识别设备 |  | 1、名称：刷卡读卡器 2、参照或相当于采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理。 全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面。支持3万个卡用户和15万条记录。非接触式读卡，支持ID卡识别，可读取ID卡号。读卡频率125KHZ，读卡距离在0cm-3cm，刷卡响应时间<0.1s。支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段。支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全。支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置。具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门。支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等。支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定。支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行。可在本机进行报警、开锁、时间、日期、网络参数、声音参数等设置。支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出。支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动。本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口。 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 160 | 出入口目标识别设备 |  | 1、名称：发卡器 2、参照或相当于采用PC+ABS材质成型，高端整洁，科技感浓郁；采用嵌入式系统，搭配国际领先的核心算法，性能强劲，安全稳定；采用4.3英寸触摸液晶屏，分辨率480(H)*272(V)；采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光；支持人脸、指纹、IC卡、CPU卡(需另配PSAM卡)、身份证序列号、密码等多种识别认证方式；支持人脸活体检测，照片视频有效防假；支持语音提示功能；支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全；支持主动注册/P2P注册/DHCP；支持网络升级；支持1路USB、1个网口（10M/100M自适应）；支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性； 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 161 | 输出设备 |  | 1、名称：IC卡 2、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 30 |  |
| 162 | 双绞线缆 |  | 1、名称：6类低烟无卤网线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管/暗槽内穿放 | m | 3050 |  |
| 163 | 告警器、传感器 |  | 1、名称：警报器 2、包含1套86型室外按钮2套声光警号等子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 个 | 1 |  |
| 164 | 安全防范分系统调试 |  | 1、名称：出入口系统调试 2、类别：门禁系统 | 系统 | 1 |  |
| 165 | 附件及辅材等 |  | 1、名称：附件辅材插接件接头底盒等相关配套的采购安装调试、开槽开孔洞各类型封堵等配合工作 2、类别：安防系统 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 项 | 1 |  |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 交换机 |  | 1、名称：48口接入交换机 2、功能：参照或相当于1、10/100/1000M以太网端口≥48，1G SFP光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps；2、要求设备MAC地址≥16K；3、支持手机组网、支持远程运维；支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证；5、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 3、1.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；2.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05 4、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 3 |  |
| 167 | 交换机 |  | 1、名称：48口POE交换机 2、功能：参照或相当于1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps；2、10/100/1000M以太网端口≥48个，SFP复用口≥2个，10G/1G SFP+光接口≥2个，支持扩展槽位≥2个；3、整机支持370WPOE输出功率 3、1.产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；2.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；3.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象 4、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 2 |  |
| 168 | 光电转换器 |  | 1、千兆光模块 2、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 个 | 8 |  |
| 169 | 路由器 |  | 1、名称：吸顶AP 2、功能：参照或相当于1、支持标准的802.11ax协议，整机4条空间流，整机最大接入速率≥1.775Gbps；2、支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式，整机功耗小于12.95w；3、为保证美观，AP厚度小于30mm；4、由于AP安装位置易接触，为防止AP意外丢失，需支持防盗锁孔；5、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持虚拟AP服务，整机最大可划分32个/单射频16个； 3、由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09 4、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 9 |  |
| 170 | 路由器 |  | 1、名称：面板AP 2、功能：参照或相当于1、 支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流。整机最大接入速率≥1.775Gbps；其中5GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥1.2Gbps；2.4GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥0.575Gbps；2、1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥1个；3、 面板型AP，支持嵌入86面板安装方式；4、 考虑安装后的美观度，外露墙体部分尺寸≤86mm×86mm×38mm（宽×高×深）；5、 为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af/本地DC12V电源供电模式 3、由于放装AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51 4、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 5 |  |
| 171 | 控制设备 |  | 1、名称：无线控制器 2、参照或相当于1、千兆电口≥8个，千兆光口≥1个，万兆光口≥1个，最大AP可管理数≥800，802.11转发性能≥8Gbps；2、实配硬盘容量≥1T；3、内存≥4G；4、执行无线控制功能，配置满足本次项目需求的无线AP管理授权；5、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求；6、支持Web页面认证方式和802.1X客户端认证方式、短信认证等多种认证方式；7、支持上网行为管理、智能选路、流量审计 3、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08 4、包含附件辅材配套件及子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 5、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 七、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 信息插座 |  | 1、名称：单口面板 2、类别：6类，非屏蔽RJ45模块（166） 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 个 | 56 |  |
| 173 | 信息插座 |  | 1、名称：双口面板 2、类别：6类，非屏蔽RJ45模块（166） 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 个 | 53 |  |
| 174 | 跳线 |  | 1、名称：语音跳线 2、类别：RJ45-RJ11 3、规格：3米 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 条 | 24 |  |
| 175 | 跳线 |  | 1、名称：网络跳线 2、类别：6类跳线 3、规格：3米 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 条 | 338 |  |
| 176 | 双绞线缆 |  | 1、名称：6类低烟无卤网线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管/暗槽内穿放 | m | 16775 |  |
| 177 | 配线架 |  | 1、名称：24口配线架 2、规格：六类24位非屏蔽RJ45配线架（网络），模块满配 3、包含子部分设施设备等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 块 | 11 |  |
| 178 | 跳线架 |  | 1、名称：110语音配线架 2、规格：100对机架式110跳线架（语音） 3、包含子部分设施设备等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 块 | 1 |  |
| 179 | 跳线 |  | 1、名称：语音跳线 2、规格：1对110-RJ45跳线（语音） 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 条 | 24 |  |
| 180 | 布放尾纤 |  | 1、名称：LC-LC光纤跳线 2、规格：双芯单模LC-LC光纤跳线(3米) 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 根 | 8 |  |
| 181 | 机柜、机架 |  | 1、名称：42U服务器机柜(含PDU) 2、规格：600*1000*2000 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 182 | 机柜、机架 |  | 1、名称：42U标准机柜(含PDU) 2、规格：600*600*2000 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 台 | 1 |  |
| 183 | 避雷器 |  | 1、规格：防雷接地 2、型号：防雷接地、防雷模块的采购安装调试等工作 3、包含子部分设施设备及相应连接管线等的配套提供及安装 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 项 | 1 |  |
| 184 | 桥架 |  | 1、名称：镀锌金属桥架(含盖板隔板) 2、规格：300*200 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | m | 10 |  |
| 185 | 桥架 |  | 1、名称：镀锌金属桥架(含盖板隔板) 2、规格：200*100 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | m | 117 |  |
| 186 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支撑架 2、材质：镀锌型钢 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | kg | 94.8 |  |
| 187 | 配管 |  | 1、名称：穿线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | m | 320 |  |
| 188 | 配管 |  | 1、名称：穿线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | m | 480 |  |
| 189 | 配管 |  | 1、名称：穿线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | m | 400 |  |
| 190 | 配管 |  | 1、名称：穿线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配 4、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | m | 600 |  |
| 191 | 附件及辅材等 |  | 1、名称：附件辅材插接件接头底盒等相关配套的采购安装调试、开槽开孔洞各类型封堵等配合工作 2、类别：综合布线系统 3、符合业主设计工程验收及系统正常运行正常使用要求 | 项 | 1 |  |
| 192 | 双绞线缆测试 |  | 1、测试类别：六类双绞线缆测试 2、测试内容：双绞线缆测试 | 链路 | 176 |  |

（二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：自合同签订生效之日起60天。

  - 项目整体质保期：自项目验收合格之日起两年。

  - 付款方式：1.中标单位提交履约保函后支付合同价的30%作为预付款；2.货物安装调试结束，并经验收合格后支付合同的 60%；3.项目审计结束后一次性付清。

  - 本项目合同履行地点：无锡市惠山区钱桥街道。具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第四章  合同书（格式文本）

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同备案：

合同一式四份，供需双方各执一份，区财政局采购办(镇、街道招标办)一份,区采购中心一份。

十一、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十二、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十三、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

第五章  评分方法与评分标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

- 1.价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

- 2、投标供应商评价（10分）

（1）投标人业绩（3分）

投标人自2020年1月1日以来承担过同类项目的，有一个得1分，最高得3分。

注：需提供业绩合同复印件加盖公章放入投标文件中，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全的不得分。

（2）体系认证（3分）

投标人具有有效期内的服务管理体系认证证书、商品售后服务评价体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，最高得3分

注：需提供证书复印件加盖公章放入投标文件中，不提供或提供不全的不得分。

（3）投标人证书（4分）

①投标人具有有效的信息系统建设和服务能力等级证书（CS3级）的得2分，（CS2级即以下）得1分；

②投标人具有有效的信息化工程与技术服务能力评价证书CN-IETS 4级及以上的得1分。

③投标人具有有效的电子与智能化工程专业承包资质证书的得1分。

注：需提供以上证书复印件加盖公章放入投标文件中，不提供或提供不全的不得分。

- 3、项目人员配置（9分）

（1）项目负责人条件（4分）

拟投入本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书、系统集成项目管理工程师证书、网络工程师（中级及以上）、系统分析师（高级）证书，每提供一类证书得1分，本项最高得4分。

注：需提供项目管理机构配备表、以上证书复印件加盖公章、投标人为其缴纳的近6个月（2023年7月～2023年12月）的社保缴纳证明复印件加盖公章放入投标文件中，不提供或提供不全者本项不得分。

（2）技术负责人条件（2分）

拟投入本项目的技术负责人具有有效的系统架构设计师证书的得1分，具有注册信息安全（CISE）工程师证书的得1分，本项最高得2分。

注：需提供项目管理机构配备表、以上证书复印件加盖公章、投标人为其缴纳的近6个月（2023年7月～2023年12月）的社保缴纳证明复印件加盖公章放入投标文件中，不提供或提供不全者本项不得分。

（3）项目实施与维护人员技术配置（3分）

项目实施与维护人员（项目负责人、技术负责人除外）中具有数据库系统工程师（中级及以上）证书、智能建筑弱电系统项目管理师证书、网络与信息安全应急人员证书、安防工程企业技术人员证书的，每提供一类证书得1分，最高得3分。

注：需提供项目管理机构配备表、以上证书复印件加盖公章、投标人为其缴纳的近6个月（2023年7月～2023年12月）的社保缴纳证明复印件加盖公章放入投标文件中，不提供或提供不全者本项不得分。注：一人多证不累计加分，只计分一次。

- 4、产品性能（10分）

以下技术参数按要求提供相应的证明材料扫描件并加盖投标单位公章上传至投标文件中，未提供或不能满足要求则不得分。

1）LED小间距显示屏（2分）

①显示屏产品具有《显示屏设备显示性能和视觉健康认证技术规范 第5部分：室内LED显示屏》产品认证证书。（提供认证证书复印件加盖公章上传至投标文件中得1分，否则不得分）

②显示屏制造商具有数据管理能力成熟度二级（提供认证证书复印件加盖公章上传至投标文件中得1分，否则不得分）

2）无线控制器（1分）

①保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。（提供第三方权威测试报告复印件，加盖公章上传至投标文件中得1分，否则不得分）

3）86寸一体机（1分）

①智能交互平板显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写（提供CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖公章上传至投标文件中得1分，否则不得分）

4）5席位控制台（3分）

①控制台系统属于桌类，其强度、耐久性和稳定性：应不低于GB/T 3325-2017检测要求（须提供第三方检测报告）。至少包括以下检测项：主桌面垂直静载荷试验：1000N，10次。

（提供第三方检测报告并加盖公章上传至投标文件中得1分，否则不得分）

②控制台阻燃1级检测报告：应不低于GB 20286-2006的检测要求，最大烟密度≤75%，5分钟内放出的总能量≤30MJ，热释放速率峰值≤150KW。

（提供第三方检测报告并加盖公章上传至投标文件中得1分，否则不得分）

③控制台甲醛等级达到E0级标准检测报告：应不低于GB/T 39600-2021检测要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³

（提供第三方检测报告并加盖公章上传至投标文件中得1分，否则不得分）

5）安防一体机（3分）

①设备管理：支持获取门禁设备能力集，包括人脸算法库和支持协议；能力集具有卡片鉴权、指纹鉴权、人脸鉴权、一人多卡、快速下发、快速核验、特征提取、一人多脸、人证补采、广告投放设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章上传至投标文件中得1分，否则不得分）

②门禁控制：支持门禁通道的手动刷新及门禁通道状态的手动同步（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章上传至投标文件中得1分，否则不得分）

③门禁授权：支持对在线的设备进行清空重发； 支持快速下发的设备，可对授权信息进行压缩、打包快速下发,可选下发内容包括特征值＋原图＋指纹、特征值＋指纹、仅特征值（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章上传至投标文件中得1分，否则不得分）

- 5、技术方案（38分）

1）供货及配送方案（6分）：包括：①运输配送保障措施；②拟派管理人员、专业技术人员情况。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

2）安装、调试、验收方案（6分）：包括：①安装调试方案、技术保障措施；②项目验收方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3）进度计划及质量保障措施（8分）：包括：①进度目标及计划；②质量保障措施。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得8分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

4）售后服务方案（6分）：包括：①售后响应时间、解决时间；②售后团队组织。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

5）故障解决及应急方案（6分）：包括：①使用故障应急措施；②重大事故的快速处理预案及解决问题能力保障。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

6）培训方案（6分）：包括：①培训日程及培训地点；②培训教材及培训内容；③负责培训的人员安排及培训对象等。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

6、加分因素（3分）

1）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。
    2）依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

- 投标文件内容与格式

- 投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 通用资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 《联合体协议》（如有，格式自拟）。 | 如接受联合体投标且投标人为联合体时 |

说明：

- 1.上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 2.上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业的，投标人须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业的，投标人须为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 3.上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 7 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 1.上述符合性证明文件及其他证明文件1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 2.如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2024-0013

项目名称：无锡职教园警务融合中心智能化项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320206-JZCG-G2024-0013项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：                     被授权人签字：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：

- 1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 2.当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 3.供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 4.被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

无锡市惠山区政府采购中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320206-JZCG-G2024-0013进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 清单序号1 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号2 输入设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号3  输出设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号4 电源分配柜、箱  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号5 播控设备安装、调试  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号6 显示设备  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号7 输入设备  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号8 输出设备  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号9 电源分配柜、箱  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号10 播控设备安装、调试  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号11 显示设备  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号12 输入设备  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号13 输出设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号14 电源分配柜、箱  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号15 播控设备安装、调试  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号16 附件及辅材等  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号17 控制设备  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号18 控制设备  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号19 显示设备  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号20 显示设备  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号21 数字公务设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号22 输出设备  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号23 输入设备  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号24 数字公务设备  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号25 自助取件蜂巢柜  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号26 数字公务设备  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号27 数字公务设备  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号28 单警装备柜主柜 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号29 单警装备柜副柜 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号30 智能公共装备柜主柜 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号31 智能公共装备柜副柜 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号32 普通装备柜 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号33 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号34 输入设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号35 电源分配柜、箱 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号36 播控设备安装、调试 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号37 互联电缆 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号38 视频传输设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号39 输出设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号40 输出设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号41 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号42 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号43 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号44 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号45 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号46 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号47 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号48 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号49 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号50 互联电缆 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号51 互联电缆 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号52 收发器 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号53 收发器 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号54 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号55 室内天线 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号56 互联电缆 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号57 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号58 附件及辅材等 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号59 扩声系统调试 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号60 控制台 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号61 控制台 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号62 控制台 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号63 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号64 控制设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号65 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号66 插箱、机柜 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号67 裸纤链路租赁 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号68 政务网专线链路租赁 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号69 互联网链路租赁 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号70 视频传输设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号71 监控摄像设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号72 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号73 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号74 控制设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号75 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号76 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号77 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号78 输出设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号79 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号80 收发器 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号81 互联电缆 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号82 插箱、机柜 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号83 附件及辅材等 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号84 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号85 输入设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号86 输出设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号87 电源分配柜、箱 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号88 播控设备安装、调试 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号89 输出设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号90 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号91 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号92 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号93 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号94 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号95 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号96 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号97 扩声系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号98 收发器 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号99 收发器 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号100 互联电缆 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号101 插箱、机柜 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号102 附件及辅材等 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号103 扩声系统调试 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号104 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号105 输入设备，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号106 显示设备，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号107 输入设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号108 输入设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号109 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号110 输入设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号111 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号112 输入设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号113 输出设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号114 播控设备安装、调试 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号115 监控摄像设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号116 背景音乐系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号117 背景音乐系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号118 输入设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号119 互联电缆 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号120 输入设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号121 背景音乐系统调试 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号122 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号123 输入设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号124 电视墙 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号125 输入设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号126 背景音乐系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号127 背景音乐系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号128 输入设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号129 背景音乐系统调试 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号130 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号131 输入设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号132 背景音乐系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号133 背景音乐系统设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号134 输入设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号135 背景音乐系统调试 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号136 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号137 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号138 输入设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号139 插箱、机柜 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号140 交换机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号141 显示设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号142 监控摄像设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号143 监控摄像设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号144 通信网络控制设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号145 监控摄像设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号146 监控摄像设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号147 监控摄像设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号148 录像设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号149 控制设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号150 安全防范分系统调试 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号151 出入口执行机构设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号152 出入口执行机构设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号153 通信网络控制设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号154 出入口控制设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号155 出入口控制设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号156 照明开关 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号157 输出设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号158 出入口控制设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号159 出入口目标识别设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号160 出入口目标识别设备，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号161 输出设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号162 双绞线缆 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号163 告警器、传感器 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号164 安全防范分系统调试 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号165 附件及辅材等 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号166 交换机 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号167 交换机 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号168 光电转换器 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号169 路由器 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号170 路由器 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号171 控制设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号172 信息插座 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号173 信息插座 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号174 跳线 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号175 跳线 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号176 双绞线缆 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号177 配线架 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号178 跳线架 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号179 跳线 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号180 布放尾纤 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号181 机柜、机架 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号182 机柜、机架 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号183 避雷器 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号184 桥架 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号185 桥架 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号186 铁构件 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号187 配管 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号188 配管，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号189 配管，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号190 配管 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号191 附件及辅材等，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 清单序号192 双绞线缆测试 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市惠山区政府采购中心：

我方收到贵方JSZC-320206-JZCG-G2024-0013招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供无锡市惠山区政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320206-JZCG-G2024-0013在此对服务保障做如下承诺：

1．本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、

5、

6、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

| 项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2024-0018项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡职教园警务融合中心智能化项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

- 分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

| 项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2024-0018序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 是否属于中、 小、微型企业产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期/交货期 |  |  |  | 合同签订生效后的 日内完工。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”， 投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市惠山区政府采购中心有权将相关内容进行公示。

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

| 项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2024-0018名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。