常州市政府采购项目

公开招标

采购文件

项目名称：牛塘镇安置小区电梯维保项目（三年期）

项目编号：JSZC-320412-JSWJ-G2025-0014

采 购 人：常州市武进区牛塘镇人民政府

采购代理机构：江苏武晋工程咨询有限公司

采购时间：二〇二五年六月

目   录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	42

第七章   投标文件的组成及提交须知	48

第八章   投标文件格式	49

- 第一章   投标邀请

项目概况：牛塘镇安置小区电梯维保项目（三年期）的潜在供应商应在政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件，并于2024年7月7日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JSWJ-G2025-0014

2.项目名称：牛塘镇安置小区电梯维保项目（三年期）

3.项目预算金额：429万元/3年，01包 219万元/3年；02包 108万元/3年；03包 102万元/3年。

4.项目最高限价：381.6万元/3年，01包196.2万元/3年；02包93.6万元/3年；03包91.8万元/3年。

5.采购需求：牛塘镇安置小区电梯维保项目（三年期），本项目分为三个标包，具体划分及简要技术需求或服务要求如下：

| 标包 | 所在小区 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 01包 | 卢家巷花苑 卢家新园 | 包括但不限于电梯日常维护保养、保证电梯安全运行、在保证电梯安全运行前提下满足电梯各功能正常使用、在保证电梯安全运行前提下降低电梯维护保养成本、对电梯的损坏配件进行检查和更换等涉及本项目的所有内容。 |
| 02包 | 沈家花苑 |  |
| 03包 | 牛塘新园 |  |

注：本项目共分三个标段，供应商可对本次采购的单个标段或全部标段进行投标，每个供应商仅限中标一个标段。投某一标段时，必须响应该标段的全部内容，并必须在响应文件中注明所响应标段，评审、定标顺序为01包、02包、03包。

- 6.合同履行期限：三年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向小微企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：

3.3.1投标人具有有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可内容包含电梯安装（含修理）】资质证书。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。

注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0元。

5.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2025年7月7日09:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

- 3.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

- 根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/439010462491795.html。

4.采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

5.电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/0519-85588163。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：常州市武进区牛塘镇人民政府

地    址：常州市武进区牛塘镇大通西路16号

联系方式：0519-68020111

2.采购代理机构信息

名称：江苏武晋工程咨询有限公司

地址：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室

联系方式：0519-89891660

3.项目联系方式

项目联系人及电话：李  盛  13616125653

韩月平  18625103220

邮            箱：1204137707@qq.com

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向小微企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 £本项目非专门面向中小企业采购： （1）接受小微企业投标，对于符合规定的小、微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）接受联合体响应，对于大中型企业与小微企业组成联合体响应的，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于服务 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的投标人对招标文件如有疑问，可于2025年6月20日23：59时前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（1204137707@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章 投标邀请》。 （2）代理机构：江苏武晋工程咨询有限公司 联系部门：招标代理部； 联系电话：0519-89891660； 通讯地址：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，送达地点：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室（江苏武晋工程咨询有限公司，采购人和采购代理各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：每标包招标代理费以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%；100万元（含）―500万元0.8%，按上述标准打8折计算；如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：成交中标人应在领取中标通知书前将代理服务费付至采购代理机构。 |
| 15 | 其他 | 对投标文件制作和提交要求有疑问的供应商，应主动并尽早联系采购代理机构工作人员加以明确。 |

第二节 说明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏武晋工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费。采购代理费由成交供应商支付，具体支付标准详见“第一节供应商须知资料表”。成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为本项目开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价（总价及综合单价）的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构接收质疑的联系方式：见供应商须知资料表。

29.5以下情形的质疑不予受理：

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 八、其他事项

- 33、政府采购政策

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告（2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 / %，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

- 第三章   资格审查

第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《采购邀请》 | 提供证书扫描件 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

- 一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；综合单价未高于限价综合单价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 四、本项目共分三个标包，每个投标单位最多只能中一个标包。评审、定标顺序为01包、02包、03包，01包的中标人不进入02包、03包的评分排名及中标候选人推荐，02包的中标人不进入03包的评分排名及中标候选人推荐。

五、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×10。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第四章《评标方法和评标标准》3。 |
| 2 | 主观分 | 50 |  |  |
| 2.1 | 维保方案 | 10 | 根据投标人提供的具体服务、保养方案（年度、季度、月度日常维护、保养方案，日常配合方案、值班方案、服务响应措施等内容）进行综合评分。 方案合理可行、完整利于实施得10分； 方案较为合理，利于实施得7分； 方案较为一般，实施条件一般得5分； 方案较差，实施条件较差得2分； 没有的不得分。 |  |
| 2.2 | 质量控制措施 | 10 | 根据投标人提供的质量控制措施(维保质量的控制、检验手段等内容)进行综合评分。 方案合理可行、完整利于实施得10分； 方案较为合理，利于实施得7分； 方案较为一般，实施条件一般得5分； 方案较差，实施条件较差得2分； 没有的不得分。 |  |
| 2.3 | 安全和文明服务措施方案 | 10 | 根据投标人提供的安全和文明服务措施方案（培训计划、人员安排、安全讲座、应急演练等内容）进行综合评分。 方案合理可行、完整利于实施得10分； 方案较为合理，利于实施得7分； 方案较为一般，实施条件一般得5分； 方案较差，实施条件较差得2分； 没有的不得分。 |  |
| 2.4 | 管理制度、应急方案 | 10 | 根据投标人提供的管理制度、日常考核机制、监督机制、完善的维修台帐、应急方案等进行综合评分。 投标单位有完整的管理制度、日常考核机制、监督机制、完善的维修台帐、应急方案的得10分； 投标单位有较为完善的管理制度、日常考核机制、监督机制、完善的维修台帐、应急方案的得7分； 投标单位管理制度、日常考核机制、监督机制、维修台帐、应急方案，但不太完善得5分； 投标单位管理制度、日常考核机制、监督机制、维修台帐、应急方案，较差得2分； 没有的不得分。 |  |
| 2.5 | 维护所需的设备、工具 | 5 | 根据投标人提供的对维护所需的交通应急联动设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案等进行综合评分。 交通应急联动设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案贴合采购人需求，合理可行得5分； 交通应急联动设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案较为贴合采购人需求得3分； 交通应急联动设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案较为不太满足采购人需求得2分； 交通应急联动设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案较差不满足采购人需求得1分； 没有的不得分。 |  |
| 2.6 | 合理化建议及优化方案 | 5 | 根据投标人提供的建议及优化方案的合理性、经济性和可行性等方面进行综合评分。 合理可行、项目切实可行利于实施得5分； 较为合理，较利于实施得3分； 较为一般，实施条件一般得2分； 较差的，实施条件较差得1分； 没有的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 体系认证证书 | 3 | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，认证范围为电梯维修或修理。每提供1个证书得1分，本项最高得3分。 | - 1.投标文件中提供有效证书扫描件并加盖企业公章或电子签章及国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询证书状态为“有效”的截图。 - 2.未按要求提供或提供不全不得分。 |
| 3.2 | 企业综合实力 | 3 | 投标人为常州市质量技术监督局网格化联动救援单位得3分，本项最高得3分。 | 投标文件中提供供应商为常州市质量技术监督局网格化联动救援单位证明材料扫描件并加盖企业公章或电子签章。 |
| 3.3 | 企业荣誉 | 3 | 投标人具有江苏省质量技术监督局的星级评定证书，三星级及以上得3分；二星级得1分；二星级以下不得分，本项最高得3分。 | 投标文件中提供相关证书扫描件并加盖企业公章或电子签章。 |
| 3.4 | 项目人员配备 | 13 | 1.投标人为本项目配备的电梯维保人员，每提供1个特种设备作业人员操作证得0.5分，本项最高得9分。 2.投标人为本项目配备的维保人员，每提供1个电梯质量检验员证得1分，本项最高得2分。 3.投标人为本项目配备的维保人员，每提供1个中级及以上职称得1分，本项最高得2分。 | 1.投标文件中提供相关证书（若相关证照为电子证书的，须符合发证部门的使用要求。）扫描件并加盖企业公章或电子签章且须同时提供近三个月来（2025.3-2025.5）投标人为其缴纳社保证明材料扫描件件并加盖企业公章或电子签章。 2.未按要求提供或提供不全不得分。 |
| 3.5 | 企业业绩 | 16 | 投标人提供自2022年6月1日至今电梯维保项目业绩，每提供一份得2分，最高得16分。 | 1.时间以合同签订时间为准；项目类型以合同载明的为准。 2.投标文件中提供电梯维保合同扫描件并加盖企业公章或电子签章。 3.未按要求提供或提供不全不得分。 |
| 3.6 | 服务响应 | 2 | - 投标人提供服务响应承诺书，承诺书内容须包括设有固定服务电话、24小时应急响应电话，有明确维修响应时间且承诺白天30分钟、夜间60分钟、中标后在附近设立服务点等内容。完全响应得2分，不响应或者不完全响应承诺不得分，本项最高得2分。 | 投标文件中提供承诺书扫描件并加盖企业公章或电子签章（承诺书格式自拟）。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、采购内容及要求

（一）基本要求

本项目为牛塘镇安置小区电梯维保项目（三年期），主要工作内容包括但不限于电梯日常维护保养、保证电梯安全运行、在保证电梯安全运行前提下满足电梯各功能正常使用、在保证电梯安全运行前提下降低电梯维护保养成本、对电梯的损坏配件进行检查和更换等涉及本项目的所有内容。

1、项目地点：常州市武进区牛塘镇。

2、维修质量等级：合格。

3、质量保证及其期限：按国家现行规范。

（二）项目要求

1、中标人须在所中标包范围内设点，同时必须有相应的维修服务人员配备，以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后半小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。

2、备件供应：中标人对各种型号的设备要提供足够的备件和易损件并保证是原厂生产的产品；若中标人选用的非原厂生产的备件和易损件，该备件和易损件应在性能、价格、技术指标、技术参数、使用寿命等方面均不低于原厂生产产品相应性能、价格、技术指标、技术参数、使用寿命等方面的要求，同时应在使用前征得采购人认可，以满足设备正常运行的需要。

3、中标人须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后20分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

4、如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

（三）安全、文明施工

1、执行国家有关安全电梯维保的规定，建立健全安全保证体系。

2、对操作人员进行安全教育，使施工人员对所使用的材料性能及安全措施有较全面的了解，并在操作中严格执行劳动保护制度。

3、操作人员须持证上岗。

二、电梯维保服务及维保清单

采购包1：

电梯维保服务及维保清单如下：

| 小区名称 | 电梯品牌 | 速度（m/s） | 层/停站数 | 电梯数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卢家新园 | 巨人通力 | 1.75 | 18/18 | 68 |
|  |  | 1.0 | 5/5 | 2 |
| 卢家巷花苑 |  | 1.75 | 18/18 | 10 |
|  |  | 1.0 | 11/11 | 21 |
|  |  | 1.0 | 11/11 | 5 |
|  |  | 1.0 | 8/8 | 3 |
| 合计 |  |  |  | 109 |

采购包2：

电梯维保服务及维保清单如下：

| 小区名称 | 电梯品牌 | 速度（m/s） | 层/停站数 | 电梯数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈家花苑 | 浙江联合 | 1.0 | 11/11 | 52 |

采购包3：

电梯维保服务及维保清单如下：

小区名称

电梯品牌

速度（m/s）

层/停站数

电梯数量(台)

牛塘新园

上海永大

1.75

18/18

51

三、电梯技术服务内容

1、说明：本规范适用于维修保养工作。

2、规范中的服务时间间隔各分为：

电梯：半月保养、月保养、季度保养、半年保养、年保养五类。

扶梯：月保养、年保养二类。

季度保养应包括半月、月保养项目；半年保养包含半月、月、季度保养的项目；年度保养包含半月、月、季、半年保养的项目。

3、规范服务的完工时间与人员安排：

| 名称 | 人员 | 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半月、月保养 | 1～2人 | 半小时～一小时 | 1、完工时间也可根据具体情况作适当调整。 2、工具：应根据不同间隔时间的维修保养项目，准备其相应配件及常用的工具。 |
| 季保养 | 2人 | 一小时～二小时 |  |
| 半年保养 | 2人 | 二小时～四小时 |  |
| 年保养 | 2～3人 | 四小时～八小时 |  |

4、电梯维修保养内容：

4.1半月保养内容：

| 位置 | 项目 | 内容 | 维修保养方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房 | 机房、控制柜卫生 | 整洁、干燥、无与电梯无关的物品 | 清扫、整理 |
|  | 控制柜 | 各无器件和连接线应完好 无松动脱落 | 旋紧各接线桩头，更换或修复已经或将要损坏的原器件 |
|  | 电动机、编码器 | 电机声音正常，编码器连接可靠 | 电机声音异常，调整调整装置增益，修复制动电阻或板型电阻及其接线 |
|  | 手动盘车 | 手动盘车装置齐全 | 手动盘车装置不全立即与公司联系 |
|  | 制动器检查 | 动作灵活，制动时闸瓦紧密均匀帖合，制动轮松开时间隙平均值不大于0.7mm | 维保工具：扳手、塞尺，必要时更换闸瓦衬 |
| 门 | 门保护装置 | 动作应可靠 | 调整安全触板机械连接部件，必要时更换开关 |
| 井道 | 安全开关动作试验 | 轿顶底杭急停开关、限速器松绳开关、厅门连锁应正常 | 去掉短接线，或更换开关 |
| 整机性能 | 舒适感 | 有无异常震动、冲击 | 整修导轨，调整导靴安装位置，并检查调整抱闸 |
|  | 显示检查 | 厅外及轿内显示清晰无误 | 显示闪动不清晰，因干扰引起，请把信号线与高压电源线分开处理好接地 |
|  | 平层精度 | -10MM到+10MM | 参照《电气调试说明书》5.1.6；5.2调整平层精度 |

4.2季保养内容：

| 位置 | 项目 | 内容 | 维修保养方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门 | 门运行 | 开关门运行应灵活无异噪音，导轨底端间隙为0.5MM | 吊门滑轮磨损请更换，调整吊门滑轮的偏心挡轮，清除地坎及导轨垃圾或更换门滑块 |
| 井道 | 曳引钢丝绳涨力绳头组合 | 曳引机涨力与其平均值偏差不大于5%；绳头组合应安全、可靠 | 电梯运行到中间楼层用扳手调整 |

4.3季保养内容：

| 位置 | 项目 | 内容 | 维修保养方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门 | 层门和轿门检查 | 门刀与层门地坎、门轮与轿厢地坎间隙应为5～10MM；钩子锁最小啮合长度不小于7MM；啮合可靠 | 钢尺、扳手等工具仔细调整 |
| 井道 | 限速器检查 | 限速器转动应灵活无异常响声 | 清除夹绳钳口及绳槽异物，并参照《电梯使用维护说明书》GT-WH01版6.5进行维保 |
|  | 安全钳 | 动作应灵活可靠 | 参照《电梯使用维护说明书》GT-WH01版6.7.1相关条款进行维保 |
| 整机性能 | 消防功能检查 | 消防开关应有效 | 更换消防开关 |
| 底坑 | 缓冲器检查 | 液压缓冲器油位应在最底油位之上 | 补充注油的凝固应在-10℃以下，推荐采用：加德士HD68 |
|  |  | 柱塞外露部应无生锈迹象 | 用汽油清洗，并涂抹防锈油（缓冲器油） |

4.4半年保养内容：

| 位置 | 项目 | 内容 | 维修保养方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底坑 | 补偿链装置检查 | 固定应可靠无异常并检查二次保护 | 电梯停至底层或顶层，断电或打检修后检查或到底坑加装二次保护 |
|  | 称重装置的检查 | 称重系统工作应正常 | 机械式调节触点高低，电子式请调整轿底磁钢与装置顶面距离 |
| 机房 | 曳引轮 | 曳引轮顶缘与绳项距离应不超过1.5MM，绳与槽底间隙不小于1MM | 如超标请重车或更换曳引轮 |
|  | 曳引钢丝绳检查 | 直径减少量小于7%，无断丝、断股，无腐蚀、变形 | 当钢丝绳情况与《电梯使用维护说明书》GT-WH01版6.11.2条款相符合时请更换钢丝绳 |

5、曳引电梯常规保养明细表

| 序号 | 项目 | 保养要求 | 保养次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持牌保养 | 持牌保养 |  |
| 2 | 变压器检查 | 确认变压器无异常的电磁声和震动，电压正常 | 月/2次 |
| 3 | 清查接触器主触点和铁 | 用万用表测量电阻不大于0.3Ω吸合为面接触，吸合为面接触，衔铁动作灵活无阻滞现象，短路环不断裂，检查机械联锁，完好有效，触点接点良好。 | 半年/1次 |
| 4 | 检查控制屏上的继电器与接线 | 接线无松动，接触良好，电源电压值正确，检查开关门继电器机电联锁机构完好有效。 | 月/2次 |
| 5 | 检查电动机、曳引机的油质、油量 | 油量充足，油质良好无杂质，厚薄适中，电机或曳引机运行无异常噪声，无异常发热。 | 3月/1次 |
| 6 | 检查机房内主电源开关 | 连接牢靠，无错相缺相，接地牢靠，动作灵活，电流保护整定值，符合电机额定电流值。 | 半年/1次 |
| 7 | 检查制动器，调整闸瓦间隙 | 限位螺母应正确，保证闸瓦间隙0.3-0.7mm锁紧扣帽，制动器开关在有效行程是动作灵活可靠，制动器定期拆卸清洗。 | 1年/1次 |
| 8 | 检查电器设备上全部熔断丝 | 不准有铜丝代替容丝或容丝不符规定的现象。 | 月/2次 |
| 9 | 限速器检查、清洗润滑是否灵活可靠 | 有封记，且有有效日期，绳钳口无油污，钢丝绳无断股，短丝不超标准，限速器开关先于限速器动作，动作速度符合动作值和铬牌要求。 | 月/2次 |
| 10 | 检查轿厢照明 | 所有灯都应亮，且灯罩应当完好。 | 天/1次 |
| 11 | 检查对处联络装饰 | 功能正常 | 月/2次 |
| 12 | 操纵厢各开关按钮信号指示灯正确无误 | 急停，检修开关工作正常，各按钮操作功能完好无损，各开关有相应功能。接线无松动，接触良好，电源电压值正确。 | 月/2次 |
| 13 | 轿内指示正确无误 | 层楼指示正确显示楼层数，无损坏，声视信号正常。 | 月/2次 |
| 14 | 检查安全触板 | 门能自动打开，开门声音正常无滞留现象，触板整体清洁牢固，扇开机构清洁润滑，开关应有2-3mm余量，触板功能有效。 | 月/2次 |
| 15 | 清理轿门上下坎梁 | 门滑行轻快，无异常噪声无抖动无滞留现象，门垂直度好，门缝紧密，无晃动，滑块磨损三分之一时应更新。 | 月/2次 |
| 16 | 层门锁检查 | 接触可靠，门关闭后各项尺寸符合标准。 | 月/2次 |
| 17 | 门刀与支门坎检查 | 门刀与地坎间隙为6-10mm，轿门地坎与层门地坎间隙为30±3 | 月/2次 |
| 18 | 修整安全钳 | 保证楔块与导轨2-2.5mm间隙，四根连杆同时拉动楔块动作一致，安全钳开关能率先动作，限位螺丝要锁紧，止动尺寸60-65mm。 | 1年/2次 |
| 19 | 检修导靴 | 保证间隙符合要求，有弹簧导靴为2mm无弹簧导靴为0.5mm主副导靴高才磨损五分之一需更换。 | 半年/1次 |
| 20 | 安全钳开关 | 开关灵活可靠，开关动作时不能运行。 | 月/2次 |
| 21 | 自动门机构检查调整清洁 | 皮带涨紧度一致，限位位置正确，开关完好，开关门速度合适，变速缓和无冲突，无撞击声，门机上弯曲线无刮擦破断现象，门机限位开关力臂变形应及时更新。 | 月/2次 |
| 22 | 门机检查 | 门机清洁、润滑，机械部分轴承完好无杂音，电器部分正常。 | 月/2次 |
| 23 | 轿顶清洁工作 | 轿顶清洁、干燥，无杂物堆放，并且护栏完好无损。 | 月/2次 |
| 24 | 检查厅门门锁接点调整门锁滚轮，清洁厅门上下坎 | 外观清洁各部间隙符合要求无噪声，动作灵活，接触可靠，触头无人为弯曲、腐蚀、层门锁啮合不小于7mm，用100N的外力打不开层门，偏心轮与层门上坎下端间隙为≤0.5mm，层门自动关闭装置可靠，门角无松动，地坎清洁无杂物。 | 月/2次 |
| 25 | 检查呼梯钮及灯 | 功能完好，灯亮自持，到站消号，无破损。 | 月/2次 |
| 26 | 指示灯到站钟 | 指示正确，钟声响，数字显示无误差。 | 月/2次 |
| 27 | 消防开关 | 玻璃完整，功能良好。 | 半年/1次 |
| 28 | 检查清洗调整曳引钢丝绳，刷颜色标记 | 钢丝绳无断股断丝现象，断丝数符合该类电梯要求，无油垢，各绳涨紧度误差小于5%，有清晰的层楼标记。 | 半年/1次 |
| 29 | 清洗导轨，检查紧固件 | 导轨工作清洁，润滑，连接牢固，非荼面无积灰。 | 1年/2次 |
| 30 | 检查随行电缆 | 无扭曲，无刮破，绑所牢固，无碰擦。 | 月/2次 |
| 31 | 检查井道检修开关 | 检修灯完好，开关有效。 | 月/2次 |
| 32 | 检查曳引绳，悬挂装置，限速器钢丝 | 钢丝绳无断股，松股现象，悬挂装置绳头、弹簧、销子完好，有效，应符合国家标准。 | 半年/1次 |
| 33 | 检查补偿链，绳及悬挂装置补偿轮装置 | 无松驰，断裂，补偿轮装置或补偿链与底坑保持规定间隙100mm，无擦撞响声，补偿轮开关完好有效，绳头弹簧、销子、U型螺丝及保护网丝蓝夹子完好。 | 半年/1次 |
| 34 | 检查缓冲器油、油量、开关功能 | 油质完好、油量准，开关功能完好。 | 月/2次 |
| 35 | 检查底坑开关照明及轿顶照明 | 急停开关打开，能停止运行照明灯完好，可以开关。 | 月/2次 |
| 36 | 检查涨紧轮断绳开关及下轮高度 | 开关完好，有效，下轮高度符合规定300mm以上。 | 月/2次 |
| 37 | 检查对重缓冲器的缓冲距 | 应符合规定尺寸，油压式300mm-400mm,弹簧式250mm-350mm 。 | 1年/1次 |
| 38 | 检查井道内各限位开关，极限开关，换速开关 | 开关动作灵活，功能可靠，限位30±15 mm起作用，极限50-80mm，缓速开关符合要求。 | 月/2次 |
| 39 | 导向轮注油 | 转动平稳无噪声，测量充足，将含油轴承边沿注少量油 | 1年/1次 |
| 40 | 检查、权固轿顶，井道接线和接地螺丝 | 连接良好，接触可靠。 | 半年/1次 |
| 41 | 清扫底坑 | 底坑无积水，无垃圾。 | 月/2次 |
| 42 | 平层误差检查 | 确认平层误差在±15mm以内。 | 月/2次 |
| 43 | 井道信息 | 磁钢与开关之间5-10mm。 | 月/2次 |
| 44 | 紧急供电，消防功能检查 | 功能完好。 | 半年/1次 |
| 45 | 绝对值编码器及同步带 | 转动是否灵活，数据是否准确，同步带与齿轮的啮合是否适度，有无断裂等异常。 | 月/2次 |
| 46 | 补偿装置检查 | 补偿绳的伸长量超过允许的调节量时应予以揭短，检查补偿链的消音绳是否折断，运行是否正常。 | 月/2次 |
| 47 | 曳引电动机检查 | 检查轴承的磨损和工作情况，更换轴承润滑脂。 | 1年/1次 |
| 48 | 充电回路检查 | 确认充电电阻及经常放电电阻表面上，不应有裂缝等异常情况，应确认温度保险丝处于正常状态。 | 半年/1次 |
| 49 | 再生回路检查 | 确认再行电阻表面无裂缝等异常，应确认接线的包皮上无异常，确认电阻端无松动。 | 半年/1次 |
| 50 | 称重装置检查 | 确认客满、超载各数据的正确性。 | 半年/1次 |
| 51 | 漏油 | 曳引机每小时漏油面积不超过150平方厘米。 | 月/2次 |
| 52 | 噪声 | 机房噪音≤80分贝，运行中轿箱内噪音力争达到国家标准一等品要求≤55分贝。 | 1年/1次 |
| 53 | 晃动、震动 | 垂直和水平震动加速力争达到国家标准一等品要求。 | 1年/1次 |
| 54 | 轿厢风扇噪音 | 不符合要求修理或更换。 | 月/2次 |
| 55 | 快车运行时 | 检查登记停站、消耗各断电器动作是否正常。 | 月/2次 |
| 56 | 检查曳引电动机 | 前后滑动轴承有无发热情况。 | 月/2次 |
| 57 | 检查曳引机 | 前后端盖处无发热情况及有无异常声音。 | 月/2次 |
| 58 | 舒适性 | 进行试运行，用身体感觉确认从启动到平层皆无异常振动、冲击有异常声响。 | 月/2次 |
| 59 | 异常响声、振动 | 确认轴承编码器的轴承处有无异常声响，确认变压器有无异常的电磁声音和振动。 | 月/2次 |

四、报价方式

1、投标报价范围

投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括（但不限于）电梯技术服务内容、维保合同、电梯安全责任险、易损易耗件及政策性文件规定的税金、管理费、利润等全部费用，在电梯维保服务期限内不得向采购人收取其他任何费用。电梯年检及限速器年检费用，由采购人另行支付。

2、投标报价方式

本项目采用固定综合单价报价，投标人应充分考虑工程实施期间的市场风险和政策性调整、电梯技术服务内容、维保合同、电梯安全责任险、易损易耗件及政策性文件规定的税金、管理费、利润等全部费用，在电梯维保服务期限内不得向采购人收取其他任何费用。确定风险系数计入总价，今后不作调整。以上费用实行包干制，如采购人不提出功能改变则价格不变，并且要承诺今后不再追加任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

- 五、合同履行期限

- 三年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同。

六、付款方式

维保合同生效之日起6个月后支付该年度维保服务费的50%；本年度合同履行结算后，根据考核的内容相应的考核扣款后予以支付维保服务费的剩余款项。

七、考核要求

电梯维保单位考核细则

1、维保作业人员应取得相应特种设备作业人员证（若无证操作，扣500元/张，同时采购方有权终止合同）。

2、应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001—2009）的要求建立每台电梯的安全技术档案。维保记录、年度自行检查记录或者报告、设备运行故障记录至少保存2年，其它资料应当长期保存（缺档案，考核扣2000-3000元）。

3、建立完整的维保台帐和年度维保计划（每缺一项，扣1000元）。

4、维保单位应有急修记录或报告，对电梯发生故障的时间、故障情况、处理故障的人员、时间、故障解决的办法或采取的措施以及处理结果等情况应及时进行详细记录，并有使用单位安全管理人员签字（无台账、无记录，有一次扣500元）。

5、维保单位的质量检验（查）人员或管理人员应对电梯的维保质量进行定期或不定期的检查、考核，并且进行记录（无台账、无记录，有一次扣500元）。

6、应有抢修、急修的服务和设备，应设立24小时值班电话和值班管理制度。应建立报修电话登记台帐，对电梯发生的故障等情况及时进行详细记录（电话通知30分钟内未到现场，扣500元/次，2次以上无法联系到维修人员，扣2000元）。

7、乘用电梯安全须知、维保单位名称和急修、投诉电话应置于轿厢的显著位置（随机抽查，扣200元/台）。

8、实施维保作业的现场应在明显位置放置表明正在作业的警示标志及安全护栏（随机抽查，扣200元/台）。

9、应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001—2009）的要求进行电梯的半月、季度、半年、年度维保工作（未按时间维保，有一次未按规定时间和要求进行维保的扣500元，每缺一次维保记录的扣1000元）。

10、电梯若更换零配件，必须使用原厂配件或若中标人选用的非原厂生产的备件和易损件，该备件和易损件应在性能、价格、技术指标、技术参数、使用寿命等方面均不低于原厂生产产品相应性能、价格、技术指标、技术参数、使用寿命等方面的要求，同时应在使用前征得采购人认可。（若不用原厂配件或未取得采购人认可擅自使用的，有1次扣5000元）。

说明：年度中，若累计扣12次（含12次）以上，甲方有权终止维保合同。

- 第六章   拟签订的合同文本

牛塘镇安置小区电梯维保项目（三年期）      包电梯保养合同

采购人：                        （以下简称甲方）

供应商：                        （以下简称乙方）

甲、乙双方就                     电梯维修保养事务，经友好协商并根据《中华人民共和国特种设备法》、《中华人民共和政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的要求规定达成如下协议：

第一部分 商务条款

1、保养电梯规格和价格：

| 小区名称 | 电梯品牌 | 电梯数量 （台） | 速度 （m/s） | 层/停 站数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

单台1年度电梯全包维保金额为：          元/台/年。

合计1年度电梯维保服务费合计：          元（大写：          ）。

2、服务期限

本年度电梯维保服务周期：        年    月    日起至        年    月    日止，合同暂定三年，合同按年签订，在每年服务期届满30天前，维保单位以书面形式向采购方提出延续维保合同申请后，采购方根据本年度内的考核，保留是否签署续签维保合同的权力。

3、付款条款

维保6个月后支付该年度维保服务费的50%；年度合同履行结算后，根据考核的内容相应的考核扣款后予以支付维保服务费的剩余款项。

4、乙方责任

4.1 服务时严格遵守甲方的各项规章制度。

4.2 严格按照第二部分技术条款中规定的内容，定期对电/扶梯进行维护保养。在接到甲方紧急召修后，提供召修服务。电梯保养方式为全包，保养费包括日常保养配件及人工、应急维修人工费、年检配合人工费及材料费、自然磨损的配件费用。

4.3 随时听取甲方的反馈意见，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正。

4.4 由乙方做好政府部门电梯年检的申报工作并配合政府主管部门对服务期内的设备实施年检，并对保养过程中发现的隐患或问题进行整改。

4.5 当发现或发生非保养责任事故时，应及时通知甲方整改，当事故严重影响设备安全运行时，应及时通知甲方停止使用该设备。

4.6 免责条款

4.6.1 因非乙方的责任导致设备的丢失、损坏，造成甲方或任何第三方的损失，乙方不承担任何责任。

4.6.2 因甲方未及时处理乙方所提的合理建议所产生的事故，乙方不承担责任。出于安全的需要，甲方不能自行或者允许非乙方人员修理、改动、更换、干扰设备的任何部件，否则，由此产生的损失，乙方不负任何责任。

4.6.3 对由于地震、火灾、雷击、战争、乙方不承担责任。极端恶劣天气引起的电梯或部件损坏的由乙方承担维修。

5、甲方责任

5.1 负责设备的日常管理，对乙方的服务质量及服务内容进行考核，并授权专门人员在《电/扶梯维护保养工作单》上签字确认。

5.2 为乙方员工在不违反甲方管理规定的情况下，提供出入的方便，同时阻止非乙方或非特别授权人员进入设备维修的专用区域。

5.3 保养时给予乙方合理充分的停梯时间，并协助设置现场安全警示标志。

5.4 使用乙方提供或认可的备品配件，以确保整机的正常运行和安全。

5.5 服务期内，若对本合同设备实施改造、修理、装饰、更换，必须严格按国家有关规定实施，因工程实施影响设备使用性能所产生的后果，由甲方自理。

5.6 因管理、使用不当或人为损坏而需要修理和更换应及时通知乙方予以维修，确保电梯正常运行。

5.7 在合同期内，当国家有关安全标准的规定发生改变需增减或更换安全装置时，由甲乙双方各支付50﹪增减安全装置的人工和材料费。

5.8 甲方有义务依据相关法律法规和安全惯例，提供设备的安全设施和保安服务。

6、其他事项

6.1 本合同所附的技术条款为本合同的有效组成部分，享有同等法律效律。本合同如有未尽事宜，双方可另行商定并签订补充协议作为合同附件。

6.2 合同期内，乙方为甲方更换的零配旧件所有权归甲方所有，如甲方需要增加设备功能和改变性能时，或因国家颁布或修订有关标准而需对设备进行改造时，双方应另行签订相关合同。

6.3 当本合同引起争议时，双方应先友好协商解决，协商不成，任一方可依法向原告所在地人民法院诉讼。

6.4 本合同签字盖章后，即成为双方完全同意履行的合同，立即生效，并取代所有双方以前订立的有关维修保养事宜的任何协议。

6.5 电梯每年实行年检，电梯限速器每年年检一次。官方年度安全检查收取的年检费、限速器校验费、资料费及培训费等各项费用均由甲方支付，乙方保证通过技术监督部门的年度安全检查。（因甲方原因或其他特殊原因而未通过的除外）。

6.6 乙方应根据常州市市场监督管理局的要求以及市政府的《电梯保险实施意见》购买（中国人保）电梯运行责任险，并承担全部费用。

6.7 电梯控制室门窗必须关锁好，甲方对电梯控制室防火门进行维修更换后移交乙方管理后如电梯控制室设备及配套设备发生偷盗，则由乙方负责维修及配齐。同时乙方如发现电梯空调损坏后必须及时向甲方反映。

6.8本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，政府采购代理公司执壹份。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

代表人（签字）：              代表人（签字）：

日期：                       日期：

第二部分 技术条款

1、乙方的服务内容及责任

每月由乙方维护保养专业人员对电/扶梯进行  2  次有计划的常规检查和例行保养，按国家行业标准和乙方保养规范进行全面维修保养，确保电/扶梯正常运行。

2、所有保养服务均在国家法定工作日的正常工作时间内进行，具体内容有：

2.1 必要时更新所有的绳和链以保持足够的安全。平衡所有曳引绳的张力，维修更换随行电缆和井道及机房的电线。对扶梯平衡梯级及机房内的所有接线。

2.2 周期性检查所有安全装置，并作安全测试。

2.3 按要求系统地检查、调整、润滑，并根据设备状态要求，修理或更换以下零部件：

2.3.1 电梯及液压梯包括：

2.3.1.1 机器部分：曳引轮、蜗杆、蜗轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动臂。电机、冷却风机和轴承。柱塞密封环、柱塞、液压阀门及液压泵，管道及开口的液缸。

2.3.1.2 电气部分：控制柜、派梯设备、平层装置、所有的继电器、传感器、电阻、电容、功率放大器、变压器、接触器、连接线、阻尼减振器、计时器、电子板、钢带及其机电驱动装置、电机线路和整流器电路的电阻。

2.3.1.3 安全设备部分：限速器、限速器轮和轴组件、轴承、安全钳。

2.3.1.4 井道部分：随行电缆、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重、导轨及缓冲器、上下极限开关、限速器涨紧轮装置、补偿链、补偿轮装置、轿厢风扇。对重及对重导靴，包括滚轮和导靴片。

2.3.1.5 厅、轿门部分：轿厢和厅门机械按纽、电子轻触式按纽、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、厅门联锁装置、厅门吊架、厅门门滑块及辅助关门装置、自动开门机、轿门吊板、轿门触点、门保护装置、称重设备、轿架、轿架安全装置和轿厢平台。

2.3.2 扶梯包括：

2.3.2.1 机械部分：驱动轮、蜗杆、蜗轮、驱动链、推力轴承、制动轮和制动线圈。电机线圈、转子和轴承，扶手带驱动链、扶手毛刷防罩、扶手带导轮、调整装置、梯级、梯级踏板、梯级轮、梯级链、梯级轴承、梳齿板、地台板和轨道。

2.3.2.2 电气部分：控制柜、所有的继电器、接触器、线圈、控制和电机电路的电阻、控制变压器、控制整流器、傍板开关、上下地台开关、限位开关、扶手带保护开关，以及其他所有控制设备。

2.4 维护安全标准

乙方将以国家有关安全标准和新设备的标准，维护客户的电/扶梯。

2.5 优先权

乙方对有电/扶梯维修保养合同的客户优先提供服务，使客户享有修理和改造电/扶梯设备的优先权。

2.6 检查及年检

乙方将在合理需要时由具备资格的代表，对设备进行检查。在政府安全检测机构对电/扶梯年检前，乙方将对设备进行一次全面检查并协助政府安全检测机构进行年检。

上述检查中发现超出本合同服务范围的工作，将以书面形式通知客户。

2.7 部件更换

乙方将储存合理的电/扶梯专用备品配件，以备必要的更换。

2.8 坏件处理

因损坏而被更换的零件属甲方所有，甲方有权对其回收或修理。

3、维保服务要求

3.1 乙方须在常州市武进区牛塘镇卢家巷花苑、卢家新园内设点，同时必须有相应的维修服务人员配备，以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后半小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。

3.2 备件供应：中标人对各种型号的设备要提供足够的备件和易损件并保证是原厂生产的产品；若中标人选用的非原厂生产的备件和易损件，该备件和易损件应在性能、价格、技术指标、技术参数、使用寿命等方面均不低于原厂生产产品相应性能、价格、技术指标、技术参数、使用寿命等方面的要求，同时应在使用前征得采购人认可，以满足设备正常运行的需要。

3.3 乙方须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后20分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

3.4 如因使用不当造成电梯故障或损坏，乙方有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

附件：

电梯维保单位考核细则

1、维保作业人员应取得相应特种设备作业人员证（若无证操作，扣500元/张，同时采购方有权终止合同）。

2、应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001—2009）的要求建立每台电梯的安全技术档案。维保记录、年度自行检查记录或者报告、设备运行故障记录至少保存2年，其它资料应当长期保存（缺档案，考核扣2000-3000元）。

3、建立完整的维保台帐和年度维保计划（每缺一项，扣1000元）。

4、维保单位应有急修记录或报告，对电梯发生故障的时间、故障情况、处理故障的人员、时间、故障解决的办法或采取的措施以及处理结果等情况应及时进行详细记录，并有使用单位安全管理人员签字（无台账、无记录，有一次扣500元）。

5、维保单位的质量检验（查）人员或管理人员应对电梯的维保质量进行定期或不定期的检查、考核，并且进行记录（无台账、无记录，有一次扣500元）。

6、应有抢修、急修的服务和设备，应设立24小时值班电话和值班管理制度。应建立报修电话登记台帐，对电梯发生的故障等情况及时进行详细记录（电话通知30分钟内未到现场，扣500元/次，2次以上无法联系到维修人员，扣2000元）。

7、乘用电梯安全须知、维保单位名称和急修、投诉电话应置于轿厢的显著位置（随机抽查，扣200元/台）。

8、实施维保作业的现场应在明显位置放置表明正在作业的警示标志及安全护栏（随机抽查，扣200元/台）。

9、应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001—2009）的要求进行电梯的半月、季度、半年、年度维保工作（未按时间维保，有一次未按规定时间和要求进行维保的扣500元，每缺一次维保记录的扣1000元）。

10、电梯若更换零配件，必须使用原厂配件或若中标人选用的非原厂生产的备件和易损件，该备件和易损件应在性能、价格、技术指标、技术参数、使用寿命等方面均不低于原厂生产产品相应性能、价格、技术指标、技术参数、使用寿命等方面的要求，同时应在使用前征得采购人认可。（若不用原厂配件或未取得采购人认可擅自使用的，有1次扣5000元）。

说明：年度中，若累计扣12次（含12次）以上，甲方有权终止维保合同。

- 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *不符合《符合性审查及评审要求》及采购文件要求的其他情形(根据采购文件要求填写) |
|  |  | *投标（响应）文件有效性（根据采购文件要求填写，如采购文件无相关要求，此条可不填写） |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 投标文件提交须知 | 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、投标文件封面

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称： （加盖CA电子公章）

日    期：

- 二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

（二）报价一览表报价为三年度总报价。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目名称：

项目编号：                                               报价单位：人民币元

采购包1：

| 小区名称 | 电梯品牌 | 速度 （m/s） | 层/停 站数 | 电梯数量 （台） | 综合单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卢家新园 | 巨人通力 | 1.75 | 18/18 | 68 |  |  |
|  |  | 1.0 | 5/5 | 2 |  |  |
| 卢家巷花苑 |  | 1.75 | 18/18 | 10 |  |  |
|  |  | 1.0 | 11/11 | 21 |  |  |
|  |  | 1.0 | 11/11 | 5 |  |  |
|  |  | 1.0 | 8/8 | 3 |  |  |
| 单年度合计 |  |  |  |  |  |  |
| 3年度合计 |  |  |  |  |  |  |

采购包2：

小区名称

电梯品牌

速度（m/s）

层/停站数

电梯数量（台）

综合单价

小计

沈家花苑

浙江联合

1.0

11/11

52

单年度合计

3年度合计

采购包3：

小区名称

电梯品牌

速度

（m/s）

层/停

站数

电梯数量(台)

综合单价

小计

牛塘新园

上海永大

1.75

18/18

51

单年度合计

3年度合计

备注：

1、由投标人根据自身的情况，选择1个或多个标包进行报价。

2、本项目采用固定综合单价报价，数量据实结算。投标人应充分考虑项目实施期间的市场风险和政策性调整、电梯技术服务内容、维保合同、电梯安全责任险、易损易耗件及政策性文件规定的税金、管理费、利润等全部费用，在电梯维保服务期限内不得向采购人收取其他任何费用。确定风险系数计入总价，今后不作调整。以上费用实行包干制，如采购人不提出功能改变则价格不变，并且要承诺今后不再追加任何费用。

3、项目最高限价：01包196.2万元/3年；02包93.6万元/3年；03包91.8万元/3年；电梯维保最高综合单价为6000元/台，投标价格不得超过最高限价总价及单价。否则，按无效标处理。

4、未提供上述表格，按无效标处理。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

- 四、中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要采购人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

- 七、基本服务承诺书

一、我单位确保按成交结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（采购范围、采购内容、合同期限、服务质量、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

- 四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

- 八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件和被授权人第二代居民身份证复印件。

- 九、资格承诺声明函（实质性格式）

致：常州市武进区牛塘镇人民政府

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及竞争性招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：（加盖CA电子章或签名）

日期：    年   月   日

- 十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：（加盖CA电子章或签名）

日期：    年   月   日

- 十一、投标函（实质性格式）

致：常州市武进区牛塘镇人民政府

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

- 十二、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 采购文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

注意事项：

- 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标（响应）无效。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十三、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

3、关于招标（采购）文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人：（加盖CA电子章或签名）

日期：    年   月   日