招 标 文 件

项目编号

采购人

采购代理机构

日期

盐城市携手阳光集中采购代理公司wcwcng 有限公司

项目名称

江苏医药职业学院实验动物中心配套设备采购及安装项目

2025年7月30日

JSZC-320000-XSYG-G2025-0034

江苏医药职业学院

江苏医药职业学院实验动物中心配套设备采购及安装项目

目  录

第一章  招标公告………………………………………………3

第二章  投标人须知……………………………………………5

第三章  采购需求及政府采购合同（拟签订的合同文本）…16

第四章  评标方法和标准（主要部分）………………………50

第五章  投标文件格式…………………………………………52

- 第一章  招标公告

盐城市携手阳光集中采购代理有限公司（本次采购可简称：携手阳光公司）受采购人的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对下列项目进行国内公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目概况

江苏医药职业学院实验动物中心配套设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在盐城市府西路华邦国际西厦A302室（3楼东区）获取招标文件，并于2025年8月20日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-XSYG-G2025-0034

项目名称：江苏医药职业学院实验动物中心配套设备采购及安装项目；

项目预算（限价）：人民币446万元（财政性资金）；报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购方式：公开招标；

合同履行期限：合同签订后 90日历天内完成设备供货及安装调试。

质保期：壹年（设备供货及安装调试，并通过验收；安装部分质保期相同）。

采购内容（标的的名称）：江苏医药职业学院实验动物中心配套设备采购及安装项目；

项目基本概况：江苏医药职业学院实验动物中心配套设备采购及安装项目，具体详见文件项目需求；详见招标文件需求部分；

本项目（是/否）接受联合体投标：否；

本项目（是/否）接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（投标人的资格要求）：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力[指在中国内地(不含港澳台地区)注册的法人企业等]；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录等；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年7月31日至2025年8月06日（每个工作日的9时至12时，15时至18时）

地点：盐城市府西路2号华邦国际西厦A区（东）302室

方式：供应商凭加盖公章的《采购文件领购登记表》、营业执照（照片、复印件均可）发送至邮箱：xsyg007@163.com（注：未领购招标文件的任何单位或个人没有本项目的参与权以及相关知情权）。

售价：500元；交纳方式：支付宝（18662096009）等。

四、提交投标文件截止时间（投标截止时间）、开标时间和地点

时间：2025年8月20日09点00分

地点：盐城市解放南路283号行政楼210室

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.项目联系方式：

项目联系人：徐老师；电话：13851079805；

2.采购人信息：

名称：江苏医药职业学院；

地址：盐城市解放南路283号行政楼208室

联系方式：刘老师；电话：0515-88550311；

3.采购代理机构信息：名称：盐城市携手阳光集中采购代理有限公司；

联系方式：万成杨；电话：17705100013；

地址：盐城市府西路2号华邦国际西厦A（东）区302室（邮编224000）

邮箱：xsyg007@163.com

对项目需求部分的询问、质疑请向项目联系人提出，由项目联系人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问、质疑向采购代理机构提出。

七、投标保证金

根据江苏省财政厅的规定，为降低投标人投标成本，取消政府采购投标保证金。

八、采购代理机构服务评价

欢迎对携手阳光公司的服务质量、业务水平进行监督，并提出宝贵的意见（柏经理，18662096009）

九、其他补充事宜

本项目鼓励投标人开展信用担保（0515-88285999）、政府采购促进中小企业发展政策、扶持不发达地区等政府采购政策。

本次采购使用时间为北京时间（24小时制），货币单位为人民币。

附件：1.《招标文件领购登记表》；2.《采购需求》

盐城市携手阳光集中采购代理有限公司

2025年7月30日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知资料表

★本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 投标人须知资料表 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 内 容 |
| 适用法律 | 本项目为政府采购项目，受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。 |
| 版权所有 翻版必究 | 1.本招标文件仅限于政府采购参加人参加本次政府采购活动使用，不得用于它处。 2.携手阳光公司自创建之始，便致力于政府采购业务不断提升和改进。台上一分钟，台下十年功。天道酬勤，寒窗苦读不易，未经携手阳光公司书面授权，本招标文件内容严禁摘录、引用、传播或用于它处。 |
| 投标文件 份数 | 1.投标文件：正本：1份、副本：4份（须书面形式。建议正本与副本分开封装）； 2.除上述文件外，还须递交投标文件电子文档1份（建议U盘）。 |
| 履约保证金 | 在签订合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金 履约保证金金额不得超过合同总价的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。 具体履约保证金事项详见：《投标人须知》六、确定中标相关事项中31.履约保证金。 |
| 代理服务费 | 1.代理服务费（中标服务费）：本项目的代理服务费由中标人承担。 2.代理服务费收费标准：为方便计算，代理服务费参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准的50%计取（如低于3000元的，按3000元计取）； |
| 采购代理机构 简介 | 盐城政府采购工作起步于1998年。1999年盐城市政府采购中心正式成立，是盐城市本级设立的集中采购代理机构。2012年9月，盐城市携手阳光集中采购代理有限公司成立，并成为第一家承接盐城市区政府采购代理的采购代理机构，初步形成了集中采购代理机构与社会中介机构良性互动的架构体系。 我司一直致力于政府采购业务不断完善和改进，2021年，盐城市公共资源交易中心（政府采购中心）选用我司代理的政府采购项目参加“全国公共资源交易十佳示范项目”（《公共采购》杂志）评选并最终获奖。 “携手阳光下、政府招标人自己的故事”是江苏省首届政府采购培训活动的征文题，我们以“携手阳光”为公司的名号，旨在将政府采购这项阳光事业作为我司毕生的事业。通过不懈的学习与努力，为政府采购参与人提供最专业的服务，携手共建政府采购的美好明天。 |
| ★本表是本采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。 |  |

一、总 则

1.适用法律、采购方式

本次采购为政府采购公开招标采购。本项目招标人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2.招标人、采购代理机构及投标人

2.1招标人：本项目的招标人见招标公告。

2.2本项目的采购代理机构为盐城市携手阳光集中采购代理有限公司（本次采购活动中可简称：携手阳光公司；携手阳光公司的工作人员，可以简称工作人员）。

2.3投标人：是指向招标人提供产品（货物、工程或者服务。下同）的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标产品须满足以下条件（否则其投标将被认定为投标无效）。

2.3.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人；

2.3.2遵守本项目招标人本级和上级财政部门政府采购的有关规定；

2.3.3以携手阳光公司认可的方式获得了本项目的招标文件；

2.3.4符合招标公告中规定的其他要求。无论招标文件是否明确要求（标注），投标人必须具有合法从事本次采购内容的经营资格（含准入性资质等行政许可）；

2.3.5若采购需求（第3章“采购需求”部分，下同）中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效；

2.3.6若招标公告中写明专门面向中小企业采购的，投标人应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，并出具《中小企业声明函》（自行从财政部官方网站下载，下同），否则相关投标将被认定为投标无效。

2.4如招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

2.4.1两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标；

2.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.4.3招标人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定；

2.4.4联合体各方应签订共同投标协议（如招标文件无特殊要求，投标人自拟），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交；

2.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例；

2.4.6联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级；

2.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同（采购包）项下的政府采购活动，否则相关投标将被认定为投标无效；

2.4.8对联合体投标的其他资格要求见招标公告。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。

2.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

2.7投标人在投标过程中不得向招标人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

3.采购邀请、采购预算（含资金来源等）、采购需求、采购包（采购分包，下同）情况、投标费用

3.1投标邀请：略，本项目的投标邀请书同招标公告。

3.2本项目的招标人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。项目预算金额（采购预算）、最高限价（如有）见招标公告。投标人报价超过招标文件规定的预算金额、最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.3本项目的采购需求见本招标文件第3章。

3.4本项目按采购包（每个采购包为一个合同）确定中标人（如未注采购包包号的，即为1个采购包）。如无特殊说明，投标人对多个包进行投标，可以中标多个采购包。

3.5投标费用：不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。招标人及携手阳光公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.招标文件的约束力及特别说明（约定性条款）：

4.1本次采购活动（含招标文件）中的产品（货物、服务、工程）包括其相关伴随产品（货物、服务、工程）等为实现招标人采购需要（需求）而涉及的所有产品及事宜。

4.2投标人提交的投标文件以及投标人与招标人、携手阳光公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均须使用简体中文（非简体中文部分有权不予认可）。如投标人为非法人单位的，“法定代表人”可为自然人本人、经营者本人、负责人，如为自然人的，可由自然人以签字替代盖章。投标人的《中小企业声明函》中的单位名称可以是招标人或携手阳光公司的名称（按此原则，如招标文件无特殊要求，招标人或携手阳光公司可视为同一人）。

4.3投标人获取本招标文件后，应当及时、全面悉知招标文件的全部内容（含采购需求以及需实现的功能或者目标等全部内容。下同）及相关事宜。携手阳光公司不能保证本招标文件无编辑错误，如招标文件中有表述不清或不完整的（包括表述不规范完整或不准确的、界定或形容不清，可多层理解或解释的、未能达到法律规定明确的要求等任何情形），按照提高采购效率，降低纠错成本的原则，请投标人在投标截止时间至少3个工作日前，以电邮或书面方式（均须加盖公章）向携手阳光公司提出询问或要求进行澄清，以便携手阳光公司及时处理。如投标人参加了本次采购活动，视为投标人对本招标文件无任何异议，并自愿在本项目采购活动中，一切以携手阳光公司理解、解释为准（本招标文件所有的解释权完全归携手阳光公司所有）。因此产生的风险（含投标文件无效）由投标人承担（含过错赔偿）。

4.4在法律法规许可范围内，按照有利于招标人采购项目实施的原则处理本项目的所有争议。

4.5投标人一旦参加本项目采购活动，即代表投标人已阅读了本招标文件的全部内容，并接受了本招标文件所有的规定和约束。

二、招标文件

5.招标文件构成

5.1招标文件共5章，内容如下：

第1章  招标公告（投标邀请）

第2章  投标人须知

第3章  采购需求及政府采购合同格式（拟签订的合同文本）

第4章  评标方法和标准（主要部分）

第5章  投标文件格式

请投标人仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与携手阳光公司联系。

5.2如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期15日前，以书面形式（须加盖公章）将澄清要求通知（须以邮寄、电子邮件或送达方式）招标人或携手阳光公司。投标人对政府采购活动事项有疑问的，按前款约定时间及方式（须书面形式）向携手阳光公司提出询问。

6.2招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。携手阳光公司将以发布更正（澄清）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，携手阳光公司将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认，否则视为投标人已接受。

6.4对没有加盖公章或非实名方式的询问、要求澄清等任何非实名的来函（信息），招标人、携手阳光公司均有权视为与本次采购活动无关而不予接收或受理。招标人、携手阳光公司仅对加盖公章的书面形式回复负责，招标人或携手阳光公司不承担电话问答、口头问答等非书面形式回复的有效性。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，招标人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1投标人应当对所投采购包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.2除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3投标人投标产品必须符合国家强制标准及财政部门强制采购要求。否将被认定为投标无效。

9.投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应装订成册，分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章（法定印章。不包括发票等业务专用章）。

9.3投标人应当遵循格式规范、便于查找获得的原则准确、完整的编辑投标文件及其目录（以便评审人员评审），如出现编辑错误（含页码）、漏页或缺页等情况，后果由投标人承担（须承担携手阳光公司组织重新评审费用3000元等）。

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容（产品）符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1产品主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2产品从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的各项费用价格。

10.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供产品[含其相关伴随产品（货物、服务、工程）等]已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3投标人应注意招标人在采购需求中（技术规格中）指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。招标人、携手阳光公司承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

10.4投标人投标文件及相关证明材料非简体中文的，投标人须同时提供简体中文翻译说明并加盖投标人公章，否则评标委员会有权仅评审简体中文部分（非简体中文内容可视为无效）。

10.5符合财库〔2019〕38号文中“可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息”及“对于投标人能够在线提供的材料”情形的，投标人可以不提供，但必须在投标文件中说明并提供其查询渠道（互联网网址或者相关信息系统查询方式），以确保评审人员可以有效查询。投标人未提供查询渠道的或提供的查询渠道无法查询的，相关信息按无效处理。

10.6投标人应当以详细具体的内容证明投标文件响应招标文件。投标人以“完全响应”等简单文字、过度复制招标文件内容等方式（无具体或无实质性内容）进行响应的，其内容按无效处理（不予认可）。

10.7招标文件规定不接受多方案的，但投标人进行多方案投标的处理：如招标文件中约定按无效投标处理的，将被认定为投标无效。如招标文件未约定按无效投标处理的，以投标文件由前至后的顺序的第1个方案为准（作为评审依据）。

10.8投标人应确保响应文件中证明材料的有效性及其完整性。如证明材料有效性不受其证明材料所注明的时间影响等情形的（例：证书上有效时间已过期，但政策规定向后延期），投标人应当在响应文件中进行说明并提供相关法律依据。如投标人未提供的，评审人员有权仅按自身理解评审（后果由投标人自负）。

11.投标报价（报价要求）

11.1所有投标（报价）均以人民币报价。

投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。招标人也不接受可能影响商品质量和不能诚信履约的报价（例：货物报价低于投标人的进价等），其投标将被认定为投标无效（视为报价不合理）。

11.2投标人应在投标分项报价表上标明投标产品及相关伴随产品（货物、服务、工程）的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。如开标一览表（报价表）内容与投标分项报价表不一致的，以开标一览表（报价表）的为准。

11.2.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

11.2.3本项目设定投标报价的最高限价，采购人将拒绝高于最高限价的投标报价。

11.2.5 投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

11.2.6投标报价的单位为人民币(元)。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还，并不支付合同费用。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。

12.7对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

12.投标保证金及投标人过错赔偿

12.1投标保证金：根据江苏省财政厅的规定，为降低投标人投标成本，取消政府采购投标保证金。

12.2投标人过错赔偿

投标人有下列情形之一的，视为因投标人过错且造成携手阳光公司相关权益的损害，投标人应当承担侵权责任，携手阳光公司有权要求投标人进行损害赔偿（赔偿给携手阳光公司。赔偿标准：预算金额的2%）。

（1）投标人报名后未参加投标（提前告知的除外）或投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）在投标有效期内，撤销投标的；

（3）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（4）因投标人原因（如投标文件目录编写错误等）导致本项目重新评审或重新采购的；

（5）投标人所提供的有关资料（含质疑材料）不真实或以非法手段取得的；

（6）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

（7）中标后不按本须知的规定缴纳代理服务费的；

（8）投标人与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（9）法律、法规及本招标文件规定的其他情况。

13.投标有效期

13.1投标有效期：投标截止之日起90个日历日。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2为保证有充分时间签订合同，招标人或携手阳光公司可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期，接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件中的规定，准备和递交投标文件正本、副本（如无特殊说明，投标文件电子文档视为副本）。每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。如投标文件未标明或未清楚标准明正本或副本的，所引起的后果由投标人负责。

14.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（见投标文件格式），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应加盖单位公章或由投标人的法定代表人（或其委托代理人）在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3所有投标文件请采用不可拆装的胶订或订书机方式装订。

14.4投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当等原因所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件（正本和所有副本）密封（无法直接换取即可。但建议密封严实），如果投标人未按本规定密封的，其投标文件将被拒绝接收。

15.2建议投标人在密封包装上注明投标人名称、项目名称（编号）、所投采购包号等信息，以便携手阳光公司接收与分类。

16.投标截止

16.1投标人应在招标公告中规定的截止时间前（投标截止时间），将投标文件递交到招标公告中规定的地点（工作人员约提前15分钟到达）。

16.2招标人和携手阳光公司有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，招标人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3招标人和携手 阳光公司将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1在投标截止时间后送达的投标文件的，招标人和携手阳光公司将拒绝接收。

17.2招标人或者携手 阳光公司收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

17.3投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

17.4在投标截止期之后，招标人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5招标人和携手阳光公司对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18.开标

18.1招标人或携手阳光公司将按招标公告中规定的开标时间和地点组织开标并邀请所有投标人参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3招标人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.5投标人（投标人代表）对开标过程（含投标文件的密封情况检查，下同）和开标记录有疑义或认为开标过程和开标记录使自己的权益受到损害的，必须在携手阳光公司提供的《开标记录表》中进行说明（如提出询问等）并签字。否，视为“投标人对开标过程无疑义或自己的权益未受到损害”（视同认可开标结果）。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1开标结束后，招标人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.2招标人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内（如投标人过多，自动延长至完成查询事宜为止）查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2查询及记录方式：招标人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以招标人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2投标文件的澄清

20.2.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容（含投标分项报价表）不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

20.4如一个采购包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5如一个采购包内包含多种产品的，招标人或采购代理机构可以在“采购需求”中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

（3）与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

（4）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在招标文件第4章中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第4章。因落实政府采购政策进行价格调整的，投标报价按4舍5入精确到分。评审因素需要计算的（投标报价等），均保留小数点后两位（小数点后第3位4舍5入）。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（以下简称《管理办法》）第九条规定的小微企业报价给予10%（符合联合体或分包价格扣除优惠政策的，给予4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审（具体扣除比例见招标文件第4章）。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复给予报价扣除。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。中小企业参加政府采购活动，应当出具《管理办法》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人所投的产品或投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录（本招标文件可称为政府采购节能环保产品）、符合扶持不发达地区等政府采购政策的，其优先采购办法见招标文件第4章（如第4章未明确的，在中标候选人并列时，确定政府采购节能环保产品总价高的投标人为中标人）。投标人须在投标文件中提供独立的政府采购节能环保产品明细价格表（自拟。须含品牌型号、数量、价格）及其相关政府采购政策支持证明（如环境标志产品目录等），否不予认可（不享受优先采购政策）。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1评标将在严格保密的情况下进行。

25.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六、确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，招标人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果告知

29.1在投标有效期内，中标人确定后，招标人或者采购代理机构发布中标公告，并向中标人发出中标通知书。中标人应当派人到携手阳光公司领取中标通知书，携手阳光公司可以以邮寄（费用由中标人承担）等方式向中标人发出。

29.2中标通知书是合同的组成部分。

29.3在公告中标结果（发布中标公告）后，招标人或者携手阳光公司将以电话、短信等方式告知（记录不保存）未通过资格审查的投标人其未通过的原因或未中标人本人的评审得分与排序（采用综合评分法评审的）。如投标人未及时收悉，请在中标公告发布之日起2个工作日内以书面方式向携手阳光公司要求重新（补充）告知，逾期视为招标人、携手阳光公司已履行告知义务。投标人主动以电话等方式了解上述情况的，招标人或者携手阳光公司及时答复行为视为招标人、携手阳光公司履行告知义务。

30.签订合同

30.1中标人收到中标通知书后应当及时与招标人签订合同，如未在法定时限内与招标人签订合同的，承担法律责任。

30.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，招标人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金、预付款制度

（1）履约保证金

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同总价的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

（2）预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

采购人支付预付款前，中标、成交供应商须提供等同付款金额的“见索即付”银行预付款保函，有效期至交货期满，货物送达采购人指定地点后，采购人将保函原件退回给中标人。

32.代理服务费（中标服务费）

32.1代理服务费收费标准：见投标人须知资料表。

32.2如投标人须知资料表规定代理服务费由中标人承担的。中标人须在领取中标通知书时，按照投标人须知资料表规定的收费标准向携手阳光公司支付代理服务费（一次性付清）。该费用折算在投标人报价中，不在投标文件中单独列出。

32.3代理服务费支付形式为：电款、转账等；发票为普通发票。账户信息：开户名：盐城市携手阳光集中采购代理有限公司；开户行：兴业银行盐城分行；账号：402010100100119375。如中标人逾期未支付采购代理服务费的（以银行流水为准），携手阳光公司有权要求中标人赔偿逾期付款损失（按法律予以支持的最高日息标准）。

33.政府采购信用担保及政府采购履约资金扶持政策

如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。中标人的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购投标人融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请（051588285999）。

34.廉洁自律规定

为提高携手阳光公司的服务质量，招标人或投标人可以向携手阳光公司负责人（柏总，18662096009）反映携手阳光公司工作人员服务质量、廉洁自律等问题，也可以为我们的工作提出宝贵的建议。

35.人员回避

投标人认为招标人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向招标人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》及江苏省财政厅有关规定的，质疑投标人将依法承担不利后果。

36.3投标人有在江苏省范围内一年内累计三次以上质疑，均查无实据的等情形，按失信行为记入该注册投标人诚信档案中。

七、其他

37.解释（定义）及其它有关说明：

招标文件中如要求“提供原件”的，原件（建议单独封装）须与投标文件一起递交，否视为未提供（未响应）。“原件备查”是指评审期间（投标截止时间直至携手阳光公司工作人员告知无需再核查原件为止），如需要核查原件的，工作人员将通知（可电话方式）投标人代表（以投标文件为准），投标人（投标人代表）必须在接到通知15分钟以内向评审委员会提供相关原件（可由工作人员转交），否视为未提供[因此产生的风险(含视为无效证明材料)由投标人承担]。如原件以装订等方式装订在投标文件中的，视为一次性证明，不再退还给投标人。

38.政府采购信用担保及政府采购履约资金扶持政策

如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。中标人的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购投标人融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请（051588285999）。

- 第三章  采购需求及政府采购合同

项目属性:货物类项目。

一、项目名称：江苏医药职业学院实验动物中心配套设备采购及安装项目

二、合同履行期限：合同签订后90日历天内完成设备供货及安装调试。

三、质保期：壹年（设备供货及安装调试，并通过验收；安装部分质保期相同）。

四、项目概况及设计要求

1、本项目位于江苏医药职业学院西园O楼一层西侧，一层西侧局部区域主要内容为SPF（大、小鼠）实验动物屏障环境设施系统配套设备采购及安装，包含一楼屏障设施内恒温恒湿净化空调机组设备、活性炭废气排风净化机组、IVC笼具及IVC笼具排风系统、BMS自控系统、废气处理设备、双屝高压灭菌设备、大型过氧化氢灭菌仓设备、风淋室、传递窗等，实验动物设施系统购置包含部分实验室中纯水系统、软水系统、给排水系统、视频监控及门禁系统；净化钢质门、净化维护结构、设备基础、地面修复、配电箱柜及线缆；实验室设计为恒温恒湿且全新风系统，要求洁净度达到万级以上，最大日温差20℃-26℃、相对湿度30%～70%，换气次数≥20次，其他环境参数不低于《实验动物环境及设施》（GB14925-2023）《实验动物设施建筑技术规范》（GB50447-2008），并在确保安全性、舒适性、可靠性、便捷性等方面整体效果的前提下兼顾节能减排。

2、本项目设计参考规范：

《实验动物环境及设施》（GB14925-2023）

《实验动物设施建筑技术规范》（GB50447-2008）

《实验动物机构质量和能力的通用要求》（GB/T 27416-2014）

《实验动物质量控制要求》（GB/T 34791-2017）

《实验动物动物实验通用要求》（GB/T 35823-2018）

《洁净厂房设计规范》（GB50073）

《科研建筑设计标准》 （JGJ91-2019）

《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

《建筑设计防火规范》（GB50016-2018版）

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)

《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2016)

《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-2010)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《低压配电设计规范》（ GB50054-2011）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

五、项目技术要求

1.基本条件

实验动物设施系统相关设备将安装于建筑物一层西侧局部。实验动物屏障环境为恒温恒湿全新风系统，屏障设施要求洁净度达到ISO 7级以上，相对温度20℃-26℃、相对湿度30~70%，换气次数≥20次。设计吊顶高度约2.5米。工艺布局平面参考见图1，另提供CAD平面设计图供投标单位参考，投标单位设计方案不得更改图中功能布局。

- 图1：屏障设施平面布置图

2、室内环境参数

温湿度：实验动物屏障设施系统恒温恒湿全新风控制，配置备用机组。设计方案保证系统可以自动运行,保障全年24小时连续工作，温度20~26℃，日温差≤4℃；相对湿度30~70%,系统在控制室可以显示温湿度。

3、主要技术参数

1）温度：20~26℃；日温差：≤4℃；相对湿度30~70%；换气次数：20次/h。

2）气流速度（笼具处），≤0.2m/s。

3）最小静压差：≥15Pa；空气洁净度：7级；落下菌数：≤3个/皿；氨浓度：≤14mg/m3。

4）噪声：≤60dB；工作照度：200Lx；动物照度：15~20Lx;昼夜明暗交替时间：12/12h或10/14h。

六、实验动物中心实验动物设施系统主要设备技术参数要求

技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验动物设施工艺配套设备 |  |
| 1.1 | 双扉高压灭菌器：1台（关键设备） 1、用途：专用于实验动物行业对动物饲料、饮用水、笼盒、衣物及其他饲养用品的灭菌处理； ▲2、容积≥1300L，外形尺寸≤1650×1850×2350宽×深×高)mm，自带蒸发器。 3、主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；内壳为316L不锈钢，夹套为304不锈钢，主体设计寿命10年（20000次灭菌循环）； 投标时需提供双扉高压灭菌器主体结构的“质量证明书”，需体现具体参数。 4、密封门：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离； ▲5、门密封圈：高抗撕圆形截面硅胶条，不接受方形截面胶条，装于主体密封槽内，不可装置与门板上，与压缩气连接管路为金属固定管路； ▲6、夹层和内室设计压力均≥0.3 Mpa，设计温度≥144℃，内室耐压试验压力≥0.39Mpa，投标时并提供证明资料（如质量证明书或竣工图等资料，必须清晰显示相关证明信息）； 7、控制系统：PLC:智能控制，运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口；触摸屏：≥7寸彩色触摸屏，智能人机操作界面。为方便统一维修和避免误触，PLC，温度控制模块，24V电源，阀岛等涉及关键控制元器件均需放置在电器箱内，电器箱放置于设备侧面。 8、程序选择：设备有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示。 9、隔离密封墙：设备的后端应自带密封结构，以保证设备前后区域严格的隔离密封，投标时提供设备密封结构的照片和密封性能测试报告。 10、抽空装置：单级直连式水环真空泵，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距，此外，为避免水压不稳，应配置缓冲水箱，泵可以从缓冲水箱吸水，避免水压不稳造成的影响；附泵及缓冲水箱图片。 11、冷凝换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长，应有冷凝收集装置。 12、冷凝水回收装置：带有换热器水回收系统，节约能源。 ▲13、需保证在灭菌温度≥121度情况下，对装有垫料的IVC笼盒的灭菌效果达到无菌水平，提供第三方机构出具（CMA）的设备对IVC笼盒的灭菌效果的有效检测报告，并加盖投标人公章。 14、安全装置：夹层、内室均需各装有一个安全阀，设备操作前后面板均需内室、夹层压力表各一对。所有压力表及安全阀需另备用一套。 15、中标人负责特种设备使用证的办理并交付使用单位。 |  |
| 1.2 | 汽化过氧化氢消毒传递舱：（关键设备） ▲1、汽化过氧化氢消毒传递舱1台（含设备安装、调试、验证内容范围），设备包含：内置集成式汽化过氧化氢消毒系统1套，包含针对约500m²的洁净区域进行一次整体空间消毒灭菌服务。消毒传递舱设备外形尺寸：（长×宽×高）≤2400mm×1900mm×2500mm，内舱容积≥7000L；内舱容积尺寸大于要求为优； 2、消毒性能：采用过氧化氢气体(非雾化)对物体表面进行常温消毒灭菌处理，灭菌过程中为气体状态，灭菌效果达到6-log芽孢杀灭率（采用嗜热脂肪芽孢杆菌验证）； 3、气化温度：为保证过氧化氢良好的气化效果，气化温度需控制在120°c以上，且可实时监测气化温度的变化； ▲4、环保性：消毒完成后气体通过分解模块才能通风排放，催化分解后排放气体应保证在1ppm以下。采用直进直排气流扩散技术，消毒过程中过氧化氢气体不能因为催化剂或干燥剂而产生损耗。 ▲5、安全性：①控制系统操作处及舱内设置急停、开门按钮，确保按下急停按钮可使整个消毒传递系统立刻停止运行；②传递舱出现故障时，有故障报警提示，排除故障后舱内过氧化氢进行排残方可开门；③当操作人员有误操作或有安全隐患时，设备无法开启灭菌程序，并具备舱外紧急停止、紧急逃生功能；④断电情况下，应急开启气密封门功能；⑤气密门功能：进、出门为双扉门结构，具有自动充气密封、自动锁紧及工作状态下防开保护功能，防止过氧化氢气体泄漏；⑥灭菌过程中，设备周围环境及各相邻室的过氧化氢气体浓度<1ppm； ▲6、控制系统：采用PLC可编程控制器及触控显示屏控制系统，触控屏：彩色人机操作界面，屏幕尺寸≥7寸；设置参数后设备可自动运行实现无人值守；配有三级权限密码保护，只允许经授权的人员进行消毒设置、参数设定等相关操作。配置过氧化氢气体浓度、温度、相对湿度测量模块；浓度测量范围：0~1000ppm；灭菌主程序界面可实时监测过氧化氢浓度、温度、相对湿度等参数，实现灭菌批记录打印功能； 7、消毒传递舱外壳整体采用耐腐蚀不锈钢304材质，内腔体表面光滑，转折处带有圆弧过渡，不存在卫生死角和不易清洁的部位。设备需具备整体采用可拆卸结构，根据现场实际条件进行安装调试； ▲8、消毒传递舱内层架：舱内日常放置一个可拆装且能调节高度的不锈钢304材质层架，层架外形尺寸：（长×宽×高）≥1800mm×500mm×2000mm，舱内层架可与2个72笼位IVC笼架同时消毒传递使用，层架具有优良透气性； 9、采用35%浓度的分析纯级别过氧化氢溶液，试剂开放，过氧化氢液体汽化率5~20g/min； ▲10、设备采用正面维护设计，无需在侧面预留检修通道；具有独立的消毒供气管路，包括风机、气动蝶阀和排气管路，能够快速排放舱内过氧化氢气体。整体采用落地式安装设计，门框底部与地面高度不超过5cm斜坡，方便移动推车及物品直接推入舱内进行消毒； 11、空气过滤：过氧化氢气体进气口应设有H14级高效过滤器，高效过滤器的材质应能够耐受过氧化氢的腐蚀，应方便安装和拆卸。 |  |
| 1.3 | 小鼠IVC笼具（72笼一拖二） 1、IVC主机 1.1.主要材质：采用SUS304不锈钢发纹板经镭射切割、数控成型等工艺制作而成；操作面板采用ABS塑料，表面钢琴烤漆，抗污防尘，美观实用； 1.2.主机尺寸：≤310×580×1650mm；小型主机使实验室空间得到充分利用； 1.3.每台主机至少可同时连接1-4个单面笼架； 1.4.主机排风口要求采用恒压连接方式；笼架笼具回风管采用一次成型等径三通及平板式插板连接器与主机连接； 1.5.操作采用触摸真彩屏，尺寸≥7寸；主机具有正负压运行模式自动切换功能，具备数字通信功能，可与中控室电脑连接；采用低噪音离心风机； 1.6.具有温湿度超差报警功能及压差超差报警功能，支持短信报警功能；具有UPS电量显示功能，且来电自动恢复运行功能； ▲1.7.采用智能变风量设计。电源：220VAC50Hz；功率：≤200W；排风量需不低于100m3/h；换气次数（次/h）：10～50（可调）；梯度压差(Pa)：0～50（可调）；空气洁净度(级)：≤100级；噪音≤58 分贝（投标时提供第三方检测机构出具有效的（CMA）符合此参数的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； ▲1.8.主机要有内置UPS不间断电源，停电时，要求UPS电源可连续续航达到8-10小时； 1.9.底部配有4个不锈钢万向脚轮，其中2个要带刹车装置。 2、小鼠IVC笼架 ▲2.1.规格：72笼位单面笼架尺寸：≤1820×500×1950mm，9笼×8层=72笼； 2.2.材质：采用 SUS304不锈钢结构，可高压灭菌，易清洗，可拆卸，管壁厚度不低于1.2mm； 2.3.笼架送风气管和排风气管要求采用 SUS304 不锈钢管，气管与笼盒连接口要求采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管采用旋转式卡槽连接，拆卸应快捷方便； 2.4.笼架导轨要求采用高分子材料一次成型，导轨要求设有笼盒到位指示装置，可提醒笼盒放置是否到位； 2.5、笼架的两侧纵向要带有坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置要带有坐标编号A、B、C、D…，坐标要求激光打印，保证不褪色，方便笼盒位置的准确记录； 2.6.笼盒脱离笼架后，笼架送风、排风阀门能即刻自动关闭，使取下笼盒时无外泄； 2.7.底部要求有4个不锈钢万向脚轮，其中2个要带刹车装置； 3、小鼠IVC笼盒 ▲3.1.规格：≥400×180×180mm（不含挂牌、水瓶尺寸），底面积≥0.05㎡，底盒高度≥130mm。要求采用侧密封结构。适用饲养小鼠数量≥3-5只。满足《GB14925-2023实验动物环境及设施》相关要求。需与现有笼盒笼架配套使用； ▲3.2.笼盒材质：笼盒要求采用全新PPSU（聚苯砜）高分子材料一次成型，不能混有回收杂料，保证盒子颜色透明便于实验观察；耐高温≥135℃灭菌不少于300次。（投标时提供第三方检测机构出具有效的（CMA）“PPSU”材质笼盒检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 3.3. 笼盒与笼盖之间采用侧向硅胶密封条，底盒上沿设有密封条镶嵌槽，必须保持良好的气密性。整套笼盒含底盒、盒盖、不锈钢网盖、饮水瓶、塑料标示牌； 3.4.笼盖要求采用双硅胶O形圈密封弹簧气嘴，使用时，进风、排风阀门能保持笼盒与气嘴间良好的密封状态； 3.5.笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，使取下笼盒时无丝毫 外泄，防止交叉感染； ▲3.6.笼盒顶部要求设有直径≥90mm圆形生命窗，覆盖 ≤0.22µm 微生物过滤膜，滤膜具有病毒、细菌过滤效率（过滤率均≥99.95%），且透气率≥0.0003L/(cm²·s)，可以有效降低笼内二氧化碳水平，防止动物窒息，滤膜可耐高温消毒、耐低温、耐水洗并可重复使用。且生命窗盖必须与笼盒盒盖在同一个平面上，以保证笼盒叠加时的稳定性（投标时提供第三方检测机构出具有效的（CMA）微生物滤膜过滤效率及透气率检测报告扫描件并加盖投标人公章）； ▲3.7.笼盖进风有较好的设计，进风处设有静压微风技术，把微风通过静压仓均匀的送到鼠生活区，可以实现微风均匀换气效果，保证适宜的生长环境； ▲3.8.笼盖过滤装置：笼盖排风气嘴处设有插扣式过滤装置，过滤网≥60目，以防止笼内尘埃进入回风管道，回风气嘴过滤装置过滤网尺寸42mm×13mm(长宽允许误差≤2mm)。材质需与笼盒一致，且能同时高压灭菌； ▲3.8.笼盒的饮水瓶插入口必须设置不锈钢自闭阀门，饮水瓶抽离后阀门能够即刻自动关闭。笼盖放置饮水瓶位置必须在笼盖的前端右侧位置； 3.10.外置式饮水瓶，水瓶在前端操作侧右侧，容积≥250ml，方形带液位刻度，瓶身为PPSU材质，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质，电抛光处理，出水正常无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象； 3.11.不锈钢全网罩：饲料槽设置前端操作侧左侧，中间隔板固定安装不可移动，便于观察。网罩主框不锈钢丝直径≥3.5mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径≥1.5mm，网罩成品应做表面电化处理，保证其外表光滑无毛刺； 3.12. 搭扣和盒盖为分离式设计，有效降低损坏成本。搭扣材质需与笼盒材质一致（不得含有金属材质），保证其寿命和各项物理性能。搭扣设计需可以单手单边完成开盖操作，只需在盒盖两端用指尖轻轻一点，就能打开盒盖。笼盖叠加时，搭扣需无多余部分突出，方便清洗消毒； ▲4、配置清单： 4.1、IVC主机：1台； 4.2、小鼠IVC笼架：2架； 4.3、小鼠IVC笼盒：144套。 |  |
| 1.4 | 大鼠IVC笼具（30笼一拖二） 1、IVC主机 1.1.主要材质：采用SUS304不锈钢发纹板经镭射切割、数控成型等工艺制作而成；操作面板采用ABS塑料，表面钢琴烤漆，抗污防尘，美观实用； 1.2.主机尺寸：≤310×580×1650mm；小型主机使实验室空间得到充分利用； 1.3.每台主机至少可同时连接1-4个单面笼架； 1.4.主机排风口要求采用恒压连接方式；笼架笼具回风管采用一次成型等径三通及平板式插板连接器与主机连接； 1.5.操作采用触摸真彩屏，尺寸≥7寸；主机具有正负压运行模式自动切换功能，具备数字通信功能，可与中控室电脑连接；采用低噪音离心风机； 1.6.具有温湿度超差报警功能及压差超差报警功能，支持短信报警功能；具有UPS电量显示功能，且来电自动恢复运行功能； ▲1.7.采用智能变风量设计。电源：220VAC50Hz；功率：≤200W；排风量需不低于100m3/h；换气次数（次/h）：10～50（可调）；梯度压差(Pa)：0～50（可调）；空气洁净度(级)：≤100级；噪音≤58 分贝（投标时提供第三方检测机构出具有效的（CMA）符合此参数的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； ▲1.8.主机要有内置UPS不间断电源，停电时，要求UPS电源可连续续航达到8-10小时； 1.9.底部配有4个不锈钢万向脚轮，其中2个要带刹车装置； 2、大鼠IVC笼架 ▲2.1.规格：30笼位单面笼架尺寸：≤1840×600×1750mm，6笼×5层=30笼位； 2.2.材质：采用 SUS304不锈钢结构，可高压灭菌，易清洗，可拆卸，管壁厚度不低于1.2mm； 2.3.笼架送风气管和排风气管要求采用 SUS304 不锈钢管，气管与笼盒连接口要求采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管采用旋转式卡槽连接，拆卸应快捷方便； 2.4.笼架导轨要求采用高分子材料一次成型，导轨要求设有笼盒到位指示装置，可提醒笼盒放置是否到位； 2.5、笼架的两侧纵向要带有坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置要带有坐标编号A、B、C、D…，坐标要求激光打印，保证不褪色，方便笼盒位置的准确记录； 2.6.笼盒脱离笼架后，笼架送风、排风阀门能即刻自动关闭，使取下笼盒时无外泄； 2.7.底部要求有 4 个不锈钢万向脚轮，其中 2 个要带刹车装置； 3、大鼠IVC笼盒 ▲3.1.规格：≥465×285×230mm（不含挂牌、水瓶尺寸），底面积≥0.09㎡，底盒高度≥180mm。要求采用侧密封结构。适用饲养大鼠数量≥3 只。满足《GB14925-2023实验动物环境及设施》相关要求。需与现有笼盒笼架配套使用； ▲3.2.笼盒材质：笼盒要求采用全新PPSU（聚苯砜）高分子材料一次成型，不能混有回收杂料，保证盒子颜色透明便于实验观察；耐高温≥135℃灭菌不少于300次（投标时提供第三方检测机构出具有效的（CMA）PPSU材质笼盒检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 3.3.笼盒与笼盖之间采用侧向硅胶密封条，底盒上沿设有密封条镶嵌槽，必须保持良好的气密性。整套笼盒含底盒、盒盖、不锈钢网盖、饮水瓶、塑料标示牌； 3.4.笼盖要求采用双硅胶O形圈密封弹簧气嘴，使用时，进风、排风阀门能保持笼盒与气嘴间良好的密封状态； 3.5.要求笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭。笼盒导轨与笼架滑道终端处带锁止功能，防止脱离笼架造成动物伤害； ▲3.6.笼盒顶部应设有直径≥150mm超大生命窗，生命窗四周要带有硅胶密封压槽，覆盖 ≤0.22µm 微生物过滤膜，滤膜具有病毒、细菌过滤效率（过滤率均≥99.95%），且透气率≥0.0003L/(cm²·s)，可以有效降低笼内二氧化碳水平，防止动物窒息，滤膜可耐高温消毒、耐低温、耐水洗并可重复使用。且生命窗盖必须与笼盒盒盖在同一个平面上，以保证笼盒叠加时的稳定性（投标时提供第三方检测机构出具有效的（CMA）微生物滤膜过滤效率及透气率检测报告扫描件并加盖投标人公章）； ▲3.7.笼盖过滤装置：笼盖排风气嘴处设有插扣式过滤装置，过滤网≥60目，以防止笼内粉尘进入回风管道，过滤装置滤网尺寸57mm×20mm(长宽允许误差≤2mm)。材质需与笼盒一致，且能同时高压灭菌； ▲3.8.笼盒的饮水瓶插入口必须设置不锈钢自闭阀门，饮水瓶抽离后阀门能够即刻自动关闭。笼盖放置饮水瓶位置必须在笼盖的前端右侧位置； 3.9.外置式饮水瓶为方形带液位刻度饮水瓶，容积≥500ml，材质均采用全新PPSU（聚苯砜）原材料，瓶口应采用医用硅胶柔性密封圈，瓶嘴为304不锈钢材质，电抛光处理，必须保证水嘴无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺； 3.10.不锈钢全网罩：网罩食盒位置必须设置在笼盒的前端左侧，与前右侧饮水瓶在同端，便于查看饲料，网罩主框不锈钢丝直径≥3.5mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径≥1.6mm，网罩成品应做表面电化处理，保证其外表光滑无毛刺； 3.11.搭扣和盒盖为分离式设计，有效降低损坏成本。搭扣材质需与笼盒材质一致（不得含有金属材质），保证其寿命和各项物理性能。搭扣设计需可以单手单边完成开盖操作，只需在盒盖两端用指尖轻轻一点，就能打开盒盖。笼盖叠加时，搭扣需无多余部分突出，方便清洗消毒； ▲4、每套笼具配置： 4.1、IVC主机：1台； 4.2、大鼠IVC笼架：2架； 4.3、大鼠IVC笼盒：60套。 |  |
| 1.5 | 传递窗: 1、工艺要求：为厂家成型产品，选择产品应保证窗体整体的气密性及开启门的密封性，圆角过渡无焊接缝； 2、材质要求采用304不锈钢材质，上部装有钢化玻璃视窗； 3、外形尺寸：现场确认定制，内胆均分两层； 4、四面紫外线杀菌灯，带90min时控及电子互锁控制，对照平面图及现场予以复核后由招标人确定。 |  |
| 1.6 | 单人风淋室: 1、外型尺寸（W×D×H）：1000mm×1200mm×2100mm内尺寸：800mm×900mm×1960mm； 2、喷嘴：全不锈钢（亮光）埋入式16只； 3、风速：25-30m/s采用2台大风量风机； 4、控制系统：集成电路控制，微动触摸式按钮开关，LED显示吹淋时间（0-99s可调）自动感应吹淋，智能语音提示； 5、过滤效率：H13高效过滤器99.99%@0.3um;初效过滤器35%@5um； ▲6、箱体主材：足1.2mm厚外冷板喷塑，内壁304不锈钢（门铝合金框架）； 7、门：带玻璃视窗、装闭门器； 8、门互锁方式：风淋时两扇门同时闭锁,平时电子互锁，只可打开其中的一扇门; 9、照明：净化灯13W×2。 |  |
| 1.7 | 无菌纯水设备： 1、用途：为动物实验室及消毒灭菌设备用水提供无菌纯水； 2、产水量:1000L/h/套（25℃）； 3、水利用率：≥60%； 4、脱盐率：≥ 99%； ▲5产水水质： 5.1水质符合GB5749的规定，并保证细菌总数≤10CFU/100ml，生产纯水的滤膜孔径为0.0001um； 5.2纯水电导率:≤15us/cm； 6、设备主要技术要求/标准性能： 6.1全自动运行控制，自动液位保护，自动压力控制，无需专人看管； 6.2预处理系统采用全自动控制器，夜间自动再生冲洗，有效延长耗材使用寿命； 6.3反渗透主机部分设计有自动冲洗功能，通过脉动水流冲洗，能有效防止膜表面结垢； 6.4设备配备各种显示仪表，能够实时在线的显示水质，流量，压力等信息； 6.5可以根据用户的需要，同时提供纯水和软水供应； 6.6主机采用一体化设计，结构紧凑，占地面积小，节约用户安装空间； 7、控制方式： 采用智能PLC+人机界面控制方式，一键自动制水、一键消毒，性能稳定，故障率低，保证设备安全稳定的运行； 8、预处理系统 8.1预处理系统主要由原水箱，原水泵，机械过滤器，活性炭过滤器，软化过滤器，保安过滤器组成； 8.2原水箱，采用卫生级PE材质，能有效的缓冲自来水压力，保证预处理系统具有恒定的压力和流量，达到更理想的处理效果。配备水位控制器，控制水箱自动补水和系统的自动运行； 8.3原水泵，过流部件为304不锈钢，流量≥6m3/h.扬程大于30m，能为预处理提供足够的压力和流量； 8.4石英砂过滤器，内填充6-8目的石英砂颗粒，能有效截留自来水中的泥沙，铁锈，胶体，有机物等肉眼可见物质，降低进水浊度； 8.5活性炭过滤器，内填充由果壳烧制而成的活性炭，降低水中异色，异味，余氯及氯的衍生物，防止膜快速氧化； 8.6软化过滤器，内填充阳离子交换树脂，通过离子交换吸附作用，降低水中钙镁离子浓度，防止膜结垢。并通过定期向盐箱中加入再生剂进行再生，是树脂重新具有交换能力； 9、纯水输送系统：含压力控制器及304自吸式射流输送泵，输送泵配压力控制器，终端设备用水启用，停用水时根据压力自动进入待机状态； 10、电源要求：三相380V±10%,50Hz；功率6Kw； 11、主机采用开放式喷塑碳钢结构，底部自带万向轮，最大限度降低设备运行噪音，外观美观；采用模块化设计和安装，如果设施的生产能力需要扩大，能够方便和容易地增加模块扩大设备的产水能力，具有极好的可升级能力； 12、多效消毒系统;消毒采用化学消毒方式，结合紫外线回路消毒，输送管道采用循环方式，有效抑制细菌滋生； 13、系统具有较强的故障诊断能力，可根据压力、流量、水质等参数的偏离情况进行预判告警和指示；设备设有原水缺水、停电、过载、过流的自动保护功能，确保设备自身安全；反渗透膜自动冲洗，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，随时进行冲洗；具备电器过流报警与保护装置，提高操作人员的安全性和设备运行的稳定性； - ▲14、需同时提供纯水和软水供应。 |  |
| 1.8 | 给水系统:所有管道采用卡压式304不锈钢无缝钢管，使用点阀体采用不锈钢隔膜阀组，室外管道采用25mm厚度的B1级别橡塑保温棉。 |  |
| 1.9 | 双扉消毒锅使用去离子水，管道材质采用焊接式卫生级316L不锈钢无缝钢管，法兰管件连接；阀体采用隔膜阀组，三通采用成品一体式U型三通。 |  |
| 1.10 | 污水排水系统:双扉消毒锅蒸汽排水采用20#碳钢无缝钢管，管件采用20#碳钢无缝钢管件；洗手池、洗刷池、淋浴生活排水采用U-PVC管。 |  |
| 2、 | 实验设施结构维护系统技术要求 |  |
| 2.1 | ▲1、动物实验饲养屏障区洁净彩钢板装饰材料:采用50型双玻镁岩棉窝彩钢板墙(耐火极限≥2h)（面板采用0.5mm厚的板，环氧树脂底漆，应具有耐化学腐蚀性面漆，耐常用消毒水）；（投标时提供第三方检测机构出具有效的（CMA）产品检验报告扫描件并加盖投标人公章） |  |
| 2.2 | 实验室地坪: 1、2mm厚耐磨耐腐蚀PVC卷材,用专用胶粘剂粘贴，PVC厚度：2mm；同质透心；卷宽：2米；卷长20米； GB8624-2006，防火等级B级；GB18586-2001环保标准； 2、2mm厚的水泥自流平找平； 3、40mm厚1：3的C20混凝土找平层； 4、刷素水泥浆结合层一道； |  |
| 2.3 | 清洗间、灭菌前室间: 1、0.6mm厚环氧刚玉表面水性聚脂透明层罩面； 2、打底料一道； 3、30mm厚的C25细石混凝土随打随抹光； 4、1.8mm厚聚氨酯防水涂膜三遍，周边上翻300mm高； 5、20mm厚1：3的C20混凝土找平层（四周做钝角）； 6、防火等级A级。 |  |
| 2.4 | 净化钢制门: 1、门板：50mm厚，采用1.2mm电镀锌钢板，静电粉末喷涂，内填充防火材料，与钢板充分粘结，保证门板强度。门板颜色由业主最终确定； 2、门框：矩框，内置连接角，45度拼接，采用1.6mm厚电镀锌钢板； 3、五金配件：门锁要求用肘压式304不锈钢门锁，锁芯，双开门固定扇配整体暗插销； 4、门上带圆角双面钢化玻璃视窗，门底部安装可调升降密封条，配GMT闭门器。 |  |
| 3 | 实验动物设施空调配套系统 |  |
| 3.1 | 空调环境技术指标:投标方必须保证全年房间内的参数都能满足以下要求：屏障环境：温度：20~26℃；日温差：≤4℃；相对湿度30~70%；换气次数：20次/h；气流速度（笼具处）≤0.2m/s；最小静压差：≥15Pa；空气洁净度：7级；落下菌数：≤3个/皿；氨浓度：≤14mg/m3；噪声：≤60dB；工作照度：200Lx；动物照度：15~20Lx;昼夜明暗交替时间：12/12h或10/14h。 |  |
| 3.2 | 3.2空调设备部分： 1、本项目共1套组合式空气处理机组和1套除臭净化排风设备系统； 2、组合式空气处理机组和除臭净化排风设备都采用EC风机，互为备用，净化送风机组为全新风机组； 3、空调外机机组采用变频直膨式机组获取冷热源，再热采用电热调节，加湿采用电极加湿器的空调形式； 4、净化空调机组和除臭净化排风机组都采用EC风机并自动切换；风机采用变频，根据特定时间的需要，改变房间的换气次数要求，从而达到节能的目的； 5、空调系统有本控和远控（设置在监控室及移动端），在监控室及移动端能够对空调系统控制并且能够监视动物房内各个房间的温湿度、压力等参数； 6、风机及电动机在正常操作情况下，不能产生异常的震动和噪音；所有风机电动机应是全封闭、F级绝缘及IP55保护设计，可在40℃的室温下连续运行。 |  |
| 3.3 | 组合式空调机组： 1.技术参数:送风量：22000CMH，新风比例：100%，制冷量：374KW再热量：69KW，电加热加湿：176kg/h，机外余压1000Pa； 2、排风量22000m³/h，机外余压1600pa； 3、送风功能段：进风段、初效过滤器、表冷段、再热段、加湿器、均流段、EC风机（互为备用）、检修段、中效过滤器、出风段、均流段； 4、排风功能段：排风段、初效过滤器、均流段、EC风机、检修段、活性炭过滤器、检修段、出风段、均流段、UV光催化段； ▲5.各功能段易拼装，易拆卸，每一块板都可以单独拆卸以便维修空调各部件，可以进行空调框架的单独更新；耐高风压、不变形、使用寿命长，冷凝水盘采用抗菌水盘； ▲6、组合式空调机组应有防冷桥措施，机组在运行时，不会出现冷桥和凝露现象，整个面板的隔热性能可达到欧标EN1886-1997的T2级保温等级，整个箱体的冷桥系数可达到欧标EN1886 TB1级冷桥等级,冷桥因子达到欧标0.80， （投标时提供第三方检测机构出具有效的（CMA）检测报告，并加盖投标人公章） ▲7、组合式空调机组应设置有效的隔震措施；组合式空气处理机组各功能段的组装，应符合设计规定的顺序和要求，各功能段之间的连接应严密，整体应平直；现场组装的组合式空气处理机组应作漏风量的检测，漏风量应控制在≤0.007%，箱体变形率应控制在≤0.48mm/m； （投标时提供第三方检测机构出具有效的（CMA）检测报告，并加盖投标人公章） 8.采用EC风机； 9.数量：1套。 |  |
| 3.4 | 室外变频直膨空气调节机组: 1、技术参数:冷量：374KW； 2、电机功率:N=35KW,380V/3/50Hz； 3、采用减震器底座； 4、钢结构基础，满足防锈要求； 5、数量：3套； 6、相对独立的每个模块单元可以任意组合，由微电脑进行集中控制。机组可根据负荷变化通过启停相应模块单元灵活控制冷（热）量输出，有效节约能源； ▲7、变频直膨式空气调节机组； （投标时提供节能产品认证证书及节能测试报告，并加盖投标人公章） ▲8、变频直膨式空气调节机组。 （投标时提供提供产品防腐认证证书、第三方检测机构出具有效的（CMA）检测报告，并加盖投标人公章） |  |
| 3.5 | 通风送排风阀门: 1、材质：碳钢制品，烤漆处理； 2、防腐防锈处理。 |  |
| 3.6 | 通风送排风风口: 1、材质：铝合金喷塑成品； 2、防腐防锈处理； |  |
| 3.7 | 通风高效送风口: 1、箱体材质：碳钢喷塑成品； 2、防腐防锈处理； 3、配铝合金喷塑散流板、箱体压件； 4、铝合金框，厚度70mm无隔板过滤器等，过滤效率99.99%； 5、接口形式:侧接或顶接。 |  |
| 3.8 | 净化风管部分: 1、空调送风、排风、新风管须保温，保温均采用厚度25mm的B1级橡塑复合保温管材及专用胶水粘贴保温。橡塑复合保温管材导热系数≤0.035W/m.k。室外明敷保温风管需外室外风管外包0.75mm铝板保护层，排风经过除臭处理后要高空排放； 2、净化风管、新风管及通风排烟风管采用镀锌钢板制作时，其钢板厚度及加工方法均应根据相应的规范制作； 3、消声静压箱的做法:穿孔镀锌钢板0.6~0.8mm厚,孔径5~6mm,穿孔率>40%； 4、防火阀须符合当地消防局的规定，并为当地消防局认可的产品，所有防火阀的易熔片的操作温度应为70℃，并须安排设置在防火阀的气流向的上方位置； 5、风量调节阀在任何操作状态下，不能产生震动或声响，控制杆应与调节阀位置一致，调节阀紧闭时其漏风程度不能大于5％； 6、百叶风口应由铝合金材料制作，经氧化防蚀处理后，颜色按装修图要求选用。 |  |
| 3.9 | 光氧催化除臭设备： 1、能去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇、苯等各种恶臭气体，满足恶臭污染排放标准(GB14554-93)的要求；设置多重防火措施，采用开关、电源、电路三重自动保护；紧凑结构，方便现场安装；模块化设计，可成块取出检修和清理；排风量22000CMH， 2、304不锈钢箱体，结实耐用； 3、数量1套。 |  |
| 4 | 实验动物设施电气配套系统 |  |
| 4.1 | 供电系统: 1、低压配电柜引至各用电点的供电,应按设计要求及使用功能不同分别采用放射式或树干式供电方式； 2、照明分为应急照明、工作照明和动物照明，其中净化区的动物照明和紫外线灯可以在净化区外集中控制，动物照明可调并有时间定时器控制，紫外线灯也要安装时间定时器控制； 3、屏障内应急装置内置电池最小可持续供电30分钟； 4、双电源供电； 5、电源电压： 5.1、低压电动机和其它低压负荷配电为380V，50Hz，三相； 5.2、动力焊接插座为380/220V，50Hz，3相+N+PE； 5.3、照明系统为380/220V，50Hz，3相+N+PE； 5.4、照明、插座及其他负荷为220V，50Hz，单相+N； 5.5、低压电动机控制中心控制回路为AC220V，50HZ，单相+N； 6、系统保护：0.4KV系统主进线开关或大负荷配电回路开关,采用三段(或四段)保护，插座回路装设漏电保护。各进户处设浪涌过电压保护。 |  |
| 4.2 | 照明系统: 1、本系统设计有正常照明和应急照明两部分，正常照明分为工作照明和动物生活照明。各主要场所照明照度标准和功率密度值需满足《实验动物设施建筑技术规范GB50447-2008》要求； 2、室内光源及灯具选择： 2.1、实验动物设施净化区内的照明灯具，应采用密闭LED平板洁净灯，不积尘、不易破损、透光及防水性能好的材料，应兼顾工作照明和动物生活照明的要求和节能环保的要求； 2.2、屏障内应急照明应保证每个独立空间不少于1盏，应急照明持续供电时间应不小于30分钟； 2.3、照明控制：屏障区域紫外线灯和动物照明由自控系统按12/12小时自动切换，也可就地控制；动物饲养室工作照明就地控制。 |  |
| 4.3 | 防雷接地: 1、防雷：按国家现行规范执行，利用建筑物基础作为接地体； 2、建筑单体均采用TN-S接地系统，自变压器低压侧引出的电缆，PE线与N线均严格分开，所有电气设备的金属外壳及基础，所有电缆的铠装外皮，电缆桥架及金属保护管均接PE线保护。 |  |
| 4.4 | 电气环保及节能措施: 1、电缆及导线选用阻燃型； 2、采用铜芯电缆，敷设线路尽量就近，减少线路损失； 3、灯具采用LED灯，提高灯具的发光效率，减少灯具的无功损耗。照明灯具的效率要求（满足《建筑照明设计标准》GB50034-2013的要求）。照明设备谐波含量限值符合要求，三相照明线路各相负荷的分配，应保持平衡，在配电箱内最大和最小相负荷不宜超过30%； 4、合理设置照明控制，充分利用自然光。靠外墙窗户一侧的照明灯具宜能单独控制。不同场所应采用适当的节电开关，如定时开关、声控开关等； 5、采用变频和软启动技术，达到节能和减少对电网的冲击； 6、设置有智能综合电力计量表，分开计量空调用电、动力用电、照明插座用电和特殊用电等，以控制用电并制定节电措施。 |  |
| 5 | 实验动物设施监控系统 |  |
| 5.1 | 门禁控制系统: 1、出现安全紧急情况时所有门禁控制的门都必须处于开启状态； 2、系统采用TCP/IP或RS485形式，总线选用六类非屏蔽双绞线，所有线缆均沿弱电桥架走线。 3、门禁系统功能： 3.1、门禁管理子系统集中在监控室，通过非接触式感应卡的方式对出入口进行设防，对人员的身份、进出及停留时间作记录，对电动门锁进行控制，既能防止外盗，又能防止内部作案，要能实时反映、记录各点工作状态，且不可更改； 3.2、系统应与消防系统联动，在火灾报警时能及时开启有关通道和门； 3.3、门禁控制器可通过门禁管理软件进行管理与控制，同时与中心集成管理平台软件以协议的方式进行通讯； |  |
| 5.2 | 视频监视系统: 1、由一台管理主机统一控制，通过转码器在电视墙上显示出来。控制端由存储设备、电视墙、转码器、管理主机等组成。通过光缆传输至各建筑物，并通过电光转换、网络交换机等设备将图像传送回控制端； 2、视频数据应保存至少30天。系统服务器及数据库应能保存备份文件、设置及设定参数； 3、其功能： 3.1、可定时录像功能和循环录像功能； 3.2、可通过局域网/广域网进行本地或远程监控； 3.3、全中文操作界面，操作简单、方便； 3.4、存储时间不低于30天； 3.5、录像文件存储方式采用固定硬盘方法； 3.6、多画面处理功能：≥16画面分割显示现场视频图像；单画面/多画面切换显示现场视频图像； 3.7、远程传输功能：可通过局域网通信方式进行远程图像传输；远程回放录像数据； 3.8、硬盘处理功能：录像；每台可实现≥16路实时录像；视频同步录像；可进行现场监听，可将录像数据记录在本机硬盘里，也可以接活动硬盘，光盘刻录机作长时间的数据备份； 3.9、回放功能：可按录像时间日期进行选择回放；可选择不同的速度回放，快进或快退；可捕捉单帧图像打印或进行电子放大；录像与回放可同时进行。 - 4、半球网络摄像机： - 镜头：1/2.8CMOS；像素：400万；编码制式：30fps@1080P；2.8/4.0/6mm定焦可选；补光方式：红外；供电方式：DC12V/PoE（IEEE802.3af）；前端存储：支持SD卡；2入1出音频接口；1入1出告警；星光级；120dB宽动态；支持区域增强；机械碰撞防护等级检验：IK10;高低温试验：-35～60℃;最低照度：彩色：≤0.001 lx ; 黑白：≤0.0001 lx;具有宽动态自动切换功能;具有循环过滤功能;外壳防护能力：IP68 |  |
| 5.3 | 综合布线系统: 1、配备标准机柜、核心路由器、程控电话交换机、网络交换机、电话数据配线架等设备，由当地ISP供应商引入一根市话电缆及网络光纤； 2、线路均用镀锌线槽及镀锌电线钢管敷设在顶棚内，立上立下管线敷设在墙内，若需要用金属软管时，其长度不得超过1米； 3、网络电话线超五类八芯网线,Cat5e-4P-UTP从弱电机房桥架（或KGB20管）单回路拉线至各个使用点； 4、门禁、互锁电源控制线220VAC,5A，RVV-2×1.0从弱电机房桥架（或KGB20管）串联拉线至各个使用点； 5、门禁控制线：屏蔽线RVVP-8×0.75mm2从弱电机房桥架（或KGB20管）单回路拉线至各个使用点；视频监控线：视频线SYV-75-5，电源线BVR-2×2.5从弱电机房桥架（或KGB20管）单回路拉线至各个使用点。 |  |
| 6 | 实验动物设施自控系统 |  |
| 6.1 | BMS控制系统: 1、功能：自控系统用于监控管理空调系统，应能提供多种控制模式，包括设备监控、报警管理、故障管理、能源管理、数据采集、存储、报告、汇总、打印和历史数据阅览等。系统分成三层构架，包括管理层、控制层、现场仪表及元器件等。每套AHU系统的监控由一套其专用的DDC控制器及其控制柜来完成。即使DDC与空调控制系统服务器通讯故障，该DDC也应能控制对应的AHU或PHF系统独立运行减少因故障对彼此的影响。运行监控和报警功能包括机组按日程启停，运行模式控制，温度控制，压力控制，节能/优化运行，运行参数监控，报警监控和安全运行等功能。系统集成在专用通讯网络上。系统应为模块化结构，输入输出模块可任意组合，且系统可以通过增加DDC控制器、现场传感器/执行器和工作站等进行系统规模和功能的扩展。自带电源。当外接电源断电时，RAM中的存储数据至少3天内不丢失。当外接电源恢复时，DDC控制器自动恢复正常工作,不需人工干预。电池寿命≥5年，电池能量不足时有显示。DDC上的通讯接口，可方便使用手持设备对DDC控制器进行现场操作、设定和诊断。 2、动物饲养室控制要求：应能远程监测每个动物实验室的温度、湿度、压差等参数，当监测值超出预警/报警设计值时预警/报警，能自动通过Email将此信息发给指定邮箱和管理者手机号码。 |  |
| 6.2 | BMS控制系统子系统: 1、HVAC主要为动物房。 2、动物实验室实时运行参数（温度、湿度、压差等）。 3、主要有各公用介质的状态、空调主机、空调箱的控制等。 |  |
| 6.3 | BMS控制系统软硬件组成部分：系统组成：包含联网所需的系统工作站、监控软件、集成接口及软件、网络控制器、DDC、传感器等设备和软件。 |  |
| 6.4 | 仪表选型:1、原则上现场仪表采用电子式智能型仪表。模拟信号采用4～20mA两线制标准信号。 |  |
| 6.5 | HVAC监控的详细内容: 1、中央监控室远程启停控制并监视空调机组运行状态、设定参数，并显示温湿度。 2、温湿度控制：夏季模式：根据排风管上湿度传感器检测湿度与设定值比较，调节表冷段回水管上的电动阀开度进行除湿，使室内湿度达到设定值，并根据温度传感器检测温度与设定值比较，启动再热段电加热控制开关进行温度补偿，使室内温度达到设定值。冬季模式：根据排风管上温度传感器检测温度与设定值比较，调节表冷段回水管上的电动阀开度，控制热水流量，使室内温度达到设定值。根据排风管上湿度传感器检测湿度与设定值比较，启动加湿器开关，控制加湿量，使室内湿度保持在设定值。 3、风量控制：根据送风管上风速传感器检测风速或风压与设定值比较，调节变频器输出频率，控制送风风速，使送风量达到要求。 4、监测送风机两端压差，以压差开关信号作为风机故障报警。 5、监测初效过滤器两端压差，滤网堵塞时报警。 6、送风机与排风机联锁，先开送风机后开排风机，停机时先停排风机再停送风机。停机时联锁关闭冷热水阀和加湿阀。 7、送排风机运行状态、手自动状态及故障状态的监测，运行时间累计等。 8、监视动物房的温湿度和压差； 9、房间压差控制：根据压差传感器信号，调节排风调节阀开度，控制排风量，保持房间压差。 10、空调机组的运行状态、故障状态、手自动状态、启停控制、变频频率控制、送风风速控制、过滤器堵塞报警等内容的监控； |  |
| 6.6 | 传感器基本参数: 1、温度/湿度范围：-40～60℃/0～100%RH； 2、温度/湿度精度：±0.1℃/±1％RH； 3、输出信号：4~20mA； 4、供电电压：24V DC |  |

七、安装及施工清单参数

1、安装清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 工艺设备 |  |  |  |
| 1 | 双扉高压灭菌器 | 详见上表主要设备技术要求 | 台 | 1 |
| 2 | 汽化过氧化氢消毒传递舱 | 详见上表主要设备技术要求 | 台 | 1 |
| 3 | 小鼠IVC笼具（72笼一拖二） | 详见上表主要设备技术要求 | 台 | 3 |
| 4 | 大鼠IVC笼具 （30笼一拖二） | 详见上表主要设备技术要求 | 台 | 1 |
| 5 | 传递窗A | 1、名称：不锈钢传递窗 2、工作区尺寸: 500W×620H*700D 3、功能：四面杀菌电子互锁、紫外灯孔板防护,内嵌式门、离地900安装（详见上表主要设备技术要求） | 台 | 1 |
| 6 | 传递窗C | 1、名称：不锈钢传递窗 2、工作区尺寸: 500W*500H*400D 3、功能：四面杀菌电子互锁、紫外灯孔板防护,内嵌式门、离地900安装（详见上表主要设备技术要求） | 台 | 1 |
| 7 | 单人风淋室 | 详见上表主要设备技术要求 | 台 |  |
| 8 | 无菌纯水设备 | 详见上表主要设备技术要求 | 套 |  |
| 二 | 装饰部分 |  |  |  |
| 1 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mm PVC同质透心 2、PVC地面 专用粘结剂粘贴 3、2mm 自流坪环氧胶泥 | m2 | 540.76 |
| 2 | 聚氨酯耐磨地面 | 1、0.6mm聚氨酯耐磨防滑面层（刚玉面层） 2、2mm厚环氧涂料 3、水性环氧中涂一道 4、水性环氧底涂一道 5、基层处理 | m2 | 137.65 |
| 3 | 吊顶天棚 | 50厚手工制金属面单面玻镁岩棉彩钢板面吊顶（单面氟碳） 1、可上人彩钢玻镁岩棉夹芯吊顶板和暗龙骨吊挂顶棚系统,承载力不应低于150kg/m2 2、钻尾螺丝同彩钢板金属铝合金天花连接件固定 3、配套吊件1200间距布置，M10吊杆 4、靠墙处膨胀螺丝同墙体固定25/50角铝收边； 5、含板材开洞收口 | m2 | 634.3 |
| 4 | 检修口 | 根据顶面材质定制检修口 | 项 | 1 |
| 5 | 金属隔断 | 50厚手工玻镁岩棉彩钢板(表面氟碳喷涂) 1、手工玻镁岩棉彩钢板夹岩棉，岩棉根据不同区域消防要求填充,填充容重不小于100~120kg/m3 2、下部1.2mm配套型材地槽4*13铆钉固定，膨胀螺丝固定地面 3、上部1.2mm配套型材4*13铆钉固定，配套金属下卡槽自攻螺丝与上下彩钢板固定，配套金属弧形盖板不小于R50中性密封胶收边 4、转角处R50/R30内圆弧壁厚0.9mm，R50/R30金属外圆弧壁厚1.0mm。中性密封胶收边 5、含板材开洞收口 | m2 | 916.97 |
| 6 | 挡鼠板 | 1.2mm厚304不锈钢U型槽(w20*h15*l30) 通长方向上隔500mm设置一个 缝隙处打密封胶 10mm厚亚克力板 | 个 | 8 |
| 7 | 防撞带 | 1、防撞护墙带 2、规格：150mm宽PVC材质，优质铝合金内心（1.2mm厚） | 米 | 93.82 |
| 8 | 洁净钢质门JM3 | 1、名称：双开洁净钢质门(带观察窗)，含配套门套 2、洞口尺寸：1500*2100mm 3、窗亮尺寸：400*600mm 3、五金：含成品五金门拉手、门锁、合页、闭门器等其他配套五金 | 樘 | 1 |
| 9 | 洁净钢质门JM2 | 1、名称：子母洁净钢质门(带观察窗)，含配套门套 2、洞口尺寸：1200*2100mm 3、窗亮尺寸：400*600mm 3、五金：含成品五金门拉手、门锁、合页、闭门器等其他配套五金 | 樘 | 2 |
| 10 | 洁净钢质门JM1 | 1、名称：单开洁净钢质门(带观察窗)，含配套门套 2、洞口尺寸：1000*2100mm 3、窗亮尺寸：400*600mm 3、五金：含成品五金门拉手、门锁、合页、闭门器等其他配套五金 | 樘 | 29 |
| 11 | 消防逃生门JC1 | 1、名称：落地固定密封玻璃门 2、洞口尺寸：1000*2100mm 3、窗亮尺寸：/ 3、五金：配逃生安全锤 | 樘 | 1 |
| 三 | 电气部分 |  |  |  |
| 1 | 落地式配电箱 | 1、名称:配电箱AP1 2、基础、支架材质、形式:落地安装，包括配套支架 | 台 | 1 |
| 2 | 落地式配电箱 | 1、名称:配电箱AP2 2、基础、支架材质、形式:暗装，包括墙面开孔修复、四周封堵等 | 台 | 1 |
| 3 | 挂墙式配电箱 | 1、名称:配电箱CZ1 2、基础、支架材质、形式:暗装，包括墙面开孔修复、四周封堵等 | 台 | 1 |
| 4 | 挂墙式配电箱 | 1、名称:配电箱AL1 2、基础、支架材质、形式:暗装，包括墙面开孔修复、四周封堵等 | 台 | 1 |
| 5 | 电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号、规格:WDZB-YJY-3*95+2*50 3、敷设方式、部位:电缆沟、管内、桥架等敷设 | 米 | 130 |
| 6 | 电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号、规格:WDZB-YJY-3*70+2*35 3、敷设方式、部位:电缆沟、管内、桥架等敷设 | 米 | 40 |
| 7 | 电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号、规格:WDZB-YJY-3*35+2*25 3、敷设方式、部位:电缆沟、管内、桥架等敷设 | 米 | 20 |
| 8 | 电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号、规格:WDZB-YJY-3*35+2*16 3、敷设方式、部位:电缆沟、管内、桥架等敷设 | 米 | 75 |
| 9 | 电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号、规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式、部位:电缆沟、管内、桥架等敷设 | 米 | 15 |
| 10 | 电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号、规格:WDZB-YJY-5*16 3、敷设方式、部位:电缆沟、管内、桥架等敷设 | 米 | 20 |
| 11 | 电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号、规格:WDZB-YJY-5*10 3、敷设方式、部位:电缆沟、管内、桥架等敷设 | 米 | 20 |
| 12 | 电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号、规格:WDZB-YJY-5×6 3、敷设方式、部位:电缆沟、管内、桥架等敷设 | 米 | 350 |
| 13 | 电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号、规格:WDZB-YJY-5×2.5 3、敷设方式、部位:电缆沟、管内、桥架等敷设 | 米 | 176.7 |
| 14 | 电力电缆头 | 1、名称:5芯铜芯电力电缆头 2、型号、规格:截面积≤120mm2 | 个 | 8 |
| 15 | 电力电缆头 | 1、名称:5芯铜芯电力电缆头 2、型号、规格:截面积≤35mm2 | 个 | 10 |
| 16 | 电力电缆头 | 1、名称:5芯铜芯电力电缆头 2、型号、规格:截面积≤16mm2 | 个 | 4 |
| 17 | 电线 | 1、配线形式:管内穿线 2、材质、型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 4061.4 |
| 18 | 电线 | 1、配线形式:桥架配线 2、材质、型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 2707.6 |
| 19 | 配管 | 1、名称:SC40 2、配置形式:吊顶明配或开槽暗配 3、其它:包括暗配管开槽修复，明配管支架制作、安装、除锈，支架、管道涂刷防火涂料等 | 米 | 20 |
| 20 | 配管 | 1、名称:SC50 2、配置形式:吊顶明配或开槽暗配 3、其它:包括暗配管开槽修复，明配管支架制作、安装、除锈，支架、管道涂刷防火涂料等 | 米 | 15 |
| 21 | 配管 | 1、名称:SC65 2、配置形式:吊顶明配或开槽暗配 3、其它:包括暗配管开槽修复，明配管支架制作、安装、除锈，支架、管道涂刷防火涂料等 | 米 | 18 |
| 22 | 配管 | 1、名称:JDG20 2、配置形式:吊顶明配或开槽暗配 3、其它:包括暗配管开槽修复，明配管支架制作、安装、除锈，支架、管道涂刷防火涂料等 | 米 | 1050 |
| 23 | 金属软管 | 1、规格：DN20 | 米 | 100 |
| 24 | 配管 | 1、名称:JDG25 2、配置形式:吊顶明配或开槽暗配 3、其它:包括暗配管开槽修复，明配管支架制作、安装、除锈，支架、管道涂刷防火涂料等 | 米 | 50 |
| 25 | 面板式净化LED灯 | 1.规格:面板式净化LED灯300×900 25W | 个 | 8 |
| 26 | 面板式净化LED灯 | 1.规格:面板式净化LED灯300×900 25W带30分钟应急电源 | 个 | 14 |
| 27 | 面板式净化LED灯 | 1.规格:面板式净化LED灯300×1200 40W | 个 | 45 |
| 28 | 面板式净化LED灯 | 1.规格:面板式净化LED灯300×1200 40W带30分钟应急电源 | 个 | 16 |
| 29 | 动物照明 | 1.规格:动物照明-洁净圆形LED灯9W | 个 | 33 |
| 30 | 动物照明 | 1.规格:动物照明-洁净圆形LED灯6W | 个 | 3 |
| 31 | 紫外线杀菌灯 | 1.规格:紫外线杀菌灯1×30W | 个 | 36 |
| 32 | 紫外线杀菌灯 | 1.规格:紫外线杀菌灯1×20W | 个 | 1 |
| 33 | 开关 | 1.名称:调光器 | 个 | 13 |
| 34 | 开关 | 1.名称:紫外灯定时开关 | 个 | 2 |
| 35 | 开关 | 1.名称:单联单控开关 | 个 | 31 |
| 36 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座220V/10A | 个 | 71 |
| 37 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 | 个 | 273 |
| 38 | 开孔封堵 | 1、名称:开孔封堵 2、包含本安装项目范围内全部管道桥架穿墙、穿楼板开孔封堵、防火封堵、套管制作安装等 | 项 | 1 |
| 四 | 暖通系统 |  | 个 |  |
| 1 | MAU-SPF变频直膨机 组合式净化空调机组 | 送风量：22000CMH 新风量：22000CMH 制冷量：374KW， 电再热量：69kW, 加湿量：176kg/h, 机外余压1000Pa， 新风段(顶部进)+粗效(G4)+表岭/加热(变频直膨机)+电再热段+电极加湿段+风机段+中效(F8)+送风段(顶部出) 备注：EC风机,直膨外机带变频,含内外机铜管连接、设备支架制作安装、减震器等 | 台 | 1 |
| 2 | AEU-SPF 排风机箱 | 风量：22000CMH， 机外余压：1600Pa， 电源：380/3/50 室外型，防爆型 EC风机，变频风机 含设备支架制作安装、减震器等 | 台 | 1 |
| 3 | 蜂窝 活性炭吸附箱 | 处理风量：22000m3/h 最大风阻：400pa 活性炭碘值及填充量需满足环评要求 含设备支架制作安装、减震器等 | 台 | 1 |
| 4 | UV光氧催化箱 | 处理风量：22000m3/h 最大风阻：400pa 按设计选型最终确认 含设备支架制作安装、减震器等 | 台 | 1 |
| 5 | 净化风管 | 1、材质：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长≤800mm 4、板材厚度：0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架形式满足图纸设计及施工验收规范要求 6、综合考虑风管穿墙穿楼板开孔封堵、钢套管制作安装等相关费用 | m2 | 32.1 |
| 6 | 净化风管 | 1、材质：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长≤2000mm 4、板材厚度：0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架形式满足图纸设计及施工验收规范要求 6、综合考虑风管穿墙穿楼板开孔封堵、钢套管制作安装等相关费用 | m2 | 288.9 |
| 7 | 净化风管 | 1、材质：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长≤2000mm 4、板材厚度：0.6mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架形式满足图纸设计及施工验收规范要求 6、综合考虑风管穿墙穿楼板开孔封堵、钢套管制作安装等相关费用 | m2 | 295 |
| 8 | 净化风管 | 1、材质：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长≤4000mm 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架形式满足图纸设计及施工验收规范要求 | m2 | 264 |
| 9 | 净化风管 | 1、材质：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长≤4000mm 4、板材厚度：1.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架形式满足图纸设计及施工验收规范要求 6、综合考虑风管穿墙穿楼板开孔封堵、钢套管制作安装等相关费用 | m2 | 188 |
| 10 | 304不锈钢风管 | 1、材质：SUS304不锈钢管 2、形状：圆形 3、规格：直径108mm 4、板材厚度：1.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架形式满足图纸设计及施工验收规范要求 6、综合考虑风管穿墙穿楼板开孔封堵、钢套管制作安装等相关费用 | m2 | 2 |
| 11 | 抗震支架 | 1.名称:风管抗震支架 2.管架形式:综合考虑各种型号 | 个 | 15 |
| 12 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种:橡塑保温，难燃B1级，厚度30mm | m3 | 33 |
| 13 | 防潮层、保护层 | 1、材料：铝皮外包 厚度0.5mm | m2 | 1105 |
| 14 | 帆布软接 | 1、名称：风管软连接 2、类型：满足图纸设计及施工验收规范要求 | m2 | 25 |
| 15 | 手动多页调节阀 | 1、规格：500*320 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |
| 16 | 手动多页调节阀 | 1、规格：500*250 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |
| 17 | 手动多页调节阀 | 1、规格：400*320 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 3 |
| 18 | 手动多页调节阀 | 1、规格：400*250 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 8 |
| 19 | 手动多页调节阀 | 1、规格：400*200 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 3 |
| 20 | 手动多页调节阀 | 1、规格：320*250 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 15 |
| 21 | 手动多页调节阀 | 1、规格：320*200 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 33 |
| 22 | 手动多页调节阀 | 1、规格：250*250 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 7 |
| 23 | 手动多页调节阀 | 1、规格：250*200 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 20 |
| 24 | 手动多页调节阀 | 1、规格：200*200 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 35 |
| 25 | 不锈钢IVC调节阀 | 1、规格：φ108 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |
| 26 | 电动密闭阀 | 1、规格：1000*500 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |
| 27 | 电动密闭阀 | 1、规格：1000*400 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |
| 28 | 电动密闭阀 | 1、规格：800*500 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |
| 29 | 电动密闭阀 | 1、规格：500*320 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |
| 30 | 电动密闭阀 | 1、规格：400*320 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 3 |
| 31 | 电动密闭阀 | 1、规格：400*250 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 3 |
| 32 | 电动密闭阀 | 1、规格：320*250 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 6 |
| 33 | 电动密闭阀 | 1、规格：320*200 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |
| 34 | 电动密闭阀 | 1、规格：250*250 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 2 |
| 35 | 电动密闭阀 | 1、规格：250*200 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 4 |
| 36 | 电动密闭阀 | 1、规格：200*200 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 6 |
| 37 | 70℃防火阀 | 1、规格：1250*630 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 2 |
| 38 | 密闭型定风量阀 | 1、规格：500*320 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |
| 39 | 密闭型定风量阀 | 1、规格：500*250 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |
| 40 | 密闭型定风量阀 | 1、规格：400*250 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 4 |
| 41 | 密闭型定风量阀 | 1、规格：320*250 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 9 |
| 42 | 密闭型定风量阀 | 1、规格：320*200 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 7 |
| 43 | 密闭型定风量阀 | 1、规格：200*200 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 4 |
| 44 | 高效送风口S360 | 1、规格：额定风量360CMH，过滤效率等级H14 | 个 | 4 |
| 45 | 高效送风口S500 | 1、规格：额定风量500CMH，过滤效率等级H14 | 个 | 13 |
| 46 | 高效送风口S800 | 1、规格：额定风量800CMH，过滤效率等级H14 | 个 | 31 |
| 47 | 单层百叶回(排)风口E20 | 1、规格：颈尺寸280*390,带过滤网 | 个 | 2 |
| 48 | 单层百叶回(排)风口E30 | 1、规格：颈尺寸350*400,带过滤网 | 个 | 2 |
| 49 | 单层百叶回(排)风口E40 | 1、规格：颈尺寸380*440,带过滤网 | 个 | 8 |
| 50 | 单层百叶回(排)风口E50 | 1、规格：颈尺寸400*480,带过滤网 | 个 | 15 |
| 51 | 单层百叶回(排)风口E60 | 1、规格：颈尺寸460*500,带过滤网 | 个 | 12 |
| 52 | 单层百叶回(排)风口E70 | 1、规格：颈尺寸460*550,带过滤网 | 个 | 3 |
| 53 | 单层百叶回(排)风口E80 | 1、规格：颈尺寸1500*550,带过滤网 | 个 | 3 |
| 54 | 防雨百叶(带防虫网) | 1、规格：1200*800 | 个 | 1 |
| 55 | 微穿孔板消声器 | 1、规格：1250*630*1600 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |
| 56 | 微穿孔板消声器 | 1、规格：1250*630*1000 2、支架形式、材质：支架制作安装满足设计及验收规范要求 | 个 | 1 |
| 57 | 微压差计 | 1、规格：不锈钢表盘，0~60pa | 个 | 27 |
| 58 | 通风系统检测、调试 | 1、名称：通风工程系统调试、试运行 2、包含与本工程相关全部空调通风系统调试、试运行 | 个 | 1 |
| 五 | 自控系统 |  |  |  |
| 1 | 系统控制箱（含模块编辑、PLC程序编写、调试） | 1.其他：箱体、变压器、继电器等附件 | 台 | 2 |
| 2 | 可编程控制器 | 1.型号：CPU SR60 AC/DC/RLY(36DI/24DO) | 套 | 2 |
| 3 | 数字量模块 | 1.型号：EM DE08(8DI) | 个 | 2 |
| 4 | 模拟量模块 | 1.型号：EM AM06(4AI/2AO) | 个 | 26 |
| 5 | 模拟量模块 | 1.型号：EM AE08(8AI) | 个 | 1 |
| 6 | 模拟量模块 | 1.型号：EM AQ04(4AO) | 个 | 2 |
| 7 | 交换机 | 1.规格：8口 | 台 | 2 |
| 8 | 触摸屏 | 1.规格：10寸，彩色 | 套 | 2 |
| 9 | 风管式温湿度传感器 | 1.型号：QFM9160 | 个 | 2 |
| 10 | 室内温湿度传感器 | 1.型号：QFA2068D | 个 | 25 |
| 11 | 缺风压差开关 | 1.型号：QBM81-3(20-300Pa) | 个 | 1 |
| 12 | 中效压差开关 | 1.型号：QBM81-5(50-500Pa) | 个 | 2 |
| 13 | 送风压力传感器 | 1.型号：QBM2030-30 | 个 | 1 |
| 14 | 房间压差传感器 | 1.型号：QBM2030-1U | 个 | 26 |
| 15 | 房间排风比例电动风阀执行器5Nm | 1.型号：GDB161.1E | 个 | 26 |
| 16 | 新风开关电动风阀执行器25Nm | 1.型号：GBB136.1E | 个 | 1 |
| 17 | 中央监控软件 | （含组态软件编程、调试） | 套 | 1 |
| 18 | 网络交换机+机箱 | 1.型号：Mini S24G-U | 套 | 1 |
| 19 | 手机短信报警系统 | 1.型号：CPF-00023-GSM | 套 | 1 |
| 20 | 通信网关 | 1.规格：Modbus转TCP/IP | 套 | 1 |
| 21 | 配线 | 1.型号、规格:RVV-2*1.0 2.穿管/桥架 | 米 | 1500 |
| 22 | 配线 | 1.型号、规格:RVV-3*1.0 2.穿管/桥架 | 米 | 1500 |
| 23 | 配线 | 1.型号、规格:RVVP-2*1.0 2.穿管/桥架 | 米 | 120 |
| 24 | 配线 | 1.型号、规格:RVVP-3*1.0 2.穿管/桥架 | 米 | 1500 |
| 25 | 配线 | 1.型号、规格:RVVP-4*1.0 2.穿管/桥架 | 米 | 1500 |
| 26 | 配线 | 1.型号、规格:CAT6 UTP 2.穿管/桥架 | 米 | 120 |
| 27 | 配管 | 1.型号、规格:KBG20 2.明装 | 米 | 120 |
| 28 | 配管 | 1.型号、规格:KBG25 2.明装 | 米 | 300 |
| 29 | 镀锌桥架 | 1.规格:100*100 | 米 | 48 |
| 30 | 镀锌桥架 | 1.规格:200*100 | 米 | 14 |
| 六 | 给排水、工艺管路系统 |  |  |  |
| （一） | 二氧化碳（CO2)供气系统 |  |  |  |
| 1 | 钢瓶固定架 | 1.型号:ABS 墙式 | 套 | 2 |
| 2 | 钢瓶接头 | 1.型号:SS316L 3/4" | 只 | 2 |
| 3 | 止回阀 | 1.型号:SS316L 3/4" | 只 | 2 |
| 4 | 高压软管 | 1.型号:SS316L 3/4" | 根 | 2 |
| 5 | 双外丝接头 | 1.型号:SS316L 3/4" | 个 | 2 |
| 6 | CO2电加热 | 1.型号:需要220V电源 | 套 | 2 |
| 7 | 半自动切换系统 | 1.型号:SS316L 双侧进气 进气0-25MPA 出气1-1.2MPA 含双进气隔膜阀，双排气隔膜阀 | 个 | 1 |
| 8 | 转接头 | 1.型号:SS316L 3/4"NPT*1/4"LOK | 只 | 1 |
| 9 | 主球阀 | 1.型号:SS316L 3/4"LOK | 只 | 1 |
| 10 | 不锈钢管 | 1.型号:SUS316L BA级3/4" | 米 | 80 |
| 11 | 不锈钢管 | 1.型号:SUS316L BA级1/4" | 米 | 30 |
| 12 | 变径三通 | 1.型号:SS316L BA级 3/4"*1/4" | 个 | 10 |
| 13 | 终端球阀 | 1.型号:SS316L 1/4" 1000PSI | 只 | 10 |
| 14 | 转接头 | 1.型号:SS316L 1/4"NPT | 只 | 10 |
| 15 | 二级减压阀 | 1.型号:SS316L 进气口压力：0-2Mpa，出气口压力：0-1.0Mpa，进出气口标配1/4MC含压力表 | 只 | 2 |
| 16 | 减压器面板 | 1.型号:304不锈钢镜面 | 个 | 2 |
| 17 | 终端接头 | 1.型号:SS316L1/4" | 个 | 2 |
| 18 | 管码 | 1.名称:铝合金，含导轨 | 项 | 1 |
| 19 | 辅料 | 1.名称:五金配件及其他 | 项 | 1 |
| 20 | 压力转感器 | 1.型号:SS316L 0-25MPA NPT外丝 | 套 | 2 |
| 21 | 报警探头 | 1.型号:氧气体检测 数显声光报警 防爆方式：隔爆型 防爆等级：EX DIIC T6 GB | 台 | 1 |
| 22 | 报警控制主机 | 1.型号:数显嗡鸣报警 8路检测 需220V电源 带低压报警功能 | 台 | 1 |
| 23 | 报警器布线(信号线） | 1.型号:4芯国标 | 米 | 15 |
| （二） | 压缩空气（CA）供气系统 |  |  |  |
| 1 | 空压机组成套设备 | 1.型号:无水无油洁净空压机，制气量0.3，排气压力0.7MPA，含管道管件阀及安装 | 套 | 1 |
| 2 | 主球阀 | 1.型号:SS316L 1 1/2"LOK | 只 | 1 |
| 3 | 不锈钢管 | 1.型号:SUS304L BA级 1/2" | 米 | 14 |
| 4 | 直径三通 | 1.型号:SUS304L BA级 1 1/2" | 个 | 3 |
| 5 | 弯头 | 1.型号:SUS304L BA级 | 个 | 6 |
| 6 | 终端球阀 | 1.型号:SS304L 1/2" 1000PSI | 只 | 3 |
| 7 | 终端接头 | 1.型号:SS316L 1/2" | 个 | 3 |
| 8 | 压力表三通 | 1.型号:SUS304L BA级 1 1/2 "* 1 " | 个 | 3 |
| 9 | 压力表 | 按需配置 | 个 | 3 |
| 10 | 管码 | 1.名称:铝合金，含导轨 | 项 | 1 |
| （三） | 软水系统 |  |  |  |
| 1 | 304不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢管 2.连接方式：焊接连接 3.规格：DN25 4.含管件； | 米 | 55 |
| 2 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.连接形式：螺纹连接； 3.规格：DN25； | 个 | 3 |
| 3 | 球阀 | 1.名称：球阀 2.连接形式：螺纹连接； 3.规格：DN40； | 个 | 2 |
| 4 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.连接形式：螺纹连接； 3.规格：DN25； | 个 | 1 |
| 七 | 弱电系统 |  |  |  |
| （一） | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 网络模块 | 8线插针：磷青铜，镀金（20~50uinch)，插头插座可重复插拔不小于750次 | 个 | 54 |
| 2 | 语音模块 | 4线插针：磷青铜，镀金（20~50uinch)，插头插座可重复插拔不小于750次 | 个 | 13 |
| 3 | 86面板 | 86型 | 个 | 67 |
| 4 | 网络配线架 | 六类RJ45配线架 | 台 | 4 |
| 5 | 理线架 | 48口、19英寸、1U | 台 | 4 |
| 6 | 12口光纤配线架 | 12口光纤配线架 | 台 | 1 |
| 7 | 耦合器 | ST-ST | 只 | 4 |
| 8 | 光纤尾纤 | ST-ST-SM | 对 | 4 |
| 9 | 光纤熔接 |  | 项 | 1 |
| 10 | 数据跳线 | 2m RJ45/六类 | 根 | 115 |
| 11 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 6060 |
| 12 | 光纤线 | 6芯 | 米 | 20 |
| 13 | AP | 吸顶安装 | 只 | 34 |
| 14 | AC控制器和授权 | 企业级无线AC控制器，可管理 | 台 | 1 |
| 15 | 电话程控交换机 | 4外线、64路SIP | 台 | 1 |
| 16 | 路由器 | 按深化设计后需求配置 | 台 | 1 |
| 17 | 核心交换机 | 按深化设计后需求配置 | 台 | 1 |
| 18 | POE网络交换机 | 24口千兆，万兆上行 | 台 | 1 |
| 19 | 网络交换机 | 48口千兆，万兆上行 | 台 | 2 |
| 20 | 万兆光纤模块 | SFP+-10G-单模模块（1310nm,10km,lc） | 台 | 4 |
| 21 | 弱电机柜 | 600*600*2000mm、PDU插座、静载800KG、防护等级:IP20,SPCC优质冷扎钢板制作,方孔条镀蓝锌 | 台 | 1 |
| 22 | PDU | 交流电源模块PDU 标准19英寸机架式安装；频率：50-60HZ；电流：16A；电压：220V-250V | 台 | 1 |
| 23 | 智能化网络系统调试 | 包含与本项目相关全部智能化网络系统调试、试运行 | 项 | 1 |
| （二） | 监控系统 |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | 400万星光级1/1.8,CMOS ICR日夜型半球型 | 台 | 39 |
| 2 | 显示器 | 屏幕尺寸：65寸 显示类型：TFT-LCD 亮度：500cd/m²，对比度：1200:1；单屏分辨率：1920*1080 | 台 | 1 |
| 3 | 支架 | 液压 嵌入式支架 | 套 | 1 |
| 4 | 视频线缆 | 20米HDMI线缆-拼接屏专用 | 根 | 1 |
| 5 | 硬盘录像机 | 64路8盘位 | 台 | 1 |
| 6 | 平台服务器 | 按深化设计后需求配置 | 台 | 1 |
| 7 | 监控硬盘 | 8T | 块 | 8 |
| 8 | POE网络交换机 | 48口千兆 | 台 | 1 |
| 9 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 2304 |
| 10 | 视频监控系统调试 | 包含与本项目相关全部视频监控系统调试、试运行 | 项 | 1 |
| （三） | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁管理软件 | 按深化设计后需求配置 | 套 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 15路空开输出，带消防强切断路器 | 台 | 1 |
| 3 | 门禁读卡器 | Mifare卡/485+Wiegand/IP64/适合120及86盒安装，32位高速处理器 | 个 | 31 |
| 4 | 门禁控制器 | 32位处理器，上行TCP/IP和 RS485组网，下行RS485和Wiegand读卡器双通讯接口，四门控制器 | 套 | 3 |
| 5 | 门禁控制器 | 32位处理器，上行TCP/IP和 RS485组网，下行RS485和Wiegand读卡器双通讯接口，双门控制器 | 套 | 5 |
| 6 | 门禁控制器 | 32位处理器，上行TCP/IP和 RS485组网，下行RS485和Wiegand读卡器双通讯接口，单门控制器 | 套 | 17 |
| 7 | 门禁控制箱 | 配套电源 | 套 | 13 |
| 8 | 发卡器 | 符合ISO 14443 A/B、ISO 7816标准，读卡频率13.56MHZ | 台 | 1 |
| 9 | 单门磁力锁 | 超低温型电锁、状态信号输入输出 磁感应上锁，延时启动时间可调节、具双电流过载保护装置 | 个 | 21 |
| 10 | 磁力锁支架 | LZ弧形3件套 | 套 | 21 |
| 11 | 双门磁力锁 | 超低温型电锁、状态信号输入输出 磁感应上锁，延时启动时间可调节、具双电流过载保护装置 | 个 | 10 |
| 12 | 磁力锁支架 | LZ弧形3件套 | 套 | 12 |
| 13 | 出门按钮 | 86型、触点能力: 250V 6A | 个 | 31 |
| 14 | 配线 | 火警输入信号线 RVV 2*1.0 | 米 | 95 |
| 15 | 配线 | 门禁控制器电源线BYJ 3*2.5 | 米 | 903 |
| 16 | 配线 | 门锁信号线RVV2*1.0 | 米 | 910 |
| 17 | 配线 | 门禁信号线 4*1.0 | 米 | 400 |
| 18 | 配线 | 门禁开关线RVV2*1 | 米 | 400 |
| 19 | 配线 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 783 |
| 20 | 消防强切模块 |  | 套 | 1 |
| 21 | 门禁系统调试 | 包含与本项目相关全部门禁系统调试、试运行 | 项 | 1 |
| （四） | 管线桥架 |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 1、名称：金属桥架300*100 2、含配件、连接件、盖板、隔板、接地、支架制作安装、穿墙穿楼板开孔封堵、防火封堵等全部 | 米 | 36 |
| 2 | 桥架 | 1、名称：金属桥架200*100 2、含配件、连接件、盖板、隔板、接地、支架制作安装、穿墙穿楼板开孔封堵、防火封堵等全部 | 米 | 96 |
| 3 | 底盒 | 86型金属 | 个 | 220 |
| 4 | 金属软管 | DN20 | 米 | 300 |
| 5 | 镀锌钢导管 | 1、名称:KBG20 2、配置形式:吊顶明配或开槽暗配 3、其它:包括暗配管开槽修复，明配管支架制作、安装、除锈，支架、管道涂刷防火涂料等 | 米 | 1980 |
| 6 | 电脑 | 1.型号：i7-12700 16G 1T+512G SSD，27寸 | 套 | 1 |

2、设备、材料参照或相当于品牌要求

| 设备、材料名称 | 参照或相当于 |
| --- | --- |
| 彩钢板 | 协多利/林森/苏净 |
| PVC | 阿姆斯壮（康洁龙）/LG（橡宝）/洁福（野心） |
| 密闭门 | 联合砝码/林森/春叶 |
| 镀锌钢板 | 武钢/鞍钢/宝钢 |
| 保温材料 | 华美/赢胜/福乐斯 |
| 防火调节阀 | 盈达/显隆/苏净 |
| 对开多叶调节阀 | 盈达/显隆/苏净 |
| 高效送风口 | AAF/康菲尔/美埃/华泰 |
| 散流器 | 盈达/华泰/春叶 |
| 百叶回风口 | 盈达/华泰/春叶 |
| 镀锌钢管 | 金洲/利达/友发 |
| 纯水系统 | 南京欧铠、苏净、山东新华 |
| U-PVC管 | 伟星/中财/公元 |
| 不锈钢管 | teltech/unilok/khflo |
| 不锈钢2P卫生球阀 | teltech/unilok/khflo |
| 气体截止阀 | teltech/unilok/khflo |
| 空气高低压报警系统，减压阀，截止阀 | teltech/GCE/khflo |
| LED净化灯 | 熙能/台夏/云镜/华丽 |
| 调光开关 | 罗格朗（逸景）/西门子（睿致）/施耐德（绎尚） |
| 开关 | 罗格朗（逸景）/西门子（睿致）/施耐德（绎尚） |
| 单相五眼组合式插座 | 罗格朗（逸景）/西门子（睿致）/施耐德（绎尚） |
| 定时开关 | 鸿雁/正泰/西门子 |
| 紫外线杀菌灯 | 熙能/台夏/云镜/华丽 |
| 电线电缆 | 江南/远东/华美 |
| 线管 | 金德鑫/上海申捷/优耐特 |
| 桥架 | 金德鑫/上海申捷/优耐特 |
| 变频器 | ABB/施耐德/西门子 |
| 动力配电柜元器件 | ABB/施耐德/西门子 |
| 自控系统 | 西门子/霍尼韦尔/江森 |
| 交换机 | 华为/华三/思科 |
| 服务器机柜 | 图腾/鑫华强/海康威视 |
| 网线 | 康普/大华/海康威视 |
| 硬盘录像机 | 海康威视/大华/宇视 |
| 摄像机 | 海康威视/大华/宇视 |
| 门禁控制器 | 海康威视/大华/宇视 |
| 净化空调机组 | 爱科/思科/约克 |
| 多联机空调 | 利旧 |
| 排风机 | 科禄格/应达/亿利达 |
| 传递窗 | 安特科/安泰/斐森尔 |
| 风淋室 | 安特科/安泰/斐森尔 |
| 双扉高压灭菌器 | 山东新华/苏州洁定/苏州史帝瑞 |
| IVC笼具 | 山东新华/苏州冯氏/泰尼百斯 |
| 汽化过氧化氢消毒传递舱 | 山东新华/上海洁帆/西安富康 |

说明：招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，投标人可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

- 八、商务要求

1、现场踏勘（自行进行现场勘查）

踏勘现场人员（仅限1人）须从位于盐城市解放南路283号，江苏医药职业学院南门进入，请联系：徐老师；电话：13851079805；

本项目招标人不组织集体勘查现场，投标供应商须自行与招标人联系踏勘现场，充分了解项目现场情况。熟悉了解一切可能影响施工、投标报价的因素，投标人踏勘现场发生的费用自理。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标供应商在编制投标文件时参考，招标人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

★2、灭菌器厂家要求：具有中华人民共和国特种设备生产可证（压力容器）资质，所有证件上的公司名称应与投标产品的生产厂家相一致（投标时提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章）；

★1、履约期限：合同签订后 90日历天内完成设备供货及安装调试。

- 2、验收要求：

- ★项目建设需满足《实验动物环境及设施》（GB14925-2023）指标要求。本项目中标人必须保证通过采购人认可的有资质的第三方检测机构进行的环境检测，竣工验收时提供有资质的第三方专业检测机构出具的环境检测合格报告（该检测费用包含在投标报价内）。项目建设完成后，由学校向江苏省科技厅提出行政许可申请，中标供应商需确保项目通过江苏省科技厅相关部门组织的验收，并协助学校取得江苏省科技厅针对本项目颁发的《实验动物使用许可证》。在此基础上，由中标供应商向学校提请开展合同履约验收，学校按照现有相关规定开展合同履约验收。

3、款项支付：

合同签订后采购人支付合同价的30%作为预付款（在签订合同时，中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）；

项目验收合格且经采购人认可的第三方环境检测合格后支付合同款70%；经审计后支付至审定价90%；验收合格满1年后（如中标人承诺增加质保期年限的，则该年限同步增加）采购人按合同价结清。

注：招标人在收到投标人发票后10个工作日内将款项支付到乙方账户。

- 4、售后服务要求：

- 质保期：项目范围内的所有产品质保期壹年。

- ★售后服务响应要求：能够为本项目所有售后服务需求提供2小时内响应服务（投标时须提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）；

- ★技术培训：两年内无偿提供针对设备及项目整体的技术培训、技术支持和维修巡检服务（不含耗材），每年不少于2次（投标时须提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

- 5、其他补充事宜：

- ★（1）中标供应商需结合现有设计图纸，根据招标技术要求和投标文件承诺深化设计并形成施工图纸，以房间为单位明确设备部署及环境改造方案。施工图纸及方案需充分考虑场地实际和动物实验室安全管理运行有关标准规范，直至满足本项目的所有软件、硬件功能要求，施工图纸及方案经采购人同意后方可实施（投标时须提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）；

- （2）设备类相关内容待项目现场具备复尺条件后，由中标供应商负责现场复尺并根据复尺后的尺寸对施工图纸进行修改完善并出具样式图，样式图经采购人同意后方可投产。项目完工后，中标供应商需提供全套竣工图纸；

- （3）本项目为总包交钥匙项目，合同价包括所有可能产生的设备费、材料费、工程费、管线费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保护费、特殊工具费、售后服务费、培训费、方案及系统设计费等各项应有费用，采购人不额外支付合同约定内容以外的任何款项；

- （4）项目建设过程中，中标供应商需遵守国家或地方政府及有关部门、学校对安装现场管理的有关规定，妥善保护好安装现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好安装现场保卫和垃圾清运、消防等工作，处理好由安装带来的扰民问题及周围单位的关系；

- （5）中标供应商需按照上级和学校有关要求确保软件系统运行安全，能够及时有效处理系统漏洞风险；

- （6）合同文本未尽事宜按照采购人招标文件有关要求和中标供应商投标文件有关承诺执行；

- （7）★投标人需配合学校取得实验动物专用灭菌器（带蒸发器）特种设备使用许可证并负责项目质保期内的定期检定工作（投标时须提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

注：以上带“★”指标表示供应商响应若低于此要求，则按照未进行实质性响应按无效投标处理。

- 九、项目方案

- 1、技术指标响应参数

- 项目清单要求的功能需求，技术参数响应及偏离表进行响应的优先。

2、供货方案

（1）实施计划（包括但不限于项目前期准备、供货、安装、调试、进度保障措施、验收等）

投标人结合本项目具体要求，编制项目实施计划的优先。

（2）人员及进度计划

投标人结合本项目具体要求，编制项目人员及进度计划，包含但不限于本项目中专业人员配备、分工与职责、进度安排且相关保障措施的优先。

（3）质量及安全保障措施（包括但不限于所投产品质量、安全、成品保护措施等）

投标人结合本项目具体要求，编制项目质量及安全保障措施的优先。

（4）设备投入计划

投标人结合本项目具体要求，编制项目设备投入计划，包含但不限于本项目中拟投入的设备技术力量，设备的先进和环保性等情况的优先。

（5）售后服务计划（包括但不限于售后服务方案、服务人员、服务承诺、应答及处理时间、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围等）

投标人结合本项目具体要求，编制售后服务计划的优先。

- 业绩

投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似业绩的优先。

4、节能环保

1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的优先。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的优先。

十、本项目核心产品为：双扉高压灭菌器。

十一、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验动物中心配套设备采购及安装项目 | 工业 |

- 第二项  政府采购合同（拟签订的合同文本）

（样稿，在未改变实质性条件下，可双方协商确定）

政府采购合同

项目名称：江苏医药职业学院实验动物中心配套设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320000-XSYG-G2025-0034

甲方：（委托人）_________

乙方：（受托人）_________

甲、乙双方根据江苏医药职业学院实验动物中心配套设备采购及安装项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

采购标的清单：                 。

二、合同金额

1、本合同金额为人民币（大写）：_________________元（¥__________元）。

2、本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。（合同金额的10%，甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

2、合同履行结束后，甲方在验收合格后15日内退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格后15日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务或工程不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

1、本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保要求

1、质保期：  年；

2、乙方须提供免费质保（均须为原厂原件），质保期内甲方货物使用出现问题时，乙方须免费提供维修或更换服务。

九、交付期、交付方式及交付地点

1、交付期：合同签订后30日内完成供货。

2、交付方式：由乙方负责运送至甲方指定地点并安装及调试。

3、交付地点：甲方指定地点。

十、合同款支付

1、合同签订后甲方支付合同价的30%作为预付款（在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整）；

2、项目验收合格且经甲方认可的第三方环境检测合格后支付合同款70%；经审计后支付至审定价90%；验收合格满1年后（如乙方承诺增加质保期年限的，则该年限同步增加）甲方按合同价结清。

注：甲方在收到乙方发票后10个工作日内将款项支付到乙方账户。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2、乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.2合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场并解决问题。

4、在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

1、甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2、乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3、甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收（验收费用由乙方承担），并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十四、合同内容的交付

1、乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

3、乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

4、合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

6、售后服务响应要求：能够为本项目所有售后服务需求提供2小时内响应服务。

7、技术培训：两年内无偿提供针对设备及项目整体的技术培训、技术支持和维修巡检服务（不含耗材），每年不少于2次。

8、乙方需配合学校取得实验动物专用灭菌器（带蒸发器）特种设备使用许可证并负责项目质保期内的定期检定工作。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、乙方逾期交付合同标的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同一式6份，具有同等法律效力，甲乙双方各执3份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

- 签订日期：      年  月  日              签订日期：      年  月 日

- 第四章  评标方法和标准

- 一、评标方法

1.本项目采用“综合评分法”。本项目将按照法律法规及招标文件规定（投标人须知等）及本章的规定评标。

2.投标人应当以合理的报价参加竞争。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的，按无效投标处理。

3.各项评分均保证到小数点后2位；评分统计（含报价分计算）按4舍5入精确到小数点后 2 位

4.符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（以下简称《管理办法》）第九条规定的小微企业报价给予10%（符合联合体或分包价格扣除优惠政策的，给予4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小企业（投标时须提供中小企业声明函，否则按无效标处理）。

- 二、评分标准

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分； 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=评标基准价/投标报价×30。 |
| 2 | 技术指标响应参数 （35分） | 根据各投标人所投产品对招标文件项目需求部分中“技术参数要求”的响应情况进行评分，完全满足招标文件要求的得35分；“技术参数要求”带▲的条款为重要条款，每有一项不满足（负偏离）的扣2分，未带▲的条款为非重要条款，每有一项不满足（负偏离）的扣0.5分；扣完35分为止。 注：“技术参数要求”中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》为准，技术参数中每一小条的要求为一项；对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 |
| 3 | 业绩 （8分） | 投标人2022年1月1日以来，承接过类似本项目（实验动物中心设施建设）的业绩的，每提供一份有效合同的，得2分，本项目最高得8分； 投标时须提供相关业绩合同原件扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 4 | 供货方案 （24分） | - 实施计划 投标人结合本项目具体要求，编制项目实施计划，评委根据投标人方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得3分，不满足或不提供得0分。 - 人员及进度计划 投标人结合本项目具体要求，编制项目人员及进度计划，包含但不限于本项目中专业人员配备、分工与职责、进度安排且相关保障措施，评委根据投标人方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得3分，不满足或不提供得0分。 - 质量及安全保障措施 投标人结合本项目具体要求，编制项目质量及安全保障措施，评委根据投标人质量及安全保障措施方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得3分，不满足或不提供得0分。 - 设备投入计划 投标人结合本项目具体要求，编制项目设备投入计划，包含但不限于本项目中拟投入的设备技术力量，设备的先进和环保性等情况，评委根据投标人方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得3分，不满足或不提供得0分。 - 售后服务计划 投标人结合本项目具体要求，编制售后服务计划，评委根据投标人售后服务计划方案进行评审。优于项目需求得4分，满足项目需求得2分，不满足或不提供得0分。 |
| 5 | 节能环保（2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| 6 | 增值服务（1分） | 投标人承诺在本项目原质保期（壹年）基础上再延长壹年质保期的，得1分，本项最高得1分。 投标时需提供承诺函，格式自拟，未提供不得分。 |

第五章  投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

采购包号：    （未注明采购包号的可不填）

投 标 人：  投标人名称

日    期 ：

投标文件目录（样本）

| 名称 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 一、开标一览表（报价表）（格式） |  |
| 二、投标人的资格证明文件 |  |
| 三、法定代表人授权委托书（格式） |  |
| 四、投标书（格式） |  |
| 五、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式） |  |
| 六、商务要求响应情况表（格式） |  |
| 七、投标分项报价表（格式） |  |
| 八、技术要求响应情况表（格式） |  |
| 九、投标文件的其它内容 |  |
| 请投标人编辑详细《评分索引表》 |  |
| 行数不够，可按本表格式自行添加 |  |
| 特别说明 1．本目录（含页码）是专家评审的重要依据，请投标人准确（完整）填写。如投标人未能准确（完整）填写的，所引起的后果由投标人自负； 2．投标人可以根据自身需要编辑详细的投标文件目录。投标人的投标文件目录应当遵循格式规范、便于查找获得的原则（以便评审人员评审）； 3．中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》等相关规定出具《中小企业声明函》等相关证明（自行从财政部官方网站下载），否则不得享受相关中小企业扶持政策。 |  |

一、开标一览表(报价表)（格式）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 采购包号 | （未注明采购包号的可不填） |
| 投标价格 （投标总报价） | 大写： 元 小写： 元 |
| 品牌或制造商 （核心产品） |  |
| 货物质量保证期 （以验收合格之日起计算） | 提供 年免费原厂质保（均为原厂原件） |
| 交付（实施）的时间（期限） （交货期或工期） | 合同签订后 90日历天内完成设备供货及安装调试。 |
| 投标人 | 投标人名称（在本表盖公章） |
| 法定代表人或其委托代理人 | 签字或盖章 |
| 日 期 | 年 月 日 |
| 注： 1.如果开标一览表（报价表）内容与投标分项报价表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准； 2.非单一产品采购的，填写核心产品的品牌或制造商（企业商号或者注册商标）。 |  |

二、投标人的资格证明文件

| 序号 | 2.1资格证明文件 | 所在 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  |  |
|  | （1.1）具有独立承担民事责任的能力 提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |  |
|  | （1.2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 提供财务状况报告证明材料（例：审计报告或银行对账单或银行资信证明等等）； 说明： 1.如是审计报告，须为本单位上年度（如投标截止时间为1季度，可以提供前一年度）经会计师事务所出具的审计报告（须有会计师事务所的盖章）； 2.如是银行对账单，须为近3个月来任意1个月的银行对账单（有银行相关章印即可）； 3.银行资信证明等相关证明如有有效期的，须保证其证明在有效期内。 |  |  |
|  | （1.3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 提供近3个月来任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |
|  | （1.4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（如无特殊说明，须按本表后附的格式及要求填写书面声明函。注：原件） |  |  |
|  | （1.5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（须按本表后附的格式及要求填写书面声明函。注：原件） |  |  |
|  | （1.6）法律、行政法规规定的其他条件 提供具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如无特殊说明，须按本表后附的格式及要求填写书面承诺函。注：原件） |  |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求（按照采购公告的要求提供） 如招标公告中写明专门面向中小企业采购的，投标人应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，并出具《中小企业声明函》（自行从财政部官方网站下载） |  |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求（按照采购公告的要求提供） |  |  |
|  | 行数不够，可按本表格式自行添加 |  |  |
| 特别提醒： 1.如无特殊说明，提供复印件即可（请加盖投标人公章）。注明原件的，投标人必须在正本中提供原件，否按无效处理。如投标人资格证明文件提供为原件的，视为一次性证明材料（例：社保证明原件），恕不退回； 2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供满足本表1项要求的资格证明文件以及满足招标文件要求的其他资格证明文件（2、3项）； 3.为方便投标人投标，招标人可以要求投标人提供书面承诺（声明）函代替相关资格证明文件（具体以招标文件的要求为准），但不代表投标人可以不符合其相关要求。投标人对承诺或声明的真实性负责。 |  |  |  |

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1.1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（1.2）财务状况报告

（1.3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函（格式） 1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式） 1.6具备法律、行政法规规定的其他条件的书面承诺函（格式） （注：★本表须为原件）

我方郑重声明： 1、我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： （一个即可）。 主要专业技术能力有： （一项即可）。 2、我方参加本次政府采购活动前3年内，我方在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 3、我方具有合法从事本次采购内容的经营资格（含准入性资质等行政许可）以及具备法律、行政法规规定的其他条件。 供应商（盖公章）： 供应商名称 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

说明： 1.投标人须按本表格式制作，并在正本中提供原件，否按无效处理。 2. 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求（按照采购公告的要求提供）

如招标公告中写明专门面向中小企业采购的，投标人应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，并出具《中小企业声明函》（自行从财政部官方网站下载）

3、本项目的特定资格要求（按照采购公告的要求提供）

三、法定代表人授权委托书(格式）

本授权书声明：注册于              （地区的名称。例：江苏盐城）的              （投标人）的在下面签字的            （法人代表姓名、职务）代表我单位授权                      （单位名称）的在下面签字的                   （被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人（授权代表），就                （项目名称）的投标（响应），以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日        期：

| 法定代表人有效身份证明 | 委托代理人（被授权人）有效身份证明 |
| --- | --- |
| （身份证复印件粘贴处） （可电子粘贴） （证明材料可另页，不限于本框内） | （身份证复印件粘贴处） （可电子粘贴） （证明材料可另页，不限于本框内） |

（备注：如投标人组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章）

四、投标书（格式）

致：    (采购人或携手阳光公司的名称)

根据贵方      (项目名称)项目的投标邀请      (采购编号),签字代表      (姓名、职务)经正式授权并代表投标人       （投标人名称）提交下述文件正本1份、副本      份。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供产品（货物、服务、工程）的投标总价详见开标一览表。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起90个日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向盐城市携手阳光集中采购代理有限公司一次性支付中标服务费。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）评审期间，如采购人或携手阳光相关工作人员无法与我方委托代理人联系（联系手机号：                     ）或我方委托代理人接到通知后15分钟内未及时向评审人员进行澄清等（含未按要求提供相关证明材料等）情形的，评审人员有权视为我方放弃澄清等相关所有权益（以贵方或评审人员理解为准）。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

电子函件或传真：

日  期：

五、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式）

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

投标人（盖公章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日  期：

| 六、商务要求响应情况表（格式） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 采购包号 |  | （未注明采购包号的可不填写） |  |  |
| 序号 | 商务要求 |  | 投标人响应（承诺） | 相关说明 |
| 1 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  | 满足/不满足 |  |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  | 满足/不满足 |  |
| 3 | 投标人不得在中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录 |  | 满足/不满足 |  |
| 4 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件 |  | 满足/不满足 |  |
| 5 | 所投产品质量标准符合招标文件“合格（符合国家强制标准等），全新原厂原件”的要求 |  | 满足/不满足 |  |
| 6 | 所投产品符合采购文件“进口产品”的要求 |  | 满足/不满足 |  |
| 7 | 投标人不得进行多方案投标（多方案的将被认定为投标无效） |  | 满足/不满足 |  |
| 8 | 接受招标文件约定的交付或者实施的地点（范围）（施工地点） |  | 满足/不满足 |  |
| 9 | 接受招标文件约定的采购资金的支付方式、时间、条件（付款条件） |  | 满足/不满足 |  |
|  | 其它要求（可自行添加或另页详述，但须标注其所在页码） |  | 满足/不满足 |  |
| 投标人(盖公章)： 法定代表人或其委托代理人（签字或签章）： |  |  |  |  |
| 注：1.投标人用“满足或不满足”来表明该要求是否满足； 2.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，如本表表格填写不便的，可以另页详述（应答），但必须给出确切的位置索引（标注内容的所在页码）。3.如投标人知道关联关系单位（与投标人单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的其他单位）未参加同一合同项下的政府采购活动的，填“满足”。如投标人不知道，须列出所有有关联关系的单位（可另页表达）。 |  |  |  |  |

| 七、投标分项报价表（格式） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 采购包号 |  | （未注明采购包号的可不填写） |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称（品目） | 货物的（采购标的）品牌、规格型号 或服务的有关说明等 | 数量 | 单价 | 总价 | 其它 说明 |
|  | 货物名称或费用组成品目 例：新能源汽车 | ★货物的（采购标的），须填写其品牌（制造商名称）以及规格型号 例：悦达起亚，K5，270T CVVD 时尚版 |  |  |  |  |
|  | 以下由供应商根据采购文件的要求自行填写。 例：备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训、技术服务，货物运至最终目的地的运输费、保险费等 | 有关技术性能响应在《技术要求响应情况表》中响应 |  |  |  |  |
|  |  | 行数不够，可按本表格式自行添加 |  |  |  |  |
| 总价（人民币）： 元（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人(盖公章)： 法定代表人或其委托代理人（签字或签章）： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.如果本表内容与开标一览表（报价表）内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准；2.投标人应如实完整的填写货物名称、规格型号等相关信息；3.如所投产品为政府采购节能环保产品等政府采购政策支持产品的，请投标人在本表后附独立的政府采购节能环保产品明细价格表（自拟。须含品牌型号、数量、价格）及其相关政府采购政策支持证明（如环境标志产品目录等等）；4.上述各项的详细分项报价，如果投标人认为需要，可以参照本表另页描述。 |  |  |  |  |  |  |

| 八、技术要求响应情况表（格式） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 采购包号 |  | （未注明采购包号的可不填写） |  |  |  |
| 序号 | 分项名称（品目） | 招标文件要求 | 投标人响应（承诺） | 偏离情况 | 其它 说明 |
|  | 例：“显示屏” | 例：“LED显示屏，p2.5，模组尺寸160*160……” | 例1：“LED显示屏，p2.5，模组尺寸160*160……； 例2：“详见投标文件第55页” | 正偏离/ 无偏离/ 负偏离/不满足 |  |
|  |  | 行数不够，可按本表格式自行添加 |  |  |  |
| 投标人(盖公章)： 法定代表人或其委托代理人（签字或签章）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.投标人需按招标文件对技术要求（技术规格）进行应答（详细描述如何满足该需求），并在偏离情况栏如实填写偏离情况（可同时注明相关说明）； 2.如本表表格无法满足投标人填写的，可以另页详述（应答），但必须给出确切的位置索引（标注具体内容的所在页码）； 3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。 |  |  |  |  |  |

九、投标文件的其它内容

证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件等

（包括但不限于:招标文件要求及投标人认为应当提供相关文件等）

注：中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》等相关规定出具《中小企业声明函》等相关证明（自行从财政部官方网站下载），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

“携手阳光下、政府采购人自己的故事”是江苏省首届政府采购培训活动的征文题，我们以“携手阳光”为公司的名号，旨在将政府采购这项阳光事业作为我司毕生的事业。通过不懈的学习与努力，为政府采购参与人提供最专业的服务，携手共建政府采购的美好明天。

以下空白，感谢您对携手阳光公司的支持。