## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【教学楼、图文信息楼等消防设施维
|  | 教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【教学楼、
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
东教学楼2-6号楼
1 | 030412005002 | 应急照明灯 | 1、规格:含检修、拆除及更换 | 套 | 130
2 | 030412004006 | 疏散指示灯 | 1、型号:含检修、拆除及更换 | 套 | 180
3 | 030412004007 | 消防车道应急标识 | 1、型号:增加消防车道应急标识 2、车道、救援窗（救援窗按，每个防护分区两个设置救援窗标识）、室外栓标识未设置 | 处 | 16
4 | 010807001001 | 楼梯间更换窗户 | 1、楼梯间更换窗户 2、拆除更换、高空作业 3、楼梯间顶部未设置1㎡开启外窗（需要更换12处，合计15平方米窗） 4、其他要求详见设计说明及相关规范。 | 处 | 12
5 | 030411001003 | 金属管 | 1、名称:增加金属管 2、规格:JDG25 3、吊顶内线路未穿管保护。 | 处 | 46
6 | 010607002001 | 增设泡沫夹芯板房 | 1.材料品种、规格:6#楼首层配电房东侧增设1间30平方米防火泡沫夹芯板房 | 项 | 1
7 | 010807001002 | 首层疏散走道两侧墙体安装普通玻璃 | 1、首层疏散走道两侧墙体安装普通玻璃 2、其他要求详见设计说明及相关规范。 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030904003002 | 报警按钮 | 1、含检修、拆除及更换 2、手动报警按钮、消火栓按钮无巡检信号显示、部分损坏缺少、部分烟感罩未拆除 | 个 | 36
9 | 030904008002 | 火灾报警系统(4#楼3层整层报警系统无信号，进行维修、2层五个报警设备损坏更换) | 1、含检修、拆除及更换 2、感烟探测器无巡检信号显示 | 套 | 1
10 | 080807013001 | 封堵 | 1.名称:增加封堵，电井线路布置凌乱、部分无盖板保护，管道穿墙未封堵、存放可燃物，其中：2-4号楼为清理杂物；5-6为清理+封堵。 | 处 | 25
11 | 030901007001 | 闭门器、顺序器 | 1.材质、规格:大部分防火门闭门器及顺序器损坏、缺少，无信号反馈装置；增加。 | 樘 | 56
12 | 030901010003 | 消防设施 | 1、屋面试验消火栓箱门损坏、未设置水带，增加。 2、详见施工规范 | 处 | 1
13 | 030904008003 | 应急灯、烟感 | 1、规格:屋面电梯机房烟感未居中布置、未固定，增加。 2、详见施工规范 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030901010004 | 末端试水 | 1、1-5层喷淋末端未安装压力表，设置位置过高、末端压力表无压力显示、系统无水；增加。 2、详见施工规范 | 处 | 5
15 | 010802003001 | 防火门 | 1、防火门闭门器、五金配件等，含拆除更换 2、做法及其他要求详见设计及相关规范。 | 樘 | 52
16 | 010103002001 | 垃圾外运 |  | 项 | 1
12号楼
17 | 030901010010 | 消防设施 | 1、水带硬化、消火栓按钮未采用金属软管保护；（更换9处） 2、详见施工规范 | 处 | 9
18 | 030412004010 | 疏散指示灯 | 1、含检修、拆除及更换 2、大部分疏散指示灯不亮、损坏、欠压，应急灯采用插座连接； | 套 | 30
19 | 030412004011 | 疏散指示灯 | 1、含检修、拆除及更换 2、全部更换 | 套 | 40
20 | 030901010011 | 灭火器 | 1、灭火器配置缺少；增加设施，配置5kg磷酸铵盐干粉灭火器，放置在专用灭火器箱内。 2、详见施工规范 | 具 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 010807001003 | 消防设施 | 1、疏散走道两侧墙体安装乙级防火玻璃，约30m2 2、其他要求详见设计说明及相关规范。 | 处 | 1
22 | 030901007003 | 闭门器、顺序器 | 1.材质、规格:部分防火门闭门器及顺序器损坏、无标识（拆除重新安装新配件12个）；含拆除更换。 | 樘 | 12
23 | 010807001004 | 消防设施 | 1、增加设施，首层东侧储油间内设置1套可燃夹心板房，增加1套通风系统、灭火器等设施； 2、其他要求详见相关规范。 | 项 | 1
24 | 010807001005 | 消防设施 | 1、增加设施，二层砂轮机工位、需分隔； 2、其他要求详见相关规范。 | 项 | 1
25 | 010807001010 | 疏散走道存放障碍物 | 1、清理疏散走道障碍物 | 项 | 1
26 | 010103002003 | 垃圾外运 |  | 项 | 1
音乐楼
27 | 030412004014 | 应急灯具 | 1、含检修、拆除及更换 2、一层缺少疏散指示标识灯具；（拆除更新15套） | 套 | 15
28 | 030412004015 | 疏散指示灯 | 1、含检修、拆除及更换 2、全部更换11套 | 套 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030901010013 | 保温 | 1、二层消防管道未保温；采用像素管壳保温，厚度50mm，外裹双导铝箔胶带做保护层；保温采用的橡塑管、铝箔材料耐火阻燃性能均要求不低于B1级； | 处 | 23
30 | 010802003003 | 防火门 | 1、防火门变形、无密封条。（拆除更换23平方甲级防火门） 2、做法及其他要求详见设计及相关规范。 | m2 | 23
31 | 010103002005 | 垃圾外运 |  | 项 | 1
好又多超市
32 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:MF/ABC3 2.规格、型号:含灭火器箱（两具放在一个灭火器箱内） | 具 | 2
33 | 030412004016 | 应急灯具 | 1、含检修、拆除及更换 2、一层缺少疏散指示标识灯具； | 套 | 6
34 | 030412004017 | 疏散指示灯 | 1、含检修、拆除及更换 | 套 | 8
35 | 010103002006 | 垃圾外运 |  | 项 | 1
高铁服务培训站台
36 | 030901010015 | 消防设施 | 1、消火栓箱内卷盘未连接，进行检查维修； 2、详见施工规范 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 030412004018 | 应急灯具 | 1、增加设施 2、应急照明未设置； | 套 | 4
38 | 030412004019 | 疏散指示灯 | 1、增加设施 | 套 | 2
39 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、规格:JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、详见图纸和施工规范 | m | 60
40 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘线 2、型号:WDZDN-BYJ-2.5 3、详见图纸和施工规范 | m | 184.5
41 | 010103002007 | 垃圾外运 |  | 项 | 1
建筑技能实训基地
42 | 030412004031 | 应急灯具 | 1、增加设施 2、应急照明未设置； | 套 | 8
43 | 030412004032 | 疏散指示灯 | 1、增加设施 | 套 | 6
44 | 030901010032 | 消防设施 | 1、消火栓箱无配件。按国标图集15S202补充水枪、水带等。 2、详见施工规范 | 套 | 3
45 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、规格:JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、详见图纸和施工规范 | m | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
46 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘线 2、型号:WDZDN-BYJ-2.5 3、详见图纸和施工规范 | m | 400
47 | 030901010033 | 室内改造 | 1、与相邻建筑物(叉车库)防火间距不符合要求，所有窗户进行防火墙封堵； | 樘 | 2
48 | 010103002015 | 垃圾外运 |  | 项 | 1
南食堂
49 | 010807001006 | 楼梯间更换窗户 | 1、楼梯间更换窗户 2、拆除更换、高空作业 3、楼梯间顶部未设置1㎡开启外窗（需要更换4处，合计10平方米窗） 4、其他要求详见设计说明及相关规范。 | 处 | 4
50 | 030412004022 | 安全出口标志灯 | 1、型号:二层楼梯间缺少安全出口灯； 2、安装形式:挂壁/嵌墙 3、详见施工规范 | 套 | 5
51 | 010802003004 | 防火门 | 1、更换及新增甲级防火门 2、做法及其他要求详见设计及相关规范。 | m2 | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 030412004023 | 应急灯具 | 1、二层疏散指示灯不亮，拆除更换 | 套 | 20
53 | 030412004024 | 疏散指示灯 | 1、（拆除更新10套） | 套 | 10
54 | 030901010017 | 消防设施 | 1、人工拆除分隔栏杆 | 项 | 1
55 | 010807001007 | 大厅更换窗户 | 1、大厅上部未设置自然排烟窗；（需要更换窗户为上悬70度面积150平方米） 2、其他要求详见设计说明及相关规范。 | m2 | 150
56 | 030412004025 | 维修 | 1、应急灯采用插头连接不符合要求；（更换9处） | 套 | 30
57 | 030901010018 | 消防设施 | 1、事故通风系统调试。 2、详见施工规范 | 套 | 4
58 | 030901010019 | 消防设施 | 1、可燃气体探测器重新布置、检定；增加联动关闭总阀。 2、详见施工规范 | 项 | 1
59 | 030901007004 | 防火门配件 | 1.材质、规格:楼梯间防火门变形、破损、五金件缺少；含拆除更换。 | 樘 | 12
60 | 010807001011 | 消防设施改造 | 1、一层西侧厨房防火门分隔不符合要求 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
61 | 030901010021 | 消防设施 | 1、增加卷盘，消火栓箱内缺少卷盘 2、详见施工规范 | 处 | 40
62 | 030901010020 | 灭火器 | 1、灭火器需要重新布置；配置5kg磷酸铵盐干粉灭火器，放置在专用灭火器箱内。 2、详见施工规范 | 具 | 4
63 | 010103002009 | 垃圾外运 |  | 项 | 1
北食堂
64 | 030901010022 | 消防设施 | 1、卷帘门下设置餐厨桌、阻碍防火卷帘下降；拆除阻挡物。 2、详见施工规范 | 套 | 1
65 | 030412004026 | 疏散指示灯 | 1、分隔房间走道缺少疏散指示应急灯；（增加9套）含检修、拆除及更换 | 套 | 9
66 | 030901010023 | 灭火器 | 1、灭火器需要重新布置；配置5kg磷酸铵盐干粉灭火器，放置在专用灭火器箱内。 2、详见施工规范 | 具 | 16
67 | 010103002010 | 垃圾外运 |  | 项 | 1
男女生宿舍
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
68 | 010802003005 | 防火门 | 1、防火门闭门器、五金配件、密封条等，含拆除更换 2、做法及其他要求详见设计及相关规范。 | 樘 | 50
69 | 030412004027 | 应急灯具 | 1、疏散指示灯存在电池老化，部分损坏；（拆除更新） | 套 | 290
70 | 030412004028 | 疏散指示灯 | 1、（拆除更新） | 套 | 205
71 | 030901010024 | 消防设施 | 1、含检修、拆除及更换，消防卷盘需要调整、部分消火栓箱门破损。 2、详见施工规范 | 个 | 78
72 | 030901010025 | 消防设施 | 1、宿舍楼一层道闸阻碍疏散门向外开启；（拆除） 2、详见施工规范 | 项 | 1
73 | 030904013002 | 火灾自动报警系统 | 1、增加火灾自动报警系统。 2、详见施工规范 | 项 | 1
74 | 080807013005 | 强电机内部杂物清理及封堵 | 1.名称:强电机内部杂物清理及封堵 | 项 | 1
75 | 030901010034 | 灭火器 | 1、灭火器需要重新布置；配置5kg磷酸铵盐干粉灭火器，放置在专用灭火器箱内。 2、详见施工规范 | 套 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
76 | 010103002011 | 垃圾外运 |  | 项 | 1
图文信息楼
77 | 080807013004 | 封堵 | 1.名称:12层西侧管道井未封堵；（防火封堵）； | 项 | 1
78 | 030901007005 | 防火门配件 | 1.材质、规格:7层11层东侧防火门闭门器损坏；（拆除更新10个）；含拆除更换。 | 个 | 10
79 | 030901003002 | 消防设施 | 1.安装部位:4层喷淋末端锈蚀漏水，更换。 | 个 | 2
80 | 030901007006 | 消防设施 | 1.材质、规格:3层卷帘门帘布不同步，中庭排烟窗未手动开启装置；（增设手动开启装置1套） | 个 | 1
81 | 010802003007 | 防火门 | 1、地下楼梯间在一层处需加防火门；（甲级防火门20平方米） 2、做法及其他要求详见设计及相关规范。 | m2 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
82 | 030904013003 | 消防报警主机设施 | 1、故障维修。图形显示故障、主机1-5/39/40/42/45/97/98、2-4/6、3-39/42/45/85/86/91/125/130/131/132/133/134/137、4-38/39/41/5-112/6-81/82/123/124/129/133点位缺失、电气火灾监控故障、消防电源监控器线路中断故障、防火门监控器故障、行政楼12层西走道消火栓无信号、行政楼消防广播远程启动无声音、行政楼7层远程启动声光无声音、行政楼3层2堂符合卷帘无法降到底、 2、详见施工规范 | 台 | 1
83 | 010103002013 | 垃圾外运 |  | 项 | 1
教学楼（7-9）
84 | 030412004029 | 应急灯具 | 1、一层走道装修、缺少应急照明、安全出口不通；（拆除更新） | 套 | 100
85 | 030412004030 | 疏散指示灯 | 1、（拆除更新） | 套 | 115
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
86 | 010807001009 | 消防设施 | 1、二层疏散走道玻璃耐火极限不符合要求，更换 2、其他要求详见设计说明及相关规范。 | 项 | 1
87 | 010802003008 | 防火门 | 1、防火门闭门器、五金配件、密封条等，含拆除更换 2、做法及其他要求详见设计及相关规范。 | 樘 | 34
88 | 030901010029 | 保温 | 1、顶层消防管道需要保温；采用像素管壳保温，厚度50mm，外裹双导铝箔胶带做保护层；保温采用的橡塑管、铝箔材料耐火阻燃性能均要求不低于B1级 | m | 26
89 | 030901003003 | 消防设施 | 1.5层走道东存在后分隔遮挡消火栓；消火栓移位。 | 项 | 1
90 | 030901010030 | 灭火器 | 1、灭火器缺少；配置3kg磷酸铵盐干粉灭火器，放置在专用灭火器箱内。 2、详见施工规范 | 处 | 80
91 | 030901010031 | 消防设施 | 1、连通走廊内消火栓箱内消防水带需更换；按国标图集15S202要求配置。 2、详见施工规范 | 个 | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
92 | 080807013006 | 强电井杂物清理封堵漏 | 1.名称:强电井杂物清理封堵漏 | 项 | 1
93 | 010103002014 | 垃圾外运 |  | 项 | 1
门面房
94 | 030412004033 | 应急灯具 | 1、增加安装应急疏散指示灯 | 套 | 10
95 | 030901010035 | 灭火器 | 1、灭火器缺少；配置3kg磷酸铵盐干粉灭火器，放置在专用灭火器箱内。 2、详见施工规范 | 处 | 20
96 | 030901010036 | 消防设施 | 1、消防卷盘老化需更换；按国标图集15S202要求配置。 2、详见施工规范 | 个 | 10
分部分项合计
措施项目
97 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【教学楼、图文信息楼等消
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 |  |  |  | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 标化增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 |  |  |  | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【教学楼、图文信息楼等消
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 |  | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【教学楼、图文信息楼等
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：教学楼、图文信息楼等消防设施维修改造 |  |  | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 扉-1 招标工程量清单扉页【部分给水管道维修改造】
|  | 部分给水管道维修改造 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【部分给水
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
给水系统
1 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：给水管道拆除及更换 2.安装部位:室外 3.介质:生活给水 4.材质、规格:PE100级聚乙烯管 dn200，压力等级PE100(1.6MPa),壁厚不小于18.2，并符合国家标准要求。 5.连接形式:电熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7.含更换管道所需的管件，管件符合国家标准要求。 8.拆除后清运至甲方指定地点 9.保护性开挖，若挖断燃气、通信管线等其他管道造成的一切损失及费用由投标单位承担 | m | 4004.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
2 | 031001006009 | 塑料管 | 1.名称：给水管道拆除及更换 2.安装部位:室外 3.介质:生活给水 4.材质、规格:PE100级聚乙烯管 dn160，压力等级PE100(1.6MPa),壁厚不小于14.6，并符合国家标准要求。 5.连接形式:电熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7.含更换管道所需的管件，管件符合国家标准要求。 8.拆除后清运至甲方指定地点 9.保护性开挖，若挖断燃气、通信管线等其他管道造成的一切损失及费用由投标单位承担 | m | 1794.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称：给水管道拆除及更换 2.安装部位:室外 3.介质:生活给水 4.材质、规格:PE100级聚乙烯管 dn110，压力等级PE100(1.6MPa),壁厚不小于10，并符合国家标准要求。 5.连接形式:电熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7.含更换管道所需的管件，管件符合国家标准要求。 8.拆除后清运至甲方指定地点 9.保护性开挖，若挖断燃气、通信管线等其他管道造成的一切损失及费用由投标单位承担 | m | 3691.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称：给水管道拆除及更换 2.安装部位:室外 3.介质:生活给水 4.材质、规格:PE100级聚乙烯管 dn90，压力等级PE100(1.6MPa),壁厚不小于8.2，并符合国家标准要求。 5.连接形式:电熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7.含更换管道所需的管件，管件符合国家标准要求。 8.拆除后清运至甲方指定地点 9.保护性开挖，若挖断燃气、通信管线等其他管道造成的一切损失及费用由投标单位承担 | m | 165
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称：给水管道拆除及更换 2.安装部位:室外 3.介质:生活给水 4.材质、规格:PE100级聚乙烯管 DN70，压力等级PE100(1.6MPa),壁厚不小于8.2，并符合国家标准要求。 5.连接形式:电熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7.含更换管道所需的管件，管件符合国家标准要求。 8.拆除后清运至甲方指定地点 9.保护性开挖，若挖断燃气、通信管线等其他管道造成的一切损失及费用由投标单位承担 | m | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称：给水管道拆除及更换 2.安装部位:室外 3.介质:生活给水 4.材质、规格:PE100级聚乙烯管 dn75，压力等级PE100(1.6MPa),壁厚不小于6.8，并符合国家标准要求。 5.连接形式:电熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7.含更换管道所需的管件，管件符合国家标准要求。 8.拆除后清运至甲方指定地点 9.保护性开挖，若挖断燃气、通信管线等其他管道造成的一切损失及费用由投标单位承担 | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称：给水管道拆除及更换 2.安装部位:室外 3.介质:生活给水 4.材质、规格:PE100级聚乙烯管 dn40，压力等级PE100(1.6MPa),壁厚不小于3.7，并符合国家标准要求。 5.连接形式:电熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7.含更换管道所需的管件，管件符合国家标准要求。 8.拆除后清运至甲方指定地点 9.保护性开挖，若挖断燃气、通信管线等其他管道造成的一切损失及费用由投标单位承担 | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 031001006012 | 塑料管 | 1.名称：给水管道拆除及更换 2.安装部位:室外 3.介质:生活给水 4.材质、规格:PE100级聚乙烯管 dn32，压力等级PE100(1.6MPa),壁厚不小于3，并符合国家标准要求。 5.连接形式:电熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7.含更换管道所需的管件，管件符合国家标准要求。 8.拆除后清运至甲方指定地点 9.保护性开挖，若挖断燃气、通信管线等其他管道造成的一切损失及费用由投标单位承担 | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:投标人自行踏勘现场 ；2、挖土深度:3m 内； 3、弃土运距:投标人自行考虑； 4、含基础梁、桩承台、及桩间挖土等土方开挖; 5、保护性开挖，若挖断燃气管道造成的一切损失及费用由投标单位承担。 | m3 | 3664.23
10 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:压实系数≥0.94； 2、填方材料品种:满足规范及设计要求； 3、填方粒径要求:满足规范及设计要求； 4、填方来源、运距:投标人自行考虑； | m3 | 1829.02
11 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:投标单位自行踏勘现场综合考虑 | m3 | 2592.12
12 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.沥青路面拆除，满足建设单位要求 2.含基层拆除 | m2 | 160
13 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.水泥混凝土路面拆除，投标单位踏勘现场后综合考虑报价 2.含基层拆除 | m2 | 480
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 040203008003 | 停车位植草砖拆除及恢复 | 1.停车场植草砖 （利旧），材质 、规格与原有停 车场植草砖一 致，满足规范和 建设单位要求， 投标单位踏勘现 场后综合考虑报 价2.含相关结构层 施工 | m2 | 314
15 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.人行道面包砖及路边石、植草砖、花岗岩拆除，含基层拆除，满足建设单位要求，，投标单位踏勘现场后综合考虑报价 | m2 | 1800
16 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.混凝土路沿石拆除，满足建设单位要求，投标单位踏勘现场后综合考虑报价 | m | 1200
17 | 040203007001 | 水泥混凝土（拆除沥青道、混凝土道路） | 1.水泥混凝土路面恢复，混凝土强度与原有水泥混凝土路面一致，满足规范和建设单位要求，投标单位踏勘现场后综合考虑报价 | m2 | 480
18 | 040203007003 | 原人行道面包砖拆除恢复 | 1.原人行道面包砖改为透水混凝土路面，材质、规格等满足规范及建设单位要求，投标单位踏勘现场后综合考虑报价 2.含基层施工 | m2 | 1600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 040203007005 | 原人行道面包砖恢复 | 1.人行道面包砖恢复（利旧）材质、规格等满足规范及建设单位要求，投标单位踏勘现场后综合考虑报价 2.含基层施工 | m2 | 200
20 | 040203008001 | 块料面层 | 1.停车场植草砖拆除及恢复（利旧），材质、规格与原有停车场植草砖一致，满足规范和建设单位要求，投标单位踏勘现场后综合考虑报价2.含相关结构层施工 | m2 | 50
21 | 040203008002 | 块料面层 | 1.停车场植草砖拆除及恢复（主材新购），材质、规格与原有停车场植草砖一 致，满足规范和 建设单位要求， 投标单位踏勘现 场后综合考虑报 价2.含相关结构层施工 | m2 | 260
22 | 041001005002 | 路牙石恢复 | 1.花岗岩石材（主材利旧），满足规范和建设单位要求，投标单位踏勘现场后综合考虑报价 2.含相关结构层施工 | m | 500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 041001005003 | 路牙石恢复 | 1.花岗岩石材（无法利旧主材新购），材质、规格与原有花岗岩石材一致，满足规范和建设单位要求，投标单位踏勘现场后综合考虑报价 2.含相关结构层施工 | m | 500
24 | 041001001004 | 绿化破坏及恢复 | 1.涉及花坛破坏与恢复，乔木有银杏和松木，灌木有玫瑰、映山红、杜娟等；2.施工区域绿化范围内种植‌高羊茅、‌黑麦草等四季草坪约1800平方。 | 项 | 1
25 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.型号、规格:SS100-65，室外消火栓采用地上式消火栓， 2.含原有消火栓拆除及更换 3.拆除后材料清运至甲方指定地点 4.质量标准等满足规范及建设单位要求 | 套 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀拆除及更换 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.拆除后清运至甲方指定地点 6.配件:含更换所需配件 | 个 | 13
27 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀拆除及更换 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.拆除后清运至甲方指定地点 6.配件:含更换所需配件 | 个 | 28
28 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀拆除及更换 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.拆除后清运至甲方指定地点 6.配件:含更换所需配件 | 个 | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀拆除及更换 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.拆除后清运至甲方指定地点 6.配件:含更换所需配件 | 个 | 3
30 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀拆除及更换 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接 5.拆除后清运至甲方指定地点 6.配件:含更换所需配件 | 个 | 2
31 | 031003003008 | 泄水阀 | 1.类型:泄水阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN200 | 个 | 1
32 | 031003003002 | 泄水阀 | 1.类型:泄水阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 | 个 | 2
33 | 031003003003 | 泄水阀 | 1.类型:泄水阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 | 个 | 5
34 | 031003003004 | 泄水阀 | 1.类型:泄水阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 | 个 | 1
35 | 031003003013 | 泄水阀 | 1.类型:泄水阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN70 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 031003003005 | 可调式减压阀组 | 1.类型：给水减压阀组拆除及更换 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.拆除后清运至甲方指定地点 6.配件:含更换所需配件 | 个 | 3
37 | 031003003006 | 可调式减压阀组 | 1.类型：给水减压阀组拆除及更换 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.拆除后清运至甲方指定地点 6.配件:含更换所需配件 | 个 | 11
38 | 031003003007 | 可调式减压阀组 | 1.类型：给水减压阀组拆除及更换 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.拆除后清运至甲方指定地点 6.配件:含更换所需配件 | 个 | 1
39 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位（室内外）:室外 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 | 组 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 031003013002 | 水表井 | 1.水表井拆除及重新砌筑 2.规格：DN80-DN200 3.做法：参照图集05S502相关做法 4.拆除后材料清运至甲方指定地点 5.含配套井盖（井盖材质为铸铁材质，根据情况定制有学校标识） | 组 | 13
41 | 010401011001 | 阀门井 | 1.阀门井拆除及重新砌筑 2.规格：DN80-DN200 3.做法：参照图集05S502相关做法 4.拆除后材料清运至甲方指定地点 5.含配套井盖（井盖材质为铸铁材质，根据情况定制有学校标识） | 座 | 12
42 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN150 3.附件材质、规格:含相关配件 | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 | [5 empty] | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
43 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.花岗岩（平石新购），材质、规格与原规格一致，满足规范和建设单位要求，投标单位踏勘现场后综合考虑报价 2.垫层：C20混凝土10cm厚 | m2 | 100
44 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.花岗岩（平石利旧），投标单位踏勘现场后综合考虑报价 2.垫层：C20混凝土10cm厚 | m2 | 100
45 | 010404001001 | 中粗砂垫层 |  | m3 | 1474.11
分部分项合计
措施项目
46 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【部分给水管道维修改造】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 |  |  |  | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 标化增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 |  |  |  | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【部分给水管道维修改造】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：部分给水管道维修改造 |  | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 184200 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  | 184200 |  |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【部分给水管道维修改造】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：部分给水管道维修改造 |  |  | 标段：消防设施及部分给水管道维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13