- 太仓市政府采购

公开招标文件

招标编号：JSZC-320585-TCYZ-G2025-0002

项目名称：2025年度港区路灯养护服务

- 采 购 人：太仓港经济技术开发区管理委员会

采购类别：服务类

- 标的所属行业：（十六）其他未列明行业

- 江苏元正建设管理有限公司

2025年4月

目   录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法、评分标准

# 第一章  投标邀请函

项目概况

2025年度港区路灯养护服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年5月7日14点00分（北京时间）前上传电子投标文件。

- 一、项目基本情况

1、招标编号：JSZC-320585-TCYZ-G2025-0002。

2、项目名称：2025年度港区路灯养护服务。

3、预算金额：人民币叁佰玖拾万元整（￥3900000.00）

4、最高限价：人民币叁佰玖拾万元整（￥3900000.00）

5、采购需求：港区辖区内约2.6万盏道路照明、庭院照明、景观照明及其附属设施进行日常养护、基本维修或更换（包含电缆、灯杆、控制箱、变压器高压预防性试验等）以及路灯迁移或突发事故的维修、提供相应技术服务，所有主材、辅材、人工等由中标单位承担，亮灯率要求≥99%；同时中标单位须完善城市道桥照明管理系统基础信息更新维护并配合做好照明基础资料更新维护等工作。

详见招标文件第四章。

6、服务期限：1年（具体进场时间以采购人通知为准）。

7、项目地点：采购人指定地点。

8、本项目不接受联合体投标。

- 二、投标人资格要求：

- 1、投标单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1.具有独立承担民事责任的能力（必须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（必须提供包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（必须提供根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

1.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（必须提供参加本次采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；

- 1.6.法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效；

- 3、本项目的特定资格条件：

3.1投标人须具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质，并提供有效期内安全生产许可证，同时具有国家电力监管委员会颁发的承装、承修、承试电力设施许可证四级及以上资质。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

注：投标单位要充分考虑知识产权问题，应保证采购人免除且承担由于投标单位在其本国使用该项目所需的材料是否和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

- 三、获取招标文件

1、获取招标文件时间：2025年4月17日至2025年4月24日（北京时间）；

2、获取招标文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目招标文件；

- 3、招标文件售价：免费。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，投标人须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1、提交投标文件截止时间：2025年5月7日14:00（北京时间）；

2、远程开标时间：2025年5月7日14:00（北京时间）；

- 3、远程CA预解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

- 五、公告信息

1、本公告在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布；

2、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其它补充事宜

1、供应商在参加政府采购活动时须遵守《政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定；

- 2、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

- 3、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 4、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

- 5、注意事项：

5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6、投标保证金、履约保证金：无。

7、政府采购监督电话：0512-53512539。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购人：太仓港经济技术开发区管理委员会

地址：太仓市北环路10号

联系人：王玉帆

- 联系电话：13291267010

- 采购代理机构名称：江苏元正建设管理有限公司

- 地址：太仓市朝阳东路21号，科尔雅大厦4楼

联系人：田亚锋

联系电话：0512-53231570

# 第二章  投标人须知

- 一、说明和释义

- 1、说明

1.1本招标文件仅适用江苏元正建设管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

- 1.3本招标文件的解释权属江苏元正建设管理有限公司。

- 2、词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是江苏元正建设管理有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

- 2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

- 二、投标人

- 1、合格投标人的资格条件：

1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 1.3本项目的特定资格要求：无

- 2、投标人代表

2.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

- 3、投标费用

3.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 4、联合投标及转包、分包

4.1本项目不接受联合体投标。

4.2本项目不接受转包、分包。

4.3本项目不接受进口产品。

- 三、招标文件的说明

- 1、招标文件

1.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

1.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 2、招标文件的澄清和修改

2.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

- 3、勘察现场（不涉及此条的忽略）

3.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

3.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

3.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 4、投标质疑

4.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

4.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

4.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。联系人、联系电话和通讯地址等信息以采购公告中本次采购活动联系事项为准。

- 四、投标文件说明

- 1、提示与要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

1.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

- 2、投标文件计量单位和使用文字

2.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

2.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

- 3、 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 4、投标文件的组成

- 4.1投标文件

4.1.1封面

4.1.2开标一览表

4.1.3分项报价表

4.1.4资格审查文件

4.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

4.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

4.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

4.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

4.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

4.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

4.1.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- 4.1.4.8其它有关资格证明文件：

4.1.5符合性审查文件

4.1.5.1投标函（格式见第三章）；

4.1.5.2偏离表（格式见第三章）；

4.1.5.3其他有关符合性证明的文件；

4.1.6综合评审文件

4.1.6.1 针对本项目的相关方案（投标单位视各自的情况自行编制）；

4.1.6.2 人员配置表（格式见第三章）；

4.1.6.3 类似业绩一览表（格式见第三章）；

4.1.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

4.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上4.1.4.1-4.1.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1.5.1-4.1.5.3为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“4.1.4-4.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

- 5、投标文件编制要求

- 5.1投标文件按统一格式、顺序编写。

5.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

- 6、投标报价（编制）要求的说明

6.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

6.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

6.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

6.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 6.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

7、投标保证金：无。

8、投标文件的有效期

8.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

8.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 9、投标文件的制作、签署、上传

9.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

9.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

9.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

- 1、投标文件的递交

- 1.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

1.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

- 2、投标截止时间

2.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

2.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

- 3、投标文件的补充、修改和撤回

3.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 六、开标和评标

- 1、开标

1.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

1.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 1.3资格审查

1.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

1.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

- 1.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

1.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

1.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

1.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

- 2、评标委员会

- 2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.1.3对投标文件进行比较和评价；

2.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 2.2评标委员会成员应当履行下列义务：

- 2.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

- 2.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

2.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

2.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

2.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

- 3、评标内容的保密

3.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

- 4、对投标文件初审

4.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

4.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

4.1.2未按本须知规定提交资格文件；

4.1.3与招标文件有重大偏离；

4.1.4投标人拒绝修正错误；

4.1.5投标人的报价是选择性的；

4.1.6投标人的报价只投了部分内容；

4.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

- 4.1.8其他被评委会认定无效的情况。

4.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

4.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 5、投标的澄清

5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

- 6、投标无效

- 6.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 6.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

- 7、废标

- 7.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

7.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

7.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

7.1.4因重大变故，采购任务取消的；

7.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

- 8、投标文件的评价和比较

8.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

- 七、授予合同

- 1、中标单位的确认

1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

1.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

- 2、合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 3、中标通知书

3.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

3.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 4、合同的签订

4.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

4.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

4.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 八、其他事项

- 1、代理服务费：中标服务费由中标单位支付。

1.1以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100（含）万元以下，收取1.5%；100-500（含）万元，收取1.1%；500-1000（含）万元，收取0.8%；1000万元-5000（含）万元，收取0.5%，5000万元以上部分，收取0.25%），最低3000元整。该费用应在领取中标通知书时付清。请投标人在投标时充分考虑这一因素。

1.2交纳账户名：江苏元正建设管理有限公司 ；账号：10534601040023574 ；开户行：中国农业银行股份有限公司太仓分行

1.3中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标人将按投标承诺函规定执行，并保留诉讼的权利。

- 2、有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3、未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：江苏元正建设管理有限公司我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

- 8、与本投标有关的通讯地址：

单   位：                                        联 系 人：

地   址：                                        邮政编码：

联系电话：                                       电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号（如有）：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 2025年度港区路灯养护服务 | 小写：￥ |
| 投标报价大写金额 | 大写： （元人民币） |

日期：    年   月   日

填写说明：

- 1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 3、“投标总报价”请保留小数点后两位。

- 附件3. 分项报价表

分项报价表

| 序号 | 费用条目 | 说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度港区路灯养护服务（第一部分） | 满足招标文件中第四章：招标内容和要求 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 技术服务（第二部分） | 满足招标文件中第四章：招标内容和要求 | 项 | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计价格:人民币大写： 元整小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将完成项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

- 2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3、本表中的报价为综合报价，应包括在服务期内路灯养护服务的需要的材料费、人工费（包括人员工资、保险等），工具和车辆等相关机械设备使用费、以及在工作过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。还应包含照明设施损坏及失窃修复的材料、人工等费用。

4、本项目服务费按中标（成交）金额执行，包括路灯养护服务费、技术服务两部分费用。

5、本表中的“总计价格”应与“开标一览表”中的“投标总报价”完全一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 江苏元正建设管理有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （ 项 目 名 称 ） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（ 标 的 名 称 ） ，属于           行业；承接企业为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

2、（ 标 的 名 称 ） ，属于            行 业 ；承接企业为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次采购项目所属行业为(十六）其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

江苏元正建设管理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件7. 偏离表

服务要求偏离表

投标人：                                           招标编号∶

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

商务条款偏离表

投标人：                                            招标编号∶

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 服务期限 |  |  |  |
| (2) | 报价要求 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

- 附件8.人员配置表

人员配置表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目中担任的职务（岗位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2、请将相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。（如：身份证、毕业证书、及相关证书等）。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件9.类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同金额 （人民币元） | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

- 2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件10.针对本项目的相关方案

针对本项目的相关方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点制定详细的相关方案，可包括但不限于对项目的分析理解、技术方案、项目服务人员配置、时间进度安排、售后服务保障等内容。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏元正建设管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件12.投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

附资格审查的注明材料

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

受太仓港经济技术开发区管理委员会的委托，江苏元正建设管理有限公司对其所需的2025年度港区路灯养护服务进行公开招标，欢迎具备资格条件的投标人参加投标。

一、招标编号：JSZC-320585-TCYZ-G2025-0002 号

二、招标内容和要求

- （一）项目概况：

- 1、路灯养护服务：

1.1路灯养护工作内容：港区辖区内约2.6万盏道路照明、庭院照明、景观照明及其附属设施进行日常养护、基本维修或更换（包含电缆、灯杆、控制箱、变压器高压预防性试验等）以及路灯迁移或突发事故的维修、提供相应的技术服务等（具体详见《港区路灯普查统计表》），所有主材、辅材、人工等由中标单位承担，亮灯率要求≥99%；同时中标单位须完善城市道桥照明管理系统基础信息更新维护并配合做好照明基础资料更新维护等工作。

- 1.2专变养护工作内容：

港区辖区内所有路灯专变及电缆（具体详见《港区路灯普查统计表》），包含日常维护、变压器高压预防性测试（供电部门备案有效期外的设备），所有报告由中标单位出具，并对接供电部门完善备案。

- 2、技术服务要求：

2.1智能服务要求：充分了解熟悉现有控制模式，对目前现有设备进行技术升级，升级后在保持现有功能情况下能实时监察到线路电压、电流、电能、功率因素、亮灯率等参数，同时也能及时发现电缆破损短路等现象，有效对维护质量进行实时监督，响应市照明管理相关文件要求。

- 2.2节能优化服务要求：

完成优化服务，对目前具备调光功能的设备按招标人要求实现降功率，对不具备调光功能的设备按招标人的具体要求实现一隔一运行，达到节能要求。

3、港区路灯普查统计表

3.1每日巡视养护范围的照明设施状况，及时更换失效的灯泡、镇流器、电容器、触发器、熔断器、瓷灯头、灯具（灯具由采购人另行提供）等元器件，及时维修线路、表箱、手孔井、控制及配电设备等故障，确保照明设施完好使用。

3.2定期检测接地电阻，及时更换失效的接地极；定期检测道路照明光照度、均匀度，做好记录；定期检测照明设施电线电缆绝缘性能，根据安排及时组织更换。

3.3组织实施照明设施的保洁，确保设施整洁美观。

3.4做好日常值班及应急抢修工作。

3.5做好照明设施的现场勘查、交接查验、核对数量、统计汇总等工作。

- 3.6做好港区辖区内路灯控制设施的维护，确保其正常运行。

- （二）项目服务要求：

- 1、对中标单位养护的基本要求：

1.1 各类照明设施应根据类别、等级和技术级别进行养护；

1.2 中标单位应建立照明设施养护档案，并应符合下列规定：

（1）养护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台帐、维修记录、管线敷设情况、设施更改等相关现场维护作业图片和文字资料；

- （2）养护档案资料应装订成册并实行电子化；

（3）以上资料必须于次月10日前装订成册后交于采购人，并作为月度考核付款的必备依据，无资料无进度款。

1.3 养护范围内的照明设施完好率须达到98%以上，其中道路照明设施亮灯率须达到99%以上。采购人所将按照《照明养护评价考核标准（2025年）》考核；

1.4 养护维修中使用的材料、灯具、元器件等必须是合格产品，确保无安全隐患并经过甲方同意。养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通的干扰，对影响交通正常通行的，须到交警部门办理相关的手续，确保交通秩序安全运行，养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。因材料不合格、养护不当引起的相关责任由中标人承担，采购人不承担任何责任。养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求；

1.5 建立健全巡视巡修制度，周有周工作计划月有月工作计划，每月有工作计划及周巡视、巡修原始记录资料台帐汇总。每月25日前上报采购人考核管理部门下月工作计划，每周按要求上报周工作计划；

1.6 中标单位必须无条件的接受采购单位的考核监督，考核表作为养护结算费用的依据，考核表见《照明养护评价考核标准（2025年）》；

1.7 中标单位投标报价时应包含照明设施损坏及失窃修复的材料、人工等费用；

1.8中标人自行解决养护人员生活、休息及材料堆放用房，配备场地，并在投标文件中提供有效场地证明材料。

- 2、对中标单位的养护质量标准要求：

2.1 维修材料必须按采购人指定的品牌，如必须采用替代材料的，须经采购人认可；

2.2 不得更改原亮化效果（拆除灯具或光带，或改用其他材料）；

2.3 损坏部分必须在24小时内给予修复；

2.4 线路及设备必须固定整齐，不得出现破损，飞挂现象；

2.5 灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀；

2.6 灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线井有盖；

- 2.7 灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失，法兰无松动；

2.8 所有亮化设施开启时间亮灯正常并保持最佳状态，维修所用器件为指定品牌；

- 2.9 接地良好，接地电阻≤4欧姆。要求每年有测试检测资料。

- 3、对中标单位职责和责任要求：

3.1制定照明设施养护计划，合理安排养护工作；

3.2积极配合照明设施的拆除及迁移及维修。

3.3中标人须根据气候及区域的重要性等实际情况，制订照明设施年度清洁计划，报采购人审批同意后执行，以保持照明设施的干净、整洁；

3.4采购的备件应做到及时（采购人有权定期检查库存情况，作考核依据），非标灯具发生故障须及时修复；

3.5 中标单位未经采购人同意使用非指定品牌维修材料，将按考核细则扣减合同价款；

3.6 控制箱的下出线以后的线路及设备安全必须由中标单位负责，该部分线路及设备所引起的不良后果（附着建筑物，第三人的损失）及安全全部由中标单位承担责任；

3.7 中标单位必须按本市低压供用电规程及安全规程操作，指定专人与采购人联系停、送电工作，中标单位擅自送电所引起的后果由中标单位承担；

3.8 中标单位在未经采购人同意的情况下，不得向第三人转供电；

3.9 中标单位不得擅自开启或更动供用电设备保护装置及加封门锁。

- 4、设施、作业、用电安全要求：

- 4.1 设施安全，承包范围内的亮化设施无安全隐患；

4.2 用电安全，遵守江苏省地方标准DB32/T989-2007、江苏省低压电气装置规程、江苏省电力用电安全规程等相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修；

4.3 安全、文明施工，按照安全生产六条纪律，组织生产，做到文明施工，现场工完料清场地净。

- 5、安全管理要求：

- 5.1 实施养护作业时，须做好安全预防，防止事故发生；

5.2 中标人在现场养护或施工时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施；

5.3 养护作业的安全防护包括但不限于养护作业机械、人员的安全防护；

5.4 定期组织安全教育学习，做好台账记录，在养护作业前，应做好以下工作：

- 5.4.1制定周密的施工组织计划，确定合理工作区；

5.4.2养护人员须接受过专门的安全教育和作业规程训练，并统一穿有反光标识的着装及安全帽；

5.4.3检查施工信号灯是否正常、明显，施工标志设置是否规范合理；

5.4.4对养护机械、台架进行全面的安全检查，并在机械设备的显著位置上设置明显的反光导向警示标志；

5.4.5占道作业期间必备导向警示设施；

5.4.6其他相关安全教育。

5.5中标人在养护期间正常养护所造成的任何人员伤亡，采购人均不承担任何责任。

- 6、配置要求：

6.1本项目需配备项目经理1名（保持与采购单位在工作上的紧密联系，同时在工作时间内服务方管理层必须保持通讯畅通，尤其重大任务时必须24小时保持通讯畅通）、技术负责人1名、安全员1名，其余主要技术人员应持证上岗。、

注：中标人须向采购人提供养护人员名单及联系方式，保证养护队伍的稳定；中标人的项目负责人在合同期内原则上不得更换，确需更换的，须得到采购人同意。

6.2中标人必须自备各类养护设备、工具、车辆等设施，满足照明设施养护要求，如因该方面原因影响维护工作正常开展，采购人有权终止合同。

7、保护技术资料的要求：

- 7.1中标人不得向任何单位和个人提供采购人所提供的技术资料；

7.2中标人不得将采购人所提供的技术资料用于商业活动，仅限于本项目的照明设施养护使用；

7.3中标人在合同期满后须向采购人交回所有由采购人所提供的技术资料。

- 8、其他要求：

- 8.1 开灯期间必须保证有现场巡视人员和值班人员；

8.2 必须向采购人提供每周的工作计划及相应的进度、材料报表；

8.3 必须指定专人与发包人联系停送电工作，不得约时停、送电，严禁擅自停、送电；

8.4 必须遵守政府有关主管部门对交通、施工噪音及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知采购人；

8.5 承包期结束移交时，必须经甲方验收所承包养护的照明设施；

8.6 现场必须全天24小时安排人员随时进行抢修，一般故障问题必须在24小时内解决，突发性紧急情况必须在30分钟内赶到现场抢修；

8.7 中标单位必须对其工作人员进行技术和安全的定期培训,并为工作人员购买意外保险,在工作中引发的任何安全责任和事故,均由中标单位自行承担。

- （三）考核细则：

《照明设施养护状况考核细则》

为了加强照明设施养护管理，确保太仓市城市夜间照明形象，落实照明设施承包养护责任，特制定本细则。

第一条 考核分月度正式考核和周突击暗查考核（数字城管发现情况及领导、市民投诉计入周考核分值）。

第二条 考核满分100分，合格分为90分。考核内容、考核标准、评分方法、标准详见《照明养护评价考核标准（2025年）》。

第三条 考核方式、考核办法：采购人管理部门采取不通知不定期方式进行周暗查考核，每月组织正式考核1次。

第四条 月度考核计分：当月所有暗查考核统计与正式考核统计合并计分。月度考核得分达97分，不扣罚当月养护经费；月考核得分低于97分高于95分（包括95分），每低1分扣减当月养护费用的3%；月考核得分低于95分高于90分（含90分）每低1分扣减当月养护费用的5％；月考核得分低于90分，扣减当月养护费用的30%，若连续3个月低于90分，甲方有权单方直接解除合同。

- 第五条 其它违约直接处罚规定。

1.如乙方未按照甲方整改及时效要求进行整改，每发生一件逾期未整改将处以2000元人民币的罚款。累计2次的视为当月考核不合格，罚款费用为当月维护费用的10%。

2.由于养护不到位或不文明施工等情况而被新闻媒体曝光或发生有责投诉，每发生一次，处以2000元人民币的罚款。事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，视情节轻重扣除当月维护费用的10%-30%直至终止维护合同。

3.严格遵守电力部门的安全管理规定，服从安检人员的稽查，对违章行为按电力部门有关规定进行处罚。如因乙方未能全面履行本合同义务导致甲方因此遭到行政处罚的，甲方有权向乙方全额追偿，且乙方应向甲方另行承担违约金每次2000元。情节严重的视为违约，甲方有权终止合同。

4.每周一向甲方汇报亮灯情况，逾期不报，处以1000元人民币的罚款。

5.建立健全照明设施的资料台帐，确保图纸资料的完整性、正确性。每个养护年度补充绘制完善养护区域内每个建构筑物的详细灯具灯位分布平面布置图、详细标明灯具品牌规格型号、数量及电缆规格型号、走向等数据资料，图纸资料核对、补充绘制完善、标识工作必须完成，未完成的履约保证金不予退还。

6.乙方应当按照本合同约定完成养护任务，不得向他人转包或分包。一经发现，甲方有权立即终止本合同。

7.养护台账数据。每周一报送上周养护区域亮闭灯、巡检、维修等影像资料，每缺项1次扣除维护经费1000元人民币；

8.安全隐患。由于养护不到位，被各职能单位（部门）查处的安全隐患，每1件扣除维护经费1000元人民币；

9.养护问题处理不到位、推诿。由于上周巡检、维护不到位，被数字城管和各职能单位（部门）抄告的区域问题，经核实上周巡检、维护区域记录已覆盖的，每1处（件）扣除维护经费1000元人民币。

10.市领导、局领导等上级领导发现一处养护问题，处以1000元人民币罚款；

11.除上述违约处罚及本合同条款中其余违约处罚外，如有违约造成对方实际损失的，违约方还应当按照《中华人民共和国合同法》规定向对方赔偿损失。

第六条 养护单位连续三个月及以上（或者累计三个月）考核得分低于90分，采购人有权解除合同。

- （四）服务期限、服务地点、现场踏勘要求：

- 1、服务期限：1年（具体进场时间以采购人通知为准）。

- 2、服务地点：采购人指定地点。

3、现场踏勘要求：投标人自行对现场进行踏勘，采购人不另行组织踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

- 三、综合说明及其它要求：

1、投标人必须承诺响应招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标人须对全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价。

3、付款方式：见合同条款。

4、凡涉及本项目的补充说明和修改，均以网上发布的信息为准。

- （五）、履约验收

根据苏财规〔2024〕7号的《江苏省政府采购履约验收管理办法》本项目由采购人自行组织履约验收。

1、时间及方式：采购人每月对中标人服务项目进行考核。

2、履约验收实施主体：

（1）验收小组：采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。组成验收小组应符合以下要求：

①验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

②根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

- ③财政部门政府采购监管人员不得作为验收小组成员参与履约验收。

- 3、内容和标准：（详见考核细则）

- 附件1

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件 2

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 |  | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。

# 第五章  合同主要条款

甲方（采购人）：                         地址：

电话：                                    传真：

乙方（中标单位）：                         地址：

电话：                                    传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目招标文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方和乙方就 2025年度港区路灯养护服务的中标事宜，签订本合同，以资共同遵守。

- 一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 （货物名称）及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试、技术升级以达到甲方的要求，以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

- 二、合同内容：

1、养护的涵义：本合同所称的照明设施养护指的是设施、设备日常维修、保洁、保养、设施巡查、防盗看护、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）等，以保障设施正常运行。

- 2、养护内容：乙方养护承包范围（详见清单内容）。

- （1）巡查及清洗：

对养护内容进行日常巡查，对设备的运行情况及时记录，有关灯杆、灯罩、设备表面半年清洗一次，或设施明显积尘的,及时清除灯柱乱张贴。

- （2）喷漆翻新：

灯杆、箱体及其他影响观瞻的设备表面喷漆每年年末一次。

- （3）设备设施维护检测：

按维护要求，春、秋两季定期常规检查电缆、灯具、箱变各一次，国定假日（如元旦、春节、五一、国庆）常规检查电缆、灯具（不包括箱变）共四次；电缆每年绝缘测试一次；变压器高压预防性检测每年一次。

- （4）日常维护：

对光源、灯具、电器、灯杆、电缆（含电缆管道）、控制柜、标识牌、照明节能设施、箱变及其他电气设施维护、损坏更换及被盗修复；

如因养护单位未按照合同要求进行保养造成的损坏,由属于养护单位承担相应责任；招标范围内的所有设施因各种原因造成的损坏（除不可抗力因素外）均由养护单位负责维修。

- 对政府大型活动，外事活动提供完善的保障方案和实施24小时值班制度，并确保设施完好率、亮灯率、整洁率达到100%。

- 技术服务：

充分了解熟悉现有控制模式，并对其进行技术升级，升级后需保持现有功能不变，并能实时监控线路电压、电流、功率变化及亮灯率等参数，同时能及时发现电缆破损短路等突发状况，及时有效对设施进行维护，响应市照明管理相关要求。

完成技术升级后，对目前具备调光功能的设施按甲方要求实现降功率，对不具备调光功能的设施根据甲方具体要求按时间段实现一隔一亮灯运行。此项服务最晚在中标进场后6个月全部完成。

3、服务期限：自    年  月  日起，结束日期为    年  月  日。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前一个月以书面形式通知对方。

- 4、服务地点：甲方指定地点

- 三、合同价款与支付：

（一）合同金额按此次中标（成交）金额执行。本项目合同金额为大写人民币            元整，小写（￥   .00）。

其中2025年度港区路灯养护服务（第一部分）金额为大写人民币            元

技术服务（第二部分）金额为大写人民币            元

注：1、2025年度港区路灯养护服务（第一部分）合同价款已包括养护合同期内设施被盗损坏修复等所需的全部费用。

2、2025年度港区路灯养护服务（第一部分）合同金额包括服务期内完成所有采购内容以及本项目所需的所有费用，包括但不限于：人工（包括工资、奖金、社保、正常节假日的加班费及完成标书合同规定服务内容发生的延时加班等费用）、专用设备、工具、材料费、办公设备、巡检器材、一般维修费、应急器械、应急维修费、劳保用品、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用，以及现有场地条件下，进行中标设备的维修达到可使用状态，并验收合格前的所有费用。此合同价格已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，否则不再追加任何费用。

- 3、技术服务（第二部分）以中标金额为结算依据。

4、甲方将根据月度考核检查情况调整每季度实际支付金额，实际总金额可能与合同总基准金额有差异，具体解释权归甲方所有。

- （二）合同价款的支付及付款方式：

1、2025年度港区路灯养护服务（第一部分）：路灯养护服务费根据采购人要求按月考核(考核细则详见附件)，按季度(三个月)支付，每季度应支付养护费用=该季度完成工程量的70%(同时扣减月考核费用)，养护期满一年并经甲方确认后付清余款。

每季度应支付养护费用在乙方月考核得分达97分（含97分以上）全额支付；月考核得分低于97分高于95分（包括95分），每低1分扣减当月养护费用的3%；月考核得分低于95分高于90分（含90分）每低1分扣减当月养护费用的5％；月考核得分低于90分，扣减当月养护费用的30%，若连续3个月低于90分，甲方有权单方直接解除合同。

2、技术服务（第二部分）：当季度服务完成后，下个季度支付，支付养护费用=合同金额*70%，养护期满一年并经甲方确认后付清余款。

3、乙方在实际服务中，若服务期限有增减，按实结算。

4、付款方式：银行汇票或转帐。

5、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

- 四、甲、乙双方的责任

- 1、甲方责任：

1.1为乙方顺利开展工作提供必要的技术指导，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方勾通，交流情况，互通信息。

1.2甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

1.3 甲方对乙方的工作依据招投标书、服务合同和考核评分表的相关服务标准每月实行检查考核，对工作中的不足将以书面形式汇总至乙方，要求乙方根据要求限期整改。

- 2、乙方责任：

2.1乙方在工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

2.2乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

2.3乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

- 2.4 乙方在开灯期间必须保证有现场巡视人员和值班人员。

2.5 乙方必须向甲方提供每周的工作计划及相应的进度、材料报表。

2.6 乙方必须指定专人与发包人联系停送电工作，不得约时停、送电，严禁擅自停、送电。

2.7 乙方必须遵守政府有关主管部门对交通、施工噪音及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方。

2.8 乙方承包期结束移交时，必须经甲方验收所承包养护的照明设施。对于乙方应当修复而未修复的，甲方可在养护款中扣除相应的修复费用。

2.9乙方未经甲方同意使用非指定品牌维修材料，将按考核细则扣减合同价款。

2.10控制箱的下出线以后的线路及设备安全必须由乙方负责，该部分线路及设备所引起的不良后果（附着建筑物，第三人的损失）及安全全部由乙方承担责任。

2.11乙方必须按本市低压供用电规程及安全规程操作，指定专人与甲方联系停、送电工作，乙方擅自送电所引起的后果由乙方承担。

2.12乙方在未经甲方同意的情况下，不得向第三人转供电。

2.13乙方不得擅自开启或更动供用电设备保护装置及加封门锁。

2.14乙方应确保其养护的照明设施的安全，因乙方未严格履行养护义务而导致照明设施造成他人人身和财产损害的，由乙方承担全部责任。

- 五、违约责任

- 1、甲方违约责任：

1.1在合同生效后，乙方未违反合同约定，甲方无理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

- 2、乙方的违约责任：

2.1乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理；乙方需要分包的都必须在投标文件中明确单位承担和承担单位的情况介绍。

2.3乙方应执行国家有关规定（如太仓最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

- 2.4乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方在连续三个月未达到甲方提出的养护质量要求（具体见考核细则），就视同根本违约，甲方可随时解除合同，并由乙方承担相应的违约责任。

- 六、不可抗力

1、如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 七、争端的解决

1、甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2、如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

- 3、诉讼费由败诉方负担。

4、因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

- 八、违约终止合同

1、在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

- 1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2、如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责，并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

- 3、如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

- 九、破产终止合同：

如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

- 十、对采购合同变更终止的规定：

采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 十一、合同转让和分包：

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

- 十二、需要补充的合同条款：

根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明。

- 十三、合同生效：

1、本合同在双方签字盖章后经即生效，生效后交由招标代理机构备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购办公室和招标代理机构备存。

3、本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标单位在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

4、本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执壹份，采购代理机构壹份，各份具有同等法律效力。

- 十四、未尽事宜：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 十五、合同附件：

《照明养护评价考核标准（2025年）》、《施工生产安全协议》自合同签定之日起一并生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方代表：                         乙方代表：

日期：  年  月  日                 日期：     年  月   日

附件一：

| 照明养护评价考核标准（2025年） 养护单位名称： 采购编号： 年 月 份 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 考核内容 | 考核办法 （分值为100分） | 存在的问题 | 扣分 |
| 1 | 组织完善 | 组建队伍 | 乙方要成立组织，将项目负责人、安全员及工作人员名册书面报送甲方；项目班子成员必须具有C类安全员证1人、高空作业证至少2人、电工证至少2人。 | 随机抽检项目班子成员，项目负责人、安全员和持有高空作业证、电工证等专业技术人员，未经甲方同意随意变更的，每人/次.月扣10分。 |  |  |
|  |  | 文明上岗 | 乙方工作人员必须经过专业培训并持证上岗，建立健全的安全体制和安全学习制度，每月安全知识学习不少于1次，不断提高工作人员的安全意识；甲方有权要求乙方撤换工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。 | 每发现1项/次问题苗头扣5分。 |  |  |
|  |  | 文明养护作业 | 维护作业人员必须按照照明设施带电维护操作流程对设施进行维护作业，维护作业现场必须2人以上，要按规范对作业现场进行安全防护设置，要严格按照规范操作机械设备，并正确穿戴安全帽、绝缘服、绝缘手套、绝缘鞋等防护着装，和正确使用安全工具。 | 每发现1项/次问题苗头扣5分。 |  |  |
| 2 | 台账齐全 | 基础台账 | 每月制定设施维护计划方案并总结上报；建立健全照明设施基础资料台帐、维护所需机械设备和人员台帐。 | 以设施座落建构筑物为1个单位，每个单位，每发现1项/次不合格扣0.5分，漏报扣2分。 |  |  |
|  |  | 巡、检、修台账 | 建立健全照明设施日常巡查台帐（包括巡查时间、巡查人员、巡查线路、发现问题等内容）。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 应急台账 | 建立各类突发事件的处置预案，落实台风等自然灾害来临前的防护措施和灾后修复工作，并建立相应工作台帐。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 保障台账 | 做好重大节假日、大型活动以及上级领导检查的保障工作，并建立相应工作台帐。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 投诉台账 | 建立健全照明设施市民投诉、报修、民生110和数字城管案卷的处置台帐（投诉描述、处理过程、反馈意见）。 | 发生有责投诉，每1件/次扣2分；数字城管“案卷”每抄告1条，每1项/次扣1分. |  |  |
|  |  | 周报月报 | 建立健全照明设施维护周报、月报制度，在每月25日前上报月报表、月度总结和下月工作计划；每周一将上周的设施巡、检、修资料和本周的工作计划报送甲方。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 亮灯率 | 养护单位至少每周对管辖范围内的设施巡、检、修等养护作业1次，确保亮灯率保持在99%以上。 | 以设施座落建构筑物为1个单位，每个单位的亮灯率达到99%为合格，每下降1%，扣2分。 |  |  |
| 3 | 亮灯状况 | 设施完好率 | 公共部位照明设施及其附属设施，包括灯杆、灯具、光源、电器、控制箱、电缆、信号线、检修井等设施的完好率达到98%以上。 | 以设施座落建构筑物为1个单位，每个单位的设施完好率98%为合格，每下降1%，扣1分。 |  |  |
|  |  | 及时整改率 | 包括日常问题整改、月度考核抄告问题整改、市民投诉、数字城管等问题处置，及时整改率达到100%以上。 | 首次（有责投诉问题除外）抄告扣每件/次0.5分，二次抄告每件扣1分，三次以上抄告每件扣2分。 |  |  |
|  |  | 灯具设备 | 灯具各部件无松动、破损、污染、脱落；固定支架无锈蚀、移位、污染、脱落，引线绝缘可靠、保护软管良好，接地保护线牢固可靠；灯具设施无破碎、裂纹，出光部位无污染、内部无积水、污物，无缺亮、断亮现象，灯具的投射方向与角度正确；灯杆、灯具无乱吊、乱挂等现象；更换的灯具设备亮度、稳定性等符合要求；材料符合国家标准，与原设计要求匹配。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 附属设备 | 箱（柜）体门连轴完好，开关正常，配电箱、控制柜不渗水、无锈蚀，防尘防水设施完好可靠，仪表、信号灯齐全完好，工作正常；各级保护电器整定值符合设计值、给定值，照明控制程序安全可靠并符合设计要求；箱内开关等设备的动作灵活可靠，接地系统安全可靠，箱内无外接电源；线路不凌乱、不外露、绑扎牢固。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 清洗油漆 | 应定期对城市照明设施易腐蚀部位进行防腐处理。路灯、近人照明和配电箱柜等，锈蚀（或油漆剥落）面积不得超过10%，其他非近人照明设施锈蚀（或油漆剥落）面积不超过20%。灯杆、灯架、吊线等受力受压件，以及依附其上的承重螺丝等零部件，锈蚀深度不超过10%，其他非受力零部件，锈蚀深度不超过25%。锈蚀深度超过要求的零部件，应予以更换。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 卫生清洁 | 灯具出光面不应有明显积尘、蛛网和虫尸，擦拭前后照度（亮度）差不超过30%。除灯具出光面之外的照明设施其他部位，积尘厚度不超过0.5mm。清洗前应关闭电源。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 控制系统 | 控制箱(柜)、分支箱每月巡检一次 | 每发现漏检1台/次扣1分。 |  |  |
|  |  | 接地装置 | 接地(或接零)装置每年巡检一次，进行1次接地电阻测试；漏电保护装置应每季巡检一次。 | 每发现漏检、测1台/次扣1分。 |  |  |
|  |  | 变压器维护 | 高压预防性检测，针对临期需要的检测的提供预防性测试报告及供电部门备案资料 | 每发现漏检1台/次扣4分。 |  |  |
| 4 | 亮灯应急保障 | 保障响应 | 亮灯保障当天正常亮灯，并安排人员进行巡查，确保所有照明设施亮灯期间保持最佳状态。 | 亮灯保障时发生1 处不能正常亮灯扣1分；未安排人员巡查，每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 应急响应 | 应急响应期间，照明设施养护单位应安排人员24小时值班巡查，确保城市照明设施的安全，一旦发生险情，第一时间赶至现场进行抢险。应急响应结束后及时统计上报应急总结。 | 每发现1项/次不合格扣5分。 |  |  |
|  |  | 应急救援 | 照明设施突发事故造成财产损失，因非人力可抗拒的气象灾害造成照明设施突发事故，照明设施突发事故造成影响社会生产、生活秩序的，必须及时处置、开展事故应急抢险救援工作并立即上报路灯所。 | 每发现1项/次不合格扣10分。 |  |  |
|  |  | 占用、迁移、拆除 | 养护期内，涉及被占用、拆除、迁移等的设施，需经甲方审批同意，并及时向甲方提供变更后的资料和设备清单；涉及新增、拆除的照明设施，以甲方书面通知为准。 | 以设施座落建构筑物为1个单位，每发现1项/次不合格扣3分。 |  |  |
|  |  | 设施安全 | 承包范围内的亮化设施无安全隐患。 | 发现安全隐患1处每次扣2分，并按要求限时整改。 |  |  |
|  |  | 用电安全 | 遵守相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修或未关闭不维修灯具。照明设施线路出现漏电，发生触电事故等。 | 发现用电安全隐患、擅自开灯，维修时未关闭不维修的灯具每次/处扣2分。发生触电事故每次扣20分。 |  |  |
| 5 | 安全生产 | 安全文明施工 | 按照安全生产六条纪律，组织生产，做到文明施工，现场工完料清场地净。文明作业不扰民不损坏原建筑物。养护作业时出现作业事故，影响市路灯所声誉。 | 发现施工现场出现乱抛现象1次扣2分，发生扰民损坏事件每次扣2分。发生影响路灯所声誉的养护作业事故每次扣10分。 |  |  |
|  |  | 养护现场安全管理 | 日常养护维修作业项目负责人、安全员及养护作业人员人、证、岗相符，无擅自更换人员，没有无证上岗发生。维修项目现场有项目负责人或专职安全员进行现场管理。 | 现场检查每发现1人、次扣5分。 |  |  |
|  |  | 养护作业安全措施 | 养护作业现场安全防护措施完善，作业人员、车辆遵守相关安全操作规程、国家法律法规，使用合格无安全隐患的机械工具仪表防护用具等 | 现场检查每发现1人、次扣5分。 |  |  |
| 6 | 节能率考核 | 节能优化 | 对3个月后已完成的总量进行考核，其余待符合条件的6个月后再进行考核 | 低于承诺每次考核扣5分。 |  |  |
| 7 | 得分 |  |  |  |  |  |
| 8 | 考核意见 |  |  |  | 被考核单位： 被考核单位项目负责人（签字确认）： |  |
|  |  | 考核人员签名： |  |  |  |  |
|  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |

备注：月度考核成绩得90分为合格；月度考核成绩得分低于90分为不合格，每低1分扣罚当月养护经费3%；若连续3个月不合格，甲方有权单方直接解除合同。

附件二：

施工安全生产协议

甲方（简称“甲方”）：

承包人（简称“乙方”）：

甲乙双方已签订《        》（以下简称养护合同），为进一步明确双方的安全生产责任，确保施工安全，特签订本协议，供双方执行。

- 一、承包工程项目：

工程项目名称：

- 二、协议内容：

1.承包人作为本项目的承包人，根据招标文件及养护合同的规定，应对本工程整个施工过程中的安全负总责。

2.甲乙双方须严格执行国家和劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的法律、条例和规定。

3.承包人应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

4.承包人在作业前要认真勘察现场，工程项目由承包人按国家及建设主管部门的相关要求自行编制施工组织设计；制订有针对性的安全技术措施，承包人必须严格按施工组织设计的要求施工。

5.承包人的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

6.施工前，承包人应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，对施工人员应进行安全教育和安全交底，没有经过安全教育和安全交底的人员不准上岗，应介绍施工中有关安全操作规程、安全用电、防火等规章制度及要求，承包人必须检查督促施工人员严格遵守、认真执行。

7.施工期间，承包人指派专职安全管理人员负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派相关人员负责联系予以协助、督促承包人执行有关安全、防火规定。

8.承包人在施工期间必须严格执行和遵守国家、省及当地的相关安全生产管理的具体规定，接受建设行政主管部门的督促、检查和指导。甲方有协助承包人搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出的隐患，承包人必须限期整改。否则承包人须向甲方支付违约金每次2000元。

9.在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲方、承包人及监理单位都应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。进入现场作业区内必须戴安全帽。

10.承包人人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并经落实整改后方准施工。一经施工，就表示该承包人确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包人对施工过程中产生的后果自行负责。

11.承包人在施工期间所使用的各种设备以及工具等，均应由承包人自行负责。

12.承包人的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工安全负责人同意，并采取必要、可靠的安全调整措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，均由该人员及其单位承担相关责任。

13.特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。凡违反上述规定的，承包人须向甲方支付违约金 2000 元/次。

14.承包人必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。凡违反上述规定的，承包人须向甲方支付违约金 2000元/次。

15.进场后甲方提供电源、水源接驳点，承包人自行挂表，必须检测计量合格，甲方、承包人双方共同确认，退场时作为依据，若发现承包人盗用电、水，则承包人须向甲方支付违约金 2000  元/次。

16.承包人应该严格按照施工用电安全规定执行，室内生活用电压为36安伏。生活区内电线不准私搭乱接，严禁用电褥子、碘钨灯、电炉取暖、做饭，一经发现立即没收，并且承包人须向甲方支付违约金 2000元。

17.承包人在施工中，应注意地下管线及高、低架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施，如因承包人施工造成的损坏均由承包人负责。

18.承包人应严格按照国家及贵州省及当地相关规定，在冬、雨季施工阶段设立安全保障措施；同时应加强对在工人生活区安全、文明管理，并承担相关安全责任。

19.承包人在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向所属区公安派出所办理临时户口户籍手续，并向所属区建设局建管站、劳动局劳动保护监察部门，办理施工登记手续。

20.贯彻谁施工、谁负责安全的原则，承包人人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械及其它安全事故（包括由承包人责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），应由承包人负责，承包人负责事故上报，经济赔偿及善后处理。甲方有协助承包人处理事故的义务。如因承包人安全施工原因给甲方造成经济损失或其他支出，甲方有权依本合同向承包人追偿。

21.承包人向甲方支付的违约金只需由甲方项目经理及监理签字确认即生效，对于承包人支付的违约金甲方有权从支付给承包人的任何一次工程款中扣除。

22.承包人应按照国家、贵州省及当地等安全管理相关规章制度执行，在执行过程中监理单位将根据相关协议规定履行监理义务。

- 23.本协议经双方盖章后即生效：协议作为合同的附件一式捌份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

经办人：                            经办人：

日期：     年  月  日               日期：    年  月  日

# 第六章  评标方法、评分标准

- 一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由综合评分得分最高的投标人为中标候选人。综合评分的主要因素为：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（按四舍五入规定保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定中标候选人。

- 二、采购政策

- 1、本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

- 2、中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

- 3、残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

- 4、监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

5、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

6、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 三、评分标准：

- (一）价格分：20分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100

- 管理服务方案：25分

1、路灯项目服务方案4分

投标人提供针对本项目的路灯项目服务方案，内容至少包括：①日常巡检与维护计划、②照明设施清洗、③设施（变压器、电缆等）定期检测④重大活动、节日的保障。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。

2、针对本项目的实施方案8分

投标单位根据现场踏勘情况，在对所需养护的路灯和供电设施的分布有充分了解后，根据投标单位提供的①各个维护点位置示意图、②巡视路径图、③配电设施分布图、④各维护点路灯统计表及灯具照片。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

3、安全管理方案 3分

投标人提供针对本项目的安全管理方案，内容至少包括①安全管理组织体系、②安全管理制度、③应急预案

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得3分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。

4、应急抢险处理预案 4分

投标人提供针对本项目的照明设施抢修预案，内容至少包括：①设备故障抢修方案；②人为损坏的处置及抢修方案；③台风、水淹、风雪等天气应急方案；④应对采购单位临时派发工作内容的应急方案。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。

5、综合协调方案3分

投标人提供针对本项目的组织与协调方案，内容至少包括：①人员组织与调配；②与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案；③物资管理与调配制度。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得3分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。

6、维护技术资料及台账 3分

投标人提供针对本项目的养护及维修资料管理方案，内容至少包括：①技术资料管理方案；②移交管理方案；③数据保存方案。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得3分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。

- （三）人员及车辆配置：20分

- 1、投标单位针对本项目拟投入人员配置方案 10分

1.1配备项目经理：项目经理具备中级或以上工程师职称并取得机电工程二级及以上注册建造师执业资格及《安全生产考核合格证书》(B类)证书得2分。

1.2 配备管理人员：施工员、质量员、安全员、机械员，配备齐全得基本分2分；

1.3维护人员：同时具有高处作业证(高处安装、维护、拆除作业)及电工作业证（高压电工作业）2名，配备齐全得基本分2分，人员不得兼任，否则不得分。

1.4抢修人员：建筑焊工(电气焊、切割)1人，建筑电工1人，配备齐全得基本分2分，人员不得兼任，否则不得分。

1.5 设备操作人员：持有机动车B2及以上驾驶证1名和N1叉车证1名，配备齐全得基本分2分，人员不得兼任，否则不得分。

注:项目拟派人员需附投标单位近3个月为其缴纳的社保证明及人员证书复印件，同人员具有多种资格证书的只能按一个评分项得分,不得重复计分。

- 2、车辆配置 10分

具有自有或租赁路灯施工专用登高车辆(12米及以上作业高度)每一辆得2分最高得4分；吊车(8吨及以上)特种起重作业车辆，每一辆得2分，最高得2分；工程修车(货车或皮卡)，每一辆得1分，最高得2分；专用巡查车(小型普通客车)每一辆1分，最高得2分；同一项不累计计分，最高得10分。

注：投标文件中须提供车辆正面、侧面照片，如设备为自有的，提供车辆行驶证、车辆购置发票(高空作业车需另附车辆登高作业高度的有效证明);如设备为租赁的，提供租赁合同、车辆购置发票、车辆行驶证(高空作业车需另附车辆登高作业高度的有效证明)。

- （四）综合实力比较：15分

- 1、类似业绩 10分

1.1投标单位自2025年3月31日以前三年内(以合同签订时间为准)承担过类似项目的，每提供1个得3分，最高得6分（投标文件中须提供合同扫描件并加盖公章）。

1.2投标单位自2025年3月31日以前三年内(以完成供电部门备案为准)承担过变压器高压预防性测试的类似业绩，以《港区（浮桥）路灯普查统计表》专变数量47台为准,测试台/次数量超过本项目现有专变总数50%以上的得分4分；测试台/次数量为本项目现有专变总数35-50%之间的得分2分；测试台/次数量为本项目现有专变总数35%以下的得分1分；不提供的，不得分。测试台/次数量以单个合同的测试报告和供电部门备案资料为准（不累加计算）。

(注1.1中提供的业绩中含有变压器高压预防性测试的也可以计分）。

（投标文件中须提供合同、测试报告和供电部门备案资料并加盖公章）。

- 2、体系认证 2分

投标单位具有有效期内的绿色照明服务认证证书、售后服务认证证书，每提供1项证书得1分，最高得2分。投标文件中须提供相关证书并加盖公章。

- 3、投标单位针对本项目拟配备项目管理场地要求 3分

投标单位在太仓市范围内提供固定服务场所(非住宅小区类)的得3分，(能够满足车辆集中停放、机械设备存放办公、仓储等要求，自有的提供房产证或土地证(或不动产登记证)复印件，如为租赁的提供租赁合同、出租方房产证或土地证(或不动产登记证)复印件，租赁结束日期不早于本项目服务结束日期，或承诺设立上述固定服务场所的须提供承诺函原件扫描件，否则采购人有权取消其中标资格。)

- （五）技术服务：20分

- 1、控制升级服务：10分

充分了解熟悉现有控制模式，并对其进行技术升级，升级后需保持现有功能不变，并能实时监控线路电压、电流、功率变化及亮灯率等参数，同时能及时发现电缆破损短路等突发状况，及时有效对设施进行维护，响应市照明管理相关要求。（承诺中标后1个月内完成得10分，3个月内完成得7分，6个月内完成得4分；无法完成的不得分；若中标后未按承诺要求完成的，采购人有权解除合同并且所有损失由投标人承担。）

- 节能优化服务：10分

完成技术升级后，对目前具备调光功能的设施按甲方要求实现降功率，对不具备调光功能的设施根据甲方具体要求按时间段实现一隔一亮灯运行，达到节能要求。改造前后的耗电量以供电部门采集的数据为准。（承诺中标后三个月内完成得10分，6个月内完成得7分，无法完成的不得分；若中标后未按承诺要求完成的，采购人有权解除合同并且所有损失由投标人承担。）

注：1、报价超过最高限价的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、付款步骤、服务期如有负偏离的不得中标。

4、所有扫描件字迹须清晰可见,字迹不清晰或不全，视为未提供。

5、请按要求填写“服务、商务评分标准对应情况表”，以方便评审

6、为防止虚假应标，采购方保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标单位承担。

7、对于本项目中投标人“提供虚假材料”的行为，三年内禁止其参加政府采购活动。

- （全文完）