江苏第二师范学院

两校区消防维保项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2025-0069

采购人：江苏第二师范学院

招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二五年五月

目录

第一章招标公告	3

第二章供应商须知	6

第三章 评标标准	16

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	19

第五章	合同主要条款及格式	40

第六章投标文件格式及附件	65

- 第一章投标邀请

项目概况

江苏第二师范学院两校区消防维保项目的潜在供应商应在南京市中山路99号12楼1212室获取招标文件，并于2025年6月20日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2025-0069

项目名称：江苏第二师范学院两校区消防维保项目

采购方式：公开招标

预算金额：525万元

最高限价：消防维保费控制价400万元/3年。消防类维修材料费预估40万元/年（3年120万），按维修材料费单价下浮率报价，后续维修执行学校采购制度，按实结算。若中标后学校发现维修材料报价高于市场价，学校有权自行采购，中标供应商需提供免费维修安装服务。

采购需求：加强对江苏第二师范学院两校区消防设施设备的使用、维护及监督管理，保证系统各种设施设备的正常运行，提高预防火灾的能力和建筑消防设施的完好性，在发生火警时消防设施设备能够稳定、可靠、准确、灵敏的进行信息反应、扑救火灾。具体详见招标文件。

服务期：1.本合同服务时限为三年，自合同签订之日后，按采购人要求的实际进场时间的公历日算起，至下一年度同一公历日前一天为一年。

2.采购人每年度对供应商进行年度考核，如考核不合格，采购方书面通知供应商维保人员的具体撤离时间，但是在合同终止时间与撤离时间段，供应商必须按照撤离前投标合同标准履行合同项目要求，否则采购方有权扣除合同履约保证金作为撤离时间段期单位维保力量必要保障经费处理。

本项目采购标的所属行业：其他未列明行业

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）供应商应具有独立法人资格（提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖公章；供应商为自然人的提供其身份证复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供本次政府采购活动前一年度的财务状况报告复印件加盖公章，法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料复印件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；

（5）参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书并加盖公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

3、本项目的特定资格要求：供应商提供“社会消防技术服务信息系统”中包含消防设施维护保养检测的查询截图（加盖公章）。

三、获取招标文件

时间：2025年5月30日至2025年6月9日，每天上午09：00至11：00，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市中山路99号12楼1212室

获取方式：

（1）线上支付：网址为：https://njsnzx.cn/#/detail?id=1725；凡有意参加者，请于上述时间内登录网址（免费注册）根据平台提示完成招标（采购）文件线上支付事宜。获取者应充分考虑所需时间，获取招标（采购）文件时间截止后不再接受提交的支付购买。平台提交为一次性工作请确认信息后再提交，若有需要查询支付状态可用注册手机号登录网址：https://njsnzx.cn/查询。支付状态成功后，与采购代理机构联系至南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室领取纸质盖章版招标（采购）文件，电子版招标（采购）文件可在平台获取（电子版招标（采购）文件与纸质盖章版招标文件具有同等法律效力）。

未按照上述要求合法获取招标（采购）文件的，招标（采购）人将不予受理其投标（响应）。

售价：￥500元，本公告包含的招标文件售价总和。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年6月20日09点30分（北京时间）

地点：南京市中山路99号12楼1212室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

2、集中考察或答疑：

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。

3、投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版投标文件壹份（投标文件盖章版pdf格式，U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

4、公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次招标存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

5、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

6、本项目不接受进口产品投标

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：江苏第二师范学院

地址：南京市溧水区新河西路6号

联系方式：王老师025-56226328

2、采购代理机构信息

名 称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市中山路99号12楼1212室

联系方式：江工025-84200819

3、项目联系方式

项目联系人：江工

电话：025-84200819

南京苏宁工程咨询有限公司

- 第二章供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

  - “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

  - “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

  - “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《统计上大中小微型企业划分办法（2017）国统字〔2017〕213号》。

  - 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

  - 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

  - 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

  - 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

  - 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

  - 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

  - 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

  - 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

  - 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

  - 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

  - 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

  - 供应商应用人民币报价。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

  - 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

  - 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

本次项目不接受联合体形式投标。

8、投标费用

  - 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次招标，招标代理服务费按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）收费标准的20%计算（不足3900元按3900元计），由中标单位向招标代理机构支付。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

8.3 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

9、投标文件组成

  - 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》、《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

  - 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

  - 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章投标邀请中申请人的资格要求规定的资格条件证明文件；

（4）★《商务条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

  - 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

  - 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

  - 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

  - 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

- 拟投入本项目人员配备表；

- 项目实施方案；

- 服务承诺；

- ★《技术条款偏离表》；

- 供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。维保服务费是供应商作为完成整个项目运行服务所有保障金费，包括维保人员工资、福利、培训、体检、社保、公积金、高温津贴、加班费等，采购方有权按照合同考核约定对项目运行维保费进行考核管理使用。

12.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.3供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

14、投标有效期

  - 自开标之日起60天内投标有效。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件的份数、签署

  - 供应商应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖供应商公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

  - 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

16、投标文件的密封和递交

  - 供应商应当将投标文件密封；

  - 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

17、有下列情形之一的投标文件将拒收：

17.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

18、投标文件的修改和撤回

  - 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

  - 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

四、开标、评标与确定中标供应商

19、开标

  - 招标代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

  - 开标时，招标代理将邀请所有供应商或供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格，和招标文件规定的其他主要内容。

  - 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

  - 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

  - 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为

准。

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改

单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 同时出现19.4-19.7中两种以上不一致的，按照19.4-19.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标代理报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，招标代理根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购或竞争性磋商。

20、评标

  - 评标组织

    - 评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 根据采购人委托协议直接确定中标人；

- 向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

    - 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

  - 评标程序

    - 投标文件的资格审查。

      - 采购人代表将依法对供应商的资格进行审查。

      - 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，   以确定投标供应商是否具备投标资格。

      - 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网"对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

      - 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

- 供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- 未实质性响应招标文件要求的；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

- 不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

    - 投标文件的符合性审查。

      - 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

      - 实质性要求是指本招标文件中 “★”加注的商务和技术要求

      - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

      - 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

- 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同供应商的投标文件相互混装；

- 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

- 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（11）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

- 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

      - 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 19.10 款执行。

      - 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；供应商中标后不按评分标准要求拟派项目队长及安保人员进场情况的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

供应商不按评分标准响应

    - 投标文件的进一步评审。

      - 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

- 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

      - 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

      - 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

      - 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

      - 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法和标准

    - 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标人的评标方法。

    - 综合评分的主要因素是：详见文件第三章。

    - 评分标准详见文件第三章。

21、确定中标供应商

  - 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。评标委员会将综合排名前五的五家供应商确定为中标供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，先提交投标文件的供应商为中标供应商。

  - 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到招标代理领取《中标通知书》。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

  - 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加江苏第二师范学院政府采购活动，并予以通报。

  - 招标代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

  - 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理均不退回。

22、编写评标报告

22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

23、评标过程的保密性

  - 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

  - 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

24、签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序供应商为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25、询问

25.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达招标代理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

- 对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

- 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

- 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

- 质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

- 提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

- 质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

- 质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

- 供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

  - 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27、投诉

27.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28、诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

  - 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为 100 分，小数点后保留两位。

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 50 | 1、维保报价（40分） 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 |
|  |  | 2、维修费报价（10分） 维修费用约40万/年，以分项报价为准，按实际结算，维修费用按照学校相关制度执行。满足招标文件要求且投标报价（下浮率）最高的为评标基准价，得满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(1-基准下浮率)/(1-投标下浮率)*10，注：实际付款价格=标明单价*（1-下浮率）。 |
| 服务方案 | 20 | 整体服务方案（18分） 1、评委根据响应文件提供的年度维保方案进行综合评分，包括但不限于故障处理程序处理能力，维保风险有效管理措施等：针对学校特殊场景实验室、学生宿舍、图书馆、食堂、体育馆、礼堂、配电房制定专项维保方案，方案中对项目要求理解透彻，方案全面准确，结合实际，符合项目特点和要求，科学合理，具有操作性的，得10分； 方案中对项目要求理解有片面性，方案有瑕疵，在结合实际符合项目特点和要求上有偏差，可操作性不强的，得7分； 方案中对项目要求理解未结合实际，方案缺少全面准确性，偏离项目特点和要求的，得4分； 未提供的不得分。 备注：如中标后未实质性响应招标要求的，采购方有权解除合同。 2、每年至少免费提供六次、每次需5-8人协助配合校方组织开各类实操演习、演练工作，作出响应承诺的得4分;未作出响应承诺的不得分（提供承诺书）； 备注：如中标后未实质性响应招标要求的，采购方有权解除合同。 3、提供24小时服务（草场门校区≤1小时到达现场，石湫校区≤5分钟到达现场）。一般故障立刻修复，重大故障6小时内制定临时替代方案并限期解决；作出响应承诺的得4分，未作出响应承诺的不得分（提供承诺书）； 备注：如中标后未实质性响应招标要求的，采购方有权解除合同。 |
|  |  | 4、石湫校区智慧化消防平台维护。(2分) 根据校区智慧化平台建设方案要求，供应商能够完全响应提供实质性维护方案的，确保实时数据监测，远程监控有效的得2分。（提供承诺书）； |
| 企业实力 | 20 | 驻场维保人员资历 (14分） 1、草场门校区维保人员获得消防设施检测维修保养(四级/中级)等级职业资格证书并从事消防技术服务（维保、检测）专业工作5年以上的，有1人得2分，满分4分。 备注：如中标后未实质性响应招标要求的，采购方有权解除合同。供应商所报项目维保人员须提供社保机构出具近6个月（2024年10月至2025年3月），本供应商为其缴纳的社会保障基金证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。 2、石湫校区24小时驻场维保人员获得消防设施检测维修保养(四级/中级) 等级职业资格证书并从事消防技术服务（维保、检测）专业工作5年以上的，有1人得2分，满分6分； 备注：如中标后未实质性响应招标要求的，采购方有权解除合同。供应商所报项目维保人员须提供社保机构出具近6个月（2024年10月至2025年3月），本供应商为其缴纳的社会保障基金证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。 3、驻场维保人员获得一级注册消防工程师执业证书并从事消防技术服务（维保、检测）专业工作5年以上，有1人的2分，满分4分。 同一人获得不同证书，不重复计分。 备注：如中标后未实质性响应招标要求的，采购方有权解除合同。供应商所报项目维保人员须提供社保机构出具近6个月（2024年10月至2025年3月），本供应商为其缴纳的社会保障基金证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。 |
|  |  | 增值服务（6分） 4、承诺免费维护校方消防物联网平台，确保实时数据监测（如水系压力、报警信号），远程监控有效，作出响应承诺得3分，未作出响应承诺的不得分。（提供承诺书） 5、承诺进一步优化消防物联网平台增值服务的得3分。（提供承诺书） |
| 类似业绩 | 10 | 从2022年1月1日起，响应供应商完成与本项目类似成功案例，每提供一个案例得2分，本项最高得10分（时间以合同签订日期为准，需提供合同复印件及用户的联系方式，同一甲方不同年度业绩仅算一个业绩）。 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.3 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5. 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6. 所有认证、证明和业绩均以有效期内的、清晰的证明文件的复印件为依据。供应商必须在投标文件中逐条响应上述评标办法细则并提供有效证明材料并列明索引，否则将可能导致不得分。

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概述

1.项目名称：江苏第二师范学院两校区消防维保项目

2.项目简介：加强对江苏第二师范学院两校区消防设施设备的使用、维护及监督管理，保证系统各种设施设备的正常运行，提高预防火灾的能力和建筑消防设施的完好性，在发生火警时消防设施设备能够稳定、可靠、准确、灵敏的进行信息反应、扑救火灾。

3.服务地点: 两校区

二、服务时间

1.本合同服务时限为三年，自合同签订之日后，按采购人要求的实际进场时间的公历日算起，至下一年度同一公历日前一天为一年。

2.采购人每年度对供应商进行年度考核，如考核不合格，采购方书面通知供应商维保人员的具体撤离时间，但是在合同终止时间与撤离时间段，供应商必须按照撤离前投标合同标准履行合同项目要求，否则采购方有权扣除合同履约保证金作为撤离时间段期单位维保力量必要保障经费处理。

三、项目服务费用及人员岗位要求

1.维保服务费

维保服务费预估400万/3年，维保服务费是供应商作为完成整个项目运行服务所有保障金费，包括维保人员工资、福利、培训、体检、社保、公积金、高温津贴、加班费等，采购方有权按照合同考核约定对项目运行维保费进行考核管理使用。 合同生效后，采购方根据月度考核情况在每个月的下一个月10日前，向成交供应商支付相应的维保服务费。

2.维修费用

消防类维修材料费预估40万元/年，按维修材料费单价下浮率报价，后续维修执行学校采购制度，按实结算。若中标后学校发现维修材料报价高于市场价，学校有权自行采购，中标供应商需提供免费维修安装服务。

★下浮后单件单价在200元（含）以内的（定期更换灭火器除外）年度（12个月）累计维修总金额8万元（含）以内的由供应商免费维修承担，年度（12个月）累计维修超过8万元的部分由校方承担，维修后质保不低于一年。（提供承诺书）

3.考评办法

考核以月度考核为主，年度考核评分以月度考核分值加权平均计算。考核分为管理基础检查考核和日常工作现场检查考核两部分；检查方式以日常抽查与集中检查相结合，工作现场以日常抽查为主。每月度检查1—3次（含抽查），月度考核分取样本数的平均值。年度考核由学院保卫处组织相关部考核，月度考核由保卫处检查或抽查结合考核。月度维保服务考核表经双方签字确认后，作为考核的依据。考核情况属实，维保公司拒不签字的，保卫处将开具书面整改通知书，并在月度考核中按照落实整改一票否决进行处罚。

4.人员岗位要求

草场门校区驻场服务及人员岗位要求

草场门校区维保服务项目，供应商须提供一周2天、至少2人的驻场服务，驻场维保人员为供应商服务承诺中提供具有相应等级证书的维保人员（需持中级（四级）及以上消防设施操作员职业资格证书，且职业方向为“消防设施检测维修保养”）。

石湫校区驻场服务及人员岗位要求

石湫校区消防维保服务项目，设立1个24小时3班倒制固定维保岗位、人员配置4—5人（人员总数3×1.4）,供应商须提供每周7天、每天24小时的驻场服务，驻场维保人员为供应商服务承诺中提供具有相应等级的维保人员（至少2人需持有中级（四级）及以上消防设施操作员职业资格证书，且职业方向为 “消防设施检测维修保养”，1人需持一级注册消防工程师执业证书）。

四、服务要求（配套服务、增值服务、维保服务等）

（一）草场门校区维保服务范围及相关需求

1、草场门项目维保范围

负责草场门校区所有区域（艺体楼、技术楼、科研楼、教学楼、宿舍楼、教辅楼、图书馆、体育馆、学生食堂等）所涉消防系统、设施设备及消控室的巡防值守和维护管养，总建筑面积约10万多平方米。

草场门校区维保服务内容及要求

草场门校区维保服务要求：

1.1按照我校消防维保服务计划方案，定期进行消防维保服务工作，检查各类消防设施设备是否完好有效，并留存详细的记录。

1.2维保工作中发现消防设施设备存在安全隐患问题和消防各系统出现的故障要进行及时整改、维修、汇报。

1.3每年进行一次全面的系统检测工作，出具书面消防系统运行报告。

1.4维保公司当接到报修电话后1小时内到达现场。若产品故障在维修4小时后仍无法排除，需在24小时内提供不低于故障产品规格、质级的备用产品供维修使用，直至故障产品恢复。

1.5每年四次对消防监控值班人员和校区消防相关人员进行消防技术防范培训。配合校方组织开展消防宣传、安全检查、疏散演习、学生消防器材实操演练（每年至少免费提供6次、每次需5-8人协助演练工作）等项目。

1.6 严格遵守国家有关标准和规范，方案中涉及的产品、工艺均满足国家标准及行业标准。在制造、安装工艺方面，严格执行有关的国家标准，规范工艺流程，确保产品质量。

1.7协助采购方做好校区内经营性场所、租赁单位的消防安全监督工作。

2、草场门校区维保服务内容：

2.1火灾自动报警及联动控制系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每季度 | 1.采用专业检测仪器分期分批实验探测器的动作及确认灯显示。 |
|  | 2.实验火灾报警装置的声光显示。 |
|  | 3.实验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 |
|  | 4.对主备电进行1-3次自动切换实验。 |
|  | 5.自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能： ①室内消火栓、自动喷水、气体等灭火系统的控制设备。 ②抽验防火卷帘门，数量总数不少于25%。 ③选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能,抽检数量不少于总数的25%。 ④火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。 ⑤送风机、排烟机的控制设备。 ⑥检查消防电梯迫降功能。 ⑦应抽取不少于总数25%的消防电话在消防控制室进行对讲通话试验。 |
| 每年 | 探测器应按产品说明书的要求进行清洗保养，无具体要求的每两年清洗或标定一次。 |

2.2自动喷水灭火系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 1.消防水泵启动运行测试 |
|  | 2．喷头完好状况、备用量及异物清除等检查 |
|  | 3.系统所有阀门状态及其铅封。锁链完好状况检查 |
|  | 4.消防气压给水设备的气压水位测试；消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查 |
|  | 5.电磁阀启动测试 |
|  | 6.水流指示器动作、信息反馈实验 |
|  | 7.水泵接合器完好性检查 |
| 每季度 | 1．报警阀组的试水阀放水及其起动性能测试。 |
|  | 2．室外阀门井中的阀门开启状况及其使用性能测试。 |
| 每年 | 1.对水源的供水能力测试。 |
|  | 2.水泵接合器通水加压测试 |
|  | 3.储水设备结构材料检查 |
|  | 4.过滤器排渣、完好状况检查 |
|  | 5.系统联动测试 |

2.3消火栓系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 室内栓（半年全面检查一次） | 1.检查供水阀是否渗水，若有渗水及时更换密封圈。 |
|  | 2.对消防水枪、水带、消防卷盘及其他配件进行检查，全部配件应齐全完好，卷盘转动灵活。 |
|  | 3．检查消火栓启动按钮、指示灯及控制线路，应功能正常、无故障。 |
|  | 4.消火栓箱及其内部部件外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。 |
|  | 5.对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 |
| 室外栓（每季度） | 1.用专用扳手转动消火栓启动杆，检查其灵活性，必要时加注润滑油。 |
|  | 2.检查出水口闷盖是否严密，有无缺损。 |
|  | 3.检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。 |
|  | 4. 定期检查消火栓前端阀门井。 |
|  | 5.保持配套器材的完备有效，无遮挡。 |
|  | 6.每年开春后入冬前对消火栓主意进行出水试验，出水压力是否满足要求。检查中可使用压力表测试管网压力，或者连接水带进行射水试验，检查管网压力是否正常。 |

2.4防火分隔

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门是否处于启、闭状态，门的附件是否齐全完好。 |
| 每季度 | 1．测试自动启动防火卷帘门。抽检数量不少于总数的25％。 |
|  | 2．用手动按钮启动防火卷帘门。抽检数不少于总数的25％。 |

2.5防排烟系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 1、防烟、排烟风机：手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺钉松动。 |
|  | 2、排烟窗：手动或自动启动、复位试验，检查有无开关障碍，每月检查供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能等。 |
| 每半年 | 防火阀、排烟防火阀、送风阀（口）、排烟阀（口）：手动或自动启动、复位试验，检查有无变形、锈蚀，并检查弹簧性能，确认性能可靠。 |
| 每年 | 对所有防烟排烟系统进行一次联动实验和性能测试 |

2.6应急照明及疏散指示系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态。 |
| 每季度 | 按安装数量的25％试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。 |

2.7各区域灭火器

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 检查各区域、重要场所的灭火器是否配备准确完整，是否处于正常完好状态。 |

2.8其他建筑消防设施

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 消防供配电设施、消防供水设施、泡沫灭火系统、气体灭火系统、应急广播系统、消防专用电话、消防电梯、细水雾灭会系统、干粉灭火系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统 等设施，按照设施技术规范要求，按时维护保养确保正常运转。 |

2.9各区域消防通道

| 时间 | 检查监督要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 协助保卫处检查监督各区域消防通道是否处于畅通无阻。 |

2.10根据现场实际情况组织备品备件库，保障消防维保服务涉及的零部件随时可以维修或者更换。

2.11元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等重大节日之前及期间加强现场的巡检服务。

2.12组织配合采购人的各项安全检查工作，对现场各项设备设施进行检查，保证消防系统设备完好、运行正常，无安全隐患，确保设备设施运行完好可靠。安全检查期间，加强现场巡检力度，确保设备、设施安全可靠运行。

（二）石湫校区维保服务范围及相关需求

1、石湫校区维保服务范围

负责石湫校区（占地面积1200多亩、建筑面积284473多平方米）所有区域所涉消防系统、设施设备及消控室的巡防值守和维护管养。

石湫校区维保服务内容及要求

石湫校区维保服务要求：

1.1按照我校消防维保服务计划方案，定期进行消防维保服务工作，检查各类消防设施设备是否完好有效，并留存详细的记录。

1.2维保工作中发现消防设施设备存在安全隐患问题和消防各系统出现的故障要进行及时整改、维修、汇报。

1.3每年进行1次全面的系统检测工作，出具书面消防系统运行报告。

1.4设立1个24小时驻校维保岗位，要求每天24小时在岗值班，值班人员须按照招标响应维保人员标准配置，持有行业资格证上岗，如有警情或故障时5分钟内到达现场查看处置，若产品故障在维修1小时后仍无法排除，需在24小时内提供不低于故障产品规格、质级的备用产品供维修使用，直至故障产品恢复。

1.5每年4次对校区消防监控值班人员和学校消防相关人员进行消防技术防范培训。配合校方组织开展消防宣传、安全检查、疏散演习、学生消防器材实操演练（每年至少免费提供6次、每次需5-8人协助演练工作）等项目。

1.6严格遵守国家有关标准和规范，方案中涉及的产品、工艺均满足国家标准及行业标准。在制造、安装工艺方面，严格执行有关的国家标准，规范工艺流程，确保产品质量。

2、石湫校区维保服务内容：

2.1火灾自动报警及联动控制系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每季度 | 1.采用专业检测仪器分期分批实验探测器的动作及确认灯显示。 |
|  | 2.实验火灾报警装置的声光显示。 |
|  | 3.实验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 |
|  | 4.对主备电进行1-3次自动切换实验。 |
|  | 5.自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能： ①室内消火栓、自动喷水、气体等灭火系统的控制设备。 ②抽验防火卷帘门，数量总数不少于25%。 ③选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能,抽检数量不少于总数的25%。 ④火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。 ⑤送风机、排烟机的控制设备。 ⑥检查消防电梯迫降功能。 ⑦应抽取不少于总数25%的消防电话在消防控制室进行对讲通话试验。 |
| 每年 | 探测器应按产品说明书的要求进行清洗保养，无具体要求的每年清洗或标定一次。 |

2.2自动喷水灭火系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 1.消防水泵启动运行测试 |
|  | 2．喷头完好状况、备用量及异物清除等检查 |
|  | 3.系统所有阀门状态及其铅封。锁链完好状况检查 |
|  | 4.消防气压给水设备得气压水位测试；消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查 |
|  | 5.电磁阀启动测试 |
|  | 6.水流指示器动作、信息反馈实验 |
|  | 7.水泵接合器完好性检查 |
| 每季度 | 1．报警阀组的试水阀放水及其起动性能测试。 |
|  | 2．室外阀门井中的阀门开启状况及其使用性能测试。 |
| 每半年 | 1.对水源的供水能力测试。 |
|  | 2.水泵接合器通水加压测试 |
|  | 3.储水设备结构材料检查 |
|  | 4.过滤器排渣、完好状况检查 |
|  | 5.系统联动测试 |

2.3消火栓系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 室内栓 （半年全面检查一次） | 1.检查供水阀是否渗水，若有渗水及时更换密封圈。 |
|  | 2.对消防水枪、水带、消防卷盘及其他配件进行检查，全部配件应齐全完好，卷盘转动灵活。 |
|  | 3．检查消火栓启动按钮、指示灯及控制线路，应功能正常、无故障。 |
|  | 4.消火栓箱及其内部部件外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。 |
|  | 5.对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 |
| 室外栓 （每季度） | 1.用专用扳手转动消火栓启动杆，检查其灵活性，必要时加注润滑油。 |
|  | 2.检查出水口闷盖是否严密，有无缺损。 |
|  | 3.检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。 |
|  | 4. 定期检查消火栓前端阀门井。 |
|  | 5.保持配套器材的完备有效，无遮挡。 |
|  | 6.每年开春后入冬前对消火栓主意进行出水试验，出水压力是否满足要求。检查中可使用压力表测试管网压力，或者连接水带进行射水试验，检查管网压力是否正常。 |

2.4防火分隔

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门是否处于启、闭状态，门的附件是否齐全完好。 |
| 每季度 | 1．测试自动启动防火卷帘门。抽检数量不少于总数的25％。 |
|  | 2．用手动按钮启动防火卷帘门。抽检数不少于总数的25％。 |

2.5防排烟系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 1、防烟、排烟风机：手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺钉松动。 |
|  | 2、排烟窗：手动或自动启动、复位试验，检查有无开关障碍，每月检查供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能等。 |
| 每季度 | 防火阀、排烟防火阀、送风阀（口）、排烟阀（口）：手动或自动启动、复位试验，检查有无变形、锈蚀，并检查弹簧性能，确认性能可靠。 |
| 每季度 | 对所有防烟排烟系统进行一次联动实验和性能测试 |

2.6应急照明及疏散指示系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态。 |
| 每季度 | 按安装数量的25％试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。 |

2.7区域灭火器

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 检查各区域、重要场所的灭火器是否配备准确完整，是否处于正常完好状态。 |

2.8其他建筑消防设施

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 消防供配电设施、消防供水设施、泡沫灭火系统、气体灭火系统、应急广播系统、消防专用电话、消防电梯、细水雾灭火系统、干粉灭火系统、电气灾害监控系统、可燃气体探测报警系统等设施，按照设施技术规范要求，按时维护保养确保正常运转。 |

2.9各区域消防通道

| 时间 | 检查监督要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 协助保卫处检查监督各区域消防通道是否处于畅通无阻。 |

2.10根据现场实际情况组织备品备件库，保障消防维保服务涉及的零部件随时可以维修或者更换。

2.11元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等重大节日之前及期间加强现场的巡检服务。

2.12组织配合采购人的各项安全检查工作，对现场各项设备设施进行检查，保证消防系统设备完好、运行正常，无安全隐患，确保设备设施运行完好可靠。安全检查期间，加强现场巡检力度，确保设备、设施安全可靠运行。

五、验收标准

1.考评办法

考核以月度考核为主，年度考核评分以月度考核分值加权平均计算。考核分为管理基础检查考核和日常工作现场检查考核两部分；检查方式以日常抽查与集中检查相结合，工作现场以日常抽查为主。每月度检查1—3次（含抽查），月度考核分取样本数的平均值。年度考核由学院保卫处组织相关部考核，月度考核由保卫处检查或抽查结合考核。月度维保服务考核表经双方签字确认后，作为考核的依据。考核情况属实，维保公司拒不签字的，保卫处将开具书面整改通知书，并在月度考核中按照落实整改一票否决进行处罚。

2.考核评分方法

（1）经月度考核评分后，考核分达到85分（含）以上的，甲方将向乙方支付全额的消防维保服务费。

（2）计算标准：采用考核得分奖罚方式。

①月度考核得分85分（含）以上的为优良，全额发放当月消防维保服务费。

②月度考核得分85分（不含）至分70（含）的为基本合格，发书面整改通知书进行整改，整改到位后全额发放当月消防维保服务费，整改不到位扣发当月项目维保费用3000元。注：前提条件是乙方书面保证立即能整改到位的情况下，此方式一年不得超过两次；超过两次（不含）的按照当月考核不合格论处。

③月度考核低于70分以下的为不合格，扣发当月项目维保费用3000元并发书面整改通知书。

（3）否决指标计算方式：与月度考核分开计算，连续两个月考核为基本合格的视为年度一次月度考核不合格；连续两个月考核不合格视为年度考核不合格；年累计超出两次（不含两次）不合格视为年度考核不合格。月终考核有一票否决的情况视为当月考核不合格；否决指标考核结果作为年度考核评分依据。

（4）乙方在年度考核中的平均得分低于70分（年度12个月考核结果平均分、含70分）的；连续两个月考核不合格的；月度考核年累计超出两次（不含两次）不合格的；月度考核一票否决年累计两次的；甲方有权终止合同。

3.考核内容及评分细则

| 项目 | 分值 | 序号 | 检 查 内 容 | 分值 | 评 分 标 准 |  | 扣分 |  | 得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常维护情况 | 60 | 1 | 是否按照计划完成月度、季度维护保养工作 | 20 |  | 全部完成得满分，发现1项扣5分，3项（含3项）以上未完成，此项不得分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 自动报警系统是否正常 | 5 |  | 全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 防火分隔系统是否正常 | 5 |  | 全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 防排烟系统是否正常运行 | 5 |  | 全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 应急疏散系统是否完好 | 5 |  | 全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 消火栓系统是否完好有效 | 5 |  | 全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 喷淋系统是否完好有效 | 5 |  | 全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 各点位灭火器是否完整有效 | 5 |  | 全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 消防供配电设施、消防供水设施、泡沫灭火系统、气体灭火系统、应急广播系统、消防专用电话、消防电梯、细水雾灭火系统、干粉灭火系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统、智慧消防平台及系统设备等设施是否正常有效运行 | 5 |  | 全部完好得满分，未按设施技术规范要求维护保养的，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |
| 人员 工作 情况 | 20 | 1 | 是否按时驻场服务，无迟到、早退情况 | 15 |  | 未按规定时间驻场服务的，每人/次扣5分；3次（含3次）以上未能准时考勤，此项不得分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 维修、维保作业是否严格执行操作规范，结束后是否对操作区域环境设备及卫生进行恢复。 | 5 |  | 未按要求操作，每次扣1分 |  |  |  |  |  |
| 服务 情况 | 20 | 1 | 全年365天，应急维修在接到甲方故障报告后石湫立刻响应，草场门校区在1小时内到达现场并提出解决方案。 | 10 |  | 未按要求及时到场提出解决方案的每次扣2分，5次（含5次）以上甲方有权解除合同。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 常见故障是否在24小时内完成维修，不能及时解决的故障，是否采取相应措施并在5个工作日内恢复设备正常运行。 | 10 |  | 未能按时排除故障，消防设施超过5个工作日无法正常运行的，每次扣5分。 |  |  |  |  |  |
| 一票否决 | 1、不按照合同规定执行采购方指令的； 2、发现消防安全隐患故意瞒报、漏报、不报等情况的； 3、未经采购方允许随意调换驻场维保人员的； 4、因消防设施设备故障引发火灾或事故的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  | 考核实际得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、 履约保证金

乙方在中标后签订本合同前，向采购人缴纳合同金额（3年中标消防维保总费用，不含维修材料费）的10％作为履约保证金。履约保证金的有效期为该项目合同期满时为止。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

七、付款方式

合同生效后，采购方根据月度考核情况在每个月的下一个月10日前，向成交供应商支付相应的维保服务费。维修费用按学校相关制度执行。

八、其他要求

1、消防维保费控制价400万元（3年）；

2、消防类维修材料费预估40万元/年（3年120万），按维修材料费单价下浮率报价，后续维修执行学校采购制度，按实结算。若中标后学校发现维修材料报价高于市场价，学校有权自行采购，中标供应商需提供免费维修安装服务。

九、备品报价清单

备品报价

未涉及的维修部件供应商可在维修清单响应报价中自行添加，自行添加的部分需特别标注，否则将视为无效报价。

★下浮后单件单价在200元（含）以内的（定期更换灭火器除外）年度（12个月）累计维修总金额8万元（含）以内的由供应商免费维修承担，年度（12个月）累计维修超过8万元的部分由校方承担，维修后质保不低于一年。（提供承诺书）

草场门校区维修部件报价表

| 序号 | 材料名称 | 品牌或生产厂家 | 单位 | 含税单价（元） | 下浮后含税单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器维修/更换 | 西核彩桥/盛赛尔 | 套 | 260 |  |
| 2 | 感温探测器维修/更换 | 西核彩桥/盛赛尔 | 套 | 260 |  |
| 3 | 手动报警按钮维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 280 |  |
| 4 | 消火栓报警按钮维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 280 |  |
| 5 | 声光报警器维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 300 |  |
| 6 | 输入模块维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 260 |  |
| 7 | 输入输出模块维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 260 |  |
| 8 | 控制模块维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 260 |  |
| 9 | 隔离模块维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 260 |  |
| 10 | 消防电话分机维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 220 |  |
| 11 | 层显维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 980 |  |
| 12 | 主机主板维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 6800 |  |
| 13 | 主机通信板维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 6500 |  |
| 14 | 主机回路板维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 6800 |  |
| 15 | 电话主机维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 4800 |  |
| 16 | 广播主机维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 5300 |  |
| 17 | 24V外供电源盘维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 1200 |  |
| 18 | 扬声器维修/更换 |  | 套 | 180 |  |
| 19 | 应急照明灯维修/更换 |  | 套 | 180 |  |
| 20 | 安全出口灯维修/更换 |  | 套 | 180 |  |
| 21 | 回路线路检修 |  | 回路 | 3000 |  |
| 22 | 电管DN20更换 | 泰瑞安 | 米 | 25 |  |
| 23 | 信号线更换 | 江南 | 米 | 15 |  |
| 24 | DN150~100镀锌钢管维修更换 | 天津友发 | 米 | 280 |  |
| 25 | DN80~50镀锌钢管维修更换 | 天津友发 | 米 | 220 |  |
| 26 | DN40~25镀锌钢管维修更换 | 天津友发 | 米 | 150 |  |
| 27 | 沟槽管件维修/更换 |  | 个 | 180 |  |
| 28 | 阀门DN150~100更换 |  | 个 | 2200 |  |
| 29 | 消防栓头维修/更换 |  | 个 | 380 |  |
| 30 | 消防箱维修/更换 |  | 套 | 2000 |  |
| 31 | 灭火器4KG/ABC更换药剂 |  | 具 | 90 |  |
| 32 | 灭火器3KG/ABC更换药剂 |  | 具 | 80 |  |
| 33 | 喷淋头维修/更换 |  | 套 | 80 |  |
| 34 | 湿式报警阀维修/更换 |  | 套 | 2600 |  |
| 35 | 压力表维修/更换 |  | 套 | 200 |  |
| 36 | 消防演习 |  | 次 | 5000 |  |
| 37 | 灭火器采购3KG/ABC |  | 具 | 80 |  |
| 38 | 灭火器采购4KG/ABC |  | 具 | 90 |  |
| 39 | 灭火器采购2KG/ABC |  | 具 | 70 |  |
| 40 | 室外消火栓维修/更换 | DN100-150 | 个 | 1800 |  |
| 41 | 消防水带 |  | 个 | 180 |  |
| 42 | 消火栓枪头 |  | 个 | 50 |  |
| 43 | 消防箱玻璃 | 配套消火栓箱门 | 块 | 80 |  |
| 44 | 烟雾弹 | 橙色 | 罐 | 60 |  |
| 45 | 灭火毯 | 2*2M | 张 | 220 |  |
| 46 | 止回阀维修/更换 | DN50-150 | 个 | 800 |  |
| 47 | 自动泄压阀维修/更换 | DN100-150 | 个 | 1200 |  |
| 48 | 防毒面具 | TZL30 | 个 | 80 |  |
| 49 | 灭火器箱 | 2KG*4 | 个 | 100 |  |
| 50 | 灭火器箱 | 3KG*2 | 个 | 80 |  |
| 51 | 灭火器箱 | 4KG*2 | 个 | 90 |  |
| 52 | 灭火器箱 | 5KG*2 | 个 | 100 |  |
| 53 | 消防主机备电蓄电池 | 适配各主机 | 个 | 280 |  |
| 54 | 门禁锁 | 电磁密码锁 | 块 | 800 |  |
| 55 | 铜球阀 | DN25 | 套 | 80 |  |
| 56 | 风管软接 | 耐高温防火布 | 个 | 200 |  |
| 57 | 管道保温 | 不燃橡塑+铝箔 | M2 | 180 |  |
| 58 | 防火门锁 |  | 套 | 250 |  |

石湫校区维修部件报价表

| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业名称 | 含税单价 | 下浮后含税单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警联动控制器 | JB-QG-GST5000 | 海湾安全科技有限公司 | 36000 |  |
| 点型感烟探测器 | JTY-GD-G3T | 海湾安全科技有限公司 | 220 |  |
| 点型感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 海湾安全科技有限公司 | 220 |  |
| 手动报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 海湾安全科技有限公司 | 260 |  |
| 声光报警器 | GST-HX-200B | 海湾安全科技有限公司 | 280 |  |
| 广播主机 | GST-XG9000S | 海湾安全科技有限公司 | 3800 |  |
| 火灾显示盘 | GST-ZF-500Z | 海湾安全科技有限公司 | 780 |  |
| 消防电话 | TS-9000 | 海湾安全科技有限公司 | 2800 |  |
| 图形显示装置 | GST-GM9000 | 海湾安全科技有限公司 | 15000 |  |
| 手动报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 海湾安全技术有限公司 | 260 |  |
| 声光报警器 | GST-HX-200B | 海湾安全技术有限公司 | 280 |  |
| 广播扬声器 | YXJ 3-4A | 海湾安全技术有限公司 | 180 |  |
| 广播扬声器 | HY6253 | 海湾安全技术有限公司 | 180 |  |
| 火灾显示盘 | GST-ZF-101Z | 海湾安全技术有限公司 | 980 |  |
| 消防电话 | TS-GSTN602 | 海湾安全技术有限公司 | 220 |  |
| 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HM-GST102 | 海湾安全科技有限公司 | 920 |  |
| 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 海湾安全技术有限公司 | 920 |  |
| 感烟探测器 | JTY-GM-V6621 | 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 220 |  |
| 感温探测器 | JTW-ZDM-V6631 | 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 220 |  |
| 气体灭火控制器 | JB-QB-V6861 | 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 4800 |  |
| 声光报警器 | BJ2007CB | 湖南高城消防实业有限公司 | 280 |  |
| 气体灭火控制器 | JB-QB-EIN70 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 4800 |  |
| 感烟探测器 | JTY-GD-EI6012S | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 220 |  |
| 感温探测器 | JTW-A2R-EI6013N | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 220 |  |
| 声光报警器 | J-EI6084 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 280 |  |
| 电气火灾监控器 | GST-DH9000 | 海湾安全技术有限公司 | 6800 |  |
| 电气火灾监控探测器 | DH-GSTN5100/3 | 海湾安全技术有限公司 | 320 |  |
| 电气火灾监控探测器 | DH-GSTN5100/5 | 海湾安全技术有限公司 | 480 |  |
| 电气火灾监控探测器 | DH-GSTN5100/7 | 海湾安全技术有限公司 | 560 |  |
| 室内消火栓泵 | XBD8.0/30G-KYL | 上海凯源泵业有限公司 | 28000 |  |
| 室内消火栓系统稳压给水设备 | W1.5/0.5-KY | 上海凯源泵业有限公司 | 26000 |  |
| 室外消火栓泵 | XBD8.0/40G-KYL | 上海凯源泵业有限公司 | 28000 |  |
| 室外消火栓系统稳压给水设备 | W1.5/0.5-KY | 上海凯源泵业有限公司 | 26000 |  |
| 水泵结合器 | SQS150-1.6 | 福建泉州添兴消防设备有限公司 | 1500 |  |
| 室内消火栓箱 | SG24D65 | 南京强劲消防设备厂 | 1800 |  |
| 室内消火栓 | SNZW65-I | 芜湖铁扇消防集团有限公司 | 380 |  |
| 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123A | 海湾安全技术有限公司 | 260 |  |
| 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 南安市华泰消防器材有限公司 | 1800 |  |
| 室内消火栓箱 | SG24D65Z-J | 南京拓展消防设备有限公司 | 1800 |  |
| 室内消火栓 | SNZW65 | 芜湖芜龙消防设备有限公司 | 380 |  |
| 室内消火栓箱 | SG24B65ZJ | 南京强劲消防设备厂 | 1800 |  |
| 喷淋泵 | XBD10.0/50G-KYL | 上海凯源泵业有限公司 | 35000 |  |
| 湿式报警阀 | ZSFZ 150 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 2500 |  |
| 湿式报警阀 | ZSZF150 | 福建省南安市美林消防设备厂 | 2500 |  |
| 水流指示器 | ZSJZ 150 | 南安市天安消防设备有限公司 | 450 |  |
| 水流指示器 | ZSJZ150 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 450 |  |
| 水泵接合器 | SQS150-1.6 | 福建泉州添兴消防设备有限公司 | 1500 |  |
| 喷淋头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 80 |  |
| 喷淋头 | T-ZSTX 15-68℃ | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 80 |  |
| 消防稳压给水设备 | W1.5/0.5-KY | 上海凯源泵业有限公司 | 26000 |  |
| 湿式报警阀 | ZSZF150 | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 | 2500 |  |
| 喷淋头 | T-ZSTZ15-68℃ | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 | 80 |  |
| 喷淋头 | T-ZSTX15-68℃ | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 | 80 |  |
| 水流指示器 | ZSJZ100 | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 | 380 |  |
| 水流指示器 | ZSJZ150 | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 | 380 |  |
| 可燃报警控制器 | JB-KR-GSTN004 | 海湾安全技术有限公司 | 4800 |  |
| 可燃气体探测器 | GST-B001M | 海湾安全技术有限公司 | 480 |  |
| 水炮泵 | XBD10.0/30G-KYL | 上海凯源泵业有限公司 | 30000 |  |
| 水泵结合器 | SQS150-1.6 | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 | 1500 |  |
| 水泵接合器 | SQS150-1.6 | 福建泉州添兴消防设备有限公司 | 1500 |  |
| 智能灭火装置控制器 | ZDMS0.6/5S-RS30 | 南京睿实消防安全设备有限公司 | 20000 |  |
| 智能灭火装置控制器 | ZDMS0.6/5S-HB250D | 上海捍邦安防设备有限公司 | 20000 |  |
| 智能灭火装置 | ZDMS0.6/5S-RS30 | 南京睿实消防安全设备有限公司 | 25000 |  |
| 智能灭火装置 | ZDMS0.6/5S-HB250D | 南京睿实消防安全设备有限公司 | 25000 |  |
| S型气溶胶灭火装置 | QRR10LW/S | 江西剑安消防科技有限责任公司 | 1500 |  |
| 无管网气体灭火装置 | GQQ90/2.5EI | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 15000 |  |
| 七氟丙烷储气钢瓶 | HFC-2227ea | 安徽正达安消防设备科技有限公司 | 8600 |  |
| 选择阀 | QXZ40/5.3 | 安徽正达安消防设备科技有限公司 | 3500 |  |
| 木质防火门 | GMFM-1023-dk5A1.50(甲级）-1 | 南京华新消防设备制造有限公司 | 1800 |  |
| 木质防火门 | GMFM-2123-dk5A1.50(甲级）-2 | 南京华新消防设备制造有限公司 | 3200 |  |
| 木质防火门 | GMFM-1023-dk5A1.00(乙级）-1 | 南京华新消防设备制造有限公司 | 1800 |  |
| 木质防火门 | GMFM-2123-dk5A1.00(乙级）-2 | 南京华新消防设备制造有限公司 | 3200 |  |
| 防火窗 | GFC1016-D--A1.50(甲级） | 南京华新消防设备制造有限公司 | 1500 |  |
| 防火卷帘 | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-360 | 南京五星消防设备有限公司 | 980/M2 |  |
| 木质防火门 | GMFM-1521-dk5A0.50（丙级）-2 | 南京华新消防设备制造有限公司 | 2200 |  |
| 木质防火门 | MFM-1023-d5A1.50-1(900*2200) | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 1600 |  |
| 木质防火门 | MFM-1023-d5A1.50-1(1000*2200) | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 1700 |  |
| 木质防火门 | MFM-1823-d5A1.50-2(1500*2200) | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 2300 |  |
| 木质防火门 | MFM-1023-d5A1.50-1(800*2000) | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 1400 |  |
| 木质防火门 | MFM-1823-d5A1.50-2(1800*2200) | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 2700 |  |
| 正压送风机 | HL3-2A | 靖江市利通空调制造有限公司 | 6800 |  |
| 正压送风口 | PYF SDc-K | 靖江市利通空调制造有限公司 | 1500 |  |
| 正压送风口 | 400*1000/500*1000 | 靖江市利通空调制造有限公司 | 850 |  |
| 排烟风机 | HTFC-I | 靖江市利通空调制造有限公司 | 14000 |  |
| 排烟风口 | PYF-SDc-k | 靖江市利通空调制造有限公司 | 900 |  |
| 排烟防火阀 | FHFWSDc-k | 靖江市利通空调制造有限公司 | 1200 |  |
| 电动排烟窗 | T1 | 英国江土防排烟技术国际公众有限公司 | 5000 |  |
| 排烟风机 | HTFC(DC)-Ⅲ-No.15 | 扬子江空调设备有限公司 | 15000 |  |
| 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K | 扬子江空调设备有限公司 | 1200 |  |
| 排烟风口 | PYF-SDc-K | 靖江市利通空调制造有限公司 | 900 |  |
| 固定式挡烟垂壁 | YCB-1500*800DG-fb1 | 常州市宇宙防火装备有限公司 | 370/M2 |  |
| 排烟风机 | HTFC（DT）-1-No0.28 | 扬子江空调集团有限公司 | 22000 |  |
| 排烟风口 | 1600*800 | 扬子江空调集团有限公司 | 600 |  |
| 排烟防火阀 | 1000*500 | 靖江市富源空调设备厂 | 1100 |  |
| 排烟风机 | HTF-1-No0.16 | 扬子江空调集团有限公司 | 18000 |  |
| 排烟风机 | HTFC(DT)-IV-No.22S2 | 扬子江空调集团有限公司 | 20000 |  |
| 排烟风机 | HTFC(DT)-IV-No.15S1 | 扬子江空调集团有限公司 | 15000 |  |
| 排烟风机 | HTF-1-No0.15 | 扬子江空调集团有限公司 | 15000 |  |
| 排烟风机 | HTFC(DT)-III-No.20 | 扬子江空调集团有限公司 | 15000 |  |
| 排烟风机 | HTFC(DT)-I-No.18 | 扬子江空调集团有限公司 | 18000 |  |
| 排烟风口 | 2000*1000/1250*630/800*320/630*250/500*250/400*200/250*160 | 靖江市富源空调设备厂 | 600 |  |
| 排烟防火阀 | 2000*800/1600*800/1250*320/1000*500/1000*400/1000*320/800*400/800*320/800*250/630*320/500*200 | 靖江市富源空调设备厂 | 1100 |  |
| 固定式挡烟垂壁 | 50*305CM | 上海新昊玻璃制品有限公司 | 600/M2 |  |
| 补风机 | HTF(GXF)-10c# | 浙江浩龙风机有限公司 | 7000 |  |
| 补风机 | SWF(B)-1-9 | 扬子江空调集团有限公司 | 7000 |  |
| 应急照明灯 | SS-ZFZD-E3W-01 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |
| 应急照明灯 | F-ZLZD-E9W-T4 | 中山市深茂照明科技有限公司 | 200 |  |
| 应急照明灯 | SS-ZLZD-E18W | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |
| 疏散指示灯 | SS-BLZD-I 1LROE3W-112B | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |
| 集中应急电源 | 2kVA | 济南帕沃电子技术有限公司 | 4500 |  |
| 应急照明灯 | SS-ZFZD-E3W-01 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |
| 应急照明灯 | SS-ZFZD-E3W-02 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |
| 应急照明灯 | SS-ZLZD-E18W | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |
| 疏散指示灯 | SS-BLZD-I1LROE3W-112B | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |
| 安全出口指示灯 | SS-BLZD-I1LROE3W-112B | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |
| 集中应急电源 | PW-D-3KVA | 济南帕沃电子技术有限公司 | 5400 |  |
| 手提式灭火器 | MFZ/ABC5 |  | 100 |  |
| 手提式灭火器 | MFZ/ABC6 |  | 110 |  |
| 手提灭火器 | MFZ/ABC3 |  | 80 |  |
| 手提式灭火器 | MFZ/ABC4 |  | 90 |  |
| 手提式灭火器 | MT/3A |  | 120 |  |
| 手提式灭火器 | MFZ/ABC2 |  | 70 |  |
| 回路线检修 | 200点以下 |  | 3000 |  |
| 电管 | DN20 | 万帆 | 25 |  |
| 信号线 | 2*1.5 | 江南 | 15 |  |
| 消火栓玻璃 | 适配消火栓 |  | 80 |  |
| 灭火毯 | 2*2m |  | 220 |  |
| 烟弹 | 橙色 |  | 60 |  |
| 防毒面具 | TZL30 |  | 80 |  |
| 灭火器箱 | 2KG*4 |  | 100 |  |
| 灭火器箱 | 3KG*2 |  | 80 |  |
| 灭火器箱 | 4KG*2 |  | 90 |  |
| 灭火器箱 | 5KG*2 |  | 100 |  |
| 消防主机备电蓄电池 | 适配各主机 |  | 280 |  |
| 门禁锁 | 电磁密码锁 |  | 800 |  |
| 铜球阀 | DN25 |  | 80 |  |
| 风管软接 | 耐高温防火布 |  | 200 |  |
| 管道保温 | 不燃橡塑+铝箔 |  | 180 |  |
| 卷帘门控制器 | 适配现场 |  | 2000 |  |
| 卷帘门手动按钮 | 适配现场 |  | 120 |  |
| 防火门锁 |  |  | 250 |  |
| 防火门闭门器 |  |  | 120 |  |
| 输入模块 |  | 海湾安全技术有限公司 | 260 |  |
| 输出模块 |  | 海湾安全技术有限公司 | 260 |  |
| 输入输出模块 |  | 海湾安全技术有限公司 | 260 |  |
| 各系统编程 |  | 海湾安全技术有限公司 | 3000 |  |

十、免费更换件材料清单

消防维护期间经常使用的材料，例如打印纸、电阻、二极管、黄油、机油、螺丝、酒精等需免费提供，详见下表：

《免费更换件材料清单》

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 打印纸 |
| 2 | 色带 |
| 3 | 电阻 |
| 4 | 二极管 |
| 5 | 中间继电器 |
| 6 | 接线端子排 |
| 7 | 橡胶垫片 |
| 8 | 堵头 |
| 9 | 压力表 |
| 10 | 浮球阀 |
| 11 | 不锈钢球阀 |
| 12 | 瓜子链条 |
| 13 | 手报玻璃 |
| 14 | 螺栓 |
| 15 | 黄油 |
| 16 | 机油 |
| 17 | 螺丝 |

- 第五章	合同主要条款及格式

消防设施维修保养合同

项目名称：

合同编号：

签订地点：

签订时间：

建筑消防设施维修保养合同

甲方：江苏第二师范学院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合2025年     月    日采购编号            的江苏第二师范学院两校区消防维保项目采购结果及采购文件的要求，经协商一致,达成如下采购服务合同:

- 维修保养建筑概况

江苏第二师范学院两校区（草场门、石湫），所有区域所涉消防系统、设施设备及消控室的巡防值守和维护管养（消防基本情况一览表见采购文件）。

合同价款(含税): 本合同消防维保费（三年）总价款人民币大写              元(¥         元)。 本合同价款包含所有乙方提供该项服务所支出的必要费用(包括中标服务费、履行合同约定和服务内容所需的开支) ，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。 本合同履约保证人民币大写         元(¥         元)， 乙方须在合同签订前缴纳至甲方。合同期满并及时退场后，予以退还。

二、维修保养服务时限

1、合同服务时限为三年，自合同签订之日后，按甲方要求的实际进场时间的公历日算起，至下一年度同一公历日前一天为一年。

2、甲方每年度对乙方进行年度考核，如考核不合格，甲方书面通知乙方维保人员具体撤离时间，但是在合同终止时间与撤离时间段，乙方必须按照撤离前投标合同标准履行合同项目要求，否则甲方有权扣除合同履约保证金作为撤离时间段内消防维保的必要保障经费。

三、维修保养范围：乙方负责甲方草场门、石湫两校区所有区域所涉消防系统、设施设备及消控室的巡防值守和维护管养。主要涵盖下列第 1-19 项消防设施的维修保养（仅作参考），具体维护保养设施设备和区域，以采购文书和校区实际情况为准。

1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓（消防炮）灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、泡沫灭火系统；7、气体灭火系统；8、防排烟系统；9、火灾应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯；14、细水雾灭火系统；15、干粉灭火系统；16、电气火灾监控系统；17、可燃气体探测报警系统；18、灭火器；19、其他建筑消防设施；检查维护保养要求(附件一)。

四、维修服务报价

消防维护期间可能发生的维修更换设备、材料等对应报单价(见附件二）。

五、两校区消防维保驻场服务及人员岗位要求

（一）两校区消防维保驻场服务

1.消防维保服务人员应相对固定并持证上岗。到达现场时应携带上岗证、身份证等相关证件，并严格按照安全规范操作流程进行现场巡查维保。

2.消防维保服务人员应当遵守甲方的各项管理制度以及保密制度，保持统一的服务形象，按照规定时间在指定场所执行维保任务，严禁进行与工作无关的活动，严格按照操作规程作业确保工作安全。

（二）草场门消防维保服务人员岗位要求

1、草场门校区维保服务项目，乙方须提供一周2天、至少2人的驻场服务，驻场维保人员为供应商服务承诺中提供具有相应等级证书的维保人员（需持中级（四级）及以上消防设施操作员职业资格证书，且职业方向为“消防设施检测维修保养”）。

2、乙方应保持驻场人员的稳定，成交后驻场维保人员应与投标响应驻场维保人员保持完全一致全部到位，如中标后未实质性响应招标要求的，甲方有权终止合同。后期维保服务期间，如需更换驻场维保人员必须先征得甲方同意后方可进行，且更换的人员必须具有同等资质，并做好工作交接，否则甲方有权终止合同。

3、甲方不提供驻场维保工作人员的食、宿及维保所需相关设备、器材，如因工作需要投标供应商自行解决。

- 石湫校区消防维保驻场人员岗位要求

1. 石湫校区消防维保服务项目，设立1个24小时3班倒制固定维保岗位、人员配置4—5人（人员总数3×1.4）,乙方须提供每周7天、每天24小时的驻场服务，驻场维保人员为供应商服务承诺中提供具有相应等级的维保人员（至少2人需持有中级（四级）及以上消防设施操作员职业资格证书，且职业方向为 “消防设施检测维修保养”，1人需持一级注册消防工程师执业证书）。

2.石湫校区消防维保服务项目运行后，乙方应保持驻场人员的稳定，成交后驻场维保人员应与投标响应驻场维保人员保持完全一致全部到位，如中标后未实质性响应招标要求的，甲方有权终止合同。后期维保服务期间，如需更换驻场维保人员必须先征得甲方同意后方可进行，且更换的人员必须具有同等资质，并做好工作交接，否则甲方有权终止合同。

3、甲方不提供驻场维保工作人员的食、宿及维保所需相关设备、器材，如因工作需要乙方自行解决。

六、两校区消防维保考核标准

（一）、维保服务费

维保服务费是乙方作为完成整个项目运行服务所有保障金费，包括维保人员工资、福利、培训、体检、社保、公积金、高温津贴、加班费等，甲方有权按照合同考核约定对项目运行维保费进行考核管理使用。

（二）考核办法

维保服务费发放是甲方对乙方在执行履约过程中，提供的消防维保服务质量、目标进行全面考核依据之一。

1.考评办法

考核以月度考核为主，年度考核评分以月度考核分值加权平均计算。考核分为管理基础检查考核和日常工作现场检查考核两部分；检查方式以日常抽查与集中检查相结合，工作现场以日常抽查为主。每月度检查1—3次（含抽查），月度考核分取样本数的平均值。年度考核由学院保卫处组织相关部考核，月度考核由保卫处检查或抽查结合考核。月度维保服务考核表经双方签字确认后，作为考核的依据。考核情况属实，维保公司拒不签字的，保卫处将开具书面整改通知书，并在月度考核中按照落实整改一票否决进行处罚。

2.考核评分方法

（1）经月度考核评分后，考核分达到85分（含）以上的，甲方将向乙方支付当月全额的消防维保服务费。

（2）计算标准：采用考核得分奖罚方式。

①月度考核得分85分（含）以上的为优良，全额发放当月消防维保服务费。

②月度考核得分85分（不含）至分70（含）的为基本合格，发书面整改通知书进行整改，整改到位后全额发放当月消防维保服务费，整改不到位扣发当月项目维保费用3000元。注：前提条件是乙方书面保证立即能整改到位的情况下，此方式一年不得超过两次；超过两次（不含）的按照当月考核不合格论处。

③月度考核低于70分以下的为不合格，扣发当月项目维保费用3000元并发书面整改通知书。

（3）否决指标计算方式：与月度考核分开计算，连续两个月考核为基本合格的视为年度一次月度考核不合格；连续两个月考核不合格视为年度考核不合格；年累计超出两次（不含两次）不合格视为年度考核不合格。月终考核有一票否决的情况视为当月考核不合格；否决指标考核结果作为年度考核评分依据。

（4）乙方在年度考核中的平均得分低于70分（年度12个月考核结果平均分、含70分）的；连续两个月考核不合格的；月度考核年累计超出两次（不含两次）不合格的；月度考核一票否决年累计两次的；甲方有权终止合同。

3.考核内容及评分细则

| 项目 | 分值 | 序号 | 检 查 内 容 | 分值 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常维护情况 | 60 | 1 | 是否按照计划完成月度、季度维护保养工作 | 20 | 全部完成得满分，发现1项扣5分，3项（含3项）以上未完成，此项不得分。 |  |  |
|  |  | 2 | 自动报警系统是否正常 | 5 | 全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 3 | 防火分隔系统是否正常 | 5 | 全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 4 | 防排烟系统是否正常运行 | 5 | 全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 5 | 应急疏散系统是否完好 | 5 | 全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 6 | 消火栓系统是否完好有效 | 5 | 全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 7 | 喷淋系统是否完好有效 | 5 | 全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 8 | 各点位灭火器是否完整有效 | 5 | 全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 9 | 消防供配电设施、消防供水设施、泡沫灭火系统、气体灭火系统、应急广播系统、消防专用电话、消防电梯、细水雾灭火系统、干粉灭火系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统、智慧消防平台及系统设备等设施是否正常有效运行 | 5 | 全部完好得满分，未按设施技术规范要求维护保养的，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 人员 工作 情况 | 20 | 1 | 是否按时驻场服务，无迟到、早退情况 | 15 | 未按规定时间驻场服务的，每人/次扣5分；3次（含3次）以上未能准时考勤，此项不得分 |  |  |
|  |  | 2 | 维修、维保作业是否严格执行操作规范，结束后是否对操作区域环境设备及卫生进行恢复。 | 5 | 未按要求操作，每次扣1分 |  |  |
| 服务 情况 | 20 | 1 | 全年365天，应急维修在接到甲方故障报告后石湫立刻响应，草场门校区在1小时内到达现场并提出解决方案。 | 10 | 未按要求及时到场提出解决方案的每次扣2分，5次（含5次）以上甲方有权解除合同。 |  |  |
|  |  | 2 | 常见故障是否在24小时内完成维修，不能及时解决的故障，是否采取相应措施并在5个工作日内恢复设备正常运行。 | 10 | 未能按时排除故障，消防设施超过5个工作日无法正常运行的，每次扣5分。 |  |  |
| 一票否决 | 1、不按照合同规定执行采购方指令的； 2、发现消防安全隐患故意瞒报、漏报、不报等情况的； 3、未经采购方允许随意调换驻场维保人员的； 4、因消防设施设备故障引发火灾或事故的。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  | 考核实际得分 |  |  |  |  |

七、付款条件：甲方根据月度考核情况在每个月的下一个月10日前，向乙方支付相应的维保服务费。年度最后一次付款，应在考核基础上由审计处审核无误后方可付款。维修费用按学校相关制度执行。

八、合同履行：本合同项下服务的提供参照采购文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

补充条款：

九、双方的权利、义务：

1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2.甲方有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

3.甲方掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。

4.乙方具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

5.乙方根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，按照校区项目驻场维保服务和驻场维保人员岗位配置要求开展工作。消防维保驻场人员配置按照乙方响应招标要求服务承诺中提供具有相应等级消防证书人员配置。

6.乙方按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、《建筑消防设施维护保养规范》GA 587等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

7.乙方按维保服务内容及要求定期对建筑消防设施进行检查测试，并留存详细记录。

8.乙方每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。

9. 两校区维保值班人员按时在岗值班，草场门校区不在岗情况下有警情或故障时1小时内到达现场查看处置，石湫校区24小时值班制有警情或故障时5分钟内到达现场查看处置，两校区若产品故障在维修4小时后仍无法排除，需在24小时内提供不低于故障产品规格、质级的备用产品供维修使用，直至故障产品恢复。

10.乙方对故障零部件组织备品备件库，保障消防维保服务涉及的零部件随时可以维修或者更换；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

11.石湫校区智慧化消防平台维护具体要求以招标文件要求为准，所有平台系统及设备等维护费用全部涵盖在投标维保费用中。

十、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。

十一、维保费用及支付方式、期限：甲方根据月度考核情况在每个月的下一个月10日前向乙方支付相应的维保服务费。

十二、违约责任：

1.甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。

2.乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担全部赔偿责任。

3.乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。

4.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

十三、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的 2 解决。

1.申请仲裁。选定仲裁机构为南京市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

十四、双方协商的其他事项：

1.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：姓    名：          ，联系方式：

乙方指定联络人：姓    名：          ，联系方式：

十五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十六、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的响应文件；

（三）中标(成交)通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十八、合同份数：本合同一式柒份，中文书写。甲方执伍份、乙方执贰份。

| 甲 方（盖章）：江苏第二师范学院 地 址： 法定（授权）代表人： 电 话： 二〇二五年 月 日 | 乙 方（盖章）： 地 址： 法定（授权）代表人： 电 话： 户名： 开户银行： 账 号： 二〇二五 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一：两校区消防维保要求

一、草场门校区维保服务要求：

1．按照我校消防维保服务计划方案，定期进行消防维保服务工作，检查各类消防设施设备是否完好有效，并留存详细的记录。

2．维保工作中发现消防设施设备存在安全隐患问题和消防各系统出现的故障要进行及时整改、维修、汇报。

3．每年进行一次全面的系统检测工作，出具书面消防系统运行报告。

4．维保公司当接到报修电话后1小时内到达现场。若产品故障在维修4小时后仍无法排除，需在24小时内提供不低于故障产品规格、质级的备用产品供维修使用，直至故障产品恢复。

5．每年四次对消防监控值班人员和校区消防相关人员进行消防技术防范培训。配合校方组织开展消防宣传、安全检查、疏散演习、学生消防器材实操演练（每年至少免费提供6次、每次需5-8人协助演练工作）等项目。

6. 严格遵守国家有关标准和规范，方案中涉及的产品、工艺均满足国家标准及行业标准。在制造、安装工艺方面，严格执行有关的国家标准，规范工艺流程，确保产品质量。

7.协助采购方做好校区内经营性场所、租赁单位的消防安全监督工作。

二、草场门校区维保服务内容：

1．火灾自动报警及联动控制系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每季度 | 1.采用专业检测仪器分期分批实验探测器的动作及确认灯显示。 |
|  | 2.实验火灾报警装置的声光显示。 |
|  | 3.实验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 |
|  | 4.对主备电进行1-3次自动切换实验。 |
|  | 5.自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能： ①室内消火栓、自动喷水、气体等灭火系统的控制设备。 ② 抽验防火卷帘门，数量总数不少于25%。 ③ 选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能,抽检数量不少于总数的25%。 ④火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。 ⑤送风机、排烟机的控制设备。 ⑥检查消防电梯迫降功能。 ⑦ 应抽取不少于总数25%的消防电话在消防控制室进行对讲通话试验。 |
| 每年 | 探测器应按产品说明书的要求进行清洗保养，无具体要求的每两年清洗或标定一次。 |

2．自动喷水灭火系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 1.消防水泵启动运行测试 |
|  | 2．喷头完好状况、备用量及异物清除等检查 |
|  | 3.系统所有阀门状态及其铅封。锁链完好状况检查 |
|  | 4.消防气压给水设备的气压水位测试；消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查 |
|  | 5.电磁阀启动测试 |
|  | 6.水流指示器动作、信息反馈实验 |
|  | 7.水泵接合器完好性检查 |
| 每季度 | 1．报警阀组的试水阀放水及其起动性能测试。 |
|  | 2．室外阀门井中的阀门开启状况及其使用性能测试。 |
| 每年 | 1.对水源的供水能力测试。 |
|  | 2.水泵接合器通水加压测试 |
|  | 3.储水设备结构材料检查 |
|  | 4.过滤器排渣、完好状况检查 |
|  | 5.系统联动测试 |

3．消火栓系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 室内栓（半年全面检查一次） | 1.检查供水阀是否渗水，若有渗水及时更换密封圈。 |
|  | 2.对消防水枪、水带、消防卷盘及其他配件进行检查，全部配件应齐全完好，卷盘转动灵活。 |
|  | 3．检查消火栓启动按钮、指示灯及控制线路，应功能正常、无故障。 |
|  | 4.消火栓箱及其内部部件外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。 |
|  | 5.对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 |
| 室外栓（每季度） | 1.用专用扳手转动消火栓启动杆，检查其灵活性，必要时加注润滑油。 |
|  | 2.检查出水口闷盖是否严密，有无缺损。 |
|  | 3.检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。 |
|  | 4. 定期检查消火栓前端阀门井。 |
|  | 5.保持配套器材的完备有效，无遮挡。 |
|  | 6.每年开春后入冬前对消火栓主意进行出水试验，出水压力是否满足要求。检查中可使用压力表测试管网压力，或者连接水带进行射水试验，检查管网压力是否正常。 |

4．防火分隔

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门是否处于启、闭状态，门的附件是否齐全完好。 |
| 每季度 | 1．测试自动启动防火卷帘门。抽检数量不少于总数的25％。 |
|  | 2．用手动按钮启动防火卷帘门。抽检数不少于总数的25％。 |

5．防排烟系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 1、防烟、排烟风机：手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺钉松动。 |
|  | 2、排烟窗：手动或自动启动、复位试验，检查有无开关障碍，每月检查供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能等。 |
| 每半年 | 防火阀、排烟防火阀、送风阀（口）、排烟阀（口）：手动或自动启动、复位试验，检查有无变形、锈蚀，并检查弹簧性能，确认性能可靠。 |
| 每年 | 对所有防烟排烟系统进行一次联动实验和性能测试 |

6．应急照明及疏散指示系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态。 |
| 每季度 | 按安装数量的25％试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。 |

7．各区域灭火器

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 检查各区域、重要场所的灭火器是否配备准确完整，是否处于正常完好状态。 |

8．其他建筑消防设施

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 消防供配电设施、消防供水设施、泡沫灭火系统、气体灭火系统、应急广播系统、消防专用电话、消防电梯、细水雾灭会系统、干粉灭火系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统 等设施，按照设施技术规范要求，按时维护保养确保正常运转。 |

9．各区域消防通道

| 时间 | 检查监督要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 协助保卫处检查监督各区域消防通道是否处于畅通无阻。 |

10.根据现场实际情况组织备品备件库，保障消防维保服务涉及的零部件随时可以维修或者更换。

11.元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等重大节日之前及期间加强现场的巡检服务。

12.组织配合采购人的各项安全检查工作，对现场各项设备设施进行检查，保证消防系统设备完好、运行正常，无安全隐患，确保设备设施运行完好可靠。安全检查期间，加强现场巡检力度，确保设备、设施安全可靠运行。

三、石湫校区维保服务要求

1.按照我校消防维保服务计划方案，定期进行消防维保服务工作，检查各类消防设施设备是否完好有效，并留存详细的记录。

2.维保工作中发现消防设施设备存在安全隐患问题和消防各系统出现的故障要进行及时整改、维修、汇报。

3.每年进行1次全面的系统检测工作，出具书面消防系统运行报告。

4.设立1个24小时驻校维保岗位，要求每天24小时在岗值班，值班人员须按照招标响应维保人员标准配置，持有行业资格证上岗，如有警情或故障时5分钟内到达现场查看处置，若产品故障在维修1小时后仍无法排除，需在24小时内提供不低于故障产品规格、质级的备用产品供维修使用，直至故障产品恢复。

5.每年4次对校区消防监控值班人员和学校消防相关人员进行消防技术防范培训。配合校方组织开展消防宣传、安全检查、疏散演习、学生消防器材实操演练（每年至少免费提供6次、每次需5-8人协助演练工作）等项目。

6.严格遵守国家有关标准和规范，方案中涉及的产品、工艺均满足国家标准及行业标准。在制造、安装工艺方面，严格执行有关的国家标准，规范工艺流程，确保产品质量。

四、石湫校区维保服务内容：

1.火灾自动报警及联动控制系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每季度 | 1.采用专业检测仪器分期分批实验探测器的动作及确认灯显示。 |
|  | 2.实验火灾报警装置的声光显示。 |
|  | 3.实验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 |
|  | 4.对主备电进行1-3次自动切换实验。 |
|  | 5.自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能： ①室内消火栓、自动喷水、气体等灭火系统的控制设备。 ②抽验防火卷帘门，数量总数不少于25%。 ③选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能,抽检数量不少于总数的25%。 ④火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。 ⑤送风机、排烟机的控制设备。 ⑥检查消防电梯迫降功能。 ⑦应抽取不少于总数25%的消防电话在消防控制室进行对讲通话试验。 |
| 每年 | 探测器应按产品说明书的要求进行清洗保养，无具体要求的每年清洗或标定一次。 |

2.自动喷水灭火系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 1.消防水泵启动运行测试 |
|  | 2．喷头完好状况、备用量及异物清除等检查 |
|  | 3.系统所有阀门状态及其铅封。锁链完好状况检查 |
|  | 4.消防气压给水设备得气压水位测试；消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查 |
|  | 5.电磁阀启动测试 |
|  | 6.水流指示器动作、信息反馈实验 |
|  | 7.水泵接合器完好性检查 |
| 每季度 | 1．报警阀组的试水阀放水及其起动性能测试。 |
|  | 2．室外阀门井中的阀门开启状况及其使用性能测试。 |
| 每半年 | 1.对水源的供水能力测试。 |
|  | 2.水泵接合器通水加压测试 |
|  | 3.储水设备结构材料检查 |
|  | 4.过滤器排渣、完好状况检查 |
|  | 5.系统联动测试 |

3.消火栓系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 室内栓 （半年全面检查一次） | 1.检查供水阀是否渗水，若有渗水及时更换密封圈。 |
|  | 2.对消防水枪、水带、消防卷盘及其他配件进行检查，全部配件应齐全完好，卷盘转动灵活。 |
|  | 3．检查消火栓启动按钮、指示灯及控制线路，应功能正常、无故障。 |
|  | 4.消火栓箱及其内部部件外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。 |
|  | 5.对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 |
| 室外栓 （每季度） | 1.用专用扳手转动消火栓启动杆，检查其灵活性，必要时加注润滑油。 |
|  | 2.检查出水口闷盖是否严密，有无缺损。 |
|  | 3.检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。 |
|  | 4. 定期检查消火栓前端阀门井。 |
|  | 5.保持配套器材的完备有效，无遮挡。 |
|  | 6.每年开春后入冬前对消火栓主意进行出水试验，出水压力是否满足要求。检查中可使用压力表测试管网压力，或者连接水带进行射水试验，检查管网压力是否正常。 |

4.防火分隔

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门是否处于启、闭状态，门的附件是否齐全完好。 |
| 每季度 | 1．测试自动启动防火卷帘门。抽检数量不少于总数的25％。 |
|  | 2．用手动按钮启动防火卷帘门。抽检数不少于总数的25％。 |

5.防排烟系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 1、防烟、排烟风机：手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺钉松动。 |
|  | 2、排烟窗：手动或自动启动、复位试验，检查有无开关障碍，每月检查供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能等。 |
| 每季度 | 防火阀、排烟防火阀、送风阀（口）、排烟阀（口）：手动或自动启动、复位试验，检查有无变形、锈蚀，并检查弹簧性能，确认性能可靠。 |
| 每季度 | 对所有防烟排烟系统进行一次联动实验和性能测试 |

6.应急照明及疏散指示系统

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态。 |
| 每季度 | 按安装数量的25％试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。 |

7.各区域灭火器

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 检查各区域、重要场所的灭火器是否配备准确完整，是否处于正常完好状态。 |

8.其他建筑消防设施

| 时间 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 消防供配电设施、消防供水设施、泡沫灭火系统、气体灭火系统、应急广播系统、消防专用电话、消防电梯、细水雾灭火系统、干粉灭火系统、电气灾害监控系统、可燃气体探测报警系统等设施，按照设施技术规范要求，按时维护保养确保正常运转。 |

9.各区域消防通道

| 时间 | 检查监督要求 |
| --- | --- |
| 每月 | 协助保卫处检查监督各区域消防通道是否处于畅通无阻。 |

10.根据现场实际情况组织备品备件库，保障消防维保服务涉及的零部件随时可以维修或者更换。

11.元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等重大节日之前及期间加强现场的巡检服务。

12.组织配合采购人的各项安全检查工作，对现场各项设备设施进行检查，保证消防系统设备完好、运行正常，无安全隐患，确保设备设施运行完好可靠。安全检查期间，加强现场巡检力度，确保设备、设施安全可靠运行。

附件二：应急维修更换设备、材料等对应参考报价（包括材料和人工费用）目录

草场门校区维修部件报价表

| 序号 | 材料名称 | 品牌或生产厂家 | 单位 | 含税单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器维修/更换 | 西核彩桥/盛赛尔 | 套 |  |
| 2 | 感温探测器维修/更换 | 西核彩桥/盛赛尔 | 套 |  |
| 3 | 手动报警按钮维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 |  |
| 4 | 消火栓报警按钮维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 |  |
| 5 | 声光报警器维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 |  |
| 6 | 输入模块维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 |  |
| 7 | 输入输出模块维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 |  |
| 8 | 控制模块维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 |  |
| 9 | 隔离模块维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 |  |
| 10 | 消防电话分机维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 |  |
| 11 | 层显维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 |  |
| 12 | 主机主板维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 |  |
| 13 | 主机通信板维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 |  |
| 14 | 主机回路板维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 |  |
| 15 | 电话主机维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 |  |
| 16 | 广播主机维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 |  |
| 17 | 24V外供电源盘维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 |  |
| 18 | 扬声器维修/更换 |  | 套 |  |
| 19 | 应急照明灯维修/更换 |  | 套 |  |
| 20 | 安全出口灯维修/更换 |  | 套 |  |
| 21 | 回路线路检修 |  | 回路 |  |
| 22 | 电管DN20更换 | 泰瑞安 | 米 |  |
| 23 | 信号线更换 | 江南 | 米 |  |
| 24 | DN150~100镀锌钢管维修更换 | 天津友发 | 米 |  |
| 25 | DN80~50镀锌钢管维修更换 | 天津友发 | 米 |  |
| 26 | DN40~25镀锌钢管维修更换 | 天津友发 | 米 |  |
| 27 | 沟槽管件维修/更换 |  | 个 |  |
| 28 | 阀门DN150~100更换 |  | 个 |  |
| 29 | 消防栓头维修/更换 |  | 个 |  |
| 30 | 消防箱维修/更换 |  | 套 |  |
| 31 | 灭火器4KG/ABC更换药剂 |  | 具 |  |
| 32 | 灭火器3KG/ABC更换药剂 |  | 具 |  |
| 33 | 喷淋头维修/更换 |  | 套 |  |
| 34 | 湿式报警阀维修/更换 |  | 套 |  |
| 35 | 压力表维修/更换 |  | 套 |  |
| 36 | 消防演习 |  | 次 |  |
| 377777 | 灭火器采购3KG/ABC |  | 具 |  |
| 38 | 灭火器采购4KG/ABC |  | 具 |  |
| 39 | 灭火器采购2KG/ABC |  | 具 |  |
| 40 | 室外消火栓维修/更换 | DN100-150 | 个 |  |
| 41 | 消防水带 |  | 个 |  |
| 42 | 消火栓枪头 |  | 个 |  |
| 43 | 消防箱玻璃 | 配套消火栓箱门 | 块 |  |
| 44 | 烟雾弹 | 橙色 | 罐 |  |
| 45 | 灭火毯 | 2*2M | 张 |  |
| 46 | 止回阀维修/更换 | DN50-150 | 个 |  |
| 47 | 自动泄压阀维修/更换 | DN100-150 | 个 |  |
| 48 | 防毒面具 | TZL30 | 个 |  |
| 49 | 灭火器箱 | 2KG*4 | 个 |  |
| 50 | 灭火器箱 | 3KG*2 | 个 |  |
| 51 | 灭火器箱 | 4KG*2 | 个 |  |
| 52 | 灭火器箱 | 5KG*2 | 个 |  |
| 53 | 消防主机备电蓄电池 | 适配各主机 | 个 |  |
| 54 | 门禁锁 | 电磁密码锁 | 块 |  |
| 55 | 铜球阀 | DN25 | 套 |  |
| 56 | 风管软接 | 耐高温防火布 | 个 |  |
| 57 | 管道保温 | 不燃橡塑+铝箔 | M2 |  |
| 58 | 防火门锁 |  | 套 |  |

石湫校区维修部件报价表

| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业名称 | 含税单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警联动控制器 | JB-QG-GST5000 | 海湾安全科技有限公司 |  |
| 点型感烟探测器 | JTY-GD-G3T | 海湾安全科技有限公司 |  |
| 点型感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 海湾安全科技有限公司 |  |
| 手动报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 海湾安全科技有限公司 |  |
| 声光报警器 | GST-HX-200B | 海湾安全科技有限公司 |  |
| 广播主机 | GST-XG9000S | 海湾安全科技有限公司 |  |
| 火灾显示盘 | GST-ZF-500Z | 海湾安全科技有限公司 |  |
| 消防电话 | TS-9000 | 海湾安全科技有限公司 |  |
| 图形显示装置 | GST-GM9000 | 海湾安全科技有限公司 |  |
| 手动报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 声光报警器 | GST-HX-200B | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 广播扬声器 | YXJ 3-4A | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 广播扬声器 | HY6253 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 火灾显示盘 | GST-ZF-101Z | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 消防电话 | TS-GSTN602 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HM-GST102 | 海湾安全科技有限公司 |  |
| 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 感烟探测器 | JTY-GM-V6621 | 北京福赛尔安全消防设备有限公司 |  |
| 感温探测器 | JTW-ZDM-V6631 | 北京福赛尔安全消防设备有限公司 |  |
| 气体灭火控制器 | JB-QB-V6861 | 北京福赛尔安全消防设备有限公司 |  |
| 声光报警器 | BJ2007CB | 湖南高城消防实业有限公司 |  |
| 气体灭火控制器 | JB-QB-EIN70 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 |  |
| 感烟探测器 | JTY-GD-EI6012S | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 |  |
| 感温探测器 | JTW-A2R-EI6013N | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 |  |
| 声光报警器 | J-EI6084 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 |  |
| 电气火灾监控器 | GST-DH9000 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 电气火灾监控探测器 | DH-GSTN5100/3 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 电气火灾监控探测器 | DH-GSTN5100/5 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 电气火灾监控探测器 | DH-GSTN5100/7 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 室内消火栓泵 | XBD8.0/30G-KYL | 上海凯源泵业有限公司 |  |
| 室内消火栓系统稳压给水设备 | W1.5/0.5-KY | 上海凯源泵业有限公司 |  |
| 室外消火栓泵 | XBD8.0/40G-KYL | 上海凯源泵业有限公司 |  |
| 室外消火栓系统稳压给水设备 | W1.5/0.5-KY | 上海凯源泵业有限公司 |  |
| 水泵结合器 | SQS150-1.6 | 福建泉州添兴消防设备有限公司 |  |
| 室内消火栓箱 | SG24D65 | 南京强劲消防设备厂 |  |
| 室内消火栓 | SNZW65-I | 芜湖铁扇消防集团有限公司 |  |
| 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123A | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 南安市华泰消防器材有限公司 |  |
| 室内消火栓箱 | SG24D65Z-J | 南京拓展消防设备有限公司 |  |
| 室内消火栓 | SNZW65 | 芜湖芜龙消防设备有限公司 |  |
| 室内消火栓箱 | SG24B65ZJ | 南京强劲消防设备厂 |  |
| 喷淋泵 | XBD10.0/50G-KYL | 上海凯源泵业有限公司 |  |
| 湿式报警阀 | ZSFZ 150 | 山东鼎梁消防科技有限公司 |  |
| 湿式报警阀 | ZSZF150 | 福建省南安市美林消防设备厂 |  |
| 水流指示器 | ZSJZ 150 | 南安市天安消防设备有限公司 |  |
| 水流指示器 | ZSJZ150 | 福建省三辉消防器材有限公司 |  |
| 水泵接合器 | SQS150-1.6 | 福建泉州添兴消防设备有限公司 |  |
| 喷淋头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 山东鼎梁消防科技有限公司 |  |
| 喷淋头 | T-ZSTX 15-68℃ | 山东鼎梁消防科技有限公司 |  |
| 消防稳压给水设备 | W1.5/0.5-KY | 上海凯源泵业有限公司 |  |
| 湿式报警阀 | ZSZF150 | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 |  |
| 喷淋头 | T-ZSTZ15-68℃ | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 |  |
| 喷淋头 | T-ZSTX15-68℃ | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 |  |
| 水流指示器 | ZSJZ100 | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 |  |
| 水流指示器 | ZSJZ150 | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 |  |
| 可燃报警控制器 | JB-KR-GSTN004 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 可燃气体探测器 | GST-B001M | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 水炮泵 | XBD10.0/30G-KYL | 上海凯源泵业有限公司 |  |
| 水泵结合器 | SQS150-1.6 | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 |  |
| 水泵接合器 | SQS150-1.6 | 福建泉州添兴消防设备有限公司 |  |
| 智能灭火装置控制器 | ZDMS0.6/5S-RS30 | 南京睿实消防安全设备有限公司 |  |
| 智能灭火装置控制器 | ZDMS0.6/5S-HB250D | 上海捍邦安防设备有限公司 |  |
| 智能灭火装置 | ZDMS0.6/5S-RS30 | 南京睿实消防安全设备有限公司 |  |
| 智能灭火装置 | ZDMS0.6/5S-HB250D | 南京睿实消防安全设备有限公司 |  |
| S型气溶胶灭火装置 | QRR10LW/S | 江西剑安消防科技有限责任公司 |  |
| 无管网气体灭火装置 | GQQ90/2.5EI | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 |  |
| 七氟丙烷储气钢瓶 | HFC-2227ea | 安徽正达安消防设备科技有限公司 |  |
| 选择阀 | QXZ40/5.3 | 安徽正达安消防设备科技有限公司 |  |
| 木质防火门 | GMFM-1023-dk5A1.50(甲级）-1 | 南京华新消防设备制造有限公司 |  |
| 木质防火门 | GMFM-2123-dk5A1.50(甲级）-2 | 南京华新消防设备制造有限公司 |  |
| 木质防火门 | GMFM-1023-dk5A1.00(乙级）-1 | 南京华新消防设备制造有限公司 |  |
| 木质防火门 | GMFM-2123-dk5A1.00(乙级）-2 | 南京华新消防设备制造有限公司 |  |
| 防火窗 | GFC1016-D--A1.50(甲级） | 南京华新消防设备制造有限公司 |  |
| 防火卷帘 | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-360 | 南京五星消防设备有限公司 |  |
| 木质防火门 | GMFM-1521-dk5A0.50（丙级）-2 | 南京华新消防设备制造有限公司 |  |
| 木质防火门 | MFM-1023-d5A1.50-1(900*2200) | 江苏京安消防设备制造有限公司 |  |
| 木质防火门 | MFM-1023-d5A1.50-1(1000*2200) | 江苏京安消防设备制造有限公司 |  |
| 木质防火门 | MFM-1823-d5A1.50-2(1500*2200) | 江苏京安消防设备制造有限公司 |  |
| 木质防火门 | MFM-1023-d5A1.50-1(800*2000) | 江苏京安消防设备制造有限公司 |  |
| 木质防火门 | MFM-1823-d5A1.50-2(1800*2200) | 江苏京安消防设备制造有限公司 |  |
| 正压送风机 | HL3-2A | 靖江市利通空调制造有限公司 |  |
| 正压送风口 | PYF SDc-K | 靖江市利通空调制造有限公司 |  |
| 正压送风口 | 400*1000/500*1000 | 靖江市利通空调制造有限公司 |  |
| 排烟风机 | HTFC-I | 靖江市利通空调制造有限公司 |  |
| 排烟风口 | PYF-SDc-k | 靖江市利通空调制造有限公司 |  |
| 排烟防火阀 | FHFWSDc-k | 靖江市利通空调制造有限公司 |  |
| 电动排烟窗 | T1 | 英国江土防排烟技术国际公众有限公司 |  |
| 排烟风机 | HTFC(DC)-Ⅲ-No.15 | 扬子江空调设备有限公司 |  |
| 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K | 扬子江空调设备有限公司 |  |
| 排烟风口 | PYF-SDc-K | 靖江市利通空调制造有限公司 |  |
| 固定式挡烟垂壁 | YCB-1500*800DG-fb1 | 常州市宇宙防火装备有限公司 |  |
| 排烟风机 | HTFC（DT）-1-No0.28 | 扬子江空调集团有限公司 |  |
| 排烟风口 | 1600*800 | 扬子江空调集团有限公司 |  |
| 排烟防火阀 | 1000*500 | 靖江市富源空调设备厂 |  |
| 排烟风机 | HTF-1-No0.16 | 扬子江空调集团有限公司 |  |
| 排烟风机 | HTFC(DT)-IV-No.22S2 | 扬子江空调集团有限公司 |  |
| 排烟风机 | HTFC(DT)-IV-No.15S1 | 扬子江空调集团有限公司 |  |
| 排烟风机 | HTF-1-No0.15 | 扬子江空调集团有限公司 |  |
| 排烟风机 | HTFC(DT)-III-No.20 | 扬子江空调集团有限公司 |  |
| 排烟风机 | HTFC(DT)-I-No.18 | 扬子江空调集团有限公司 |  |
| 排烟风口 | 2000*1000/1250*630/800*320/630*250/500*250/400*200/250*160 | 靖江市富源空调设备厂 |  |
| 排烟防火阀 | 2000*800/1600*800/1250*320/1000*500/1000*400/1000*320/800*400/800*320/800*250/630*320/500*200 | 靖江市富源空调设备厂 |  |
| 固定式挡烟垂壁 | 50*305CM | 上海新昊玻璃制品有限公司 |  |
| 补风机 | HTF(GXF)-10c# | 浙江浩龙风机有限公司 |  |
| 补风机 | SWF(B)-1-9 | 扬子江空调集团有限公司 |  |
| 应急照明灯 | SS-ZFZD-E3W-01 | 广东盛世名门照明科技有限公司 |  |
| 应急照明灯 | F-ZLZD-E9W-T4 | 中山市深茂照明科技有限公司 |  |
| 应急照明灯 | SS-ZLZD-E18W | 广东盛世名门照明科技有限公司 |  |
| 疏散指示灯 | SS-BLZD-I 1LROE3W-112B | 广东盛世名门照明科技有限公司 |  |
| 集中应急电源 | 2kVA | 济南帕沃电子技术有限公司 |  |
| 应急照明灯 | SS-ZFZD-E3W-01 | 广东盛世名门照明科技有限公司 |  |
| 应急照明灯 | SS-ZFZD-E3W-02 | 广东盛世名门照明科技有限公司 |  |
| 应急照明灯 | SS-ZLZD-E18W | 广东盛世名门照明科技有限公司 |  |
| 疏散指示灯 | SS-BLZD-I1LROE3W-112B | 广东盛世名门照明科技有限公司 |  |
| 安全出口指示灯 | SS-BLZD-I1LROE3W-112B | 广东盛世名门照明科技有限公司 |  |
| 集中应急电源 | PW-D-3KVA | 济南帕沃电子技术有限公司 |  |
| 手提式灭火器 | MFZ/ABC5 |  |  |
| 手提式灭火器 | MFZ/ABC6 |  |  |
| 手提灭火器 | MFZ/ABC3 |  |  |
| 手提式灭火器 | MFZ/ABC4 |  |  |
| 手提式灭火器 | MT/3A |  |  |
| 手提式灭火器 | MFZ/ABC2 |  |  |
| 回路线检修 | 200点以下 |  |  |
| 电管 | DN20 | 万帆 |  |
| 信号线 | 2*1.5 | 江南 |  |
| 消火栓玻璃 | 适配消火栓 |  |  |
| 灭火毯 | 2*2m |  |  |
| 烟弹 | 橙色 |  |  |
| 防毒面具 | TZL30 |  |  |
| 灭火器箱 | 2KG*4 |  |  |
| 灭火器箱 | 3KG*2 |  |  |
| 灭火器箱 | 4KG*2 |  |  |
| 灭火器箱 | 5KG*2 |  |  |
| 消防主机备电蓄电池 | 适配各主机 |  |  |
| 门禁锁 | 电磁密码锁 |  |  |
| 铜球阀 | DN25 |  |  |
| 风管软接 | 耐高温防火布 |  |  |
| 管道保温 | 不燃橡塑+铝箔 |  |  |
| 卷帘门控制器 | 适配现场 |  |  |
| 卷帘门手动按钮 | 适配现场 |  |  |
| 防火门锁 |  |  |  |
| 防火门闭门器 |  |  |  |
| 输入模块 |  | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 输出模块 |  | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 输入输出模块 |  | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 各系统编程 |  | 海湾安全技术有限公司 |  |

备注：下浮后单件单价在200元（含）以内的（定期更换灭火器除外）年度（12个月）累计维修总金额8万元（含）以内的由供应商免费维修承担，年度（12个月）累计维修超过8万元的部分由校方承担，维修后质保不低于一年。

附件三：免费更换件材料清单

消防维护期间经常使用的材料，例如打印纸、电阻、二极管、黄油、机油、螺丝、酒精等需免费提供，详见下表：

《免费更换件材料清单》

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 打印纸 |
| 2 | 色带 |
| 3 | 电阻 |
| 4 | 二极管 |
| 5 | 中间继电器 |
| 6 | 接线端子排 |
| 7 | 橡胶垫片 |
| 8 | 堵头 |
| 9 | 压力表 |
| 10 | 浮球阀 |
| 11 | 不锈钢球阀 |
| 12 | 瓜子链条 |
| 13 | 手报玻璃 |
| 14 | 螺栓 |
| 15 | 黄油 |
| 16 | 机油 |
| 17 | 螺丝 |

- 第六章投标文件格式及附件

投标文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日期：

目录

（供应商应按照招标文件要求编制投标文件，投标文件封面上显著位置标明正本、副本，目录、页码、索引准确，印刷清晰，并在投标文件中提供评分页码索引表以供查阅）

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏第二师范学院

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表供应商（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、按招标要求，我们的投标报价为：

消防维保费（三年）    元（大写     元）。

维修材料费单价下浮率      %（大写     ）。

4、我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

5、我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

7、如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

8、其它说明：

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格

法定代表人授权委托书

江苏第二师范学院：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月 日签字生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人：（签字）

被授权人：（签字）

日期：年月 日

被授权人身份证正反面：

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 投标报价 |  | 备注 |
| 1 | 两校区消防维保项目消防维保费（三年） |  | 元 |  |  |
| 2 | 维修材料费单价下浮率 |  | % |  |  |
| 合同履行期限 |  | 满足招标文件要求 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |

供应商名称：（盖章） 说明：

1、在“是否属于小、微型企业的产品”、“是否属于残疾人福利单位的产品”、“是否属于监狱企业型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

目录四、分项报价表格式

消防维保费分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务分项 | 单价（元） | 数量 |  | 是否属于小、微型企业的报价 |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、本表仅供参考，供应商可以根据实际情况自行罗列相关子项目，并将相关报价罗列于上述“分项报价表”中；行数不够，自行添加。

2、采购代理机构对每一项服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

草场门校区维修部件报价表

| 序号 | 材料名称 | 品牌或生产厂家 | 单位 | 含税单价控制价（元） | 下浮后含税单价（元） | 下浮率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器维修/更换 | 西核彩桥/盛赛尔 | 套 | 260 |  | % |
| 2 | 感温探测器维修/更换 | 西核彩桥/盛赛尔 | 套 | 260 |  |  |
| 3 | 手动报警按钮维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 280 |  |  |
| 4 | 消火栓报警按钮维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 280 |  |  |
| 5 | 声光报警器维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 300 |  |  |
| 6 | 输入模块维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 260 |  |  |
| 7 | 输入输出模块维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 260 |  |  |
| 8 | 控制模块维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 260 |  |  |
| 9 | 隔离模块维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 260 |  |  |
| 10 | 消防电话分机维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 220 |  |  |
| 11 | 层显维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 980 |  |  |
| 12 | 主机主板维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 6800 |  |  |
| 13 | 主机通信板维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 6500 |  |  |
| 14 | 主机回路板维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 6800 |  |  |
| 15 | 电话主机维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 4800 |  |  |
| 16 | 广播主机维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 5300 |  |  |
| 17 | 24V外供电源盘维修/更换 | 西核彩桥/二六二 | 套 | 1200 |  |  |
| 18 | 扬声器维修/更换 |  | 套 | 180 |  |  |
| 19 | 应急照明灯维修/更换 |  | 套 | 180 |  |  |
| 20 | 安全出口灯维修/更换 |  | 套 | 180 |  |  |
| 21 | 回路线路检修 |  | 回路 | 3000 |  |  |
| 22 | 电管DN20更换 | 泰瑞安 | 米 | 25 |  |  |
| 23 | 信号线更换 | 江南 | 米 | 15 |  |  |
| 24 | DN150~100镀锌钢管维修更换 | 天津友发 | 米 | 280 |  |  |
| 25 | DN80~50镀锌钢管维修更换 | 天津友发 | 米 | 220 |  |  |
| 26 | DN40~25镀锌钢管维修更换 | 天津友发 | 米 | 150 |  |  |
| 27 | 沟槽管件维修/更换 |  | 个 | 180 |  |  |
| 28 | 阀门DN150~100更换 |  | 个 | 2200 |  |  |
| 29 | 消防栓头维修/更换 |  | 个 | 380 |  |  |
| 30 | 消防箱维修/更换 |  | 套 | 2000 |  |  |
| 31 | 灭火器4KG/ABC更换药剂 |  | 具 | 90 |  |  |
| 32 | 灭火器3KG/ABC更换药剂 |  | 具 | 80 |  |  |
| 33 | 喷淋头维修/更换 |  | 套 | 80 |  |  |
| 34 | 湿式报警阀维修/更换 |  | 套 | 2600 |  |  |
| 35 | 压力表维修/更换 |  | 套 | 200 |  |  |
| 36 | 消防演习 |  | 次 | 5000 |  |  |
| 377777 | 灭火器采购3KG/ABC |  | 具 | 80 |  |  |
| 38 | 灭火器采购4KG/ABC |  | 具 | 90 |  |  |
| 39 | 灭火器采购2KG/ABC |  | 具 | 70 |  |  |
| 40 | 室外消火栓维修/更换 | DN100-150 | 个 | 1800 |  |  |
| 41 | 消防水带 |  | 个 | 180 |  |  |
| 42 | 消火栓枪头 |  | 个 | 50 |  |  |
| 43 | 消防箱玻璃 | 配套消火栓箱门 | 块 | 80 |  |  |
| 44 | 烟雾弹 | 橙色 | 罐 | 60 |  |  |
| 45 | 灭火毯 | 2*2M | 张 | 220 |  |  |
| 46 | 止回阀维修/更换 | DN50-150 | 个 | 800 |  |  |
| 47 | 自动泄压阀维修/更换 | DN100-150 | 个 | 1200 |  |  |
| 48 | 防毒面具 | TZL30 | 个 | 80 |  |  |
| 49 | 灭火器箱 | 2KG*4 | 个 | 100 |  |  |
| 50 | 灭火器箱 | 3KG*2 | 个 | 80 |  |  |
| 51 | 灭火器箱 | 4KG*2 | 个 | 90 |  |  |
| 52 | 灭火器箱 | 5KG*2 | 个 | 100 |  |  |
| 53 | 消防主机备电蓄电池 | 适配各主机 | 个 | 280 |  |  |
| 54 | 门禁锁 | 电磁密码锁 | 块 | 800 |  |  |
| 55 | 铜球阀 | DN25 | 套 | 80 |  |  |
| 56 | 风管软接 | 耐高温防火布 | 个 | 200 |  |  |
| 57 | 管道保温 | 不燃橡塑+铝箔 | M2 | 180 |  |  |
| 58 | 防火门锁 |  | 套 | 250 |  |  |

石湫校区维修部件报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产企业名称 | 含税单价控制价（元） | 下浮后含税单价（元） | 下浮率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警联动控制器 | JB-QG-GST5000 | 海湾安全科技有限公司 | 36000 |  | % |
| 2 | 点型感烟探测器 | JTY-GD-G3T | 海湾安全科技有限公司 | 220 |  |  |
| 3 | 点型感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 海湾安全科技有限公司 | 220 |  |  |
| 4 | 手动报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 海湾安全科技有限公司 | 260 |  |  |
| 5 | 声光报警器 | GST-HX-200B | 海湾安全科技有限公司 | 280 |  |  |
| 6 | 广播主机 | GST-XG9000S | 海湾安全科技有限公司 | 3800 |  |  |
| 7 | 火灾显示盘 | GST-ZF-500Z | 海湾安全科技有限公司 | 780 |  |  |
| 8 | 消防电话 | TS-9000 | 海湾安全科技有限公司 | 2800 |  |  |
| 9 | 图形显示装置 | GST-GM9000 | 海湾安全科技有限公司 | 15000 |  |  |
| 10 | 手动报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 海湾安全技术有限公司 | 260 |  |  |
| 11 | 声光报警器 | GST-HX-200B | 海湾安全技术有限公司 | 280 |  |  |
| 12 | 广播扬声器 | YXJ 3-4A | 海湾安全技术有限公司 | 180 |  |  |
| 13 | 广播扬声器 | HY6253 | 海湾安全技术有限公司 | 180 |  |  |
| 14 | 火灾显示盘 | GST-ZF-101Z | 海湾安全技术有限公司 | 980 |  |  |
| 15 | 消防电话 | TS-GSTN602 | 海湾安全技术有限公司 | 220 |  |  |
| 16 | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HM-GST102 | 海湾安全科技有限公司 | 920 |  |  |
| 17 | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 海湾安全技术有限公司 | 920 |  |  |
| 18 | 感烟探测器 | JTY-GM-V6621 | 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 220 |  |  |
| 19 | 感温探测器 | JTW-ZDM-V6631 | 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 220 |  |  |
| 20 | 气体灭火控制器 | JB-QB-V6861 | 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 4800 |  |  |
| 21 | 声光报警器 | BJ2007CB | 湖南高城消防实业有限公司 | 280 |  |  |
| 22 | 气体灭火控制器 | JB-QB-EIN70 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 4800 |  |  |
| 23 | 感烟探测器 | JTY-GD-EI6012S | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 220 |  |  |
| 24 | 感温探测器 | JTW-A2R-EI6013N | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 220 |  |  |
| 25 | 声光报警器 | J-EI6084 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 280 |  |  |
| 26 | 电气火灾监控器 | GST-DH9000 | 海湾安全技术有限公司 | 6800 |  |  |
| 27 | 电气火灾监控探测器 | DH-GSTN5100/3 | 海湾安全技术有限公司 | 320 |  |  |
| 28 | 电气火灾监控探测器 | DH-GSTN5100/5 | 海湾安全技术有限公司 | 480 |  |  |
| 29 | 电气火灾监控探测器 | DH-GSTN5100/7 | 海湾安全技术有限公司 | 560 |  |  |
| 30 | 室内消火栓泵 | XBD8.0/30G-KYL | 上海凯源泵业有限公司 | 28000 |  |  |
| 31 | 室内消火栓系统稳压给水设备 | W1.5/0.5-KY | 上海凯源泵业有限公司 | 26000 |  |  |
| 32 | 室外消火栓泵 | XBD8.0/40G-KYL | 上海凯源泵业有限公司 | 28000 |  |  |
| 33 | 室外消火栓系统稳压给水设备 | W1.5/0.5-KY | 上海凯源泵业有限公司 | 26000 |  |  |
| 34 | 水泵结合器 | SQS150-1.6 | 福建泉州添兴消防设备有限公司 | 1500 |  |  |
| 35 | 室内消火栓箱 | SG24D65 | 南京强劲消防设备厂 | 1800 |  |  |
| 36 | 室内消火栓 | SNZW65-I | 芜湖铁扇消防集团有限公司 | 380 |  |  |
| 37 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123A | 海湾安全技术有限公司 | 260 |  |  |
| 38 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 南安市华泰消防器材有限公司 | 1800 |  |  |
| 39 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z-J | 南京拓展消防设备有限公司 | 1800 |  |  |
| 40 | 室内消火栓 | SNZW65 | 芜湖芜龙消防设备有限公司 | 380 |  |  |
| 41 | 室内消火栓箱 | SG24B65ZJ | 南京强劲消防设备厂 | 1800 |  |  |
| 42 | 喷淋泵 | XBD10.0/50G-KYL | 上海凯源泵业有限公司 | 35000 |  |  |
| 43 | 湿式报警阀 | ZSFZ 150 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 2500 |  |  |
| 44 | 湿式报警阀 | ZSZF150 | 福建省南安市美林消防设备厂 | 2500 |  |  |
| 45 | 水流指示器 | ZSJZ 150 | 南安市天安消防设备有限公司 | 450 |  |  |
| 46 | 水流指示器 | ZSJZ150 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 450 |  |  |
| 47 | 水泵接合器 | SQS150-1.6 | 福建泉州添兴消防设备有限公司 | 1500 |  |  |
| 48 | 喷淋头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 80 |  |  |
| 49 | 喷淋头 | T-ZSTX 15-68℃ | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 80 |  |  |
| 50 | 消防稳压给水设备 | W1.5/0.5-KY | 上海凯源泵业有限公司 | 26000 |  |  |
| 51 | 湿式报警阀 | ZSZF150 | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 | 2500 |  |  |
| 52 | 喷淋头 | T-ZSTZ15-68℃ | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 | 80 |  |  |
| 53 | 喷淋头 | T-ZSTX15-68℃ | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 | 80 |  |  |
| 54 | 水流指示器 | ZSJZ100 | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 | 380 |  |  |
| 55 | 水流指示器 | ZSJZ150 | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 | 380 |  |  |
| 56 | 可燃报警控制器 | JB-KR-GSTN004 | 海湾安全技术有限公司 | 4800 |  |  |
| 57 | 可燃气体探测器 | GST-B001M | 海湾安全技术有限公司 | 480 |  |  |
| 58 | 水炮泵 | XBD10.0/30G-KYL | 上海凯源泵业有限公司 | 30000 |  |  |
| 59 | 水泵结合器 | SQS150-1.6 | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 | 1500 |  |  |
| 60 | 水泵接合器 | SQS150-1.6 | 福建泉州添兴消防设备有限公司 | 1500 |  |  |
| 61 | 智能灭火装置控制器 | ZDMS0.6/5S-RS30 | 南京睿实消防安全设备有限公司 | 20000 |  |  |
| 62 | 智能灭火装置控制器 | ZDMS0.6/5S-HB250D | 上海捍邦安防设备有限公司 | 20000 |  |  |
| 63 | 智能灭火装置 | ZDMS0.6/5S-RS30 | 南京睿实消防安全设备有限公司 | 25000 |  |  |
| 64 | 智能灭火装置 | ZDMS0.6/5S-HB250D | 南京睿实消防安全设备有限公司 | 25000 |  |  |
| 65 | S型气溶胶灭火装置 | QRR10LW/S | 江西剑安消防科技有限责任公司 | 1500 |  |  |
| 66 | 无管网气体灭火装置 | GQQ90/2.5EI | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 15000 |  |  |
| 67 | 七氟丙烷储气钢瓶 | HFC-2227ea | 安徽正达安消防设备科技有限公司 | 8600 |  |  |
| 68 | 选择阀 | QXZ40/5.3 | 安徽正达安消防设备科技有限公司 | 3500 |  |  |
| 69 | 木质防火门 | GMFM-1023-dk5A1.50(甲级）-1 | 南京华新消防设备制造有限公司 | 1800 |  |  |
| 70 | 木质防火门 | GMFM-2123-dk5A1.50(甲级）-2 | 南京华新消防设备制造有限公司 | 3200 |  |  |
| 71 | 木质防火门 | GMFM-1023-dk5A1.00(乙级）-1 | 南京华新消防设备制造有限公司 | 1800 |  |  |
| 72 | 木质防火门 | GMFM-2123-dk5A1.00(乙级）-2 | 南京华新消防设备制造有限公司 | 3200 |  |  |
| 73 | 防火窗 | GFC1016-D--A1.50(甲级） | 南京华新消防设备制造有限公司 | 1500 |  |  |
| 74 | 防火卷帘 | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-360 | 南京五星消防设备有限公司 | 980/M2 |  |  |
| 75 | 木质防火门 | GMFM-1521-dk5A0.50（丙级）-2 | 南京华新消防设备制造有限公司 | 2200 |  |  |
| 76 | 木质防火门 | MFM-1023-d5A1.50-1(900*2200) | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 1600 |  |  |
| 77 | 木质防火门 | MFM-1023-d5A1.50-1(1000*2200) | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 1700 |  |  |
| 78 | 木质防火门 | MFM-1823-d5A1.50-2(1500*2200) | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 2300 |  |  |
| 79 | 木质防火门 | MFM-1023-d5A1.50-1(800*2000) | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 1400 |  |  |
| 80 | 木质防火门 | MFM-1823-d5A1.50-2(1800*2200) | 江苏京安消防设备制造有限公司 | 2700 |  |  |
| 81 | 正压送风机 | HL3-2A | 靖江市利通空调制造有限公司 | 6800 |  |  |
| 82 | 正压送风口 | PYF SDc-K | 靖江市利通空调制造有限公司 | 1500 |  |  |
| 83 | 正压送风口 | 400*1000/500*1000 | 靖江市利通空调制造有限公司 | 850 |  |  |
| 84 | 排烟风机 | HTFC-I | 靖江市利通空调制造有限公司 | 14000 |  |  |
| 85 | 排烟风口 | PYF-SDc-k | 靖江市利通空调制造有限公司 | 900 |  |  |
| 86 | 排烟防火阀 | FHFWSDc-k | 靖江市利通空调制造有限公司 | 1200 |  |  |
| 87 | 电动排烟窗 | T1 | 英国江土防排烟技术国际公众有限公司 | 5000 |  |  |
| 88 | 排烟风机 | HTFC(DC)-Ⅲ-No.15 | 扬子江空调设备有限公司 | 15000 |  |  |
| 89 | 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K | 扬子江空调设备有限公司 | 1200 |  |  |
| 90 | 排烟风口 | PYF-SDc-K | 靖江市利通空调制造有限公司 | 900 |  |  |
| 91 | 固定式挡烟垂壁 | YCB-1500*800DG-fb1 | 常州市宇宙防火装备有限公司 | 370/M2 |  |  |
| 92 | 排烟风机 | HTFC（DT）-1-No0.28 | 扬子江空调集团有限公司 | 22000 |  |  |
| 93 | 排烟风口 | 1600*800 | 扬子江空调集团有限公司 | 600 |  |  |
| 94 | 排烟防火阀 | 1000*500 | 靖江市富源空调设备厂 | 1100 |  |  |
| 95 | 排烟风机 | HTF-1-No0.16 | 扬子江空调集团有限公司 | 18000 |  |  |
| 96 | 排烟风机 | HTFC(DT)-IV-No.22S2 | 扬子江空调集团有限公司 | 20000 |  |  |
| 97 | 排烟风机 | HTFC(DT)-IV-No.15S1 | 扬子江空调集团有限公司 | 15000 |  |  |
| 98 | 排烟风机 | HTF-1-No0.15 | 扬子江空调集团有限公司 | 15000 |  |  |
| 99 | 排烟风机 | HTFC(DT)-III-No.20 | 扬子江空调集团有限公司 | 15000 |  |  |
| 100 | 排烟风机 | HTFC(DT)-I-No.18 | 扬子江空调集团有限公司 | 18000 |  |  |
| 101 | 排烟风口 | 2000*1000/1250*630/800*320/630*250/500*250/400*200/250*160 | 靖江市富源空调设备厂 | 600 |  |  |
| 102 | 排烟防火阀 | 2000*800/1600*800/1250*320/1000*500/1000*400/1000*320/800*400/800*320/800*250/630*320/500*200 | 靖江市富源空调设备厂 | 1100 |  |  |
| 103 | 固定式挡烟垂壁 | 50*305CM | 上海新昊玻璃制品有限公司 | 600/M2 |  |  |
| 104 | 补风机 | HTF(GXF)-10c# | 浙江浩龙风机有限公司 | 7000 |  |  |
| 105 | 补风机 | SWF(B)-1-9 | 扬子江空调集团有限公司 | 7000 |  |  |
| 106 | 应急照明灯 | SS-ZFZD-E3W-01 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |  |
| 107 | 应急照明灯 | F-ZLZD-E9W-T4 | 中山市深茂照明科技有限公司 | 200 |  |  |
| 108 | 应急照明灯 | SS-ZLZD-E18W | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |  |
| 109 | 疏散指示灯 | SS-BLZD-I 1LROE3W-112B | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |  |
| 110 | 集中应急电源 | 2kVA | 济南帕沃电子技术有限公司 | 4500 |  |  |
| 111 | 应急照明灯 | SS-ZFZD-E3W-01 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |  |
| 112 | 应急照明灯 | SS-ZFZD-E3W-02 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |  |
| 113 | 应急照明灯 | SS-ZLZD-E18W | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |  |
| 114 | 疏散指示灯 | SS-BLZD-I1LROE3W-112B | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |  |
| 115 | 安全出口指示灯 | SS-BLZD-I1LROE3W-112B | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 200 |  |  |
| 116 | 集中应急电源 | PW-D-3KVA | 济南帕沃电子技术有限公司 | 5400 |  |  |
| 117 | 手提式灭火器 | MFZ/ABC5 |  | 100 |  |  |
| 118 | 手提式灭火器 | MFZ/ABC6 |  | 110 |  |  |
| 119 | 手提灭火器 | MFZ/ABC3 |  | 80 |  |  |
| 120 | 手提式灭火器 | MFZ/ABC4 |  | 90 |  |  |
| 121 | 手提式灭火器 | MT/3A |  | 120 |  |  |
| 122 | 手提式灭火器 | MFZ/ABC2 |  | 70 |  |  |
| 123 | 回路线检修 | 200点以下 |  | 3000 |  |  |
| 124 | 电管 | DN20 | 万帆 | 25 |  |  |
| 125 | 信号线 | 2*1.5 | 江南 | 15 |  |  |
| 126 | 消火栓玻璃 | 适配消火栓 |  | 80 |  |  |
| 127 | 灭火毯 | 2*2m |  | 220 |  |  |
| 128 | 烟弹 | 橙色 |  | 60 |  |  |
| 129 | 防毒面具 | TZL30 |  | 80 |  |  |
| 130 | 灭火器箱 | 2KG*4 |  | 100 |  |  |
| 131 | 灭火器箱 | 3KG*2 |  | 80 |  |  |
| 132 | 灭火器箱 | 4KG*2 |  | 90 |  |  |
| 133 | 灭火器箱 | 5KG*2 |  | 100 |  |  |
| 134 | 消防主机备电蓄电池 | 适配各主机 |  | 280 |  |  |
| 135 | 门禁锁 | 电磁密码锁 |  | 800 |  |  |
| 136 | 铜球阀 | DN25 |  | 80 |  |  |
| 137 | 风管软接 | 耐高温防火布 |  | 200 |  |  |
| 138 | 管道保温 | 不燃橡塑+铝箔 |  | 180 |  |  |
| 139 | 卷帘门控制器 | 适配现场 |  | 2000 |  |  |
| 140 | 卷帘门手动按钮 | 适配现场 |  | 120 |  |  |
| 141 | 防火门锁 |  |  | 250 |  |  |
| 142 | 防火门闭门器 |  |  | 120 |  |  |
| 143 | 输入模块 |  | 海湾安全技术有限公司 | 260 |  |  |
| 144 | 输出模块 |  | 海湾安全技术有限公司 | 260 |  |  |
| 145 | 输入输出模块 |  | 海湾安全技术有限公司 | 260 |  |  |
| 146 | 各系统编程 |  | 海湾安全技术有限公司 | 3000 |  |  |

供应商名称：（盖章）

说明：1、若中标后学校发现维修材料报价高于市场价，学校有权自行采购，中标供应商需提供免费维修安装服务。

3.未涉及的维修部件供应商可在维修清单响应报价中自行添加，自行添加的部分需特别标注，否则将视为无效报价。

2、采购代理机构对每一项材料仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

目录五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求条款 | 投标响应 | 是否偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 是否偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、技术方案

项目实施方案（内容自拟）

目录八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 学历 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

目录九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目概况 | 获奖情况 | 签约时间及服务时间 | 甲方联系方式 | 参与项目成员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

目录九、相关承诺

相关承诺（若有）

目录十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏第二师范学院：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：年月日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏第二师范学院：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。(若有)

主要专业技术能力有：。(若有)

声明人（公章）：

日期：年月日

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通  知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。